## База данных вер. 4
1. Журнал | 2. Номер кабеля | 3. ККС | 4. Группа | 5. Марка | 6. Сечение | 7. Диаметр | 8. Длина | 9. Трасса | 10. Откуда помещение | 11. Откуда оборудование | 12. Откуда x | 13. Откуда y | 14. Откуда z | 15. Куда помещение | 16. Куда оборудование | 17. Куда x | 18. Куда y | 19. Куда z | 20. Резервирование | 21. Дата добавления в базу | 22. Версия базы | 23. id кабеля | 24. Номер ревизии | 25. Дата ревизии | 26. Источник информации | 27. Класс безопасности | 28. Статус прокладки | 29. Статус объединения | 30. Raw | 31. min длина | 32. Требования к объединению | 33. Ответная часть (из КЖ) | 34. Ответный журнал | 35. Ответный кабель | 36. Примечание
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0194 | 20BBB21-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x4 |  | 766 | 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA02.251V/6, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 01UBG | 20BCB01 | -215,0 | 0,0 | -11,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  | Объединён | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0194'], ['20BBB21-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x4'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '-215.0', '0.0', '-11.2'], ['766'], ['20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA02.251V/6, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5;']] | 3298 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Можно объединять
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0195 | 20BBB21-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x2,5 |  | 766 | 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA02.251V/6, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 01UBG | 20BCB01 | -215,0 | 0,0 | -11,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  | Объединён | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0195'], ['20BBB21-2403', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '-215.0', '0.0', '-11.2'], ['766'], ['20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA02.251V/6, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5;']] | 3298 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Можно объединять
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0196 | 20BBB21-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 63 | 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA31 | 1682,5 | 1434,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0196'], ['20BBB21-2405', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1434.9', '1682.5', '7.8'], ['63'], ['20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1']] | 35
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0197 | 20BBB21-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.965/2 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB26 | 1677,9 | 1408,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0197'], ['20BBB21-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1677.9', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.965/2']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0198 | 20BBB21-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 31 | 20.20UBA05.205/6, 20.20UBA05.206/6 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB02 | 1678 | 1390,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0198'], ['20BBB21-2407', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1390.9', '1678.0', '0.0'], ['31'], ['20.20UBA05.205/6, 20.20UBA05.206/6']] | 14
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0199 | 20BBB21-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.205/6 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB14 | 1678 | 1399,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0199'], ['20BBB21-2408', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.6', '1678.0', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.205/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0200 | 20BBB21-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB20 | 1677,9 | 1403,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0200'], ['20BBB21-2409', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.9', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0201 | 20BBB21-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB20 | 1677,9 | 1403,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0201'], ['20BBB21-2410', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.9', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0202 | 20BBB21-2412 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 30 | 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.986/2 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB02 | 1678 | 1390,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0202'], ['20BBB21-2412', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1390.9', '1678.0', '0.0'], ['30'], ['20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.986/2']] | 14
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0203 | 20BBB21-2413 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 7 |  | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB20 | 1677,9 | 1403,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0203'], ['20BBB21-2413', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.9', '1677.9', '0.0'], ['7'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0204 | 00KPA81GH002-7004 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 7 |  | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB20 | 1677,9 | 1403,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0204'], ['20BBB21-2414', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.9', '1677.9', '0.0'], ['7'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0205 | 20BBB21-2415 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 7 |  | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB20 | 1677,9 | 1403,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0205'], ['20BBB21-2415', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.9', '1677.9', '0.0'], ['7'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0206 | 20BBB21-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 31 | 20.20UBA05.205/6, 20.20UBA05.206/6 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB02 | 1678 | 1390,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0206'], ['20BBB21-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1390.9', '1678.0', '0.0'], ['31'], ['20.20UBA05.205/6, 20.20UBA05.206/6']] | 14
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0207 | 20BBB21GX001-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 62 | 20.20UBA05.205/6, 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/10, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1 | 20UBA10R001 | 20BBB21GX001 | 1679,7 | 1404,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA31 | 1682,5 | 1434,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0207'], ['20BBB21GX001-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R001', '20BBB21GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R001', '20BBB21GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1404.7', '1679.7', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1434.9', '1682.5', '7.8'], ['62'], ['20.20UBA05.205/6, 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/10, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1']] | 33
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0208 | 20BBB22-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 523 | 20.20UBA05.609/6, 20.20UBA05.835/5, 20.20UBA05.823/5, 20.20UBA02.103V/7, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.104/4, 20.20UBA02.105/4, 20.25UBZ00.004/5, 20.25UBZ00.004V/5, 20.25UBZ00.003/5, 20.25UBZ00.003V/5, 00.00USY21.111V/8, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.119/8, 00.00USY30.121/8, 00.00USY30.123/8, 00.00USY30.133/8, 00.00USY28.103/8, 00.00USY28.105/8, 00.00USY28.107/8, 00.00USY28.109/8, 00.00USY21.115V/5 | 20UBA10R001 | 20BBB22 | 1677,9 | 1405,6 | 0 | 20UQA04R013 | 20PAC20AP001 | -215,0 | 0,0 | -11,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0208'], ['20BBB22-2001', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.6', '1677.9', '0.0'], ['20UQA04R013', '20PAC20AP001', 'Насос технической воды группы В /', 'Service water pump of group B', '20UQA04R013', '20PAC20AP001', 'Насос технической воды группы В /', 'Service water pump of group B', '20UQA04R013', '20PAC20AP001', 'Насос технической воды группы В /', 'Service water pump of group B', '-215.0', '0.0', '-11.2'], ['523'], ['20.20UBA05.609/6, 20.20UBA05.835/5, 20.20UBA05.823/5, 20.20UBA02.103V/7, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.104/4, 20.20UBA02.105/4, 20.25UBZ00.004/5, 20.25UBZ00.004V/5, 20.25UBZ00.003/5, 20.25UBZ00.003V/5, 00.00USY21.111V/8, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.119/8, 00.00USY30.121/8, 00.00USY30.123/8, 00.00USY30.133/8, 00.00USY28.103/8, 00.00USY28.105/8, 00.00USY28.107/8, 00.00USY28.109/8, 00.00USY21.115V/5;']] | 3298 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0209 | 20BBB22-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 62 | 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1 | 20UBA10R001 | 20BBB22 | 1677,9 | 1405,6 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA31 | 1682,5 | 1434,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0209'], ['20BBB22-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1434.9', '1682.5', '7.8'], ['62'], ['20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1']] | 34
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0210 | 20BBB23-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 61 | 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1 | 20UBA10R001 | 20BBB23 | 1677,9 | 1406,4 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA31 | 1682,5 | 1434,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0210'], ['20BBB23-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1406.4', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1434.9', '1682.5', '7.8'], ['61'], ['20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1']] | 33
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0211 | 20BBB24-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 60 | 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1 | 20UBA10R001 | 20BBB24 | 1677,9 | 1407 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA31 | 1682,5 | 1434,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0211'], ['20BBB24-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.0', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1434.9', '1682.5', '7.8'], ['60'], ['20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1']] | 32
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0212 | 20BBB25-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 60 | 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R001 | 20BBB25 | 1677,9 | 1407,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA31 | 1682,5 | 1434,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0212'], ['20BBB25-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.7', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1434.9', '1682.5', '7.8'], ['60'], ['20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.928/1']] | 32
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0213 | 20BBB25GX003-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 61 | 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/10, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1 | 20UBA10R001 | 20BBB25GX003 | 1679,7 | 1405,5 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA31 | 1682,5 | 1434,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0213'], ['20BBB25GX003-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB25GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R001', '20BBB25GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R001', '20BBB25GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1405.5', '1679.7', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1434.9', '1682.5', '7.8'], ['61'], ['20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/10, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1']] | 32
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0214 | 20BBB26-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 59 | 20.20UBA05.965/2, 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1 | 20UBA10R001 | 20BBB26 | 1677,9 | 1408,5 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA31 | 1682,5 | 1434,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0214'], ['20BBB26-2402', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1434.9', '1682.5', '7.8'], ['59'], ['20.20UBA05.965/2, 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1']] | 31
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0215 | 20BBB26-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB26 | 1677,9 | 1408,5 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB27 | 1677,9 | 1409,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0215'], ['20BBB26-2403', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.2', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0216 | 20BBB26-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB26 | 1677,9 | 1408,5 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB27 | 1677,9 | 1409,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0216'], ['20BBB26-2404', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.2', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0217 | 20BBB26-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 50 | 20.20UBA05.965/2, 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.722/3, 20.20UBA05.949/2, 20.20UBA05.404/6, 20.20UBA05.403/6, 20.20UBA05.706/4, 20.20UBA05.923/2, 20.20UBA05.303/5 | 20UBA10R001 | 20BBB26 | 1677,9 | 1408,5 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD27 | 1688,1 | 1420,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0217'], ['20BBB26-2405', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.7', '1688.1', '0.0'], ['50'], ['20.20UBA05.965/2, 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.722/3, 20.20UBA05.949/2, 20.20UBA05.404/6, 20.20UBA05.403/6, 20.20UBA05.706/4, 20.20UBA05.923/2, 20.20UBA05.303/5']] | 22
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0218 | 20BBB26GX002-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 60 | 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/9, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1 | 20UBA10R001 | 20BBB26GX002 | 1679,7 | 1406,3 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA31 | 1682,5 | 1434,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0218'], ['20BBB26GX002-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB26GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R001', '20BBB26GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R001', '20BBB26GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1406.3', '1679.7', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1434.9', '1682.5', '7.8'], ['60'], ['20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/9, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1']] | 31
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0219 | 20BBB27-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB27 | 1677,9 | 1409,2 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB26 | 1677,9 | 1408,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0219'], ['20BBB27-2001', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.2', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0220 | 20BBB27-2002 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB27 | 1677,9 | 1409,2 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB26 | 1677,9 | 1408,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0220'], ['20BBB27-2002', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.2', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0221 | 20BBB27-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 59 | 20.20UBA05.965/2, 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1 | 20UBA10R001 | 20BBB27 | 1677,9 | 1409,2 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA31 | 1682,5 | 1434,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0221'], ['20BBB27-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.2', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA31', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1434.9', '1682.5', '7.8'], ['59'], ['20.20UBA05.965/2, 20.20UBA05.204/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.929/1']] | 30
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0222 | 20BBB27-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB27 | 1677,9 | 1409,2 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB26 | 1677,9 | 1408,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0222'], ['20BBB27-2402', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.2', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0223 | 20BBB27-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB27 | 1677,9 | 1409,2 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB26 | 1677,9 | 1408,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0223'], ['20BBB27-2403', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.2', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0224 | 20BBC01-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC01 | 1677,9 | 1420,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC02 | 1678 | 1421,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0224'], ['20BBC01-2001', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.4', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0225 | 20BBC01-2002 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC01 | 1677,9 | 1420,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC02 | 1678 | 1421,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0225'], ['20BBC01-2002', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.4', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0226 | 20BBC01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 48 | 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.028/5, 20.20UBA14.125/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC01 | 1677,9 | 1420,6 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0226'], ['20BBC01-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['48'], ['20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.028/5, 20.20UBA14.125/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 20
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0227 | 20BBC01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC01 | 1677,9 | 1420,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC02 | 1678 | 1421,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0227'], ['20BBC01-2402', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.4', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0228 | 20BBC01-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC01 | 1677,9 | 1420,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC02 | 1678 | 1421,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0228'], ['20BBC01-2403', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.4', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0229 | 20BBC02-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 44 | 20.20UBA05.933/2, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC02 | 1678 | 1421,4 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0229'], ['20BBC02-2402', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.4', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['44'], ['20.20UBA05.933/2, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 19
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0230 | 20BBC02-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC02 | 1678 | 1421,4 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC01 | 1677,9 | 1420,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0230'], ['20BBC02-2404', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.4', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0231 | 20BBC02-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC02 | 1678 | 1421,4 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC01 | 1677,9 | 1420,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0231'], ['20BBC02-2405', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.4', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0232 | 20BBC02GX002-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 43 | 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/7, 20.20UBA14.028/5, 20.20UBA14.125/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC02GX002 | 1679,7 | 1423,9 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0232'], ['20BBC02GX002-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC02GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R004', '20BBC02GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R004', '20BBC02GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1423.9', '1679.7', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['43'], ['20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/7, 20.20UBA14.028/5, 20.20UBA14.125/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 15
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0233 | 20BBC03-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 31 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.103/4, 20.20UBA05.102/4, 20.20UBA05.101/4, 20.20UBA05.920/2 | 20UBA10R004 | 20BBC03 | 1678 | 1422 | 0 | 20UBA10R004 | 20BFC01 | 1675 | 1435,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0233'], ['20BBC03-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.0', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BFC01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFC01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFC01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '1435.6', '1675.0', '0.0'], ['31'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.103/4, 20.20UBA05.102/4, 20.20UBA05.101/4, 20.20UBA05.920/2']] | 17
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0234 | 20BBC03-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 31 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.103/4, 20.20UBA05.102/4, 20.20UBA05.101/4, 20.20UBA05.920/2 | 20UBA10R004 | 20BBC03 | 1678 | 1422 | 0 | 20UBA10R004 | 20BFC01 | 1675 | 1435,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0234'], ['20BBC03-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.0', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BFC01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFC01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFC01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '1435.6', '1675.0', '0.0'], ['31'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.103/4, 20.20UBA05.102/4, 20.20UBA05.101/4, 20.20UBA05.920/2']] | 17
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0235 | 20BBC03-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 43 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC03 | 1678 | 1422 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0235'], ['20BBC03-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.0', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['43'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 18
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0236 | 20BBC03-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 21 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC03 | 1678 | 1422 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0236'], ['20BBC03-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.0', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['21'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.252/6']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0237 | 20BBC03GX003-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 42 | 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.028/5, 20.20UBA14.125/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC03GX003 | 1679,7 | 1424,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0237'], ['20BBC03GX003-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC03GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R004', '20BBC03GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R004', '20BBC03GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1424.7', '1679.7', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['42'], ['20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.028/5, 20.20UBA14.125/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 14
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0238 | 20BBC04-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 21 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.153/6 | 20UBA10R004 | 20BBC04 | 1677,9 | 1422,7 | 0 | 20UBA10R004 | 20BFG01 | 1675 | 1425,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0238'], ['20BBC04-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.7', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BFG01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFG01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFG01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '1425.2', '1675.0', '0.0'], ['21'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.153/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0239 | 20BBC04-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 21 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.153/6 | 20UBA10R004 | 20BBC04 | 1677,9 | 1422,7 | 0 | 20UBA10R004 | 20BFG01 | 1675 | 1425,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0239'], ['20BBC04-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.7', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BFG01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFG01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFG01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '1425.2', '1675.0', '0.0'], ['21'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.153/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0240 | 20BBC04-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 43 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC04 | 1677,9 | 1422,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0240'], ['20BBC04-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.7', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['43'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 18
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0241 | 20BBC04-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 22 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6 | 20UBA10R004 | 20BBC04 | 1677,9 | 1422,7 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0241'], ['20BBC04-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.7', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['22'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0242 | 20BBC05-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 58 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.201V/5, 20.20UBA14.027/5, 20.20UBA14.951/2 | 20UBA10R004 | 20BBC05 | 1678 | 1423,5 | 0 | 20UBA17R008 | 20BFM01 | 1676,1 | 1440,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0242'], ['20BBC05-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.5', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R008', '20BFM01', 'НКУ. Шкаф распределительного щита /', 'LVSD. Distribution board cabinet', '20UBA17R008', '20BFM01', 'НКУ. Шкаф распределительного щита /', 'LVSD. Distribution board cabinet', '20UBA17R008', '20BFM01', 'НКУ. Шкаф распределительного щита /', 'LVSD. Distribution board cabinet', '1440.9', '1676.1', '7.8'], ['58'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.201V/5, 20.20UBA14.027/5, 20.20UBA14.951/2']] | 19
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0243 | 20BBC05-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 58 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.201V/5, 20.20UBA14.027/5, 20.20UBA14.951/2 | 20UBA10R004 | 20BBC05 | 1678 | 1423,5 | 0 | 20UBA17R008 | 20BFM01 | 1676,1 | 1440,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0243'], ['20BBC05-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.5', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R008', '20BFM01', 'НКУ. Шкаф распределительного щита /', 'LVSD. Distribution board cabinet', '20UBA17R008', '20BFM01', 'НКУ. Шкаф распределительного щита /', 'LVSD. Distribution board cabinet', '20UBA17R008', '20BFM01', 'НКУ. Шкаф распределительного щита /', 'LVSD. Distribution board cabinet', '1440.9', '1676.1', '7.8'], ['58'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.201V/5, 20.20UBA14.027/5, 20.20UBA14.951/2']] | 19
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0244 | 20BBC05-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 44 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC05 | 1678 | 1423,5 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0244'], ['20BBC05-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.5', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['44'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 17
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0245 | 20BBC05-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 20 | 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6 | 20UBA10R004 | 20BBC05 | 1678 | 1423,5 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0245'], ['20BBC05-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.5', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['20'], ['20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0246 | 20BBC06-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 115 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.103/4, 20.20UBA05.102/4, 20.20UBA05.811/4, 20.20UBA02.102V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, см. комплект/see set WD AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001 | 20UBA10R004 | 20BBC06 | 1677,9 | 1424,2 | 0 | 20UBA10R004 | 27UBZ00.056V-00USY | 1676 | 1494,8 | 0,5 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0246'], ['20BBC06-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.2', '1677.9', '0.0'], ['27UBZ00EM002', 'Интерфейс 27UBZ00.056V-00USY /', 'Interface 27UBZ00.056V-00USY', '27UBZ00EM002', 'Интерфейс 27UBZ00.056V-00USY /', 'Interface 27UBZ00.056V-00USY', '27UBZ00EM002', 'Интерфейс 27UBZ00.056V-00USY /', 'Interface 27UBZ00.056V-00USY', '1494.8', '1676.0', '0.5'], ['115'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.103/4, 20.20UBA05.102/4, 20.20UBA05.811/4, 20.20UBA02.102V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, см. комплект/see set WD AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001']] | 72 | есть ответная часть, интерфейсная точка | AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001 |  | нет | В столбце трассировок указан не верный КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0247 | 20BBC06-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 115 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.103/4, 20.20UBA05.102/4, 20.20UBA05.811/4, 20.20UBA02.102V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, см. комплект/see set WD AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001 | 20UBA10R004 | 20BBC06 | 1677,9 | 1424,2 | 0 | 20UBA10R004 | 27UBZ00.056V-00USY | 1676 | 1494,8 | 0,5 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0247'], ['20BBC06-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.2', '1677.9', '0.0'], ['27UBZ00EM002', 'Интерфейс 27UBZ00.056V-00USY /', 'Interface 27UBZ00.056V-00USY', '27UBZ00EM002', 'Интерфейс 27UBZ00.056V-00USY /', 'Interface 27UBZ00.056V-00USY', '27UBZ00EM002', 'Интерфейс 27UBZ00.056V-00USY /', 'Interface 27UBZ00.056V-00USY', '1494.8', '1676.0', '0.5'], ['115'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.103/4, 20.20UBA05.102/4, 20.20UBA05.811/4, 20.20UBA02.102V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, см. комплект/see set WD AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001']] | 72 | есть ответная часть, интерфейсная точка | AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001 |  | нет | В столбце трассировок указан не верный КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0248 | 20BBC06-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 43 | 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.028/5, 20.20UBA14.125/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC06 | 1677,9 | 1424,2 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0248'], ['20BBC06-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.2', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['43'], ['20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.028/5, 20.20UBA14.125/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 16
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0249 | 20BBC06-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6 | 20UBA10R004 | 20BBC06 | 1677,9 | 1424,2 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0249'], ['20BBC06-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.2', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0250 | 20BBC07-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 317 | 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.987/3, 20.20UBA05.716/4, 20.20UBA05.980/3, 20.20UBA05.714/4, 20.20UBA05.972/3, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/8, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.024/5 | 20UBA10R004 | 20BBC07 | 1677,9 | 1424,9 | 0 | 20UKC39R003 | 20BHC01 | 1791,5 | 1392,7 | 29,1 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0250'], ['20BBC07-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.9', '1677.9', '0.0'], ['20UKC39R003', '20BHC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R003', '20BHC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R003', '20BHC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1392.7', '1791.5', '29.1'], ['317'], ['20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.987/3, 20.20UBA05.716/4, 20.20UBA05.980/3, 20.20UBA05.714/4, 20.20UBA05.972/3, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/8, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.024/5']] | 146
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0251 | 20BBC07-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 317 | 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.987/3, 20.20UBA05.716/4, 20.20UBA05.980/3, 20.20UBA05.714/4, 20.20UBA05.972/3, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/8, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.024/5 | 20UBA10R004 | 20BBC07 | 1677,9 | 1424,9 | 0 | 20UKC39R003 | 20BHC01 | 1791,5 | 1392,7 | 29,1 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0251'], ['20BBC07-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.9', '1677.9', '0.0'], ['20UKC39R003', '20BHC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R003', '20BHC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R003', '20BHC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1392.7', '1791.5', '29.1'], ['317'], ['20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.987/3, 20.20UBA05.716/4, 20.20UBA05.980/3, 20.20UBA05.714/4, 20.20UBA05.972/3, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/8, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.024/5']] | 146
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0252 | 20BBC07-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 46 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC07 | 1677,9 | 1424,9 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0252'], ['20BBC07-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.9', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['46'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 16
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0253 | 20BBC07-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.202/6 | 20UBA10R004 | 20BBC07 | 1677,9 | 1424,9 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0253'], ['20BBC07-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.9', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.202/6']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0254 | 20BBC08-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 47 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0254'], ['20BBC08-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['47'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 15
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0255 | 20BBC08-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 21 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5 | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0255'], ['20BBC08-2402', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['21'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0256 | 20BBC08-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 10x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0256'], ['20BBC08-2404', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '10x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0257 | 20BBC08-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 8 |  | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0257'], ['20BBC08-2405', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['8'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0258 | 20BBC08-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 8 |  | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0258'], ['20BBC08-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['8'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0259 | 20BBC09-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x2,5 |  | 769 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA02.101V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/12, 00.00USY31.105/8, 00.00USY30.135/8, 00.00USY30.103/11, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCC04 | 1096,1 | 2001,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0259'], ['20BBC09-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '1096.1', '2001.6', '0.6'], ['769'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA02.101V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/12, 00.00USY31.105/8, 00.00USY30.135/8, 00.00USY30.103/11, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5;']] | 1157 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0260 | 20BBC09-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x4 |  | 769 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA02.101V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/12, 00.00USY31.105/8, 00.00USY30.135/8, 00.00USY30.103/11, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCC04 | 1096,1 | 2001,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0260'], ['20BBC09-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x4'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '1096.1', '2001.6', '0.6'], ['769'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA02.101V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/12, 00.00USY31.105/8, 00.00USY30.135/8, 00.00USY30.103/11, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5;']] | 1157 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | _ОФ__направления не совпадают (20BCC02, 20BCC04)
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0261 | 20BBC09-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x2,5 |  | 769 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA02.101V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/12, 00.00USY31.105/8, 00.00USY30.135/8, 00.00USY30.103/11, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCC04 | 1096,1 | 2001,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0261'], ['20BBC09-2403', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '1096.1', '2001.6', '0.6'], ['769'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA02.101V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/12, 00.00USY31.105/8, 00.00USY30.135/8, 00.00USY30.103/11, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5;']] | 1157 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | _ОФ__направления не совпадают (20BCC02, 20BCC04)
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0262 | 20BBC09-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0262'], ['20BBC09-2405', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['38'], ['20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 14
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0263 | 20BBC09-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.253/6 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC02 | 1678 | 1421,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0263'], ['20BBC09-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.4', '1678.0', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.253/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0264 | 20BBC09-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 16 | 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0264'], ['20BBC09-2407', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.252/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0265 | 20BBC09-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0265'], ['20BBC09-2408', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0266 | 20BBC09-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0266'], ['20BBC09-2409', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0267 | 20BBC09-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0267'], ['20BBC09-2410', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0268 | 20BBC09-2412 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 8 |  | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0268'], ['20BBC09-2412', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['8'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0269 | 20BBC09-2413 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 8 |  | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0269'], ['20BBC09-2413', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['8'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0270 | 20BBC09-2414 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 8 |  | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0270'], ['20BBC09-2414', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['8'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0271 | 20BBC09-2415 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 8 |  | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0271'], ['20BBC09-2415', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['8'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0272 | 20BBC09-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 16 | 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0272'], ['20BBC09-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.252/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0273 | 20BBC09GX001-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC09GX001 | 1679,7 | 1425,5 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0273'], ['20BBC09GX001-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R004', '20BBC09GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R004', '20BBC09GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1425.5', '1679.7', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['38'], ['20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 13
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0274 | 20BBC10-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 222 | 20.20UBA05.202/6, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.003/5, 20.20UBA05.002/4, 20.20UBA05.001/4, 20.22UBZ00.060/4, 20.22UBZ00.059/4, 20.22UBZ00.058/4, 20.22UBZ00.057/4, 20.22UBZ00.071/4, 20.22UBZ00.103V/4, 20.22UBZ00.103/4, 20.20UBB04.152/3, 20.20UBB04.054V/3, 20.20UBB14.052/3, 20.20UBB14.052V/3, 20.20UBB26.086/5, 20.20UBB26.093.1/4, 20.20UBB26.093.2/4 | 20UBA10R004 | 20BBC10 | 1678 | 1427,4 | 0 | 20UBA10R004 | 20UBB26R043 | 1754 | 1430,9 | 18,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0274'], ['20BBC10-2001', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1427.4', '1678.0', '0.0'], ['20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1430.9', '1754.0', '18.4'], ['222'], ['20.20UBA05.202/6, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.003/5, 20.20UBA05.002/4, 20.20UBA05.001/4, 20.22UBZ00.060/4, 20.22UBZ00.059/4, 20.22UBZ00.058/4, 20.22UBZ00.057/4, 20.22UBZ00.071/4, 20.22UBZ00.103V/4, 20.22UBZ00.103/4, 20.20UBB04.152/3, 20.20UBB04.054V/3, 20.20UBB14.052/3, 20.20UBB14.052V/3, 20.20UBB26.086/5, 20.20UBB26.093.1/4, 20.20UBB26.093.2/4']] | 80
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0275 | 20BBC10-2001G | 3 | КПоПЭнг-FRHF-T | 7x6 |  | 30 | 20.20UJA24.001.3/3, 20.20UJA24.001.4/3, 20.20UJA24.033/2 | 20UJA24R003 | 20.XG004_ | 1751,1 | 1428,5 | 18,4 | 20UJA24R003 | 20JEB30AP001 | 1741,8 | 1429,3 | 15,5 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0275'], ['20BBC10-2001G', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КПоПЭнг-FRHF-T /', 'KPoPEng-FRHF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1428.5', '1751.1', '18.4'], ['20UJA24R003', '20JEB30AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '20UJA24R003', '20JEB30AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '20UJA24R003', '20JEB30AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '1429.3', '1741.8', '15.5'], ['30'], ['20.20UJA24.001.3/3, 20.20UJA24.001.4/3, 20.20UJA24.033/2']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0276 | 20BBC10-2002 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 222 | 20.20UBA05.202/6, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.003/5, 20.20UBA05.002/4, 20.20UBA05.001/4, 20.22UBZ00.060/4, 20.22UBZ00.059/4, 20.22UBZ00.058/4, 20.22UBZ00.057/4, 20.22UBZ00.071/4, 20.22UBZ00.103V/4, 20.22UBZ00.103/4, 20.20UBB04.152/3, 20.20UBB04.054V/3, 20.20UBB14.052/3, 20.20UBB14.052V/3, 20.20UBB26.086/5, 20.20UBB26.093.1/4, 20.20UBB26.093.2/4 | 20UBA10R004 | 20BBC10 | 1678 | 1427,4 | 0 | 20UBA10R004 | 20UBB26R043 | 1754 | 1430,9 | 18,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0276'], ['20BBC10-2002', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1427.4', '1678.0', '0.0'], ['20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1430.9', '1754.0', '18.4'], ['222'], ['20.20UBA05.202/6, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.003/5, 20.20UBA05.002/4, 20.20UBA05.001/4, 20.22UBZ00.060/4, 20.22UBZ00.059/4, 20.22UBZ00.058/4, 20.22UBZ00.057/4, 20.22UBZ00.071/4, 20.22UBZ00.103V/4, 20.22UBZ00.103/4, 20.20UBB04.152/3, 20.20UBB04.054V/3, 20.20UBB14.052/3, 20.20UBB14.052V/3, 20.20UBB26.086/5, 20.20UBB26.093.1/4, 20.20UBB26.093.2/4']] | 80
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0277 | 20BBC10-2002G | 3 | КПоПЭнг-FRHF-T | 7x6 |  | 30 | 20.20UJA24.001.3/3, 20.20UJA24.001.4/3, 20.20UJA24.033/2 | 20UJA24R003 | 20.XG004_ | 1751,1 | 1428,5 | 18,4 | 20UJA24R003 | 20JEB30AP001 | 1741,8 | 1429,3 | 15,5 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0277'], ['20BBC10-2002G', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КПоПЭнг-FRHF-T /', 'KPoPEng-FRHF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1428.5', '1751.1', '18.4'], ['20UJA24R003', '20JEB30AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '20UJA24R003', '20JEB30AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '20UJA24R003', '20JEB30AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '1429.3', '1741.8', '15.5'], ['30'], ['20.20UJA24.001.3/3, 20.20UJA24.001.4/3, 20.20UJA24.033/2']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0278 | 20BBC10-2003 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 222 | 20.20UBA05.202/6, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.003/5, 20.20UBA05.002/4, 20.20UBA05.001/4, 20.22UBZ00.060/4, 20.22UBZ00.059/4, 20.22UBZ00.058/4, 20.22UBZ00.057/4, 20.22UBZ00.071/4, 20.22UBZ00.103V/4, 20.22UBZ00.103/4, 20.20UBB04.152/3, 20.20UBB04.054V/3, 20.20UBB14.052/3, 20.20UBB14.052V/3, 20.20UBB26.086/5, 20.20UBB26.093.1/4, 20.20UBB26.093.2/4 | 20UBA10R004 | 20BBC10 | 1678 | 1427,4 | 0 | 20UBA10R004 | 20UBB26R043 | 1754 | 1430,9 | 18,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0278'], ['20BBC10-2003', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1427.4', '1678.0', '0.0'], ['20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1430.9', '1754.0', '18.4'], ['222'], ['20.20UBA05.202/6, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.003/5, 20.20UBA05.002/4, 20.20UBA05.001/4, 20.22UBZ00.060/4, 20.22UBZ00.059/4, 20.22UBZ00.058/4, 20.22UBZ00.057/4, 20.22UBZ00.071/4, 20.22UBZ00.103V/4, 20.22UBZ00.103/4, 20.20UBB04.152/3, 20.20UBB04.054V/3, 20.20UBB14.052/3, 20.20UBB14.052V/3, 20.20UBB26.086/5, 20.20UBB26.093.1/4, 20.20UBB26.093.2/4']] | 80
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0279 | 20BBC10-2003G | 3 | КПоПЭнг-FRHF-T | 7x6 |  | 30 | 20.20UJA24.001.3/3, 20.20UJA24.001.4/3, 20.20UJA24.033/2 | 20UJA24R003 | 20.XG004_ | 1751,1 | 1428,5 | 18,4 | 20UJA24R003 | 20JEB30AP001 | 1741,8 | 1429,3 | 15,5 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0279'], ['20BBC10-2003G', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КПоПЭнг-FRHF-T /', 'KPoPEng-FRHF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1428.5', '1751.1', '18.4'], ['20UJA24R003', '20JEB30AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '20UJA24R003', '20JEB30AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '20UJA24R003', '20JEB30AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '1429.3', '1741.8', '15.5'], ['30'], ['20.20UJA24.001.3/3, 20.20UJA24.001.4/3, 20.20UJA24.033/2']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0280 | 20BBC10-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 37 | 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC10 | 1678 | 1427,4 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0280'], ['20BBC10-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1427.4', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['37'], ['20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 13
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0281 | 20BBC11-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 304 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.111V/8, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3 | 20UBA10R004 | 20BBC11 | 1677,9 | 1428 | 0 | 20UXA | 20BJE01 |  |  |  |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0281'], ['20BBC11-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.0', '1677.9', '0.0'], ['20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly'], ['304'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.111V/8, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3']] |  | трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0282 | 20BBC11-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 304 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.111V/8, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3 | 20UBA10R004 | 20BBC11 | 1677,9 | 1428 | 0 | 20UXA | 20BJE01 |  |  |  |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0282'], ['20BBC11-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.0', '1677.9', '0.0'], ['20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly'], ['304'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.111V/8, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3']] |  | трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0283 | 20BBC11-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 304 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.111V/8, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3 | 20UBA10R004 | 20BBC11 | 1677,9 | 1428 | 0 | 20UXA | 20BJE01 |  |  |  |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0283'], ['20BBC11-2403', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.0', '1677.9', '0.0'], ['20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly'], ['304'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.111V/8, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3']] |  | трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0284 | 20BBC11-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 36 | 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC11 | 1677,9 | 1428 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0284'], ['20BBC11-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.0', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['36'], ['20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 12
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0285 | 20BBC11-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 304 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.111V/8, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3 | 20UBA10R004 | 20BBC11 | 1677,9 | 1428 | 0 | 20UXA | 20BJE03 |  |  |  |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0285'], ['20BBC11-2405', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.0', '1677.9', '0.0'], ['20UXA', '20BJE03', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJE03', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJE03', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly'], ['304'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.111V/8, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3']] |  | трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0286 | 20BBC11-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC11 | 1677,9 | 1428 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0286'], ['20BBC11-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.0', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0287 | 20BBC12-1202 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 4x2,5 |  | 92 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 | 20UBA10R004 | 22UBP14R005 | 1720,1 | 1445,5 | 4,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0287'], ['20BBC12-1202', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1445.5', '1720.1', '4.2'], ['92'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3']] | 59 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0288 | 20BBC12-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 5x1,5 |  | 92 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/6, 20.20UBB04.052/6, 20.20UBB04.052V.1/6, 20.20UBB04.052V.2/6 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 | 20UBA10R004 | 22UBP14R005 | 1720,1 | 1445,5 | 4,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0288'], ['20BBC12-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1445.5', '1720.1', '4.2'], ['92'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/6, 20.20UBB04.052/6, 20.20UBB04.052V.1/6, 20.20UBB04.052V.2/6']] | 59 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0289 | 20BBC12-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 35 | 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0289'], ['20BBC12-2405', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['35'], ['20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 12
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0290 | 20BBC12-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x2,5 |  | 17 | 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0290'], ['20BBC12-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['17'], ['20.20UBA05.252/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0291 | 20BBC12-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC19 | 1678 | 1434 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0291'], ['20BBC12-2407', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1678.0', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0292 | 20BBC12-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 17 | 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0292'], ['20BBC12-2408', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['17'], ['20.20UBA05.252/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0293 | 20BBC12-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 17 | 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0293'], ['20BBC12-2409', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['17'], ['20.20UBA05.252/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0294 | 20BBC12-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 17 | 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0294'], ['20BBC12-2410', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['17'], ['20.20UBA05.252/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0295 | 20BBC12-2411 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 17 | 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0295'], ['20BBC12-2411', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['17'], ['20.20UBA05.252/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0296 | 20BBC12-2412 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 16 | 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0296'], ['20BBC12-2412', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.252/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0297 | 20BBC12-2413 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 16 | 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0297'], ['20BBC12-2413', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.252/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0298 | 20BBC12-2414 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC19 | 1678 | 1434 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0298'], ['20BBC12-2414', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1678.0', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0299 | 20BBC13-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 51 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/4, 20.20UBA05.920/2, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.929/1 | 20UBA10R004 | 20BBC13 | 1677,9 | 1429,4 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0299'], ['20BBC13-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.4', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['51'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/4, 20.20UBA05.920/2, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.929/1']] | 11
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0300 | 20BBC14-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 34 | 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0300'], ['20BBC14-2403', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['34'], ['20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0301 | 20BBC14-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 6 |  | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0301'], ['20BBC14-2404', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['6'], ['-']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0302 | 20BBC14-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 5x1,5 |  | 91 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R004 | 22UBP14R005 | 1720,1 | 1445,5 | 4,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0302'], ['20BBC14-2405', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1445.5', '1720.1', '4.2'], ['91'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3']] | 57 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0303 | 20BBC14-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 4x1,5 |  | 92 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R004 | 22UBP14R005 | 1720,8 | 1445,5 | 4,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0303'], ['20BBC14-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['22UBP14R005', '22BDB04', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB04', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB04', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1445.5', '1720.8', '4.2'], ['92'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3']] | 58 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0304 | 20BBC14-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 4x1,5 |  | 91 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R004 | 22UBP14R005 | 1720,1 | 1445,5 | 4,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0304'], ['20BBC14-2407', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1445.5', '1720.1', '4.2'], ['91'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3']] | 57 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0305 | 20BBC14-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 10x1,5 |  | 91 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R004 | 22UBP14R005 | 1720,1 | 1445,5 | 4,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0305'], ['20BBC14-2408', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '10x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1445.5', '1720.1', '4.2'], ['91'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3']] | 57 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0306 | 20BBC14-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 15 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/4 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0306'], ['20BBC14-2409', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/4']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0307 | 20BBC14-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 17 | 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0307'], ['20BBC14-2410', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['17'], ['20.20UBA05.252/6']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0308 | 20BBC14-2411 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 7x6 |  | 91 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R004 | 22UBP14R005 | 1720,1 | 1445,5 | 4,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0308'], ['20BBC14-2411', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1445.5', '1720.1', '4.2'], ['91'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3']] | 57 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0309 | 20BBC14-2413 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 5x1,5 |  | 91 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R004 | 22UBP14R005 | 1720,1 | 1445,5 | 4,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0309'], ['20BBC14-2413', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1445.5', '1720.1', '4.2'], ['91'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3']] | 57 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0310 | 20BBC14-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 15 | 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0310'], ['20BBC14-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.252/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0311 | 20BBC15-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 35 | 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.028/5, 20.20UBA14.125/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC15 | 1678 | 1431 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0311'], ['20BBC15-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['35'], ['20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.028/5, 20.20UBA14.125/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0312 | 20BBC16-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 32 | 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0312'], ['20BBC16-2409', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['32'], ['20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0313 | 20BBC16-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 26 | 20.20UBA05.202/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.933/2 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC02 | 1678 | 1421,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0313'], ['20BBC16-2410', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.4', '1678.0', '0.0'], ['26'], ['20.20UBA05.202/6, 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.933/2']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0314 | 20BBC16-2411 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 17 | 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0314'], ['20BBC16-2411', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['17'], ['20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.252/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0315 | 20BBC16-2412 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 21 | 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0315'], ['20BBC16-2412', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['21'], ['20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.252/6']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0316 | 20BBC16-2413 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 21 | 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0316'], ['20BBC16-2413', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['21'], ['20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.252/6']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0317 | 20BBC16-2414 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 21 | 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0317'], ['20BBC16-2414', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['21'], ['20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.252/6']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0318 | 20BBC16-2418 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 21 | 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0318'], ['20BBC16-2418', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['21'], ['20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.252/6']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0319 | 20BBC16-2419 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0319'], ['20BBC16-2419', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.252/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0320 | 20BBC16-2420 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0320'], ['20BBC16-2420', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.252/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0321 | 20BBC16-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 17 | 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0321'], ['20BBC16-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['17'], ['20.20UBA05.252/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0322 | 20BBC16GX001-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 37 | 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC16GX001 | 1679,7 | 1426,3 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0322'], ['20BBC16GX001-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC16GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R004', '20BBC16GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R004', '20BBC16GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1426.3', '1679.7', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['37'], ['20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 12
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0323 | 20BBC17-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 33 | 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC17 | 1677,9 | 1432,6 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0323'], ['20BBC17-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['33'], ['20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0324 | 20BBC18-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.921/3, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC18 | 1678 | 1433,3 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0324'], ['20BBC18-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1433.3', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['38'], ['20.20UBA05.921/3, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0325 | 20BBC19-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 37 | 20.20UBA05.921/3, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC19 | 1678 | 1434 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0325'], ['20BBC19-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['37'], ['20.20UBA05.921/3, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0326 | 20BBC20-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 71 | 20.20UBA05.921/3, 20.20UBA05.812/5, 20.20UBA05.606/5, 20.20UMA02.066V/9, 20.20UMA02.136/8, 20.20UMA02.138/0, До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 32 мм, длина 25 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 32 мм, length 25 m | 20UBA10R004 | 20BBC20 | 1678 | 1434,8 | 0 | 20UMA03R001 | 20LAC10AP001 | 1426,5 | 1651,1 | -17,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0326'], ['20BBC20-2001', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.8', '1678.0', '0.0'], ['20UMA03R001', '20LAC10AP001', 'Основной питательный электронасосный агрегат /', 'Main feedwater pump', '20UMA03R001', '20LAC10AP001', 'Основной питательный электронасосный агрегат /', 'Main feedwater pump', '20UMA03R001', '20LAC10AP001', 'Основной питательный электронасосный агрегат /', 'Main feedwater pump', '1426.5', '1651.1', '-17.4'], ['71'], ['20.20UBA05.921/3, 20.20UBA05.812/5, 20.20UBA05.606/5, 20.20UMA02.066V/9, 20.20UMA02.136/8, 20.20UMA02.138/0, До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 32 мм, длина 25 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 32 мм, length 25 m']] | 468 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0327 | 20BBC20-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 36 | 20.20UBA05.921/3, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC20 | 1678 | 1434,8 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0327'], ['20BBC20-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['36'], ['20.20UBA05.921/3, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0328 | 20BBC21-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 37 | 20.20UBA05.920/2, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC21 | 1678 | 1435,5 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0328'], ['20BBC21-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1435.5', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['37'], ['20.20UBA05.920/2, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0329 | 20BBC22-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 701 | 20.20UBA05.920/2, 20.20UBA05.101/4, 20.20UBA02.102V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/8, 00.00USY31.105/6, 00.00USY30.135/6, 00.00USY30.103/8, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.131/8, 00.00USY30.127/8, 00.00USY30.125/8, 00.00USY30.123/8, 00.00USY30.134/8, 00.00USY28.104/8, 00.00USY28.106/8, 00.00USY21.118V/5 | 20UBA10R004 | 20BBC22 | 1678 | 1436,2 | 0 | 20UQA04R013 | 20PAC30AP001 | 1785,0 | 0,0 | 0,0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0329'], ['20BBC22-2001', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1436.2', '1678.0', '0.0'], ['20UQA04R013', '20PAC30AP001', 'Насос технической воды группы В /', 'Service water pump of group B', '20UQA04R013', '20PAC30AP001', 'Насос технической воды группы В /', 'Service water pump of group B', '20UQA04R013', '20PAC30AP001', 'Насос технической воды группы В /', 'Service water pump of group B', '1785.0', '0.0', '0.0'], ['701'], ['20.20UBA05.920/2, 20.20UBA05.101/4, 20.20UBA02.102V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/8, 00.00USY31.105/6, 00.00USY30.135/6, 00.00USY30.103/8, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.131/8, 00.00USY30.127/8, 00.00USY30.125/8, 00.00USY30.123/8, 00.00USY30.134/8, 00.00USY28.104/8, 00.00USY28.106/8, 00.00USY21.118V/5;']] | 1543 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0330 | 20BBC22-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.920/2, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC22 | 1678 | 1436,2 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0330'], ['20BBC22-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1436.2', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['38'], ['20.20UBA05.920/2, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0331 | 20BBC23-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC23 | 1678 | 1436,8 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0331'], ['20BBC23-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1436.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['38'], ['20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0332 | 20BBC24-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 40 | 20.20UBA05.918/3, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC24 | 1677,9 | 1437,5 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0332'], ['20BBC24-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1437.5', '1677.9', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['40'], ['20.20UBA05.918/3, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/2, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0333 | 20BBC25-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 41 | 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.929/1 | 20UBA10R004 | 20BBC25 | 1678 | 1438,3 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0333'], ['20BBC25-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.3', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['41'], ['20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.929/1']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0334 | 20BBC26-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 41 | 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.929/1 | 20UBA10R004 | 20BBC26 | 1678 | 1438,9 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0334'], ['20BBC26-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.9', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['41'], ['20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.929/1']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0335 | 20BBC26GX003-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 36 | 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC26GX003 | 1679,7 | 1427,1 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0335'], ['20BBC26GX003-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC26GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R004', '20BBC26GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R004', '20BBC26GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1427.1', '1679.7', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['36'], ['20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 12
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0336 | 20BBC27-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 44 | 20.20UBA05.916/2, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.929/1 | 20UBA10R004 | 20BBC27 | 1678 | 1439,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0336'], ['20BBC27-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1439.7', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['44'], ['20.20UBA05.916/2, 20.20UBA05.201/5, 20UBA14EM1017/3, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.929/1']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0337 | 20BBC27GX002-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 35 | 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/10, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1 | 20UBA10R004 | 20BBC27GX002 | 1679,7 | 1427,9 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA32 | 1682,5 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0337'], ['20BBC27GX002-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC27GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R004', '20BBC27GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R004', '20BBC27GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1427.9', '1679.7', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA32', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1682.5', '7.8'], ['35'], ['20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/10, 20.20UBA14.123/2, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.928/1']] | 11
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0338 | 20BBD01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 41 | 20.20UBA05.902/2, 20.20UBA05.702/5, 20.20UBA05.909/2, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R006 | 20BBD01 | 1688,2 | 1439,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0338'], ['20BBD01-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1439.7', '1688.2', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['41'], ['20.20UBA05.902/2, 20.20UBA05.702/5, 20.20UBA05.909/2, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.926/2']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0339 | 20BBD01GX002-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 41 | 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD01GX002 | 1686,4 | 1438,5 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0339'], ['20BBD01GX002-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD01GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R006', '20BBD01GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R006', '20BBD01GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1438.5', '1686.4', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['41'], ['20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0340 | 20BBD02-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 18 | 20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.053/6, 20.20UBA05.906/3 | 20UBA10R006 | 20BBD02 | 1688,1 | 1438,9 | 0 | 20UBA10R006 | 20BFD01 | 1691 | 1435,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0340'], ['20BBD02-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.9', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BFD01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFD01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFD01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '1435.6', '1691.0', '0.0'], ['18'], ['20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.053/6, 20.20UBA05.906/3']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0341 | 20BBD02-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 18 | 20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.053/6, 20.20UBA05.906/3 | 20UBA10R006 | 20BBD02 | 1688,1 | 1438,9 | 0 | 20UBA10R006 | 20BFD01 | 1691 | 1435,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0341'], ['20BBD02-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.9', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BFD01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFD01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFD01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '1435.6', '1691.0', '0.0'], ['18'], ['20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.053/6, 20.20UBA05.906/3']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0342 | 20BBD02-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 44 | 20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD02 | 1688,1 | 1438,9 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0342'], ['20BBD02-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.9', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['44'], ['20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0343 | 20BBD02-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2 | 20UBA10R006 | 20BBD02 | 1688,1 | 1438,9 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0343'], ['20BBD02-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.9', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0344 | 20BBD02GX003-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 52 | 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/7, 20.20UBA14.104/3, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD02GX003 | 1686,4 | 1437,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0344'], ['20BBD02GX003-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD02GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R006', '20BBD02GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R006', '20BBD02GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1437.7', '1686.4', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['52'], ['20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/7, 20.20UBA14.104/3, 20.20UBA14.927/2']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0345 | 20BBD03-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 34 | 20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.003/5, 20.20UBA05.004/6, 20.20UBA05.005/5 | 20UBA10R006 | 20BBD03 | 1688,1 | 1438,3 | 0 | 20UBA10R006 | 20BFH01 | 1691,1 | 1425,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0345'], ['20BBD03-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.3', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BFH01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFH01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFH01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '1425.2', '1691.1', '0.0'], ['34'], ['20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.003/5, 20.20UBA05.004/6, 20.20UBA05.005/5']] | 16
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0346 | 20BBD03-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 34 | 20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.003/5, 20.20UBA05.004/6, 20.20UBA05.005/5 | 20UBA10R006 | 20BBD03 | 1688,1 | 1438,3 | 0 | 20UBA10R006 | 20BFH01 | 1691,1 | 1425,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0346'], ['20BBD03-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.3', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BFH01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFH01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFH01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '1425.2', '1691.1', '0.0'], ['34'], ['20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.003/5, 20.20UBA05.004/6, 20.20UBA05.005/5']] | 16
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0347 | 20BBD03-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 44 | 20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD03 | 1688,1 | 1438,3 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0347'], ['20BBD03-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.3', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['44'], ['20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0348 | 20BBD03-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 9 |  | 20UBA10R006 | 20BBD03 | 1688,1 | 1438,3 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0348'], ['20BBD03-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.3', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['9'], ['-']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0349 | 20BBD04-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 320 | 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.803/5, 20.20UBA02.302V/3, 20.20UBA02.303/5, 20.20UBA02.304/3, 20.20UBA02.305/3, 20.25UBZ00.001/5, 20.25UBZ00.001V/5, 20.25UBZ00.002/5, 20.25UBZ00.003/5, 20.25UBZ00.003V/5, 00.00USY21.113V/7, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3 | 20UBA10R006 | 20BBD04 | 1688,1 | 1437,6 | 0 | 20UXA | 20BJF01 |  |  |  |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0349'], ['20BBD04-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1437.6', '1688.1', '0.0'], ['20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly'], ['320'], ['20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.803/5, 20.20UBA02.302V/3, 20.20UBA02.303/5, 20.20UBA02.304/3, 20.20UBA02.305/3, 20.25UBZ00.001/5, 20.25UBZ00.001V/5, 20.25UBZ00.002/5, 20.25UBZ00.003/5, 20.25UBZ00.003V/5, 00.00USY21.113V/7, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3']] |  | трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0350 | 20BBD04-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 320 | 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.803/5, 20.20UBA02.302V/3, 20.20UBA02.303/5, 20.20UBA02.304/3, 20.20UBA02.305/3, 20.25UBZ00.001/5, 20.25UBZ00.001V/5, 20.25UBZ00.002/5, 20.25UBZ00.003/5, 20.25UBZ00.003V/5, 00.00USY21.113V/7, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3 | 20UBA10R006 | 20BBD04 | 1688,1 | 1437,6 | 0 | 20UXA | 20BJF01 |  |  |  |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0350'], ['20BBD04-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1437.6', '1688.1', '0.0'], ['20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly'], ['320'], ['20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.803/5, 20.20UBA02.302V/3, 20.20UBA02.303/5, 20.20UBA02.304/3, 20.20UBA02.305/3, 20.25UBZ00.001/5, 20.25UBZ00.001V/5, 20.25UBZ00.002/5, 20.25UBZ00.003/5, 20.25UBZ00.003V/5, 00.00USY21.113V/7, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3']] |  | трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0351 | 20BBD04-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 320 | 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.803/5, 20.20UBA02.302V/3, 20.20UBA02.303/5, 20.20UBA02.304/3, 20.20UBA02.305/3, 20.25UBZ00.001/5, 20.25UBZ00.001V/5, 20.25UBZ00.002/5, 20.25UBZ00.003/5, 20.25UBZ00.003V/5, 00.00USY21.113V/7, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3 | 20UBA10R006 | 20BBD04 | 1688,1 | 1437,6 | 0 | 20UXA | 20BJF01 |  |  |  |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0351'], ['20BBD04-2403', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1437.6', '1688.1', '0.0'], ['20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly'], ['320'], ['20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.803/5, 20.20UBA02.302V/3, 20.20UBA02.303/5, 20.20UBA02.304/3, 20.20UBA02.305/3, 20.25UBZ00.001/5, 20.25UBZ00.001V/5, 20.25UBZ00.002/5, 20.25UBZ00.003/5, 20.25UBZ00.003V/5, 00.00USY21.113V/7, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3']] |  | трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0352 | 20BBD04-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 48 | 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.301V/2, 20.20UBA14.006/5, 20.20UBA14.906/1, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD04 | 1688,1 | 1437,6 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0352'], ['20BBD04-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1437.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['48'], ['20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.301V/2, 20.20UBA14.006/5, 20.20UBA14.906/1, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0353 | 20BBD04-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 320 | 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.803/5, 20.20UBA02.302V/3, 20.20UBA02.303/5, 20.20UBA02.304/3, 20.20UBA02.305/3, 20.25UBZ00.001/5, 20.25UBZ00.001V/5, 20.25UBZ00.002/5, 20.25UBZ00.003/5, 20.25UBZ00.003V/5, 00.00USY21.113V/7, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3 | 20UBA10R006 | 20BBD04 | 1688,1 | 1437,6 | 0 | 20UBA10R006 | 20BJF03 |  |  |  |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0353'], ['20BBD04-2405', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1437.6', '1688.1', '0.0'], ['20BJF03', '20BJF03', '20BJF03'], ['320'], ['20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.803/5, 20.20UBA02.302V/3, 20.20UBA02.303/5, 20.20UBA02.304/3, 20.20UBA02.305/3, 20.25UBZ00.001/5, 20.25UBZ00.001V/5, 20.25UBZ00.002/5, 20.25UBZ00.003/5, 20.25UBZ00.003V/5, 00.00USY21.113V/7, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3']] | [5 empty] | В столбце адресации КУДА нет информации
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0354 | 20BBD04-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 18 | 20.20UBA05.301/5 | 20UBA10R006 | 20BBD04 | 1688,1 | 1437,6 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0354'], ['20BBD04-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1437.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['18'], ['20.20UBA05.301/5']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0355 | 20BBD05-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 1103 | 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA02.352V/4, 20.20UBA02.353/6, 20.20UBA02.352/6, 20.20UBA02.351/6, 20.27UBZ00.001/5, 20.27UBZ00.001V/5, 20.27UBZ00.002/5, 20.27UBZ00.003/5, 20.27UBZ00.004/8, 20.27UBZ00.004V/8, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.101V/8, 00.00USY31.105/6, 00.00USY30.135/6, 00.00USY30.103/8, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.00USY35.002/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5, 03UBZ01EM0004, 00.03UBZ04.033/7, 03UBZ02EM0004, 00.03UBZ04.031/7, 03UBZ06EM0002, 00.03UBZ04.026a/7, 00.03UBZ05.029/7, 03UBZ07EM0012, 00.03UBZ05.035/7, 03UBZ05EM0002, 00.03UBZ05.037/7, 03UBZ08EM0002, 00.03UBZ05.037/7, 00UAC08EM0007, 00.00UAC05.127/11, 00.00UAC05.126/11, 00.00UAC05.125/11, 00.00UAC05.137/11, 00UAC10EM0353. | 20UBA10R006 | 20BBD05 | 1688,1 | 1436,9 | 0 | 20UBA10R006 | 00AVB03GH023 |  |  |  |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0355'], ['20BBD05-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1436.9', '1688.1', '0.0'], ['00AVB03GH023', '00AVB03GH023', '00AVB03GH023'], ['1103'], ['20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA02.352V/4, 20.20UBA02.353/6, 20.20UBA02.352/6, 20.20UBA02.351/6, 20.27UBZ00.001/5, 20.27UBZ00.001V/5, 20.27UBZ00.002/5, 20.27UBZ00.003/5, 20.27UBZ00.004/8, 20.27UBZ00.004V/8, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.101V/8, 00.00USY31.105/6, 00.00USY30.135/6, 00.00USY30.103/8, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.00USY35.002/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5; 03UBZ01EM0004, 00.03UBZ04.033/7, 03UBZ02EM0004, 00.03UBZ04.031/7, 03UBZ06EM0002, 00.03UBZ04.026a/7, 00.03UBZ05.029/7, 03UBZ07EM0012, 00.03UBZ05.035/7, 03UBZ05EM0002, 00.03UBZ05.037/7, 03UBZ08EM0002, 00.03UBZ05.037/7, 00UAC08EM0007, 00.00UAC05.127/11, 00.00UAC05.126/11, 00.00UAC05.125/11, 00.00UAC05.137/11, 00UAC10EM0353.']] | [5 empty] | В столбце адресации КУДА нет информации
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0356 | 20BBD05-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 17 | 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2 | 20UBA10R006 | 20BBD05 | 1688,1 | 1436,9 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0356'], ['20BBD05-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1436.9', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['17'], ['20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0357 | 20BBD06-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 40 | 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R006 | 20BBD06 | 1688,2 | 1436,1 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0357'], ['20BBD06-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1436.1', '1688.2', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['40'], ['20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.926/2']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0358 | 20BBD07-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 39 | 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R006 | 20BBD07 | 1688,2 | 1435,5 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0358'], ['20BBD07-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1435.5', '1688.2', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['39'], ['20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.926/2']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0359 | 20BBD08-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD08 | 1688,2 | 1434,8 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0359'], ['20BBD08-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.8', '1688.2', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['38'], ['20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0360 | 20BBD09-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 39 | 20.20UBA14.927/2, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.011/7, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.907/2 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0360'], ['20BBD09-2405', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['39'], ['20.20UBA14.927/2, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.011/7, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.907/2']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0361 | 20BBD09-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x2,5 |  | 22 | 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0361'], ['20BBD09-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['22'], ['20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0362 | 20BBD09-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 22 | 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD16 | 1688,1 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0362'], ['20BBD09-2407', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1688.1', '0.0'], ['22'], ['20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0363 | 20BBD09-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 22 | 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0363'], ['20BBD09-2408', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['22'], ['20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0364 | 20BBD09-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0364'], ['20BBD09-2409', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0365 | 20BBD09-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0365'], ['20BBD09-2410', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0366 | 20BBD09-2411 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0366'], ['20BBD09-2411', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0367 | 20BBD09-2412 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 26 | 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.303/5 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0367'], ['20BBD09-2412', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['26'], ['20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.303/5']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0368 | 20BBD09-2413 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 26 | 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.303/5 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0368'], ['20BBD09-2413', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['26'], ['20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.303/5']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0369 | 20BBD09-2414 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 22 | 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD16 | 1688,1 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0369'], ['20BBD09-2414', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1688.1', '0.0'], ['22'], ['20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0370 | 20BBD10-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 40 | 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD10 | 1688,1 | 1433,4 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0370'], ['20BBD10-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1433.4', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['40'], ['20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0371 | 20BBD11-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 169 | 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.911/3, 20.20UBA05.808/5, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0371'], ['20BBD11-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['169'], ['20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.911/3, 20.20UBA05.808/5, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 108
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0372 | 20BBD11-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 47 | 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0372'], ['20BBD11-2403', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['47'], ['20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0373 | 20BBD11-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x2,5 |  | 37 | 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.906/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.913/3, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.502/6 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0373'], ['20BBD11-2404', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['37'], ['20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.906/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.913/3, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.502/6']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0374 | 20BBD11-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 37 | 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.906/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.913/3, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.502/6 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0374'], ['20BBD11-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['37'], ['20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.906/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.913/3, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.502/6']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0375 | 20BBD11-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 37 | 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.906/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.913/3, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.502/6 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0375'], ['20BBD11-2407', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['37'], ['20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.906/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.913/3, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.502/6']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0376 | 20BBD11-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 37 | 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.906/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.913/3, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.502/6 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0376'], ['20BBD11-2408', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['37'], ['20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.906/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.913/3, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.502/6']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0377 | 20BBD11-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 37 | 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.906/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.913/3, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.502/6 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0377'], ['20BBD11-2409', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['37'], ['20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.906/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.913/3, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.502/6']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0378 | 20BBD11-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 15 | 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0378'], ['20BBD11-2410', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0379 | 20BBD11-2411 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 22 | 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0379'], ['20BBD11-2411', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['22'], ['20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.302/6']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0380 | 20BBD11-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 15 | 20.20UBA05.301/5 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0380'], ['20BBD11-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.301/5']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0381 | 20BBD12-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 48 | 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD12 | 1688,1 | 1431,9 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0381'], ['20BBD12-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.9', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['48'], ['20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 11
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0382 | 20BBD13-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 49 | 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0382'], ['20BBD13-2409', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['49'], ['20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 12
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0383 | 20BBD13-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 26 | 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.303/5, 20.20UBA05.924/3 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD27 | 1688,1 | 1420,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0383'], ['20BBD13-2410', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.7', '1688.1', '0.0'], ['26'], ['20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.303/5, 20.20UBA05.924/3']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0384 | 20BBD13-2411 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0384'], ['20BBD13-2411', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0385 | 20BBD13-2412 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 19 | 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0385'], ['20BBD13-2412', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.302/6']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0386 | 20BBD13-2413 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0386'], ['20BBD13-2413', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.302/6']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0387 | 20BBD13-2414 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0387'], ['20BBD13-2414', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.302/6']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0388 | 20BBD13-2418 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0388'], ['20BBD13-2418', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.302/6']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0389 | 20BBD13-2419 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 20 | 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0389'], ['20BBD13-2419', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20'], ['20.20UBA05.302/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0390 | 20BBD13-2420 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 20 | 20.20UBA05.302/6 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0390'], ['20BBD13-2420', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20'], ['20.20UBA05.302/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0391 | 20BBD13-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0391'], ['20BBD13-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0392 | 20BBD13GX001-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 39 | 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/3, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD13GX001 | 1686,4 | 1436,9 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0392'], ['20BBD13GX001-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD13GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R006', '20BBD13GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R006', '20BBD13GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1436.9', '1686.4', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['39'], ['20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/3, 20.20UBA14.927/2']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0393 | 20BBD14-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 81 | 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.601/6, 20.20UBB04.053/6, 20.20UBB04.959/3, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.3/3, 20.20UBB26.076/3 | 20UBA10R006 | 20BBD14 | 1688,1 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R006 | 20UBB26R035 | 1713,1 | 1430,5 | 18,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0393'], ['20BBD14-2001', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1688.1', '0.0'], ['20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1430.5', '1713.1', '18.4'], ['81'], ['20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.601/6, 20.20UBB04.053/6, 20.20UBB04.959/3, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.3/3, 20.20UBB26.076/3']] | 25
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0394 | 20BBD14-2001G | 3 | КПоПЭнг-FRHF-T | 7x6 |  | 41 | 20.20UJA24.001.10/3, 20.20UJA24.001.9/3, 20.20UJA24.001.8/3 | 20UJA24R005 | 20.XG001_ | 1716,7 | 1428,2 | 18,4 | 20UJA24R005 | 20JEB40AP001 | 1726,2 | 1429,3 | 15,5 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0394'], ['20BBD14-2001G', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КПоПЭнг-FRHF-T /', 'KPoPEng-FRHF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1428.2', '1716.7', '18.4'], ['20UJA24R005', '20JEB40AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '20UJA24R005', '20JEB40AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '20UJA24R005', '20JEB40AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '1429.3', '1726.2', '15.5'], ['41'], ['20.20UJA24.001.10/3, 20.20UJA24.001.9/3, 20.20UJA24.001.8/3']] | 11
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0395 | 20BBD14-2002 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 81 | 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.601/6, 20.20UBB04.053/6, 20.20UBB04.959/3, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.3/3, 20.20UBB26.076/3 | 20UBA10R006 | 20BBD14 | 1688,1 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R006 | 20UBB26R035 | 1713,1 | 1430,5 | 18,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0395'], ['20BBD14-2002', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1688.1', '0.0'], ['20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1430.5', '1713.1', '18.4'], ['81'], ['20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.601/6, 20.20UBB04.053/6, 20.20UBB04.959/3, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.3/3, 20.20UBB26.076/3']] | 25
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0396 | 20BBD14-2002G | 3 | КПоПЭнг-FRHF-T | 7x6 |  | 41 | 20.20UJA24.001.10/3, 20.20UJA24.001.9/3, 20.20UJA24.001.8/3 | 20UJA24R005 | 20.XG001_ | 1716,7 | 1428,2 | 18,4 | 20UJA24R005 | 20JEB40AP001 | 1726,2 | 1429,3 | 15,5 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0396'], ['20BBD14-2002G', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КПоПЭнг-FRHF-T /', 'KPoPEng-FRHF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1428.2', '1716.7', '18.4'], ['20UJA24R005', '20JEB40AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '20UJA24R005', '20JEB40AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '20UJA24R005', '20JEB40AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '1429.3', '1726.2', '15.5'], ['41'], ['20.20UJA24.001.10/3, 20.20UJA24.001.9/3, 20.20UJA24.001.8/3']] | 11
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0397 | 20BBD14-2003 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 81 | 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.601/6, 20.20UBB04.053/6, 20.20UBB04.959/3, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.3/3, 20.20UBB26.076/3 | 20UBA10R006 | 20BBD14 | 1688,1 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R006 | 20UBB26R035 | 1713,1 | 1430,5 | 18,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0397'], ['20BBD14-2003', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1688.1', '0.0'], ['20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1430.5', '1713.1', '18.4'], ['81'], ['20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.601/6, 20.20UBB04.053/6, 20.20UBB04.959/3, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.3/3, 20.20UBB26.076/3']] | 25
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0398 | 20BBD14-2003G | 3 | КПоПЭнг-FRHF-T | 7x6 |  | 41 | 20.20UJA24.001.10/3, 20.20UJA24.001.9/3, 20.20UJA24.001.8/3 | 20UJA24R005 | 20.XG001_ | 1716,7 | 1428,2 | 18,4 | 20UJA24R005 | 20JEB40AP001 | 1726,2 | 1429,3 | 15,5 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0398'], ['20BBD14-2003G', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КПоПЭнг-FRHF-T /', 'KPoPEng-FRHF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1428.2', '1716.7', '18.4'], ['20UJA24R005', '20JEB40AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '20UJA24R005', '20JEB40AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '20UJA24R005', '20JEB40AP001', 'Главный циркуляционный насос /', 'Reactor coolant pump', '1429.3', '1726.2', '15.5'], ['41'], ['20.20UJA24.001.10/3, 20.20UJA24.001.9/3, 20.20UJA24.001.8/3']] | 11
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0399 | 20BBD14-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 54 | 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD14 | 1688,1 | 1430,2 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0399'], ['20BBD14-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['54'], ['20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 12
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0400 | 20BBD15-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 89 | 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.608/6, 20.20UMA02.058V/9, 20.20UMA02.124/8, 20.20UMA02.126/0, До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 32 мм, длина 27 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 32 мм, length 27 m | 20UBA10R006 | 20BBD15 | 1688,2 | 1429,4 | 0 | 20UMA03R001 | 20LAC20AP001 | 1418,2 | 1651,1 | -17,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0400'], ['20BBD15-2001', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.4', '1688.2', '0.0'], ['20UMA03R001', '20LAC20AP001', 'Основной питательный электронасосный агрегат /', 'Main feedwater pump', '20UMA03R001', '20LAC20AP001', 'Основной питательный электронасосный агрегат /', 'Main feedwater pump', '20UMA03R001', '20LAC20AP001', 'Основной питательный электронасосный агрегат /', 'Main feedwater pump', '1418.2', '1651.1', '-17.4'], ['89'], ['20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.608/6, 20.20UMA02.058V/9, 20.20UMA02.124/8, 20.20UMA02.126/0, До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 32 мм, длина 27 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 32 мм, length 27 m']] | 492 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0401 | 20BBD15-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 55 | 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD15 | 1688,2 | 1429,4 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0401'], ['20BBD15-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.4', '1688.2', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['55'], ['20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 13
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0402 | 20BBD16-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 56 | 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD16 | 1688,1 | 1428,8 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0402'], ['20BBD16-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['56'], ['20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 14
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0403 | 20BBD17-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 56 | 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD17 | 1688,1 | 1428 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0403'], ['20BBD17-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.0', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['56'], ['20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 14
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0404 | 20BBD18-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 57 | 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD18 | 1688,1 | 1427,4 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0404'], ['20BBD18-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1427.4', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['57'], ['20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 15
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0405 | 20BBD19-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 58 | 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0405'], ['20BBD19-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['58'], ['20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 16
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0406 | 20BBD19-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.352/6 | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0406'], ['20BBD19-2402', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.352/6']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0407 | 20BBD19-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 10x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0407'], ['20BBD19-2404', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '10x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0408 | 20BBD19-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 8 |  | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0408'], ['20BBD19-2405', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['8'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0409 | 20BBD19-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 8 |  | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0409'], ['20BBD19-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['8'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0410 | 20BBD20-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x2,5 |  | 798 | 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA02.151V/5, 20.20UBA02.153/7, 20.20UBA02.152/7, 20.20UBA02.151/7, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101V/5, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCD01 | 1096,1 | 2001,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0410'], ['20BBD20-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '1096.1', '2001.6', '0.6'], ['798'], ['20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA02.151V/5, 20.20UBA02.153/7, 20.20UBA02.152/7, 20.20UBA02.151/7, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101V/5, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5;']] | 1168 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | ОФ_ сечения не совпадают, направления не совпадают (20BCD04, 20BCD01)
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0411 | 20BBD20-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x4 |  | 798 | 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA02.151V/5, 20.20UBA02.153/7, 20.20UBA02.152/7, 20.20UBA02.151/7, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101V/5, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCD01 | 1096,1 | 2001,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0411'], ['20BBD20-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x4'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '1096.1', '2001.6', '0.6'], ['798'], ['20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA02.151V/5, 20.20UBA02.153/7, 20.20UBA02.152/7, 20.20UBA02.151/7, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101V/5, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5;']] | 1168 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | направления не совпадают (20BCD04, 20BCD01)
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0412 | 20BBD20-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x2,5 |  | 798 | 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA02.151V/5, 20.20UBA02.153/7, 20.20UBA02.152/7, 20.20UBA02.151/7, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101V/5, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCD01 | 1096,1 | 2001,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0412'], ['20BBD20-2403', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '1096.1', '2001.6', '0.6'], ['798'], ['20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA02.151V/5, 20.20UBA02.153/7, 20.20UBA02.152/7, 20.20UBA02.151/7, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101V/5, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5;']] | 1168 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | ОФ__направления не совпадают (20BCD04, 20BCD01)
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0413 | 20BBD20-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 59 | 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0413'], ['20BBD20-2405', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['59'], ['20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 17
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0414 | 20BBD20-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 20 | 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.924/3 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD27 | 1688,1 | 1420,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0414'], ['20BBD20-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.7', '1688.1', '0.0'], ['20'], ['20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.924/3']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0415 | 20BBD20-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 26 | 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.907/2 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0415'], ['20BBD20-2407', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['26'], ['20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.907/2']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0416 | 20BBD20-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 20 | 20.20UBA05.352/6 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0416'], ['20BBD20-2408', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['20'], ['20.20UBA05.352/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0417 | 20BBD20-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0417'], ['20BBD20-2409', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0418 | 20BBD20-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0418'], ['20BBD20-2410', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0419 | 20BBD20-2412 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 26 | 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0419'], ['20BBD20-2412', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['26'], ['20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0420 | 20BBD20-2413 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 8 |  | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0420'], ['20BBD20-2413', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['8'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0421 | 20BBD20-2414 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 8 |  | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0421'], ['20BBD20-2414', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['8'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0422 | 20BBD20-2415 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 8 |  | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0422'], ['20BBD20-2415', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['8'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0423 | 20BBD20-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 26 | 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.907/2 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0423'], ['20BBD20-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['26'], ['20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.907/2']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0424 | 20BBD20GX001-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/7, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/3, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD20GX001 | 1686,4 | 1436,1 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0424'], ['20BBD20GX001-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R006', '20BBD20GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R006', '20BBD20GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1436.1', '1686.4', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['38'], ['20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/7, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/3, 20.20UBA14.927/2']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0425 | 20BBD21-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 740 | 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA02.352V/4, 20.20UBA02.353/6, 20.20UBA02.352/6, 20.20UBA02.351/6, 20.27UBZ00.001/5, 20.27UBZ00.001V/5, 20.27UBZ00.002/5, 20.27UBZ00.003/5, 20.27UBZ00.004/8, 20.27UBZ00.004V/8, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.132/8, 00.00USY30.128/8, 00.00USY30.126/8, 00.00USY30.124/8, 00.00USY30.134/8, 00.00USY28.104/8, 00.00USY28.106/8, 00.00USY21.118V/5 | 20UBA10R006 | 20BBD21 | 1688,1 | 1424,9 | 0 | 20UQA04R013 | 20PAC40AP001 | 1785,0 | 0,0 | -11,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0425'], ['20BBD21-2001', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.9', '1688.1', '0.0'], ['20UQA04R013', '20PAC40AP001', 'Насос технической воды группы В /', 'Service water pump of group B', '20UQA04R013', '20PAC40AP001', 'Насос технической воды группы В /', 'Service water pump of group B', '20UQA04R013', '20PAC40AP001', 'Насос технической воды группы В /', 'Service water pump of group B', '1785.0', '0.0', '-11.2'], ['740'], ['20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA02.352V/4, 20.20UBA02.353/6, 20.20UBA02.352/6, 20.20UBA02.351/6, 20.27UBZ00.001/5, 20.27UBZ00.001V/5, 20.27UBZ00.002/5, 20.27UBZ00.003/5, 20.27UBZ00.004/8, 20.27UBZ00.004V/8, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.132/8, 00.00USY30.128/8, 00.00USY30.126/8, 00.00USY30.124/8, 00.00USY30.134/8, 00.00USY28.104/8, 00.00USY28.106/8, 00.00USY21.118V/5;']] | 1522 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0426 | 20BBD21-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 60 | 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD21 | 1688,1 | 1424,9 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0426'], ['20BBD21-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.9', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['60'], ['20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 18
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0427 | 20BBD22-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 61 | 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD22 | 1688,2 | 1424,2 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0427'], ['20BBD22-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.2', '1688.2', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['61'], ['20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 18
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0428 | 20BBD23-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 62 | 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD23 | 1688,1 | 1423,5 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0428'], ['20BBD23-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.5', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['62'], ['20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 19
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0429 | 20BBD24-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 63 | 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD24 | 1688,1 | 1422,8 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0429'], ['20BBD24-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.8', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['63'], ['20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 20
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0430 | 20BBD25-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 64 | 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD25 | 1688,1 | 1422 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0430'], ['20BBD25-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.0', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['64'], ['20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 20
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0431 | 20BBD26-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 46 | 20.20UBA05.923/2, 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R006 | 20BBD26 | 1688,1 | 1421,4 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0431'], ['20BBD26-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.4', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['46'], ['20.20UBA05.923/2, 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA14.104V/6, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.926/2']] | 21
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0432 | 20BBD26GX003-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 37 | 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/7, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/3, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD26GX003 | 1686,4 | 1435,3 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0432'], ['20BBD26GX003-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD26GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R006', '20BBD26GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R006', '20BBD26GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1435.3', '1686.4', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['37'], ['20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/7, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/3, 20.20UBA14.927/2']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0433 | 20BBD27-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 63 | 20.20UBA05.924/3, 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD27 | 1688,1 | 1420,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0433'], ['20BBD27-2402', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['63'], ['20.20UBA05.924/3, 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 22
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0434 | 20BBD27-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD27 | 1688,1 | 1420,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD28 | 1688,2 | 1419,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0434'], ['20BBD27-2404', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1419.9', '1688.2', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0435 | 20BBD27-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD27 | 1688,1 | 1420,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD28 | 1688,2 | 1419,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0435'], ['20BBD27-2405', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1419.9', '1688.2', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0436 | 20BBD27GX002-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 36 | 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/7, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/3, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD27GX002 | 1686,4 | 1434,5 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0436'], ['20BBD27GX002-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD27GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R006', '20BBD27GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R006', '20BBD27GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of of 10 kV SCG cubicle', '1434.5', '1686.4', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['36'], ['20.20UBA05.351/6, 20.20UBA14.104V/7, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/3, 20.20UBA14.927/2']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0437 | 20BBD28-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD28 | 1688,2 | 1419,9 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD27 | 1688,1 | 1420,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0437'], ['20BBD28-2001', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1419.9', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.7', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0438 | 20BBD28-2002 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD28 | 1688,2 | 1419,9 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD27 | 1688,1 | 1420,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0438'], ['20BBD28-2002', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1419.9', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.7', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0439 | 20BBD28-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 65 | 20.20UBA05.925/3, 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R006 | 20BBD28 | 1688,2 | 1419,9 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA33 | 1682,5 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0439'], ['20BBD28-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1419.9', '1688.2', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA33', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1682.5', '7.8'], ['65'], ['20.20UBA05.925/3, 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6, 20.20UBA05.351V/5, 20.20UBA14.011/6, 20.20UBA14.104/2, 20.20UBA14.927/2']] | 23
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0440 | 20BBD28-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD28 | 1688,2 | 1419,9 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD27 | 1688,1 | 1420,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0440'], ['20BBD28-2402', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1419.9', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.7', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0441 | 20BBD28-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD28 | 1688,2 | 1419,9 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD27 | 1688,1 | 1420,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0441'], ['20BBD28-2403', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA /', '220 V control circuits of 20UBA building', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1419.9', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.7', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0442 | 20BBE01-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 28 | 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.710/6, 20.20UBA05.354/6, 20.20UBA05.355/7 | 20UBA10R002 | 20BBE01 | 1681,5 | 1409,3 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA11 | 1688,1 | 1403,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0442'], ['20BBE01-2407', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.3', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.2', '1688.1', '0.0'], ['28'], ['20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.710/6, 20.20UBA05.354/6, 20.20UBA05.355/7']] | 13
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0443 | 20BBE01-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 28 | 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.710/6, 20.20UBA05.354/6, 20.20UBA05.355/7 | 20UBA10R002 | 20BBE01 | 1681,5 | 1409,3 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA11 | 1688,1 | 1403,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0443'], ['20BBE01-2408', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.3', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.2', '1688.1', '0.0'], ['28'], ['20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.710/6, 20.20UBA05.354/6, 20.20UBA05.355/7']] | 13
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0444 | 20BBE02-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 34 | 20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3, 20.20UBA05.456/3 | 20UBA10R002 | 20BBE02 | 1681,5 | 1408,5 | 0 | 20UBA10R002 | 20BGA01 | 1684,4 | 1393,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0444'], ['20BBE02-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BGA01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGA01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGA01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1393.3', '1684.4', '0.0'], ['34'], ['20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3, 20.20UBA05.456/3']] | 18
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0445 | 20BBE02-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 34 | 20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3, 20.20UBA05.456/3 | 20UBA10R002 | 20BBE02 | 1681,5 | 1408,5 | 0 | 20UBA10R002 | 20BGA01 | 1684,4 | 1393,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0445'], ['20BBE02-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BGA01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGA01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGA01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1393.3', '1684.4', '0.0'], ['34'], ['20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3, 20.20UBA05.456/3']] | 18
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0446 | 20BBE03-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3 | 20UBA10R002 | 20BBE03 | 1681,5 | 1407,9 | 0 | 20UBA10R002 | 20BGC01 | 1684,5 | 1404,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0446'], ['20BBE03-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BGC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1404.2', '1684.5', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0447 | 20BBE03-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3 | 20UBA10R002 | 20BBE03 | 1681,5 | 1407,9 | 0 | 20UBA10R002 | 20BGC01 | 1684,5 | 1404,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0447'], ['20BBE03-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BGC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1404.2', '1684.5', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0448 | 20BBE13-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 45 | 20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.504/4, 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.710/6, 20.20UBA05.944/3, 20.20UBA05.304/5, 20.20UBA05.305/6 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA11 | 1688,1 | 1403,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0448'], ['20BBE13-2401', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.2', '1688.1', '0.0'], ['45'], ['20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.504/4, 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.710/6, 20.20UBA05.944/3, 20.20UBA05.304/5, 20.20UBA05.305/6']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0449 | 20BBE14-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 44 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.710/6, 20.20UBA05.354/6, 20.20UBA05.355/7 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA11 | 1688,1 | 1403,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0449'], ['20BBE14-2401', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.2', '1688.1', '0.0'], ['44'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.710/6, 20.20UBA05.354/6, 20.20UBA05.355/7']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0450 | 20BBE15-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 45 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.710/6, 20.20UBA05.354/6, 20.20UBA05.355/7 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA11 | 1688,1 | 1403,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0450'], ['20BBE15-2401', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.2', '1688.1', '0.0'], ['45'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.710/6, 20.20UBA05.354/6, 20.20UBA05.355/7']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0451 | 20BBF01-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.351/6 | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0451'], ['20BBF01-2407', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['38'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.351/6']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0452 | 20BBF02-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 26 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.911/3 | 20UBA10R005 | 20BBF02 | 1681,4 | 1429,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BGB01 | 1684,5 | 1437,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0452'], ['20BBF02-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.6', '1681.4', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BGB01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGB01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGB01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1437.9', '1684.5', '0.0'], ['26'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.911/3']] | 11
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0453 | 20BBF02-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 26 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.911/3 | 20UBA10R005 | 20BBF02 | 1681,4 | 1429,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BGB01 | 1684,5 | 1437,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0453'], ['20BBF02-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.6', '1681.4', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BGB01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGB01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGB01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1437.9', '1684.5', '0.0'], ['26'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.911/3']] | 11
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0454 | 20BBF03-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 32 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.927/3, 20.20UBA05.453/4, 20.20UBA05.452/4 | 20UBA10R005 | 20BBF03 | 1681,5 | 1428,9 | 0 | 20UBA10R005 | 20BGD01 | 1684,5 | 1425,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0454'], ['20BBF03-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BGD01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGD01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGD01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1425.8', '1684.5', '0.0'], ['32'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.927/3, 20.20UBA05.453/4, 20.20UBA05.452/4']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0455 | 20BBF03-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 32 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.927/3, 20.20UBA05.453/4, 20.20UBA05.452/4 | 20UBA10R005 | 20BBF03 | 1681,5 | 1428,9 | 0 | 20UBA10R005 | 20BGD01 | 1684,5 | 1425,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0455'], ['20BBF03-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BGD01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGD01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGD01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1425.8', '1684.5', '0.0'], ['32'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.927/3, 20.20UBA05.453/4, 20.20UBA05.452/4']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0456 | 20BBF04-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 92 | 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5 | 20UBA10R005 | 20BBF04 | 1681,6 | 1428,1 | 0 | 20UBA10R005 | 20UBB29R019 | 1705,2 | 1431 | 19,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0456'], ['20BBF04-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.1', '1681.6', '0.0'], ['20UBB29R019', '20BGE01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '20UBB29R019', '20BGE01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '20UBB29R019', '20BGE01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '1431.0', '1705.2', '19.8'], ['92'], ['20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5']] | 27 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0457 | 20BBF04-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 92 | 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5 | 20UBA10R005 | 20BBF04 | 1681,6 | 1428,1 | 0 | 20UBA10R005 | 20UBB29R019 | 1705,2 | 1431 | 19,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0457'], ['20BBF04-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.1', '1681.6', '0.0'], ['20UBB29R019', '20BGE01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '20UBB29R019', '20BGE01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '20UBB29R019', '20BGE01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '1431.0', '1705.2', '19.8'], ['92'], ['20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5']] | 27 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0458 | 20BBF11-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 41 | 20.20UBA05.927/3, 20.20UBA05.403/6, 20.20UBA05.706/4, 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0458'], ['20BBF11-2401', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['41'], ['20.20UBA05.927/3, 20.20UBA05.403/6, 20.20UBA05.706/4, 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6']] | 16
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0459 | 20BBF14-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 35 | 20.20UBA05.928/2, 20.20UBA05.706/4, 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0459'], ['20BBF14-2401', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['35'], ['20.20UBA05.928/2, 20.20UBA05.706/4, 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6']] | 18
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0460 | 20BBF15-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 34 | 20.20UBA05.929/3, 20.20UBA05.706/4, 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0460'], ['20BBF15-2401', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['34'], ['20.20UBA05.929/3, 20.20UBA05.706/4, 20.20UBA05.353/6, 20.20UBA05.352/6, 20.20UBA05.351/6']] | 18
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0461 | 20BCA03-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 803 | 20.20UBA05.305/6, 20.20UBA05.304/5, 20.20UBA05.303/5, 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5 | 20UBA10R003 | 20BBA10 | 1688,1 | 1404 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCA03 | 1095,0 | 2005,0 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0461'], ['20BCA03-2001', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.0', '1688.1', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCA03', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG10R003', '20BCA03', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG10R003', '20BCA03', 'Шкаф /', 'Cabinet', '1095.0', '2005.0', '0.6'], ['803'], ['20.20UBA05.305/6, 20.20UBA05.304/5, 20.20UBA05.303/5, 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5;']] | 1194 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0462 | 20BCA03-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 803 | 20.20UBA05.305/6, 20.20UBA05.304/5, 20.20UBA05.303/5, 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5 | 20UBA10R003 | 20BBA10 | 1688,1 | 1404 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCA03 | 1095,0 | 2005,0 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0462'], ['20BCA03-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.0', '1688.1', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCA03', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG10R003', '20BCA03', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG10R003', '20BCA03', 'Шкаф /', 'Cabinet', '1095.0', '2005.0', '0.6'], ['803'], ['20.20UBA05.305/6, 20.20UBA05.304/5, 20.20UBA05.303/5, 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5;']] | 1194 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0463 | 20BCA03-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 803 | 20.20UBA05.305/6, 20.20UBA05.304/5, 20.20UBA05.303/5, 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5 | 20UBA10R003 | 20BBA10 | 1688,1 | 1404 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCA03 | 1095,0 | 2005,0 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0463'], ['20BCA03-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.0', '1688.1', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCA03', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG10R003', '20BCA03', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG10R003', '20BCA03', 'Шкаф /', 'Cabinet', '1095.0', '2005.0', '0.6'], ['803'], ['20.20UBA05.305/6, 20.20UBA05.304/5, 20.20UBA05.303/5, 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5;']] | 1194 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0464 | 20BCA03-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x2,5 |  | 803 | 20.20UBA05.305/6, 20.20UBA05.304/5, 20.20UBA05.303/5, 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5 | 20UBA10R003 | 20BBA10 | 1688,1 | 1404 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCA03 | 1095,0 | 2005,0 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0464'], ['20BCA03-2403', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.0', '1688.1', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCA03', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG10R003', '20BCA03', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG10R003', '20BCA03', 'Шкаф /', 'Cabinet', '1095.0', '2005.0', '0.6'], ['803'], ['20.20UBA05.305/6, 20.20UBA05.304/5, 20.20UBA05.303/5, 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5;']] | 1194 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0465 | 20BCB01-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 796 | 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.728/4, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 01UBG | 20BCB01 | -215,0 | 0,0 | -11,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  | Объединён | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0465'], ['20BCB01-2001', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '-215.0', '0.0', '-11.2'], ['796'], ['20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.728/4, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5;']] | 3298 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Можно объединять
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0466 | 20BCB01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 796 | 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.728/4, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 01UBG | 20BCB01 | -215,0 | 0,0 | -11,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0466'], ['20BCB01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '-215.0', '0.0', '-11.2'], ['796'], ['20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.728/4, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5;']] | 3298 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | _ОФ_ сечения не совпадают
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0467 | 20BCB01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 796 | 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.728/4, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 01UBG | 20BCB01 | -215,0 | 0,0 | -11,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0467'], ['20BCB01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '-215.0', '0.0', '-11.2'], ['796'], ['20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.728/4, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5;']] | 3298 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | _ОФ_ сечения не совпадают
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0468 | 20BCB01-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x2,5 |  | 796 | 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.728/4, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 01UBG | 20BCB01 | -215,0 | 0,0 | -11,2 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  | Объединён | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0468'], ['20BCB01-2403', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '01UBG', '20BCB01', 'Шкаф /', 'Cabinet', '-215.0', '0.0', '-11.2'], ['796'], ['20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.201/5, 20.20UBA05.728/4, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5, 00.00USY21.104V/7, 00.00USY31.104/5, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5;']] | 3298 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Можно объединять
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0469 | 20BCC04-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 769 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA02.101V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/12, 00.00USY31.105/8, 00.00USY30.135/8, 00.00USY30.103/11, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCC04 | 1096,1 | 2001,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0469'], ['20BCC04-2001', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '1096.1', '2001.6', '0.6'], ['769'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA02.101V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/12, 00.00USY31.105/8, 00.00USY30.135/8, 00.00USY30.103/11, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5;']] | 1157 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | ОФ__ с AKU.1480.02UBG.BCY.ET.MB0001-EMB0001 не требует объединения
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0470 | 20BCC04-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 769 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA02.101V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/12, 00.00USY31.105/8, 00.00USY30.135/8, 00.00USY30.103/11, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCC04 | 1096,1 | 2001,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0470'], ['20BCC04-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '1096.1', '2001.6', '0.6'], ['769'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA02.101V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/12, 00.00USY31.105/8, 00.00USY30.135/8, 00.00USY30.103/11, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5;']] | 1157 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0471 | 20BCC04-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 769 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA02.101V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/12, 00.00USY31.105/8, 00.00USY30.135/8, 00.00USY30.103/11, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCC04 | 1096,1 | 2001,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0471'], ['20BCC04-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '1096.1', '2001.6', '0.6'], ['769'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA02.101V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/12, 00.00USY31.105/8, 00.00USY30.135/8, 00.00USY30.103/11, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5;']] | 1157 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | __ОФ_ с AKU.1480.02UBG.BCY.ET.MB0001-EMB0001 не требует объединять
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0472 | 20BCC04-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x2,5 |  | 769 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA02.101V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/12, 00.00USY31.105/8, 00.00USY30.135/8, 00.00USY30.103/11, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCC04 | 1096,1 | 2001,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0472'], ['20BCC04-2403', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '1096.1', '2001.6', '0.6'], ['769'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA02.101V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, 00.00USY21.101V/12, 00.00USY31.105/8, 00.00USY30.135/8, 00.00USY30.103/11, 00.00USY30.101/11, 00.00USY30.101V/11, 00.00USY34.101/11, 00.00USY30.103V/11, 00.00USY30.107/11, 00.00USY30.105V/11, 00.00USY34.103/11, 00.00USY30.107V/11, 00.00USY30.109/11, 00.00USY30.111/11, 00.00USY30.109V/11, 00.00USY40.101/11, 00.00USY34.101V/11, 00.00USY34.105/8, 00.01UBY30.101V/5, 00.01UBY30.101/5, 00.01UBY30.102V/5;']] | 1157 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0473 | 20BCD01-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 798 | 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA02.151V/5, 20.20UBA02.153/7, 20.20UBA02.152/7, 20.20UBA02.151/7, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101V/5, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCD01 | 1096,1 | 2001,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0473'], ['20BCD01-2001', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '1096.1', '2001.6', '0.6'], ['798'], ['20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA02.151V/5, 20.20UBA02.153/7, 20.20UBA02.152/7, 20.20UBA02.151/7, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101V/5, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5;']] | 1168 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | ОФ_ с KU.1480.02UBG.BCY.ET.MB0001 не требует объединенния
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0474 | 20BCD01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 798 | 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA02.151V/5, 20.20UBA02.153/7, 20.20UBA02.152/7, 20.20UBA02.151/7, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101V/5, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCD01 | 1096,1 | 2001,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0474'], ['20BCD01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '1096.1', '2001.6', '0.6'], ['798'], ['20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA02.151V/5, 20.20UBA02.153/7, 20.20UBA02.152/7, 20.20UBA02.151/7, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101V/5, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5;']] | 1168 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0475 | 20BCD01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x2,5 |  | 798 | 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA02.151V/5, 20.20UBA02.153/7, 20.20UBA02.152/7, 20.20UBA02.151/7, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101V/5, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCD01 | 1096,1 | 2001,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0475'], ['20BCD01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '1096.1', '2001.6', '0.6'], ['798'], ['20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA02.151V/5, 20.20UBA02.153/7, 20.20UBA02.152/7, 20.20UBA02.151/7, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101V/5, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5;']] | 1168 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | _ОФ_с AKU.1480.02UBG.BCY.ET.MB0001-EMB0001 не требует объединения
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0476 | 20BCD01-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x2,5 |  | 798 | 20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA02.151V/5, 20.20UBA02.153/7, 20.20UBA02.152/7, 20.20UBA02.151/7, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101V/5, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 01UBG10R003 | 20BCD01 | 1096,1 | 2001,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0476'], ['20BCD01-2403', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '01UBG10R003', '20BCD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ. Шкаф /', '10 kV Switchgear and control gear. Cabinet', '1096.1', '2001.6', '0.6'], ['798'], ['20.20UBA05.302/6, 20.20UBA05.301/5, 20.20UBA05.907/2, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.726/5, 20.20UBA05.917/2, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA02.151V/5, 20.20UBA02.153/7, 20.20UBA02.152/7, 20.20UBA02.151/7, 20.27UBZ00.006/8, 20.27UBZ00.006V/8, 00.00USY21.102V/7, 00.00USY31.106/6, 00.00USY30.106/6, 00.00USY30.104/9, 00.00USY30.102/8, 00.00USY30.102V/8, 00.00USY34.102/8, 00.00USY30.104V/8, 00.00USY30.108/8, 00.00USY30.106V/8, 00.00USY34.104/8, 00.00USY30.108V/8, 00.00USY30.110/8, 00.00USY30.112/8, 00.00USY30.110V/8, 00.00USY40.102/8, 00.00USY34.102V/8, 00.00USY34.106/8, 00.00USY35.001/6, 00.00USY34.005/8, 00.01UBY31.101V/5, 00.01UBY31.101/5, 00.01UBY31.102V/5;']] | 1168 | Длина меньше минимальной; трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0477 | 20BFA01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 34 | 20.20UBA05.945/3, 20.20UBA05.056/4, 20.20UBA05.057/4, 20.20UBA05.058/7, 20.20UBA05.968/3 | 20UBA10R003 | 20BBA03 | 1688,1 | 1409,2 | 0 | 20UBA10R003 | 20BFA01 | 1691,1 | 1394,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0477'], ['20BFA01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.2', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BFA01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BFA01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BFA01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '1394.5', '1691.1', '0.0'], ['34'], ['20.20UBA05.945/3, 20.20UBA05.056/4, 20.20UBA05.057/4, 20.20UBA05.058/7, 20.20UBA05.968/3']] | 18
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0478 | 20BFA01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 34 | 20.20UBA05.945/3, 20.20UBA05.056/4, 20.20UBA05.057/4, 20.20UBA05.058/7, 20.20UBA05.968/3 | 20UBA10R003 | 20BBA03 | 1688,1 | 1409,2 | 0 | 20UBA10R003 | 20BFA01 | 1691,1 | 1394,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0478'], ['20BFA01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.2', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BFA01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BFA01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BFA01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '1394.5', '1691.1', '0.0'], ['34'], ['20.20UBA05.945/3, 20.20UBA05.056/4, 20.20UBA05.057/4, 20.20UBA05.058/7, 20.20UBA05.968/3']] | 18
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0479 | 20BFB01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 20 | 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.983/3 | 20UBA10R001 | 20BBB01 | 1678 | 1390,2 | 0 | 20UBA10R001 | 20BFB01 | 1675 | 1394,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0479'], ['20BFB01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1390.2', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BFB01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ. Шкаф /', '0.38 kV distribtion assembly. Cabinet', '20UBA10R001', '20BFB01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ. Шкаф /', '0.38 kV distribtion assembly. Cabinet', '20UBA10R001', '20BFB01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ. Шкаф /', '0.38 kV distribtion assembly. Cabinet', '1394.4', '1675.0', '0.0'], ['20'], ['20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.983/3']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0480 | 20BFB01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 20 | 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.983/3 | 20UBA10R001 | 20BBB01 | 1678 | 1390,2 | 0 | 20UBA10R001 | 20BFB01 | 1675 | 1394,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0480'], ['20BFB01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1390.2', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BFB01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ. Шкаф /', '0.38 kV distribtion assembly. Cabinet', '20UBA10R001', '20BFB01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ. Шкаф /', '0.38 kV distribtion assembly. Cabinet', '20UBA10R001', '20BFB01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ. Шкаф /', '0.38 kV distribtion assembly. Cabinet', '1394.4', '1675.0', '0.0'], ['20'], ['20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.983/3']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0481 | 20BFC01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 33 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.153/6, 20.20UBA05.152/6, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA05.920/2 | 20UBA10R004 | 20BBC03 | 1678 | 1422 | 0 | 20UBA10R004 | 20BFC01 | 1675 | 1435,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0481'], ['20BFC01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.0', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BFC01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFC01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFC01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '1435.6', '1675.0', '0.0'], ['33'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.153/6, 20.20UBA05.152/6, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA05.920/2']] | 17
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0482 | 20BFC01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 33 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.153/6, 20.20UBA05.152/6, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA05.920/2 | 20UBA10R004 | 20BBC03 | 1678 | 1422 | 0 | 20UBA10R004 | 20BFC01 | 1675 | 1435,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0482'], ['20BFC01-2402', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.0', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BFC01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFC01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFC01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '1435.6', '1675.0', '0.0'], ['33'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.153/6, 20.20UBA05.152/6, 20.20UBA05.151/6, 20.20UBA05.920/2']] | 17
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0483 | 20BFD01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 18 | 20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.053/6, 20.20UBA05.906/3 | 20UBA10R006 | 20BBD02 | 1688,1 | 1438,9 | 0 | 20UBA10R006 | 20BFD01 | 1691 | 1435,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0483'], ['20BFD01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.9', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BFD01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFD01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFD01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '1435.6', '1691.0', '0.0'], ['18'], ['20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.053/6, 20.20UBA05.906/3']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0484 | 20BFD01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 18 | 20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.053/6, 20.20UBA05.906/3 | 20UBA10R006 | 20BBD02 | 1688,1 | 1438,9 | 0 | 20UBA10R006 | 20BFD01 | 1691 | 1435,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0484'], ['20BFD01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.9', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BFD01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFD01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFD01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '1435.6', '1691.0', '0.0'], ['18'], ['20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.053/6, 20.20UBA05.906/3']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0485 | 20BFE01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 22 | 20.20UBA05.945/3, 20.20UBA05.006/5 | 20UBA10R003 | 20BBA04 | 1688,1 | 1408,5 | 0 | 20UBA10R003 | 20BFE01 | 1691,1 | 1404,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0485'], ['20BFE01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BFE01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BFE01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BFE01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1691.1', '0.0'], ['22'], ['20.20UBA05.945/3, 20.20UBA05.006/5']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0486 | 20BFE01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 22 | 20.20UBA05.945/3, 20.20UBA05.006/5 | 20UBA10R003 | 20BBA04 | 1688,1 | 1408,5 | 0 | 20UBA10R003 | 20BFE01 | 1691,1 | 1404,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0486'], ['20BFE01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BFE01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BFE01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BFE01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1691.1', '0.0'], ['22'], ['20.20UBA05.945/3, 20.20UBA05.006/5']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0487 | 20BFF01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 33 | 20.20UBA05.986/2, 20.20UBA05.156/5, 20.20UBA05.155/5 | 20UBA10R001 | 20BBB03 | 1678 | 1391,6 | 0 | 20UBA10R001 | 20BFF01 | 1675 | 1404,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0487'], ['20BFF01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1391.6', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BFF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ. Шкаф /', '0.38 kV distribtion assembly. Cabinet', '20UBA10R001', '20BFF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ. Шкаф /', '0.38 kV distribtion assembly. Cabinet', '20UBA10R001', '20BFF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ. Шкаф /', '0.38 kV distribtion assembly. Cabinet', '1404.8', '1675.0', '0.0'], ['33'], ['20.20UBA05.986/2, 20.20UBA05.156/5, 20.20UBA05.155/5']] | 16
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0488 | 20BFF01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 33 | 20.20UBA05.986/2, 20.20UBA05.156/5, 20.20UBA05.155/5 | 20UBA10R001 | 20BBB03 | 1678 | 1391,6 | 0 | 20UBA10R001 | 20BFF01 | 1675 | 1404,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0488'], ['20BFF01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1391.6', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BFF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ. Шкаф /', '0.38 kV distribtion assembly. Cabinet', '20UBA10R001', '20BFF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ. Шкаф /', '0.38 kV distribtion assembly. Cabinet', '20UBA10R001', '20BFF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ. Шкаф /', '0.38 kV distribtion assembly. Cabinet', '1404.8', '1675.0', '0.0'], ['33'], ['20.20UBA05.986/2, 20.20UBA05.156/5, 20.20UBA05.155/5']] | 16
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0489 | 20BFG01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 21 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.153/6 | 20UBA10R004 | 20BBC04 | 1677,9 | 1422,7 | 0 | 20UBA10R004 | 20BFG01 | 1675 | 1425,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0489'], ['20BFG01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.7', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BFG01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFG01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFG01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '1425.2', '1675.0', '0.0'], ['21'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.153/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0490 | 20BFG01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 21 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.153/6 | 20UBA10R004 | 20BBC04 | 1677,9 | 1422,7 | 0 | 20UBA10R004 | 20BFG01 | 1675 | 1425,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0490'], ['20BFG01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.7', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BFG01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFG01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UBA10R004', '20BFG01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '1425.2', '1675.0', '0.0'], ['21'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.153/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0491 | 20BFH01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 34 | 20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.003/5, 20.20UBA05.004/6, 20.20UBA05.005/5 | 20UBA10R006 | 20BBD03 | 1688,1 | 1438,3 | 0 | 20UBA10R006 | 20BFH01 | 1691,1 | 1425,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0491'], ['20BFH01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.3', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BFH01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFH01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFH01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '1425.2', '1691.1', '0.0'], ['34'], ['20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.003/5, 20.20UBA05.004/6, 20.20UBA05.005/5']] | 16
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0492 | 20BFH01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 34 | 20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.003/5, 20.20UBA05.004/6 | 20UBA10R006 | 20BBD03 | 1688,1 | 1438,3 | 0 | 20UBA10R006 | 20BFH01 | 1691,1 | 1425,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0492'], ['20BFH01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.3', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BFH01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFH01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BFH01', 'Комплектное распредустройство 0.4 кВ /', '0.4 kV Switchgear and control gear', '1425.2', '1691.1', '0.0'], ['34'], ['20.20UBA05.903/2, 20.20UBA05.003/5, 20.20UBA05.004/6']] | 16
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0493 | 20BFJ01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 95 | 20.20UBA05.946/2, 20.20UBA05.304/5, 20.20UBA05.305/6, 20.20UBA05.613/6, 20.20UBB04.003/6, 20.20UBB04.001/5, 20.20UBB04.001V.1/6, 20.20UBB04.001V.2/5, 20.20UBB04.001V.3/5, 20.20UBB26.024/3, 20.20UBB26.153/3, 20.20UBB26.001/5 | 20UBA10R003 | 20BBA05 | 1688,1 | 1407,8 | 0 | 20UBA10R003 | 20UBB29R014 | 1705,2 | 1399,1 | 19,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0493'], ['20BFJ01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.8', '1688.1', '0.0'], ['20UBB29R014', '20BFJ01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '20UBB29R014', '20BFJ01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '20UBB29R014', '20BFJ01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '1399.1', '1705.2', '19.8'], ['95'], ['20.20UBA05.946/2, 20.20UBA05.304/5, 20.20UBA05.305/6, 20.20UBA05.613/6, 20.20UBB04.003/6, 20.20UBB04.001/5, 20.20UBB04.001V.1/6, 20.20UBB04.001V.2/5, 20.20UBB04.001V.3/5, 20.20UBB26.024/3, 20.20UBB26.153/3, 20.20UBB26.001/5']] | 26
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0494 | 20BFJ01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 95 | 20.20UBA05.946/2, 20.20UBA05.304/5, 20.20UBA05.305/6, 20.20UBA05.613/6, 20.20UBB04.003/6, 20.20UBB04.001/5, 20.20UBB04.001V.1/6, 20.20UBB04.001V.2/5, 20.20UBB04.001V.3/5, 20.20UBB26.024/3, 20.20UBB26.153/3, 20.20UBB26.001/5 | 20UBA10R003 | 20BBA05 | 1688,1 | 1407,8 | 0 | 20UBA10R003 | 20UBB29R014 | 1705,2 | 1399,1 | 19,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0494'], ['20BFJ01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.8', '1688.1', '0.0'], ['20UBB29R014', '20BFJ01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '20UBB29R014', '20BFJ01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '20UBB29R014', '20BFJ01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '1399.1', '1705.2', '19.8'], ['95'], ['20.20UBA05.946/2, 20.20UBA05.304/5, 20.20UBA05.305/6, 20.20UBA05.613/6, 20.20UBB04.003/6, 20.20UBB04.001/5, 20.20UBB04.001V.1/6, 20.20UBB04.001V.2/5, 20.20UBB04.001V.3/5, 20.20UBB26.024/3, 20.20UBB26.153/3, 20.20UBB26.001/5']] | 26
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0495 | 20BFL01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 36 | 20.20UBA05.985/2, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.252V/5, 20.20UBA14.038/5, 20.20UBA14.888/2 | 20UBA10R001 | 20BBB04 | 1678 | 1392,3 | 0 | 20UBA17R001 | 20BFL01 | 1676,1 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0495'], ['20BFL01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1392.3', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R001', '20BFL01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '20UBA17R001', '20BFL01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '20UBA17R001', '20BFL01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '1388.9', '1676.1', '7.8'], ['36'], ['20.20UBA05.985/2, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.252V/5, 20.20UBA14.038/5, 20.20UBA14.888/2']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0496 | 20BFL01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 36 | 20.20UBA05.985/2, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.252V/5, 20.20UBA14.038/5, 20.20UBA14.888/2 | 20UBA10R001 | 20BBB04 | 1678 | 1392,3 | 0 | 20UBA17R001 | 20BFL01 | 1676,1 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0496'], ['20BFL01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1392.3', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R001', '20BFL01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '20UBA17R001', '20BFL01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '20UBA17R001', '20BFL01', 'Комплектное распредустройство 0.38 кВ /', '0.38 kV Switchgear and control gear', '1388.9', '1676.1', '7.8'], ['36'], ['20.20UBA05.985/2, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.252V/5, 20.20UBA14.038/5, 20.20UBA14.888/2']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0497 | 20BFM01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 53 | 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.251V/4, 20.20UBA14.029/5, 20.20UBA14.951/2 | 20UBA10R004 | 20BBC05 | 1678 | 1423,5 | 0 | 20UBA17R008 | 20BFM01 | 1676,1 | 1440,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0497'], ['20BFM01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.5', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R008', '20BFM01', 'НКУ. Шкаф распределительного щита /', 'LVSD. Distribution board cabinet', '20UBA17R008', '20BFM01', 'НКУ. Шкаф распределительного щита /', 'LVSD. Distribution board cabinet', '20UBA17R008', '20BFM01', 'НКУ. Шкаф распределительного щита /', 'LVSD. Distribution board cabinet', '1440.9', '1676.1', '7.8'], ['53'], ['20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.251V/4, 20.20UBA14.029/5, 20.20UBA14.951/2']] | 19
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0498 | 20BFM01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 53 | 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.251V/4, 20.20UBA14.029/5, 20.20UBA14.951/2 | 20UBA10R004 | 20BBC05 | 1678 | 1423,5 | 0 | 20UBA17R008 | 20BFM01 | 1676,1 | 1440,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0498'], ['20BFM01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.5', '1678.0', '0.0'], ['20UBA17R008', '20BFM01', 'НКУ. Шкаф распределительного щита /', 'LVSD. Distribution board cabinet', '20UBA17R008', '20BFM01', 'НКУ. Шкаф распределительного щита /', 'LVSD. Distribution board cabinet', '20UBA17R008', '20BFM01', 'НКУ. Шкаф распределительного щита /', 'LVSD. Distribution board cabinet', '1440.9', '1676.1', '7.8'], ['53'], ['20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.251/5, 20.20UBA05.251V/4, 20.20UBA14.029/5, 20.20UBA14.951/2']] | 19
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0499 | 20BFN01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 314 | 20.20UBA05.946/2, 20.20UBA05.006/5, 20.20UBA05.007/5, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/8, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.015/7, 20.20UKC34.027/5, 20.20UKC34.021/7 | 20UBA10R003 | 20BBA07 | 1688,1 | 1406,4 | 0 | 20UKC39R003 | 20BFN01 | 1791,5 | 1410,5 | 29,1 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0499'], ['20BFN01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1406.4', '1688.1', '0.0'], ['20UKC39R003', '20BFN01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R003', '20BFN01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R003', '20BFN01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1410.5', '1791.5', '29.1'], ['314'], ['20.20UBA05.946/2, 20.20UBA05.006/5, 20.20UBA05.007/5, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/8, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.015/7, 20.20UKC34.027/5, 20.20UKC34.021/7']] | 108
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0500 | 20BFN01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 314 | 20.20UBA05.946/2, 20.20UBA05.006/5, 20.20UBA05.007/5, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/8, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.015/7, 20.20UKC34.027/5, 20.20UKC34.021/7 | 20UBA10R003 | 20BBA07 | 1688,1 | 1406,4 | 0 | 20UKC39R003 | 20BFN01 | 1791,5 | 1410,5 | 29,1 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0500'], ['20BFN01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1406.4', '1688.1', '0.0'], ['20UKC39R003', '20BFN01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R003', '20BFN01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R003', '20BFN01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1410.5', '1791.5', '29.1'], ['314'], ['20.20UBA05.946/2, 20.20UBA05.006/5, 20.20UBA05.007/5, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/8, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.015/7, 20.20UKC34.027/5, 20.20UKC34.021/7']] | 108
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0501 | 20BFP01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 325 | 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.987/3, 20.20UBA05.716/4, 20.20UBA05.980/3, 20.20UBA05.714/4, 20.20UBA05.972/3, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/8, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.015/7, 20.20UKC34.027/5, 20.20UKC34.021/7 | 20UBA10R001 | 20BBB05 | 1678 | 1392,9 | 0 | 20UKC39R004 | 20BFP01 | 1791,5 | 1422,5 | 29,1 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0501'], ['20BFP01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1392.9', '1678.0', '0.0'], ['20UKC39R004', '20BFP01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R004', '20BFP01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R004', '20BFP01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1422.5', '1791.5', '29.1'], ['325'], ['20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.987/3, 20.20UBA05.716/4, 20.20UBA05.980/3, 20.20UBA05.714/4, 20.20UBA05.972/3, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/8, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.015/7, 20.20UKC34.027/5, 20.20UKC34.021/7']] | 143
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0502 | 20BFP01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 325 | 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.987/3, 20.20UBA05.716/4, 20.20UBA05.980/3, 20.20UBA05.714/4, 20.20UBA05.972/3, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/8, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.015/7, 20.20UKC34.027/5, 20.20UKC34.021/7 | 20UBA10R001 | 20BBB05 | 1678 | 1392,9 | 0 | 20UKC39R004 | 20BFP01 | 1791,5 | 1422,5 | 29,1 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0502'], ['20BFP01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1392.9', '1678.0', '0.0'], ['20UKC39R004', '20BFP01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R004', '20BFP01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R004', '20BFP01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1422.5', '1791.5', '29.1'], ['325'], ['20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.987/3, 20.20UBA05.716/4, 20.20UBA05.980/3, 20.20UBA05.714/4, 20.20UBA05.972/3, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/8, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.015/7, 20.20UKC34.027/5, 20.20UKC34.021/7']] | 143
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0503 | 20BFQ01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 119 | 20.20UBA05.946/2, 20.20UBA05.710/6, 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.720/7, 20.20UBA05.963, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA02.103V/7, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.25UPZ00.001/5, см. комплект/see set WD AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002 | 20UBA10R003 | 20BBA08 | 1688,1 | 1405,7 | 0 | 20UQR | 20UQR05EM001 | 1670,5 | 1471,5 | -4,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0503'], ['20BFQ01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.7', '1688.1', '0.0'], ['20UQR', '20UQR05EM001', 'Вход в здание 10UQR /', 'Entrance to 10UQR building', '20UQR', '20UQR05EM001', 'Вход в здание 10UQR /', 'Entrance to 10UQR building', '20UQR', '20UQR05EM001', 'Вход в здание 10UQR /', 'Entrance to 10UQR building', '1471.5', '1670.5', '-4.6'], ['119'], ['20.20UBA05.946/2, 20.20UBA05.710/6, 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.720/7, 20.20UBA05.963, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA02.103V/7, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.25UPZ00.001/5, см. комплект/see set WD AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002']] | 83 | трасса не полная; есть ответная часть | AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002 | есть в базе: AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002-EMB0001 (27.06.2025) | нет | В КЖ нет данной КЛ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0504 | 20BFQ01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 119 | 20.20UBA05.946/2, 20.20UBA05.710/6, 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.720/7, 20.20UBA05.963, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA02.103V/7, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.25UPZ00.001/5, см. комплект/see set WD AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002 | 20UBA10R003 | 20BBA08 | 1688,1 | 1405,7 | 0 | 20UQR | 20UQR05EM001 | 1670,5 | 1471,5 | -4,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0504'], ['20BFQ01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.7', '1688.1', '0.0'], ['20UQR', '20UQR05EM001', 'Вход в здание 10UQR /', 'Entrance to 10UQR building', '20UQR', '20UQR05EM001', 'Вход в здание 10UQR /', 'Entrance to 10UQR building', '20UQR', '20UQR05EM001', 'Вход в здание 10UQR /', 'Entrance to 10UQR building', '1471.5', '1670.5', '-4.6'], ['119'], ['20.20UBA05.946/2, 20.20UBA05.710/6, 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.720/7, 20.20UBA05.963, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA02.103V/7, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.25UPZ00.001/5, см. комплект/see set WD AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002']] | 83 | трасса не полная; есть ответная часть | AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002 | есть в базе: AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002-EMB0001 (27.06.2025) | нет | В КЖ нет данной КЛ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0505 | 20BFR01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 96 | см. комплект/see set WD AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001, 20.26UBZ00.053V/7, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.20UBA02.255/5, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA05.846/5, 20.20UBA05.984/3 | 20UBA10R001 | 26UBZ00.053V-00USY | 1677,5 | 1335,1 | 0,5 | 20UBA10R001 | 20BBB06 | 1677,9 | 1393,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0505'], ['20BFR01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['26UBZ00EM002', 'Интерфейс 26UBZ00.053V-00USY /', 'Interface 26UBZ00.053V-00USY', '26UBZ00EM002', 'Интерфейс 26UBZ00.053V-00USY /', 'Interface 26UBZ00.053V-00USY', '26UBZ00EM002', 'Интерфейс 26UBZ00.053V-00USY /', 'Interface 26UBZ00.053V-00USY', '1335.1', '1677.5', '0.5'], ['20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1393.7', '1677.9', '0.0'], ['96'], ['см. комплект/see set WD AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001, 20.26UBZ00.053V/7, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.20UBA02.255/5, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA05.846/5, 20.20UBA05.984/3']] | 59 | есть ответная часть, интерфейсная точка | AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001 |  | нет | В КЖ нет данной КЛ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0506 | 20BFR01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 96 | см. комплект/see set WD AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001, 20.26UBZ00.053V/7, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.20UBA02.255/5, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA05.846/5, 20.20UBA05.984/3 | 20UBA10R001 | 26UBZ00.053V-00USY | 1677,5 | 1335,1 | 0,5 | 20UBA10R001 | 20BBB06 | 1677,9 | 1393,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0506'], ['20BFR01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['26UBZ00EM002', 'Интерфейс 26UBZ00.053V-00USY /', 'Interface 26UBZ00.053V-00USY', '26UBZ00EM002', 'Интерфейс 26UBZ00.053V-00USY /', 'Interface 26UBZ00.053V-00USY', '26UBZ00EM002', 'Интерфейс 26UBZ00.053V-00USY /', 'Interface 26UBZ00.053V-00USY', '1335.1', '1677.5', '0.5'], ['20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1393.7', '1677.9', '0.0'], ['96'], ['см. комплект/see set WD AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001, 20.26UBZ00.053V/7, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.20UBA02.255/5, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA05.846/5, 20.20UBA05.984/3']] | 59 | есть ответная часть, интерфейсная точка | AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001 |  | нет | В КЖ нет данной КЛ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0507 | 20BFS01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 115 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.103/4, 20.20UBA05.102/4, 20.20UBA05.811/4, 20.20UBA02.102V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, см. комплект/see set WD AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001 | 20UBA10R004 | 20BBC06 | 1677,9 | 1424,2 | 0 | 20UBA10R004 | 27UBZ00.056V-00USY | 1676 | 1494,8 | 0,5 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0507'], ['20BFS01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.2', '1677.9', '0.0'], ['27UBZ00EM002', 'Интерфейс 27UBZ00.056V-00USY /', 'Interface 27UBZ00.056V-00USY', '27UBZ00EM002', 'Интерфейс 27UBZ00.056V-00USY /', 'Interface 27UBZ00.056V-00USY', '27UBZ00EM002', 'Интерфейс 27UBZ00.056V-00USY /', 'Interface 27UBZ00.056V-00USY', '1494.8', '1676.0', '0.5'], ['115'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.103/4, 20.20UBA05.102/4, 20.20UBA05.811/4, 20.20UBA02.102V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, см. комплект/see set WD AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001']] | 72 | есть ответная часть, интерфейсная точка | AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001 |  | нет | В столбце трассировок указан не верный КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0508 | 20BFS01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 115 | 20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.103/4, 20.20UBA05.102/4, 20.20UBA05.811/4, 20.20UBA02.102V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, см. комплект/see set WD AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001 | 20UBA10R004 | 20BBC06 | 1677,9 | 1424,2 | 0 | 20UBA10R004 | 27UBZ00.056V-00USY | 1676 | 1494,8 | 0,5 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0508'], ['20BFS01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.2', '1677.9', '0.0'], ['27UBZ00EM002', 'Интерфейс 27UBZ00.056V-00USY /', 'Interface 27UBZ00.056V-00USY', '27UBZ00EM002', 'Интерфейс 27UBZ00.056V-00USY /', 'Interface 27UBZ00.056V-00USY', '27UBZ00EM002', 'Интерфейс 27UBZ00.056V-00USY /', 'Interface 27UBZ00.056V-00USY', '1494.8', '1676.0', '0.5'], ['115'], ['20.20UBA05.932/3, 20.20UBA05.103/4, 20.20UBA05.102/4, 20.20UBA05.811/4, 20.20UBA02.102V/5, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.27UBZ00.056V/7, см. комплект/see set WD AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001']] | 72 | есть ответная часть, интерфейсная точка | AKU.1324.20UQA.0.AE.MB0001 |  | нет | В столбце трассировок указан не верный КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0509 | 20BFV01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 116 | 20.20UBA05.983/3, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA02.103V/7, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.25UPZ00.001/5, см. комплект/see set WD AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002 | 20UBA10R001 | 20BBB07 | 1677,9 | 1394,3 | 0 | 20UQR | 20UQR05EM001 | 1670,5 | 1471,5 | -4,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0509'], ['20BFV01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1394.3', '1677.9', '0.0'], ['20UQR', '20UQR05EM001', 'Вход в здание 10UQR /', 'Entrance to 10UQR building', '20UQR', '20UQR05EM001', 'Вход в здание 10UQR /', 'Entrance to 10UQR building', '20UQR', '20UQR05EM001', 'Вход в здание 10UQR /', 'Entrance to 10UQR building', '1471.5', '1670.5', '-4.6'], ['116'], ['20.20UBA05.983/3, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA02.103V/7, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.25UPZ00.001/5, см. комплект/see set WD AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002']] | 85 | трасса не полная; есть ответная часть | AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002 | есть в базе: AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002-EMB0001 (27.06.2025) | нет | В КЖ нет такой КЛ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0510 | 20BFV01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 116 | 20.20UBA05.983/3, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA02.103V/7, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.25UPZ00.001/5, см. комплект/see set WD AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002 | 20UBA10R001 | 20BBB07 | 1677,9 | 1394,3 | 0 | 20UQR | 20UQR05EM001 | 1670,5 | 1471,5 | -4,6 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0510'], ['20BFV01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1394.3', '1677.9', '0.0'], ['20UQR', '20UQR05EM001', 'Вход в здание 10UQR /', 'Entrance to 10UQR building', '20UQR', '20UQR05EM001', 'Вход в здание 10UQR /', 'Entrance to 10UQR building', '20UQR', '20UQR05EM001', 'Вход в здание 10UQR /', 'Entrance to 10UQR building', '1471.5', '1670.5', '-4.6'], ['116'], ['20.20UBA05.983/3, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA02.103V/7, 20.20UBA02.103/7, 20.20UBA02.102/7, 20.20UBA02.101/7, 20.27UBZ00.056/7, 20.25UPZ00.001/5, см. комплект/see set WD AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002']] | 85 | трасса не полная; есть ответная часть | AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002 | есть в базе: AKU.0179.20UQR.0.AT.MB0002-EMB0001 (27.06.2025) | нет | В КЖ нет такой КЛ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0511 | 20BGA01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 34 | 20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3, 20.20UBA05.456/3 | 20UBA10R002 | 20BBE02 | 1681,5 | 1408,5 | 0 | 20UBA10R002 | 20BGA01 | 1684,4 | 1393,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0511'], ['20BGA01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BGA01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGA01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGA01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1393.3', '1684.4', '0.0'], ['34'], ['20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3, 20.20UBA05.456/3']] | 18
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0512 | 20BGA01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 34 | 20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3, 20.20UBA05.456/3 | 20UBA10R002 | 20BBE02 | 1681,5 | 1408,5 | 0 | 20UBA10R002 | 20BGA01 | 1684,4 | 1393,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0512'], ['20BGA01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BGA01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGA01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGA01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1393.3', '1684.4', '0.0'], ['34'], ['20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3, 20.20UBA05.456/3']] | 18
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0513 | 20BGB01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 26 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.911/3 | 20UBA10R005 | 20BBF02 | 1681,4 | 1429,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BGB01 | 1684,5 | 1437,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0513'], ['20BGB01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.6', '1681.4', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BGB01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGB01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGB01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1437.9', '1684.5', '0.0'], ['26'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.911/3']] | 11
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0514 | 20BGB01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 26 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.911/3 | 20UBA10R005 | 20BBF02 | 1681,4 | 1429,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BGB01 | 1684,5 | 1437,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0514'], ['20BGB01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.6', '1681.4', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BGB01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGB01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGB01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1437.9', '1684.5', '0.0'], ['26'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.911/3']] | 11
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0515 | 20BGC01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3 | 20UBA10R002 | 20BBE03 | 1681,5 | 1407,9 | 0 | 20UBA10R002 | 20BGC01 | 1684,5 | 1404,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0515'], ['20BGC01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BGC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1404.2', '1684.5', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0516 | 20BGC01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3 | 20UBA10R002 | 20BBE03 | 1681,5 | 1407,9 | 0 | 20UBA10R002 | 20BGC01 | 1684,5 | 1404,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0516'], ['20BGC01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BGC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R002', '20BGC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1404.2', '1684.5', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.454/4, 20.20UBA05.455/3']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0517 | 20BGD01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 32 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.927/3, 20.20UBA05.453/4, 20.20UBA05.452/4 | 20UBA10R005 | 20BBF03 | 1681,5 | 1428,9 | 0 | 20UBA10R005 | 20BGD01 | 1684,5 | 1425,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0517'], ['20BGD01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BGD01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGD01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGD01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1425.8', '1684.5', '0.0'], ['32'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.927/3, 20.20UBA05.453/4, 20.20UBA05.452/4']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0518 | 20BGD01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 32 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.927/3, 20.20UBA05.453/4, 20.20UBA05.452/4 | 20UBA10R005 | 20BBF03 | 1681,5 | 1428,9 | 0 | 20UBA10R005 | 20BGD01 | 1684,5 | 1425,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0518'], ['20BGD01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BGD01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGD01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UBA10R005', '20BGD01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1425.8', '1684.5', '0.0'], ['32'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.927/3, 20.20UBA05.453/4, 20.20UBA05.452/4']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0519 | 20BGE01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 92 | 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5 | 20UBA10R005 | 20BBF04 | 1681,6 | 1428,1 | 0 | 20UBA10R005 | 20UBB29R019 | 1705,2 | 1431 | 19,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0519'], ['20BGE01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.1', '1681.6', '0.0'], ['20UBB29R019', '20BGE01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '20UBB29R019', '20BGE01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '20UBB29R019', '20BGE01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '1431.0', '1705.2', '19.8'], ['92'], ['20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5']] | 27
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0520 | 20BGE01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 92 | 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5 | 20UBA10R005 | 20BBF04 | 1681,6 | 1428,1 | 0 | 20UBA10R005 | 20UBB29R019 | 1705,2 | 1431 | 19,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0520'], ['20BGE01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.1', '1681.6', '0.0'], ['20UBB29R019', '20BGE01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '20UBB29R019', '20BGE01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '20UBB29R019', '20BGE01', 'Комплектное распределительное устройство /', 'Switchgear and control gear', '1431.0', '1705.2', '19.8'], ['92'], ['20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.25UPZ00.051/4, 20.28UBZ00.056/5, 20.28UBZ00.056V/5']] | 27
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0521 | 20BHC01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 317 | 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.987/3, 20.20UBA05.716/4, 20.20UBA05.980/3, 20.20UBA05.714/4, 20.20UBA05.972/3, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/9, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.024/5 | 20UBA10R004 | 20BBC07 | 1677,9 | 1424,9 | 0 | 20UKC39R003 | 20BHC01 | 1791,5 | 1392,7 | 29,1 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0521'], ['20BHC01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.9', '1677.9', '0.0'], ['20UKC39R003', '20BHC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R003', '20BHC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R003', '20BHC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1392.7', '1791.5', '29.1'], ['317'], ['20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.987/3, 20.20UBA05.716/4, 20.20UBA05.980/3, 20.20UBA05.714/4, 20.20UBA05.972/3, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/9, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.024/5']] | 146
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0522 | 20BHC01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 317 | 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.987/3, 20.20UBA05.716/4, 20.20UBA05.980/3, 20.20UBA05.714/4, 20.20UBA05.972/3, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/8, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.024/5 | 20UBA10R004 | 20BBC07 | 1677,9 | 1424,9 | 0 | 20UKC39R003 | 20BHC01 | 1791,5 | 1392,7 | 29,1 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0522'], ['20BHC01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.9', '1677.9', '0.0'], ['20UKC39R003', '20BHC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R003', '20BHC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '20UKC39R003', '20BHC01', 'Шкаф КРУ 0,4 кВ /', '0.4 кV SCG cabinet', '1392.7', '1791.5', '29.1'], ['317'], ['20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA05.987/3, 20.20UBA05.716/4, 20.20UBA05.980/3, 20.20UBA05.714/4, 20.20UBA05.972/3, 20.20UBA05.008/5, 20.20UBA05.009/4, 20.20UBA05.010/4, 20.21UBZ00.061/5, 20.21UBZ00.060/5, 20.21UBZ00.059/5, 20.21UBZ00.058/5, 20.21UBZ00.057/5, 20.21UBZ00.075/5, 20.21UBZ00.071/5, 20.21UBZ00.103V/5, 20.21UBZ00.103/5, 20.21UBZ00.102/2, 20.21UBZ00.101/5, 20.21UBZ00.101V/5, 20.21UBZ00.070/5, 20.21UBZ00.056/5, 20.21UBZ00.055/5, 20.21UBZ00.054/5, 20.21UBZ00.053/5, 20.21UBZ00.051V/5, 20.21UBZ00.052/5, 20.21UBZ00.051/5, 20.20UKC04.002V.1/8, 20.20UKC04.002V.2/8, 20.20UKC04.002V.3/8, 20.20UKC04.002V.4/8, 20.20UKC04.002V.5/8, 20.20UKC34.017/6, 20.20UKC34.016/7, 20.20UKC34.024/5']] | 146
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0523 | 20BJE01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 304 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.111V/8, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3 | 20UBA10R004 | 20BBC11 | 1677,9 | 1428 | 0 | 20UXA | 20BJE01 |  |  |  |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0523'], ['20BJE01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.0', '1677.9', '0.0'], ['20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly'], ['304'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.111V/8, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3']] |  | трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0524 | 20BJE01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 304 | 20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.111V/8, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3 | 20UBA10R004 | 20BBC11 | 1677,9 | 1428 | 0 | 20UXA | 20BJE01 |  |  |  |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0524'], ['20BJE01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.0', '1677.9', '0.0'], ['20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJE01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly'], ['304'], ['20.20UBA05.252/6, 20.20UBA05.253/6, 20.20UBA05.254/6, 20.20UBA05.255/6, 20.20UBA05.256/5, 20.20UBA02.253V/5, 20.20UBA02.253/6, 20.20UBA02.254/5, 20.20UBA02.255/5, 20.26UBZ00.054/5, 20.26UBZ00.054V/5, 20.26UBZ00.053/7, 20.26UBZ00.053V/7, 00.00USY21.111V/8, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3']] |  | трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0525 | 20BJF01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 320 | 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.803/5, 20.20UBA02.302V/3, 20.20UBA02.303/5, 20.20UBA02.304/3, 20.20UBA02.305/3, 20.25UBZ00.001/5, 20.25UBZ00.001V/5, 20.25UBZ00.002/5, 20.25UBZ00.003/5, 20.25UBZ00.003V/5, 00.00USY21.113V/7, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3 | 20UBA10R006 | 20BBD04 | 1688,1 | 1437,6 | 0 | 20UXA | 20BJF01 |  |  |  |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0525'], ['20BJF01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1437.6', '1688.1', '0.0'], ['20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly'], ['320'], ['20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.803/5, 20.20UBA02.302V/3, 20.20UBA02.303/5, 20.20UBA02.304/3, 20.20UBA02.305/3, 20.25UBZ00.001/5, 20.25UBZ00.001V/5, 20.25UBZ00.002/5, 20.25UBZ00.003/5, 20.25UBZ00.003V/5, 00.00USY21.113V/7, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3']] |  | трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0526 | 20BJF01-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 320 | 20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.803/5, 20.20UBA02.302V/3, 20.20UBA02.303/5, 20.20UBA02.304/3, 20.20UBA02.305/3, 20.25UBZ00.001/5, 20.25UBZ00.001V/5, 20.25UBZ00.002/5, 20.25UBZ00.003/5, 20.25UBZ00.003V/5, 00.00USY21.113V/7, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3 | 20UBA10R006 | 20BBD04 | 1688,1 | 1437,6 | 0 | 20UXA | 20BJF01 |  |  |  |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0526'], ['20BJF01-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1437.6', '1688.1', '0.0'], ['20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly', '20UXA', '20BJF01', 'Сборка распределительная 0.38 кВ /', '0.38 kV distribtion assembly'], ['320'], ['20.20UBA05.905/3, 20.20UBA05.803/5, 20.20UBA02.302V/3, 20.20UBA02.303/5, 20.20UBA02.304/3, 20.20UBA02.305/3, 20.25UBZ00.001/5, 20.25UBZ00.001V/5, 20.25UBZ00.002/5, 20.25UBZ00.003/5, 20.25UBZ00.003V/5, 00.00USY21.113V/7, 00.00USY30.117/8, 00.00USY30.141/3, 00.00USY26.101V/3, 00.00USY26.101/3']] |  | трасса не полная |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0527 | 21BDA04-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 4x1,5 |  | 85 | 20.20UBB04.002V.2/4, 20.20UBB04.002V.1/4, 20.20UBB04.002/3, 20.20UBB04.004/4, 20.20UBA05.611/4, 20.20UBA05.612/4, 20.20UBA05.846/5 | 20UBA10R001 | 21BDA04 | 1713,6 | 1384,5 | 4,2 | 20UBA10R001 | 20BBB11 | 1677,8 | 1397,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0527'], ['21BDA04-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['21UBP14R005', '21BDA04', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '21UBP14R005', '21BDA04', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '21UBP14R005', '21BDA04', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1384.5', '1713.6', '4.2'], ['20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1397.2', '1677.8', '0.0'], ['85'], ['20.20UBB04.002V.2/4, 20.20UBB04.002V.1/4, 20.20UBB04.002/3, 20.20UBB04.004/4, 20.20UBA05.611/4, 20.20UBA05.612/4, 20.20UBA05.846/5']] | 48 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0528 | 21BDA05-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 5x1,5 |  | 85 | 20.20UBB04.002V.2/4, 20.20UBB04.002V.1/4, 20.20UBB04.002/3, 20.20UBB04.004/4, 20.20UBA05.611/4, 20.20UBA05.612/4, 20.20UBA05.846/5 | 20UBA10R001 | 21UBP14R005 | 1714,3 | 1384,5 | 4,2 | 20UBA10R001 | 20BBB11 | 1677,8 | 1397,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0528'], ['21BDA05-2401', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['21UBP14R005', '21BDA05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '21UBP14R005', '21BDA05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '21UBP14R005', '21BDA05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1384.5', '1714.3', '4.2'], ['20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1397.2', '1677.8', '0.0'], ['85'], ['20.20UBB04.002V.2/4, 20.20UBB04.002V.1/4, 20.20UBB04.002/3, 20.20UBB04.004/4, 20.20UBA05.611/4, 20.20UBA05.612/4, 20.20UBA05.846/5']] | 49 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0529 | 21BDA05-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 10x1,5 |  | 85 | 20.20UBB04.002V.2/4, 20.20UBB04.002V.1/4, 20.20UBB04.002/3, 20.20UBB04.004/4, 20.20UBA05.611/4, 20.20UBA05.612/4, 20.20UBA05.846/5 | 20UBA10R001 | 21UBP14R005 | 1714,3 | 1384,5 | 4,2 | 20UBA10R001 | 20BBB11 | 1677,8 | 1397,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0529'], ['21BDA05-2402', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '10x1.5'], ['3', '3'], ['21UBP14R005', '21BDA05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '21UBP14R005', '21BDA05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '21UBP14R005', '21BDA05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1384.5', '1714.3', '4.2'], ['20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1397.2', '1677.8', '0.0'], ['85'], ['20.20UBB04.002V.2/4, 20.20UBB04.002V.1/4, 20.20UBB04.002/3, 20.20UBB04.004/4, 20.20UBA05.611/4, 20.20UBA05.612/4, 20.20UBA05.846/5']] | 49
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0530 | 21BDA05-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 7x1,5 |  | 85 | 20.20UBB04.002V.2/4, 20.20UBB04.002V.1/4, 20.20UBB04.002/3, 20.20UBB04.004/4, 20.20UBA05.611/4, 20.20UBA05.612/4, 20.20UBA05.846/5 | 20UBA10R001 | 21UBP14R005 | 1714,3 | 1384,5 | 4,2 | 20UBA10R001 | 20BBB11 | 1677,8 | 1397,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0530'], ['21BDA05-2403', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['21UBP14R005', '21BDA05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '21UBP14R005', '21BDA05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '21UBP14R005', '21BDA05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1384.5', '1714.3', '4.2'], ['20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1397.2', '1677.8', '0.0'], ['85'], ['20.20UBB04.002V.2/4, 20.20UBB04.002V.1/4, 20.20UBB04.002/3, 20.20UBB04.004/4, 20.20UBA05.611/4, 20.20UBA05.612/4, 20.20UBA05.846/5']] | 49 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0531 | 21BDA16-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 95 | 20.20UBB04.002V.2/4, 20.20UBB04.002V.1/4, 20.20UBB04.002/3, 20.20UBB04.004/4, 20.20UBA05.611/4, 20.20UBA05.612/4, 20.20UBA05.846/5 | 20UBA10R001 | 21BDA16 | 1722 | 1384,5 | 4,2 | 20UBA10R001 | 20BBB11 | 1677,8 | 1397,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0531'], ['21BDA16-2401', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['21UBP14R005', '21BDA16', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '21UBP14R005', '21BDA16', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '21UBP14R005', '21BDA16', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1384.5', '1722.0', '4.2'], ['20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1397.2', '1677.8', '0.0'], ['95'], ['20.20UBB04.002V.2/4, 20.20UBB04.002V.1/4, 20.20UBB04.002/3, 20.20UBB04.004/4, 20.20UBA05.611/4, 20.20UBA05.612/4, 20.20UBA05.846/5']] | 57 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0532 | 22BDB04-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 4x1,5 |  | 92 | 20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 22UBP14R005 | 1720,8 | 1445,5 | 4,2 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0532'], ['22BDB04-2401', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['22UBP14R005', '22BDB04', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB04', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB04', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1445.5', '1720.8', '4.2'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['92'], ['20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.252/6']] | 58 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0533 | 22BDB05-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 5x1,5 |  | 91 | 20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 22UBP14R005 | 1720,1 | 1445,5 | 4,2 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0533'], ['22BDB05-2401', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1445.5', '1720.1', '4.2'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['91'], ['20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.252/6']] | 57 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0534 | 22BDB05-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 10x1,5 |  | 91 | 20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 22UBP14R005 | 1720,1 | 1445,5 | 4,2 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0534'], ['22BDB05-2402', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '10x1.5'], ['3', '3'], ['22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1445.5', '1720.1', '4.2'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['91'], ['20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.252/6']] | 57 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0535 | 22BDB05-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-FRHF-T | 7x1,5 |  | 91 | 20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 22UBP14R005 | 1720,1 | 1445,5 | 4,2 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0535'], ['22BDB05-2403', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-FRHF-T /', 'KPPGEng(A)-FRHF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB05', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1445.5', '1720.1', '4.2'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['91'], ['20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.252/6']] | 57 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0536 | 22BDB16-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 94 | 20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.252/6 | 20UBA10R004 | 22UBP14R005 | 1712,4 | 1445,5 | 4,2 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0536'], ['22BDB16-2401', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NO section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['22UBP14R005', '22BDB16', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB16', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '22UBP14R005', '22BDB16', 'Шкаф распределительного устройства /', 'Switchgear cabinet', '1445.5', '1712.4', '4.2'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['94'], ['20.20UBB04.052V.2/3, 20.20UBB04.052V.1/4, 20.20UBB04.052/4, 20.20UBB04.054/5, 20.20UBA05.602/5, 20.20UBA05.603/5, 20.20UBA05.252/6']] | 50 |  |  |  |  | Не указана ссылка на КЖ
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0537 | 20BBA02-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA02 | 1688,1 | 1409,9 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA03 | 1688,1 | 1409,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0537'], ['20BBA02-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.9', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.2', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0538 | 20BBA02-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA02 | 1688,1 | 1409,9 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA03 | 1688,1 | 1409,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0538'], ['20BBA02-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.9', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.2', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0539 | 20BBA03-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA03 | 1688,1 | 1409,2 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA04 | 1688,1 | 1408,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0539'], ['20BBA03-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.2', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0540 | 20BBA04-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA04 | 1688,1 | 1408,5 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA05 | 1688,1 | 1407,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0540'], ['20BBA04-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.8', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0541 | 20BBA04-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA04 | 1688,1 | 1408,5 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA05 | 1688,1 | 1407,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0541'], ['20BBA04-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.8', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0542 | 20BBA06-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA06 | 1688,1 | 1407 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA07 | 1688,1 | 1406,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0542'], ['20BBA06-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.0', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1406.4', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0543 | 20BBA06-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA06 | 1688,1 | 1407 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA07 | 1688,1 | 1406,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0543'], ['20BBA06-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.0', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1406.4', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0544 | 20BBA07-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA07 | 1688,1 | 1406,4 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA08 | 1688,1 | 1405,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0544'], ['20BBA07-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1406.4', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.7', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0545 | 20BBA08-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 16 | 20.20UBA05.304/6, 20.20UBA05.305/7 | 20UBA10R003 | 20BBA08 | 1688,1 | 1405,7 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA10 | 1688,1 | 1404 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0545'], ['20BBA08-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.0', '1688.1', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.304/6, 20.20UBA05.305/7']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0546 | 20BBA08-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA08 | 1688,1 | 1405,7 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA09 | 1688,1 | 1404,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0546'], ['20BBA08-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.9', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0547 | 20BBA10-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA10 | 1688,1 | 1404 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA11 | 1688,1 | 1403,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0547'], ['20BBA10-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.0', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.2', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0548 | 20BBA12-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 13 | 20.20UBA05.305/7 | 20UBA10R003 | 20BBA12 | 1688,1 | 1402,5 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA14 | 1688,1 | 1401,1 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0548'], ['20BBA12-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1402.5', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.1', '1688.1', '0.0'], ['13'], ['20.20UBA05.305/7']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0549 | 20BBA12-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA12 | 1688,1 | 1402,5 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA13 | 1688,1 | 1401,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0549'], ['20BBA12-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1402.5', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.8', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0550 | 20BBA13-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 18 | 20.20UBA05.305/7, 20.20UBA05.306/7 | 20UBA10R003 | 20BBA13 | 1688,1 | 1401,8 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA18 | 1688,1 | 1398 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0550'], ['20BBA13-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.8', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1398.0', '1688.1', '0.0'], ['18'], ['20.20UBA05.305/7, 20.20UBA05.306/7']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0551 | 20BBA14-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA14 | 1688,1 | 1401,1 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA15 | 1688,1 | 1400,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0551'], ['20BBA14-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.1', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.4', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0552 | 20BBA14-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA14 | 1688,1 | 1401,1 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA15 | 1688,1 | 1400,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0552'], ['20BBA14-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.1', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.4', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0553 | 20BBA15-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA15 | 1688,1 | 1400,4 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA16 | 1688,1 | 1399,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0553'], ['20BBA15-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.4', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0554 | 20BBA16-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA16 | 1688,1 | 1399,7 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA17 | 1688,2 | 1398,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0554'], ['20BBA16-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1398.9', '1688.2', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0555 | 20BBA16-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 16 | 20.20UBA05.305/7, 20.20UBA05.306/7 | 20UBA10R003 | 20BBA16 | 1688,1 | 1399,7 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA18 | 1688,1 | 1398 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0555'], ['20BBA16-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1398.0', '1688.1', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.305/7, 20.20UBA05.306/7']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0556 | 20BBA18-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 22 | 20.20UBA05.306/7 | 20UBA10R003 | 20BBA18 | 1688,1 | 1398 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA28 | 1688,2 | 1390,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0556'], ['20BBA18-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1398.0', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1390.9', '1688.2', '0.0'], ['22'], ['20.20UBA05.306/7']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0557 | 20BBA19-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA19 | 1688,1 | 1397,2 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA20 | 1688,1 | 1396,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0557'], ['20BBA19-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1397.2', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1396.4', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0558 | 20BBA19-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA19 | 1688,1 | 1397,2 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA20 | 1688,1 | 1396,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0558'], ['20BBA19-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1397.2', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1396.4', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0559 | 20BBA20-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA20 | 1688,1 | 1396,4 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA21 | 1688,1 | 1395,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0559'], ['20BBA20-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1396.4', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1395.8', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0560 | 20BBA21-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA21 | 1688,1 | 1395,8 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA22 | 1688,1 | 1395 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0560'], ['20BBA21-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1395.8', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1395.0', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0561 | 20BBA21-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA21 | 1688,1 | 1395,8 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA22 | 1688,1 | 1395 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0561'], ['20BBA21-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1395.8', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1395.0', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0562 | 20BBA22-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA22 | 1688,1 | 1395 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA23 | 1688,1 | 1394,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0562'], ['20BBA22-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1395.0', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1394.4', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0563 | 20BBA23-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA23 | 1688,1 | 1394,4 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA24 | 1688,1 | 1393,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0563'], ['20BBA23-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1394.4', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1393.6', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0564 | 20BBA24-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA24 | 1688,1 | 1393,6 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA25 | 1688,1 | 1392,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0564'], ['20BBA24-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1393.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1392.9', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0565 | 20BBA25-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA25 | 1688,1 | 1392,9 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA26 | 1688,1 | 1392,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0565'], ['20BBA25-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1392.9', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1392.2', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0566 | 20BBA25-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA25 | 1688,1 | 1392,9 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA26 | 1688,1 | 1392,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0566'], ['20BBA25-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1392.9', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1392.2', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0567 | 20BBA26-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA26 | 1688,1 | 1392,2 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA27 | 1688,1 | 1391,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0567'], ['20BBA26-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1392.2', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1391.6', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0568 | 20BBA27-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R003 | 20BBA27 | 1688,1 | 1391,6 | 0 | 20UBA10R003 | 20BBA28 | 1688,2 | 1390,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0568'], ['20BBA27-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R003', '20BBA27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1391.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R003', '20BBA28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R003', '20BBA28', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1390.9', '1688.2', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0569 | 20BBB01-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB01 | 1678 | 1390,2 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB02 | 1678 | 1390,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0569'], ['20BBB01-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1390.2', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1390.9', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0570 | 20BBB01-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB01 | 1678 | 1390,2 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB02 | 1678 | 1390,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0570'], ['20BBB01-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1390.2', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1390.9', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0571 | 20BBB02-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB02 | 1678 | 1390,9 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB03 | 1678 | 1391,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0571'], ['20BBB02-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1390.9', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1391.6', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0572 | 20BBB03-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB03 | 1678 | 1391,6 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB04 | 1678 | 1392,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0572'], ['20BBB03-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1391.6', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1392.3', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0573 | 20BBB03-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB03 | 1678 | 1391,6 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB04 | 1678 | 1392,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0573'], ['20BBB03-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1391.6', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1392.3', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0574 | 20BBB05-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB05 | 1678 | 1392,9 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB06 | 1677,9 | 1393,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0574'], ['20BBB05-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1392.9', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1393.7', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0575 | 20BBB05-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB05 | 1678 | 1392,9 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB06 | 1677,9 | 1393,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0575'], ['20BBB05-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1392.9', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1393.7', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0576 | 20BBB06-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB06 | 1677,9 | 1393,7 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB07 | 1677,9 | 1394,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0576'], ['20BBB06-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1393.7', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1394.3', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0577 | 20BBB07-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB07 | 1677,9 | 1394,3 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB08 | 1677,9 | 1395,1 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0577'], ['20BBB07-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1394.3', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1395.1', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0578 | 20BBB07-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB07 | 1677,9 | 1394,3 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB08 | 1677,9 | 1395,1 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0578'], ['20BBB07-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1394.3', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1395.1', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0579 | 20BBB08-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB08 | 1677,9 | 1395,1 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB09 | 1678 | 1395,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0579'], ['20BBB08-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1395.1', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1395.7', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0580 | 20BBB09-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB09 | 1678 | 1395,7 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB10 | 1678 | 1396,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0580'], ['20BBB09-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1395.7', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1396.5', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0581 | 20BBB10-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 15 | 20.20UBA05.256/7 | 20UBA10R001 | 20BBB10 | 1678 | 1396,5 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB12 | 1677,9 | 1397,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0581'], ['20BBB10-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1396.5', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1397.9', '1677.9', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.256/7']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0582 | 20BBB11-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB11 | 1677,8 | 1397,2 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB12 | 1677,9 | 1397,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0582'], ['20BBB11-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1397.2', '1677.8', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1397.9', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0583 | 20BBB12-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB12 | 1677,9 | 1397,9 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB13 | 1677,9 | 1398,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0583'], ['20BBB12-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1397.9', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1398.7', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0584 | 20BBB14-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 18 | 20.20UBA05.255/7 | 20UBA10R001 | 20BBB14 | 1678 | 1399,6 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0584'], ['20BBB14-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.6', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['18'], ['20.20UBA05.255/7']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0585 | 20BBB14-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB14 | 1678 | 1399,6 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB15 | 1677,9 | 1400,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0585'], ['20BBB14-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.6', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.3', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0586 | 20BBB15-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB15 | 1677,9 | 1400,3 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB16 | 1677,9 | 1401,1 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0586'], ['20BBB15-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.3', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.1', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0587 | 20BBB16-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB16 | 1677,9 | 1401,1 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB17 | 1678 | 1401,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0587'], ['20BBB16-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.1', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.8', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0588 | 20BBB16-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB16 | 1677,9 | 1401,1 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB17 | 1678 | 1401,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0588'], ['20BBB16-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.1', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.8', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0589 | 20BBB18-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB18 | 1677,9 | 1402,5 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB19 | 1677,9 | 1403,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0589'], ['20BBB18-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1402.5', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.2', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0590 | 20BBB18-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB18 | 1677,9 | 1402,5 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB19 | 1677,9 | 1403,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0590'], ['20BBB18-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1402.5', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.2', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0591 | 20BBB19-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 16 | 20.20UBA05.255/7, 20.20UBA05.254/7 | 20UBA10R001 | 20BBB19 | 1677,9 | 1403,2 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB22 | 1677,9 | 1405,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0591'], ['20BBB19-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.2', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.6', '1677.9', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.255/7, 20.20UBA05.254/7']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0592 | 20BBB20-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB20 | 1677,9 | 1403,9 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0592'], ['20BBB20-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.9', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0593 | 20BBB21-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 16 | 20.20UBA05.255/7, 20.20UBA05.254/7 | 20UBA10R001 | 20BBB21 | 1677,9 | 1404,8 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB24 | 1677,9 | 1407 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0593'], ['20BBB21-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.0', '1677.9', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.255/7, 20.20UBA05.254/7']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0594 | 20BBB22-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB22 | 1677,9 | 1405,6 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB23 | 1677,9 | 1406,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0594'], ['20BBB22-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1406.4', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0595 | 20BBB22-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB22 | 1677,9 | 1405,6 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB23 | 1677,9 | 1406,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0595'], ['20BBB22-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1406.4', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0596 | 20BBB23-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 15 | 20.20UBA05.254/7 | 20UBA10R001 | 20BBB23 | 1677,9 | 1406,4 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB25 | 1677,9 | 1407,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0596'], ['20BBB23-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1406.4', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.7', '1677.9', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.254/7']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0597 | 20BBB24-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 15 | 20.20UBA05.254/7 | 20UBA10R001 | 20BBB24 | 1677,9 | 1407 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB26 | 1677,9 | 1408,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0597'], ['20BBB24-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.0', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1677.9', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.254/7']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0598 | 20BBB24-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R001 | 20BBB24 | 1677,9 | 1407 | 0 | 20UBA10R001 | 20BBB25 | 1677,9 | 1407,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0598'], ['20BBB24-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R001', '20BBB24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.0', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R001', '20BBB25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R001', '20BBB25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.7', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0599 | 20BBC02-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC02 | 1678 | 1421,4 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC03 | 1678 | 1422 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0599'], ['20BBC02-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.4', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.0', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0600 | 20BBC02-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC02 | 1678 | 1421,4 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC03 | 1678 | 1422 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0600'], ['20BBC02-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.4', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.0', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0601 | 20BBC03-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC03 | 1678 | 1422 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC04 | 1677,9 | 1422,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0601'], ['20BBC03-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.0', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.7', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0602 | 20BBC04-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC04 | 1677,9 | 1422,7 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC05 | 1678 | 1423,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0602'], ['20BBC04-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.7', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.5', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0603 | 20BBC04-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC04 | 1677,9 | 1422,7 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC05 | 1678 | 1423,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0603'], ['20BBC04-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.7', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.5', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0604 | 20BBC06-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC06 | 1677,9 | 1424,2 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC07 | 1677,9 | 1424,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0604'], ['20BBC06-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.2', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.9', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0605 | 20BBC06-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC06 | 1677,9 | 1424,2 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC07 | 1677,9 | 1424,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0605'], ['20BBC06-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.2', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.9', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0606 | 20BBC07-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 15 | 20.20UBA05.253/7, 20.20UBA05.252/7 | 20UBA10R004 | 20BBC07 | 1677,9 | 1424,9 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0606'], ['20BBC07-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.9', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.253/7, 20.20UBA05.252/7']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0607 | 20BBC08-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC08 | 1678 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0607'], ['20BBC08-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0608 | 20BBC09-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 15 | 20.20UBA05.252/7 | 20UBA10R004 | 20BBC09 | 1677,9 | 1426,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC11 | 1677,9 | 1428 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0608'], ['20BBC09-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.0', '1677.9', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.252/7']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0609 | 20BBC10-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 17 | 20.20UBA05.252/7 | 20UBA10R004 | 20BBC10 | 1678 | 1427,4 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC15 | 1678 | 1431 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0609'], ['20BBC10-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1427.4', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1678.0', '0.0'], ['17'], ['20.20UBA05.252/7']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0610 | 20BBC10-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC10 | 1678 | 1427,4 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC11 | 1677,9 | 1428 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0610'], ['20BBC10-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1427.4', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.0', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0611 | 20BBC12-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC13 | 1677,9 | 1429,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0611'], ['20BBC12-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.4', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0612 | 20BBC12-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC12 | 1677,9 | 1428,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC13 | 1677,9 | 1429,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0612'], ['20BBC12-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.4', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0613 | 20BBC13-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 16 | 20.20UBA05.252/7, 20.20UBA05.251/6 | 20UBA10R004 | 20BBC13 | 1677,9 | 1429,4 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0613'], ['20BBC13-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.4', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.252/7, 20.20UBA05.251/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0614 | 20BBC14-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 15 | 20.20UBA05.252/7, 20.20UBA05.251/6 | 20UBA10R004 | 20BBC14 | 1678 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0614'], ['20BBC14-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.252/7, 20.20UBA05.251/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0615 | 20BBC15-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 15 | 20.20UBA05.252/7, 20.20UBA05.251/6 | 20UBA10R004 | 20BBC15 | 1678 | 1431 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC17 | 1677,9 | 1432,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0615'], ['20BBC15-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1677.9', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.252/7, 20.20UBA05.251/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0616 | 20BBC16-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 16 | 20.20UBA05.251/6 | 20UBA10R004 | 20BBC16 | 1678 | 1431,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC19 | 1678 | 1434 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0616'], ['20BBC16-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1678.0', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.251/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0617 | 20BBC17-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC17 | 1677,9 | 1432,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC18 | 1678 | 1433,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0617'], ['20BBC17-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1433.3', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0618 | 20BBC17-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC17 | 1677,9 | 1432,6 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC18 | 1678 | 1433,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0618'], ['20BBC17-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1677.9', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1433.3', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0619 | 20BBC18-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 15 | 20.20UBA05.251/6 | 20UBA10R004 | 20BBC18 | 1678 | 1433,3 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC20 | 1678 | 1434,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0619'], ['20BBC18-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1433.3', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.8', '1678.0', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.251/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0620 | 20BBC19-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC19 | 1678 | 1434 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC20 | 1678 | 1434,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0620'], ['20BBC19-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.8', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0621 | 20BBC21-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC21 | 1678 | 1435,5 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC22 | 1678 | 1436,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0621'], ['20BBC21-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1435.5', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1436.2', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0622 | 20BBC21-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC21 | 1678 | 1435,5 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC22 | 1678 | 1436,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0622'], ['20BBC21-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1435.5', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1436.2', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0623 | 20BBC22-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC22 | 1678 | 1436,2 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC23 | 1678 | 1436,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0623'], ['20BBC22-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1436.2', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1436.8', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0624 | 20BBC23-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC23 | 1678 | 1436,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC24 | 1677,9 | 1437,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0624'], ['20BBC23-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1436.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1437.5', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0625 | 20BBC23-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC23 | 1678 | 1436,8 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC24 | 1677,9 | 1437,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0625'], ['20BBC23-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1436.8', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1437.5', '1677.9', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0626 | 20BBC25-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC25 | 1678 | 1438,3 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC26 | 1678 | 1438,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0626'], ['20BBC25-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.3', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.9', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0627 | 20BBC25-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC25 | 1678 | 1438,3 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC26 | 1678 | 1438,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0627'], ['20BBC25-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.3', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.9', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0628 | 20BBC26-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R004 | 20BBC26 | 1678 | 1438,9 | 0 | 20UBA10R004 | 20BBC27 | 1678 | 1439,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0628'], ['20BBC26-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R004', '20BBC26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.9', '1678.0', '0.0'], ['20UBA10R004', '20BBC27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R004', '20BBC27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1439.7', '1678.0', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0629 | 20BBD01-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD01 | 1688,2 | 1439,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD02 | 1688,1 | 1438,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0629'], ['20BBD01-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1439.7', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.9', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0630 | 20BBD01-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD01 | 1688,2 | 1439,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD02 | 1688,1 | 1438,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0630'], ['20BBD01-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1439.7', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.9', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0631 | 20BBD02-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD02 | 1688,1 | 1438,9 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD03 | 1688,1 | 1438,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0631'], ['20BBD02-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.9', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.3', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0632 | 20BBD03-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD03 | 1688,1 | 1438,3 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD04 | 1688,1 | 1437,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0632'], ['20BBD03-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.3', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1437.6', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0633 | 20BBD03-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD03 | 1688,1 | 1438,3 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD04 | 1688,1 | 1437,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0633'], ['20BBD03-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1438.3', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1437.6', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0634 | 20BBD04-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD04 | 1688,1 | 1437,6 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD05 | 1688,1 | 1436,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0634'], ['20BBD04-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1437.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1436.9', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0635 | 20BBD06-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD06 | 1688,2 | 1436,1 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD07 | 1688,2 | 1435,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0635'], ['20BBD06-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1436.1', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1435.5', '1688.2', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0636 | 20BBD07-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD07 | 1688,2 | 1435,5 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD08 | 1688,2 | 1434,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0636'], ['20BBD07-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1435.5', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.8', '1688.2', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0637 | 20BBD07-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD07 | 1688,2 | 1435,5 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD08 | 1688,2 | 1434,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0637'], ['20BBD07-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1435.5', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.8', '1688.2', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0638 | 20BBD08-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 15 | 20.20UBA05.301/6 | 20UBA10R006 | 20BBD08 | 1688,2 | 1434,8 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD10 | 1688,1 | 1433,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0638'], ['20BBD08-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.8', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1433.4', '1688.1', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.301/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0639 | 20BBD09-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 17 | 20.20UBA05.301/6, 20.20UBA05.302/7 | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0639'], ['20BBD09-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['17'], ['20.20UBA05.301/6, 20.20UBA05.302/7']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0640 | 20BBD09-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD09 | 1688,2 | 1434 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD10 | 1688,1 | 1433,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0640'], ['20BBD09-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1434.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1433.4', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0641 | 20BBD10-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 15 | 20.20UBA05.301/6 | 20UBA10R006 | 20BBD10 | 1688,1 | 1433,4 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD12 | 1688,1 | 1431,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0641'], ['20BBD10-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1433.4', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.9', '1688.1', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.301/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0642 | 20BBD11-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 15 | 20.20UBA05.301/6, 20.20UBA05.302/7 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0642'], ['20BBD11-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.301/6, 20.20UBA05.302/7']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0643 | 20BBD13-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 16 | 20.20UBA05.302/7 | 20UBA10R006 | 20BBD13 | 1688,2 | 1431 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD16 | 1688,1 | 1428,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0643'], ['20BBD13-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1431.0', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1688.1', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.302/7']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0644 | 20BBD14-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD14 | 1688,1 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD15 | 1688,2 | 1429,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0644'], ['20BBD14-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.4', '1688.2', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0645 | 20BBD14-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD14 | 1688,1 | 1430,2 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD15 | 1688,2 | 1429,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0645'], ['20BBD14-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.2', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.4', '1688.2', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0646 | 20BBD15-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 15 | 20.20UBA05.302/7 | 20UBA10R006 | 20BBD15 | 1688,2 | 1429,4 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD17 | 1688,1 | 1428 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0646'], ['20BBD15-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.4', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.0', '1688.1', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.302/7']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0647 | 20BBD16-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD16 | 1688,1 | 1428,8 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD17 | 1688,1 | 1428 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0647'], ['20BBD16-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD16', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.8', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.0', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0648 | 20BBD17-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD17 | 1688,1 | 1428 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD18 | 1688,1 | 1427,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0648'], ['20BBD17-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD17', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.0', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1427.4', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0649 | 20BBD18-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 17 | 20.20UBA05.302/7, 20.20UBA05.303/6 | 20UBA10R006 | 20BBD18 | 1688,1 | 1427,4 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD21 | 1688,1 | 1424,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0649'], ['20BBD18-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1427.4', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.9', '1688.1', '0.0'], ['17'], ['20.20UBA05.302/7, 20.20UBA05.303/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0650 | 20BBD18-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD18 | 1688,1 | 1427,4 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD19 | 1688,2 | 1426,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0650'], ['20BBD18-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD18', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1427.4', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD19', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.6', '1688.2', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0651 | 20BBD20-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 20 | 20.20UBA05.353/7 | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD27 | 1688,1 | 1420,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0651'], ['20BBD20-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.7', '1688.1', '0.0'], ['20'], ['20.20UBA05.353/7']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0652 | 20BBD20-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD20 | 1688,1 | 1425,7 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD21 | 1688,1 | 1424,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0652'], ['20BBD20-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD20', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.7', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD21', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.9', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0653 | 20BBD22-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD22 | 1688,2 | 1424,2 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD23 | 1688,1 | 1423,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0653'], ['20BBD22-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.2', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.5', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0654 | 20BBD22-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD22 | 1688,2 | 1424,2 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD23 | 1688,1 | 1423,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0654'], ['20BBD22-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD22', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.2', '1688.2', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.5', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0655 | 20BBD23-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD23 | 1688,1 | 1423,5 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD24 | 1688,1 | 1422,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0655'], ['20BBD23-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD23', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.5', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.8', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0656 | 20BBD24-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD24 | 1688,1 | 1422,8 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD25 | 1688,1 | 1422 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0656'], ['20BBD24-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.8', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.0', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0657 | 20BBD24-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD24 | 1688,1 | 1422,8 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD25 | 1688,1 | 1422 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0657'], ['20BBD24-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD24', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.8', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.0', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0658 | 20BBD25-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD25 | 1688,1 | 1422 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD26 | 1688,1 | 1421,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0658'], ['20BBD25-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD25', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.0', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.4', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001 | 7.0659 | 20BBD26-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R006 | 20BBD26 | 1688,1 | 1421,4 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD27 | 1688,1 | 1420,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 16.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0003-EMB0001', ['7.0659'], ['20BBD26-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R006', '20BBD26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD26', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.4', '1688.1', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD27', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.7', '1688.1', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0001 | 20BBE01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 233 | 20.20UBA05.504/4, 20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA05.502V/5, 20.20UBA05.843/5, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R002 | 20BBE01 | 1681,5 | 1409,3 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0001'], ['20BBE01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.3', '1681.5', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['233'], ['20.20UBA05.504/4, 20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA05.502V/5, 20.20UBA05.843/5, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 138
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0002 | 20BBE01-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 76 | 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE01 | 1681,5 | 1409,3 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0002'], ['20BBE01-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.3', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['76'], ['20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.927/2']] | 29
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0003 | 20BBE01-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 25 | 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R002 | 20BBE01 | 1681,5 | 1409,3 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0003'], ['20BBE01-2405', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.3', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['25'], ['20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0004 | 20BBE01-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 25 | 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R002 | 20BBE01 | 1681,5 | 1409,3 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0004'], ['20BBE01-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.3', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['25'], ['20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0005 | 20BBE01-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 25 | 20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R002 | 20BBE01 | 1681,5 | 1409,3 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0005'], ['20BBE01-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.3', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['25'], ['20.20UBA05.954/3, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0006 | 20BBE01GX001-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 79 | 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE01GX001 | 1680,1 | 1406,1 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0006'], ['20BBE01GX001-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы с ШРОТ /', 'I&C EE circuits. Discrete signals from control current distribution cabinet', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE01GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R002', '20BBE01GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R002', '20BBE01GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '1406.1', '1680.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['79'], ['20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2']] | 34
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0007 | 20BBE02-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 76 | 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE02 | 1681,5 | 1408,5 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0007'], ['20BBE02-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['76'], ['20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2']] | 30
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0008 | 20BBE02-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 14 | 20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.956/3 | 20UBA10R002 | 20BBE02 | 1681,5 | 1408,5 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE03 | 1681,5 | 1407,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0008'], ['20BBE02-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.9', '1681.5', '0.0'], ['14'], ['20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.956/3']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0009 | 20BBE02GX002-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 80 | 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE02GX002 | 1680,1 | 1405,3 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0009'], ['20BBE02GX002-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы с ШРОТ /', 'I&C EE circuits. Discrete signals from control current distribution cabinet', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE02GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R002', '20BBE02GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R002', '20BBE02GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '1405.3', '1680.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['80'], ['20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2']] | 35
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0010 | 20BBE03-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 74 | 20.20UBA05.504/4, 20.20UBA05.503/6, 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE03 | 1681,5 | 1407,9 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0010'], ['20BBE03-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['74'], ['20.20UBA05.504/4, 20.20UBA05.503/6, 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.927/2']] | 31
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0011 | 20BBE03-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 22 | 20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R002 | 20BBE03 | 1681,5 | 1407,9 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0011'], ['20BBE03-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['22'], ['20.20UBA05.956/3, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0012 | 20BBE03GX003-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 80 | 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE03GX003 | 1680,1 | 1404,5 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0012'], ['20BBE03GX003-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы с ШРОТ /', 'I&C EE circuits. Discrete signals from control current distribution cabinet', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE03GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R002', '20BBE03GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R002', '20BBE03GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '1404.5', '1680.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['80'], ['20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2']] | 36
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0013 | 20BBE04-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 78 | 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE04 | 1681,5 | 1407,2 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0013'], ['20BBE04-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['78'], ['20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2']] | 32
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0014 | 20BBE05-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 75 | 20.20UBA05.504/4, 20.20UBA05.503/6, 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE05 | 1681,6 | 1406,4 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0014'], ['20BBE05-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1406.4', '1681.6', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['75'], ['20.20UBA05.504/4, 20.20UBA05.503/6, 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.927/2']] | 32
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0015 | 20BBE06-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 76 | 20.20UBA05.504/4, 20.20UBA05.503/6, 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE06 | 1681,6 | 1405,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0015'], ['20BBE06-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.7', '1681.6', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['76'], ['20.20UBA05.504/4, 20.20UBA05.503/6, 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.927/2']] | 33
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0016 | 20BBE07-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 80 | 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE07 | 1681,6 | 1405 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0016'], ['20BBE07-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.0', '1681.6', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['80'], ['20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2']] | 34
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0017 | 20BBE08-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 81 | 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE08 | 1681,6 | 1404,4 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0017'], ['20BBE08-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.4', '1681.6', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['81'], ['20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2']] | 34
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0018 | 20BBE09-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 82 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE09 | 1681,5 | 1403,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0018'], ['20BBE09-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.7', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['82'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2']] | 35
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0019 | 20BBE10-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 82 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE10 | 1681,5 | 1403,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0019'], ['20BBE10-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.7', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['82'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2']] | 35
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0020 | 20BBE11-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 84 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE11 | 1681,6 | 1402,2 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0020'], ['20BBE11-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1402.2', '1681.6', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['84'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2']] | 36
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0021 | 20BBE12-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 84 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE12 | 1681,6 | 1401,6 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0021'], ['20BBE12-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.6', '1681.6', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['84'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2']] | 37
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0022 | 20BBE12-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE12 | 1681,6 | 1401,6 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0022'], ['20BBE12-2409', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.6', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0023 | 20BBE12-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE12 | 1681,6 | 1401,6 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0023'], ['20BBE12-2410', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.6', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0024 | 20BBE12-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE12 | 1681,6 | 1401,6 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0024'], ['20BBE12-2425', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.6', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0025 | 20BBE12GX003-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 81 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE12GX003 | 1680,1 | 1403,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0025'], ['20BBE12GX003-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы с ШРОТ /', 'I&C EE circuits. Discrete signals from control current distribution cabinet', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE12GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R002', '20BBE12GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R002', '20BBE12GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '1403.7', '1680.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['81'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2']] | 36
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0026 | 20BBE13-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 85 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0026'], ['20BBE13-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['85'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.927/2']] | 38
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0027 | 20BBE13-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x2,5 |  | 13 | 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0027'], ['20BBE13-2405', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['13'], ['20.20UBA05.555/6']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0028 | 20BBE13-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 13 | 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0028'], ['20BBE13-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['13'], ['20.20UBA05.555/6']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0029 | 20BBE13-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0029'], ['20BBE13-2407', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['38'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6']] | 20
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0030 | 20BBE13-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE12 | 1681,6 | 1401,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0030'], ['20BBE13-2408', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.6', '1681.6', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0031 | 20BBE13-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE12 | 1681,6 | 1401,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0031'], ['20BBE13-2409', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.6', '1681.6', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0032 | 20BBE13-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x2,5 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE12 | 1681,6 | 1401,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0032'], ['20BBE13-2410', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.6', '1681.6', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0033 | 20BBE13GX002-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 82 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE13GX002 | 1680,1 | 1402,9 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0033'], ['20BBE13GX002-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы с ШРОТ /', 'I&C EE circuits. Discrete signals from control current distribution cabinet', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE13GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R002', '20BBE13GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R002', '20BBE13GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '1402.9', '1680.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['82'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2']] | 37
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0034 | 20BBE14-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 224 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.556/6, 20.20UBA05.976/3, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0034'], ['20BBE14-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['224'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.556/6, 20.20UBA05.976/3, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 147
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0035 | 20BBE14-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 86 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0035'], ['20BBE14-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['86'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.927/2']] | 38
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0036 | 20BBE14-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 12 | 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0036'], ['20BBE14-2405', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['12'], ['20.20UBA05.555/6']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0037 | 20BBE14-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 41 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0037'], ['20BBE14-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['41'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6']] | 23
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0038 | 20BBE14-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0038'], ['20BBE14-2407', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['38'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6']] | 21
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0039 | 20BBE14-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0039'], ['20BBE14-2408', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['38'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6']] | 21
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0040 | 20BBE14-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0040'], ['20BBE14-2409', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['38'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6']] | 21
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0041 | 20BBE14-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 12 | 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0041'], ['20BBE14-2410', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['12'], ['20.20UBA05.555/6']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0042 | 20BBE14-2411 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0042'], ['20BBE14-2411', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['38'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6']] | 21
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0043 | 20BBE14-2412 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0043'], ['20BBE14-2412', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['38'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6']] | 21
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0044 | 20BBE14-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0044'], ['20BBE14-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0045 | 20BBE15-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 218 | 20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH004 | 1730,5 | 1499,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0045'], ['20BBE15-2001', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH004', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH004', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH004', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1499.3', '1730.5', '0.0'], ['218'], ['20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 149
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0046 | 20BBE15-2002 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 218 | 20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH004 | 1730,5 | 1499,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0046'], ['20BBE15-2002', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH004', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH004', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH004', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1499.3', '1730.5', '0.0'], ['218'], ['20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 149
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0047 | 20BBE15-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 218 | 20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0047'], ['20BBE15-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['218'], ['20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 148
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0048 | 20BBE15-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 219 | 20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.004/2 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH001 | 1730,5 | 1496,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0048'], ['20BBE15-2404', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH001', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH001', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH001', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1496.9', '1730.5', '0.0'], ['219'], ['20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.004/2']] | 146
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0049 | 20BBE15-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 219 | 20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.004/2 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH001 | 1730,5 | 1496,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0049'], ['20BBE15-2405', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH001', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH001', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH001', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1496.9', '1730.5', '0.0'], ['219'], ['20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.004/2']] | 146
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0050 | 20BBE15-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 87 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0050'], ['20BBE15-2407', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['87'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.926/2']] | 39
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0051 | 20BBE15-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 26 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.954/3 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE01 | 1681,5 | 1409,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0051'], ['20BBE15-2408', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.3', '1681.5', '0.0'], ['26'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.954/3']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0052 | 20BBE15-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 13 | 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0052'], ['20BBE15-2409', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['13'], ['20.20UBA05.555/6']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0053 | 20BBE15-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 13 | 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0053'], ['20BBE15-2410', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['13'], ['20.20UBA05.555/6']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0054 | 20BBE15-2411 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0054'], ['20BBE15-2411', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['38'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6']] | 21
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0055 | 20BBE15-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 13 | 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0055'], ['20BBE15-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['13'], ['20.20UBA05.555/6']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0056 | 20BBE15GX001-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 83 | 20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2 | 20UBA10R002 | 20BBE15GX001 | 1680,1 | 1402,1 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA03 | 1684,3 | 1435,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0056'], ['20BBE15GX001-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы с ШРОТ /', 'I&C EE circuits. Discrete signals from control current distribution cabinet', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R002', '20BBE15GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R002', '20BBE15GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '1402.1', '1680.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA03', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1435.9', '1684.3', '7.8'], ['83'], ['20.20UBA05.555/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.927/2']] | 38
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0057 | 20BBF01-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 159 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0057'], ['20BBF01-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['159'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 117
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0058 | 20BBF01-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 52 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0058'], ['20BBF01-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['52'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.926/2']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0059 | 20BBF01-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 22 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0059'], ['20BBF01-2405', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['22'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0060 | 20BBF01-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 22 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0060'], ['20BBF01-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['22'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0061 | 20BBF01-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.351/6 | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 | 20UBA10R006 | 20BBD11 | 1688,1 | 1432,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0061'], ['20BBF01-2408', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ /', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция НЭ', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R006', '20BBD11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1432.6', '1688.1', '0.0'], ['38'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.912/3, 20.20UBA05.704/6, 20.20UBA05.351/6']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0062 | 20BBF01-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 22 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0062'], ['20BBF01-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['22'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0063 | 20BBF01GX001-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 55 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF01GX001 | 1680,1 | 1427,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0063'], ['20BBF01GX001-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы с ШРОТ /', 'I&C EE circuits. Discrete signals from control current distribution cabinet', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF01GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R005', '20BBF01GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R005', '20BBF01GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '1427.7', '1680.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['55'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2']] | 13
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0064 | 20BBF02-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 53 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF02 | 1681,4 | 1429,6 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0064'], ['20BBF02-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.6', '1681.4', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['53'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0065 | 20BBF02-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 14 | 20.20UBA05.552/6 | 20UBA10R005 | 20BBF02 | 1681,4 | 1429,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF03 | 1681,5 | 1428,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0065'], ['20BBF02-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.6', '1681.4', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.9', '1681.5', '0.0'], ['14'], ['20.20UBA05.552/6']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0066 | 20BBF02GX002-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 56 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF02GX002 | 1680,1 | 1426,9 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0066'], ['20BBF02GX002-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы с ШРОТ /', 'I&C EE circuits. Discrete signals from control current distribution cabinet', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF02GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R005', '20BBF02GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R005', '20BBF02GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '1426.9', '1680.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['56'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2']] | 14
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0067 | 20BBF03-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 54 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF03 | 1681,5 | 1428,9 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0067'], ['20BBF03-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['54'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2']] | 11
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0068 | 20BBF03-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 14 | 20.20UBA05.552/6 | 20UBA10R005 | 20BBF03 | 1681,5 | 1428,9 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF04 | 1681,6 | 1428,1 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0068'], ['20BBF03-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.1', '1681.6', '0.0'], ['14'], ['20.20UBA05.552/6']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0069 | 20BBF03GX003-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 57 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF03GX003 | 1680,1 | 1426,1 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0069'], ['20BBF03GX003-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы с ШРОТ /', 'I&C EE circuits. Discrete signals from control current distribution cabinet', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF03GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R005', '20BBF03GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R005', '20BBF03GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '1426.1', '1680.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['57'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2']] | 15
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0070 | 20BBF04-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 51 | 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF04 | 1681,6 | 1428,1 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0070'], ['20BBF04-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.1', '1681.6', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['51'], ['20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.926/2']] | 12
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0071 | 20BBF04-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 19 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R005 | 20BBF04 | 1681,6 | 1428,1 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0071'], ['20BBF04-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.1', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['19'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.553/6']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0072 | 20BBF05-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 56 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF05 | 1681,5 | 1427,4 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0072'], ['20BBF05-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1427.4', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['56'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2']] | 12
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0073 | 20BBF06-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 56 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF06 | 1681,4 | 1426,8 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0073'], ['20BBF06-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.8', '1681.4', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['56'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2']] | 13
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0074 | 20BBF07-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 57 | 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF07 | 1681,5 | 1426,1 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0074'], ['20BBF07-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.1', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['57'], ['20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2']] | 14
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0075 | 20BBF08-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 58 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF08 | 1681,5 | 1425,3 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0075'], ['20BBF08-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.3', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['58'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2']] | 14
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0076 | 20BBF09-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 55 | 20.20UBA05.503/6, 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF09 | 1681,5 | 1424,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0076'], ['20BBF09-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.7', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['55'], ['20.20UBA05.503/6, 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.926/2']] | 15
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0077 | 20BBF10-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 56 | 20.20UBA05.503/6, 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF10 | 1681,5 | 1423,9 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0077'], ['20BBF10-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['56'], ['20.20UBA05.503/6, 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.926/2']] | 16
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0078 | 20BBF11-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 61 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0078'], ['20BBF11-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['61'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.926/2']] | 16
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0079 | 20BBF11-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x2,5 |  | 16 | 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0079'], ['20BBF11-2405', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.553/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0080 | 20BBF11-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 16 | 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0080'], ['20BBF11-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.553/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0081 | 20BBF11-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 41 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0081'], ['20BBF11-2407', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['41'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6']] | 23
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0082 | 20BBF11-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF12 | 1681,5 | 1422,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0082'], ['20BBF11-2408', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.6', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0083 | 20BBF11-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 15 | 20.20UBA05.503/6 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF13 | 1681,5 | 1421,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0083'], ['20BBF11-2409', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.8', '1681.5', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.503/6']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0084 | 20BBF11-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x2,5 |  | 16 | 20.20UBA05.503/6 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0084'], ['20BBF11-2410', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x2.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.503/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0085 | 20BBF12-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 58 | 20.20UBA05.503/6, 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF12 | 1681,5 | 1422,6 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0085'], ['20BBF12-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.6', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['58'], ['20.20UBA05.503/6, 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.926/2']] | 17
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0086 | 20BBF12-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF12 | 1681,5 | 1422,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0086'], ['20BBF12-2409', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.6', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0087 | 20BBF12-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF12 | 1681,5 | 1422,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0087'], ['20BBF12-2410', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.6', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0088 | 20BBF12-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF12 | 1681,5 | 1422,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0088'], ['20BBF12-2425', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.6', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0089 | 20BBF12GX003-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 58 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF12GX003 | 1680,1 | 1425,3 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0089'], ['20BBF12GX003-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы с ШРОТ /', 'I&C EE circuits. Discrete signals from control current distribution cabinet', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF12GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R005', '20BBF12GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R005', '20BBF12GX003', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '1425.3', '1680.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['58'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2']] | 16
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0090 | 20BBF13-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 59 | 20.20UBA05.503/6, 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF13 | 1681,5 | 1421,8 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0090'], ['20BBF13-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.8', '1681.5', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['59'], ['20.20UBA05.503/6, 20.20UBA05.502/6, 20.20UBA05.501/6, 20.20UBA05.501V/4, 20.20UBA14.022/3, 20.20UBA14.926/2']] | 18
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0091 | 20BBF13GX002-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 59 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF13GX002 | 1680,1 | 1424,5 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0091'], ['20BBF13GX002-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы с ШРОТ /', 'I&C EE circuits. Discrete signals from control current distribution cabinet', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF13GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R005', '20BBF13GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R005', '20BBF13GX002', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '1424.5', '1680.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['59'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/5, 20.20UBA14.926/2']] | 17
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0092 | 20BBF14-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 169 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0092'], ['20BBF14-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['169'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 126
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0093 | 20BBF14-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 63 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0093'], ['20BBF14-2404', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['63'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.926/2']] | 18
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0094 | 20BBF14-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0094'], ['20BBF14-2405', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['38'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6']] | 21
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0095 | 20BBF14-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 16 | 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0095'], ['20BBF14-2406', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.553/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0096 | 20BBF14-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0096'], ['20BBF14-2407', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['38'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6']] | 20
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0097 | 20BBF14-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 29 |  | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0097'], ['20BBF14-2408', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['29'], ['-']] | 21
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0098 | 20BBF14-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0098'], ['20BBF14-2409', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['38'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6']] | 21
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0099 | 20BBF14-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 16 | 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0099'], ['20BBF14-2410', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.553/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0100 | 20BBF14-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 16 | 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0100'], ['20BBF14-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.553/6']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0101 | 20BBF15-2001 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 170 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH004 | 1730,5 | 1499,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0101'], ['20BBF15-2001', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH004', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH004', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH004', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1499.3', '1730.5', '0.0'], ['170'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 128
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0102 | 20BBF15-2002 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 7x6 |  | 170 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH004 | 1730,5 | 1499,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0102'], ['20BBF15-2002', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '7x6'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH004', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH004', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH004', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1499.3', '1730.5', '0.0'], ['170'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 128
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0103 | 20BBF15-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 5x1,5 |  | 170 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0103'], ['20BBF15-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '5x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['170'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 127
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0104 | 20BBF15-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 171 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.004/2 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH001 | 1730,5 | 1496,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0104'], ['20BBF15-2404', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH001', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH001', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH001', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1496.9', '1730.5', '0.0'], ['171'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.004/2']] | 125
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0105 | 20BBF15-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 171 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.004/2 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH001 | 1730,5 | 1496,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0105'], ['20BBF15-2405', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH001', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH001', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH001', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1496.9', '1730.5', '0.0'], ['171'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.004/2']] | 125
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0106 | 20BBF15-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 64 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0106'], ['20BBF15-2407', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы /', 'I&C EE circuits. Discrete signals', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['64'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA05.551V/4, 20.20UBA14.025/4, 20.20UBA14.926/2']] | 19
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0107 | 20BBF15-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 25 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0107'], ['20BBF15-2408', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['25'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0108 | 20BBF15-2409 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 38 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0108'], ['20BBF15-2409', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['38'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.554/5, 20.20UBA05.555/6']] | 21
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0109 | 20BBF15-2410 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 16 | 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0109'], ['20BBF15-2410', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.553/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0110 | 20BBF15-2411 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 16 | 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0110'], ['20BBF15-2411', 'Цепи управления 220 В здания 20UBA. Секция СНЭ НЭ /', '220 V control circuits of 20UBA building. NORPSS section', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.553/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0111 | 20BBF15-2425 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 16 | 20.20UBA05.553/6 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0111'], ['20BBF15-2425', 'Цепи оперативной блокировки /', 'Operation interlock circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.553/6']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0112 | 20BBF15GX001-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 44 | 20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/10, 20.20UBA14.028/5, 20.20UBA14.126/2, 20.20UBA14.926/2 | 20UBA10R005 | 20BBF15GX001 | 1680,1 | 1423,7 | 0 | 20UBA17R009 | 20BYA04 | 1684,3 | 1436,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0112'], ['20BBF15GX001-2401', 'Цепи СКУ ЭЧ. Дискретные сигналы с ШРОТ /', 'I&C EE circuits. Discrete signals from control current distribution cabinet', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R005', '20BBF15GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '20UBA10R005', '20BBF15GX001', 'Шкаф ввода оперативного тока ячейки КРУ 10 кВ /', 'Control current input cabinet of 10 kV SCG cubicle', '1423.7', '1680.1', '0.0'], ['20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '20UBA17R009', '20BYA04', 'Стойка приборная автономная /', 'Self-contained instrument rack', '1436.9', '1684.3', '7.8'], ['44'], ['20.20UBA05.203/6, 20.20UBA05.202/6, 20UBA14EM1017/10, 20.20UBA14.028/5, 20.20UBA14.126/2, 20.20UBA14.926/2']] | 17
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0113 | 20XLA10GH003-2401 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 218 | 20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0113'], ['20XLA10GH003-2401', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['218'], ['20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 148
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0114 | 20XLA10GH003-2402 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 218 | 20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0114'], ['20XLA10GH003-2402', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['218'], ['20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 148
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0115 | 20XLA10GH003-2403 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 218 | 20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0115'], ['20XLA10GH003-2403', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['218'], ['20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 148
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0116 | 20XLA10GH003-2404 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 218 | 20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0116'], ['20XLA10GH003-2404', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['218'], ['20.20UBA05.505/4, 20.20UBA05.506/4, 20.20UBA02.401V/5, 20.20UBA02.405/5, 20.20UBA02.404/5, 20.20UBA02.403/5, 20.20UBA02.402/3, 20.20UBA02.401/5, 20.23UBZ00.005/5, 20.23UBZ00.004/5, 20.23UBZ00.004V/5, 20.23UBZ00.003/5, 20.23UBZ00.002/5, 20.23UBZ00.001/5, 20.23UBN05.001/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 148
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0117 | 20XLA10GH003-2405 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 170 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0117'], ['20XLA10GH003-2405', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['170'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 127
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0118 | 20XLA10GH003-2406 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 170 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0118'], ['20XLA10GH003-2406', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['170'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 127
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0119 | 20XLA10GH003-2407 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 170 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0119'], ['20XLA10GH003-2407', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['170'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 127
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0120 | 20XLA10GH003-2408 | 3 | КППГЭнг(A)-HF-T | 4x1,5 |  | 170 | 20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 | 23UBN10R008 | 20XLA10GH003 | 1730,5 | 1498,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0120'], ['20XLA10GH003-2408', 'Цепи управления 220 В /', '220 V control circuits', 'КППГЭнг(A)-HF-T /', 'KPPGEng(A)-HF-T', '4x1.5'], ['3', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '23UBN10R008', '20XLA10GH003', 'Шкаф управления дизель-генератором /', 'Diesel-generator control cabinet', '1498.5', '1730.5', '0.0'], ['170'], ['20.20UBA05.553/6, 20.20UBA05.552/6, 20.20UBA05.551/6, 20.20UBA02.551V/7, 20.20UBA02.553/5, 20.20UBA02.552/5, 20.20UBA02.551/5, 20.24UBZ00.005/5, 20.24UBZ00.004/5, 20.24UBZ00.004V/5, 20.24UBZ00.003/5, 20.24UBZ00.002/5, 20.24UBZ00.001/5, 20.23UBN05.002/4, 20.23UBN05.003/3, 20.23UBN05.005/3']] | 127
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0121 | 20BBE01-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE01 | 1681,5 | 1409,3 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE02 | 1681,5 | 1408,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0121'], ['20BBE01-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.3', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0122 | 20BBE01-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE01 | 1681,5 | 1409,3 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE02 | 1681,5 | 1408,5 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0122'], ['20BBE01-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1409.3', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0123 | 20BBE02-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE02 | 1681,5 | 1408,5 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE03 | 1681,5 | 1407,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0123'], ['20BBE02-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1408.5', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.9', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0124 | 20BBE03-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE03 | 1681,5 | 1407,9 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE04 | 1681,5 | 1407,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0124'], ['20BBE03-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.2', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0125 | 20BBE03-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE03 | 1681,5 | 1407,9 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE04 | 1681,5 | 1407,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0125'], ['20BBE03-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.2', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0126 | 20BBE04-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE04 | 1681,5 | 1407,2 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE05 | 1681,6 | 1406,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0126'], ['20BBE04-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1407.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1406.4', '1681.6', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0127 | 20BBE05-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE05 | 1681,6 | 1406,4 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE06 | 1681,6 | 1405,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0127'], ['20BBE05-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1406.4', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.7', '1681.6', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0128 | 20BBE06-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE06 | 1681,6 | 1405,7 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE07 | 1681,6 | 1405 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0128'], ['20BBE06-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.7', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.0', '1681.6', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0129 | 20BBE07-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE07 | 1681,6 | 1405 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE08 | 1681,6 | 1404,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0129'], ['20BBE07-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.0', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.4', '1681.6', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0130 | 20BBE07-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE07 | 1681,6 | 1405 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE08 | 1681,6 | 1404,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0130'], ['20BBE07-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1405.0', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.4', '1681.6', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0131 | 20BBE08-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE08 | 1681,6 | 1404,4 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE09 | 1681,5 | 1403,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0131'], ['20BBE08-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1404.4', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.7', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0132 | 20BBE09-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 4 |  | 20UBA10R002 | 20BBE09 | 1681,5 | 1403,7 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE10 | 1681,5 | 1403,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0132'], ['20BBE09-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.7', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.7', '1681.5', '0.0'], ['4'], ['-']] | 0
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0133 | 20BBE10-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 6 |  | 20UBA10R002 | 20BBE10 | 1681,5 | 1403,7 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE11 | 1681,6 | 1402,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0133'], ['20BBE10-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1403.7', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1402.2', '1681.6', '0.0'], ['6'], ['-']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0134 | 20BBE11-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE11 | 1681,6 | 1402,2 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE12 | 1681,6 | 1401,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0134'], ['20BBE11-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1402.2', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.6', '1681.6', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0135 | 20BBE12-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE12 | 1681,6 | 1401,6 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0135'], ['20BBE12-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1401.6', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0136 | 20BBE13-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0136'], ['20BBE13-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0137 | 20BBE13-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE13 | 1681,5 | 1400,8 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0137'], ['20BBE13-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.8', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0138 | 20BBE14-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R002 | 20BBE14 | 1681,5 | 1400,2 | 0 | 20UBA10R002 | 20BBE15 | 1681,5 | 1399,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0138'], ['20BBE14-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1400.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R002', '20BBE15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1399.7', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 0
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0139 | 20BBF01-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF02 | 1681,4 | 1429,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0139'], ['20BBF01-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.6', '1681.4', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0140 | 20BBF01-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF01 | 1681,6 | 1430,3 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF02 | 1681,4 | 1429,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0140'], ['20BBF01-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF01', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1430.3', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.6', '1681.4', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0141 | 20BBF02-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF02 | 1681,4 | 1429,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF03 | 1681,5 | 1428,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0141'], ['20BBF02-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF02', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1429.6', '1681.4', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.9', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0142 | 20BBF03-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF03 | 1681,5 | 1428,9 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF04 | 1681,6 | 1428,1 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0142'], ['20BBF03-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.1', '1681.6', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0143 | 20BBF03-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF03 | 1681,5 | 1428,9 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF04 | 1681,6 | 1428,1 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0143'], ['20BBF03-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF03', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.1', '1681.6', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0144 | 20BBF04-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF04 | 1681,6 | 1428,1 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF05 | 1681,5 | 1427,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0144'], ['20BBF04-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF04', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1428.1', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1427.4', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0145 | 20BBF05-9722 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF05 | 1681,5 | 1427,4 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF06 | 1681,4 | 1426,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0145'], ['20BBF05-9722', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF05', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1427.4', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.8', '1681.4', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0146 | 20BBF06-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF06 | 1681,4 | 1426,8 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF07 | 1681,5 | 1426,1 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0146'], ['20BBF06-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF06', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.8', '1681.4', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.1', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0147 | 20BBF07-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF07 | 1681,5 | 1426,1 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF08 | 1681,5 | 1425,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0147'], ['20BBF07-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.1', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.3', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0148 | 20BBF07-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF07 | 1681,5 | 1426,1 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF08 | 1681,5 | 1425,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0148'], ['20BBF07-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF07', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1426.1', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.3', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0149 | 20BBF08-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF08 | 1681,5 | 1425,3 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF09 | 1681,5 | 1424,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0149'], ['20BBF08-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF08', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1425.3', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.7', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0150 | 20BBF09-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF09 | 1681,5 | 1424,7 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF10 | 1681,5 | 1423,9 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0150'], ['20BBF09-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF09', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1424.7', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.9', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0151 | 20BBF10-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 16 | 20.20UBA05.503/7 | 20UBA10R005 | 20BBF10 | 1681,5 | 1423,9 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF13 | 1681,5 | 1421,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0151'], ['20BBF10-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF10', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.9', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.8', '1681.5', '0.0'], ['16'], ['20.20UBA05.503/7']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0152 | 20BBF11-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF12 | 1681,5 | 1422,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0152'], ['20BBF11-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.6', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0153 | 20BBF11-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF11 | 1681,5 | 1423,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF12 | 1681,5 | 1422,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0153'], ['20BBF11-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF11', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1423.2', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.6', '1681.5', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0154 | 20BBF12-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 15 | 20.20UBA05.503/7 | 20UBA10R005 | 20BBF12 | 1681,5 | 1422,6 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0154'], ['20BBF12-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF12', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1422.6', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['15'], ['20.20UBA05.503/7']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0155 | 20BBF13-9712 | 5 | ОКСнг(A)-FRHF-01- |  |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF13 | 1681,5 | 1421,8 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0155'], ['20BBF13-9712', 'Кабель оптический /', 'Optical cable', 'ОКСнг(A)-FRHF-01- /', 'OKSng(A)-FRHF-01-', 'М8-4МГ2-1500 /', 'M8-4MG2-1500'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF13', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.8', '1681.5', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001 | 7.0156 | 20BBF14-9702 | 5 | СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e / | 4x2x0,52 |  | 5 |  | 20UBA10R005 | 20BBF14 | 1681,6 | 1421,2 | 0 | 20UBA10R005 | 20BBF15 | 1681,6 | 1420,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 09.02.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AE.MB0004-EMB0001', ['7.0156'], ['20BBF14-9702', 'Кабель контрольный /', 'Control cable', 'СПЕЦЛАН SF/UTP Cat 5e /', 'SPETsLAN SF/UTP Cat 5e', 'ZHнг(A)-HF 4x2x0.52 /', 'ZHng(A)-HF 4x2x0.52'], ['5', '3'], ['20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF14', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1421.2', '1681.6', '0.0'], ['20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '20UBA10R005', '20BBF15', 'Комплектное распредустройство 10 кВ /', '10 kV Switchgear and control gear', '1420.6', '1681.6', '0.0'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0001 | 20BRH21-4001 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 27 | 20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.977/1 | 20UBA17R003 | 20BRH21 | 1684,8 | 1397,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0001'], ['20BRH21-4001', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1397.1', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['27'], ['20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.977/1']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0002 | 20BRH21-4002 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 27 | 20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.977/1 | 20UBA17R003 | 20BRH21 | 1684,8 | 1397,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0002'], ['20BRH21-4002', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1397.1', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['27'], ['20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.977/1']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0003 | 20BRH21-4003 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 23 | 20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.980/1 | 20UBA17R003 | 20BRH21 | 1684,8 | 1397,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0003'], ['20BRH21-4003', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1397.1', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['23'], ['20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.980/1']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0004 | 20BRH21-4004 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 21 | 20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.982/1 | 20UBA17R003 | 20BRH21 | 1684,8 | 1397,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT05 | 1684,8 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0004'], ['20BRH21-4004', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1397.1', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1684.8', '7.8'], ['21'], ['20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.982/1']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0005 | 20BRH21-4005 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 23 | 20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.981/1 | 20UBA17R003 | 20BRH21 | 1684,8 | 1397,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0005'], ['20BRH21-4005', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1397.1', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['23'], ['20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.981/1']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0006 | 20BRH22-4001 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 25 | 20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.979/1 | 20UBA17R003 | 20BRH22 | 1684,8 | 1398,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0006'], ['20BRH22-4001', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1398.1', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['25'], ['20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.979/1']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0007 | 20BRH22-4002 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 25 | 20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.979/1 | 20UBA17R003 | 20BRH22 | 1684,8 | 1398,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT09 | 1683 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0007'], ['20BRH22-4002', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1398.1', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1683.0', '7.8'], ['25'], ['20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.979/1']] | 11
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0008 | 20BRH22-4003 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 24 | 20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.980/1 | 20UBA17R003 | 20BRH22 | 1684,8 | 1398,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT10 | 1683 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0008'], ['20BRH22-4003', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1398.1', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1683.0', '7.8'], ['24'], ['20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.980/1']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0009 | 20BRH22-4004 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 27 | 20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.979/1 | 20UBA17R003 | 20BRH22 | 1684,8 | 1398,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0009'], ['20BRH22-4004', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1398.1', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['27'], ['20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.979/1']] | 13
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0010 | 20BRH22-4005 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 26 | 20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.980/1 | 20UBA17R003 | 20BRH22 | 1684,8 | 1398,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0010'], ['20BRH22-4005', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1398.1', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['26'], ['20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.980/1']] | 12
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0011 | 20BRH23-4001 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 24 | 20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.982/1 | 20UBA17R003 | 20BRH23 | 1681,2 | 1398,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0011'], ['20BRH23-4001', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1398.1', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['24'], ['20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.982/1']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0012 | 20BRH23-4002 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 28 | 20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.977/1 | 20UBA17R003 | 20BRH23 | 1681,2 | 1398,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0012'], ['20BRH23-4002', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1398.1', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['28'], ['20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.977/1']] | 13
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0013 | 20BRH23-4003 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 29 | 20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.977/1 | 20UBA17R003 | 20BRH23 | 1681,2 | 1398,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT08 | 1683 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0013'], ['20BRH23-4003', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1398.1', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1683.0', '7.8'], ['29'], ['20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.977/1']] | 12
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0014 | 20BRH23-4004 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 19 | 20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.026/1, 20.20UBA14.983/1 | 20UBA17R003 | 20BRH23 | 1681,2 | 1398,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT11 | 1681,2 | 1394 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0014'], ['20BRH23-4004', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1398.1', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT11', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT11', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT11', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1394.0', '1681.2', '7.8'], ['19'], ['20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.026/1, 20.20UBA14.983/1']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0015 | 20BRH23-4005 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 21 | 20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.026/1, 20.20UBA14.982/1 | 20UBA17R003 | 20BRH23 | 1681,2 | 1398,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0015'], ['20BRH23-4005', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1398.1', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['21'], ['20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.026/1, 20.20UBA14.982/1']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0016 | 20BRH24-4001 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 23 | 20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.982/1 | 20UBA17R003 | 20BRH24 | 1681,2 | 1397,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0016'], ['20BRH24-4001', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1397.1', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['23'], ['20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.982/1']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0017 | 20BRH24-4002 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 27 | 20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.977/1 | 20UBA17R003 | 20BRH24 | 1681,2 | 1397,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0017'], ['20BRH24-4002', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1397.1', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['27'], ['20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.977/1']] | 12
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0018 | 20BRH24-4003 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 28 | 20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.977/1 | 20UBA17R003 | 20BRH24 | 1681,2 | 1397,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT08 | 1683 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0018'], ['20BRH24-4003', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1397.1', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1683.0', '7.8'], ['28'], ['20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.977/1']] | 11
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0019 | 20BRH24-4004 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 18 | 20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.026/1, 20.20UBA14.983/1 | 20UBA17R003 | 20BRH24 | 1681,2 | 1397,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT11 | 1681,2 | 1394 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0019'], ['20BRH24-4004', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1397.1', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT11', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT11', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT11', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1394.0', '1681.2', '7.8'], ['18'], ['20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.026/1, 20.20UBA14.983/1']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0020 | 20BRH24-4005 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 21 | 20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.982/1 | 20UBA17R003 | 20BRH24 | 1681,2 | 1397,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0020'], ['20BRH24-4005', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1397.1', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['21'], ['20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.982/1']] | 4
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0021 | 20BRH21-4006 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 21 | 20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.981/1 | 20UBA17R003 | 20BRH21 | 1684,8 | 1397,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0021'], ['20BRH21-4006', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1397.1', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['21'], ['20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.981/1']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0022 | 20BRH21-4007 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 1x50 |  | 17 | 20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.985/1 | 20UBA17R003 | 20BRH21 | 1684,8 | 1397,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CVT02 | 1684,8 | 1394,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0022'], ['20BRH21-4007', 'Кабель рабочего заземления шкафа кроссового /', 'Cable of working earthing for marshlling cabinet', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '1x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH21', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1397.1', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CVT02', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT02', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT02', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '1394.9', '1684.8', '7.8'], ['17'], ['20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.021/1, 20.20UBA14.985/1']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0023 | 20BRH22-4006 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 24 | 20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.981/1 | 20UBA17R003 | 20BRH22 | 1684,8 | 1398,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0023'], ['20BRH22-4006', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1398.1', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['24'], ['20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.981/1']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0024 | 20BRH22-4007 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 1x50 |  | 22 | 20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.983/1 | 20UBA17R003 | 20BRH22 | 1684,8 | 1398,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CVT04 | 1683 | 1393,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0024'], ['20BRH22-4007', 'Кабель рабочего заземления шкафа кроссового /', 'Cable of working earthing for marshlling cabinet', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '1x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH22', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1398.1', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CVT04', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT04', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT04', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '1393.9', '1683.0', '7.8'], ['22'], ['20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.983/1']] | 6
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0025 | 20BRH23-4006 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 28 | 20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.026/1, 20.20UBA14.977/1 | 20UBA17R003 | 20BRH23 | 1681,2 | 1398,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0025'], ['20BRH23-4006', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1398.1', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['28'], ['20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.026/1, 20.20UBA14.977/1']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0026 | 20BRH23-4007 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 1x50 |  | 18 | 20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.985/1 | 20UBA17R003 | 20BRH23 | 1681,2 | 1398,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CVT05 | 1683 | 1394,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0026'], ['20BRH23-4007', 'Кабель рабочего заземления шкафа кроссового /', 'Cable of working earthing for marshlling cabinet', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '1x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH23', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1398.1', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CVT05', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT05', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT05', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '1394.9', '1683.0', '7.8'], ['18'], ['20.20UBA14.987/1, 20.20UBA14.024/1, 20.20UBA14.985/1']] | 5
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0027 | 20BRH24-4006 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 2x50 |  | 27 | 20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.026/1, 20.20UBA14.977/1 | 20UBA17R003 | 20BRH24 | 1681,2 | 1397,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0027'], ['20BRH24-4006', 'Кабель электропитания шкафа автоматизации 24 В /', 'Cable of power supplies for monitoring and control cabinet 24V', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '2x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1397.1', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['27'], ['20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.026/1, 20.20UBA14.977/1']] | 9
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0028 | 20BRH24-4007 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 1x50 |  | 26 | 20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.026/1, 20.20UBA14.977/1 | 20UBA17R003 | 20BRH24 | 1681,2 | 1397,1 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CVT07 | 1681,2 | 1386,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0028'], ['20BRH24-4007', 'Кабель рабочего заземления шкафа кроссового /', 'Cable of working earthing for marshlling cabinet', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '1x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20BRH24', 'Шкаф питания (ПТК СКУ ТО) /', 'Power supply cabinet (TC I&C CS)', '1397.1', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CVT07', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT07', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT07', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '1386.9', '1681.2', '7.8'], ['26'], ['20.20UBA14.986/1, 20.20UBA14.026/1, 20.20UBA14.977/1']] | 10
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0029 | 20CVT01-4081 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 1x50 |  | 10 | 20.20UBA14.983/1 | 20UBA17R003 | 20CVT01 | 1684,8 | 1393,9 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CVT03 | 1683 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0029'], ['20CVT01-4081', 'Кабель рабочего заземления (Межшкафная перемычка) /', 'Cable of working earthing (Intercupboard crosspiece)', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '1x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20CVT01', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT01', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT01', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '1393.9', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CVT03', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT03', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT03', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '1392.9', '1683.0', '7.8'], ['10'], ['20.20UBA14.983/1']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0030 | 20CVT02-4081 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 1x50 |  | 5 |  | 20UBA17R003 | 20CVT02 | 1684,8 | 1394,9 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CVT01 | 1684,8 | 1393,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0030'], ['20CVT02-4081', 'Кабель рабочего заземления (Межшкафная перемычка) /', 'Cable of working earthing (Intercupboard crosspiece)', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '1x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20CVT02', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT02', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT02', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '1394.9', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CVT01', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT01', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT01', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '1393.9', '1684.8', '7.8'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0031 | 20CVT03-4081 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 1x50 |  | 5 |  | 20UBA17R003 | 20CVT03 | 1683 | 1392,9 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CVT04 | 1683 | 1393,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0031'], ['20CVT03-4081', 'Кабель рабочего заземления (Межшкафная перемычка) /', 'Cable of working earthing (Intercupboard crosspiece)', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '1x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20CVT03', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT03', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT03', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '1392.9', '1683.0', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CVT04', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT04', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT04', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '1393.9', '1683.0', '7.8'], ['5'], ['-']] | 1
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0032 | 20CVT05-4081 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 1x50 |  | 10 | 20.20UBA14.985/1 | 20UBA17R003 | 20CVT05 | 1683 | 1394,9 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CVT06 | 1681,2 | 1395 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0032'], ['20CVT05-4081', 'Кабель рабочего заземления (Межшкафная перемычка) /', 'Cable of working earthing (Intercupboard crosspiece)', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '1x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20CVT05', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT05', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT05', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '1394.9', '1683.0', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CVT06', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT06', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT06', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '1395.0', '1681.2', '7.8'], ['10'], ['20.20UBA14.985/1']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001 | 6.0033 | 20CVT06-4081 | 2 | ППГнг(A)-HF-T | 1x50 |  | 24 | 20.20UBA14.985/1, 20.20UBA14.026/1, 20.20UBA14.977/1 | 20UBA17R003 | 20CVT06 | 1681,2 | 1395 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CVT07 | 1681,2 | 1386,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0001-EMB0001', ['6.0033'], ['20CVT06-4081', 'Кабель рабочего заземления (Межшкафная перемычка) /', 'Cable of working earthing (Intercupboard crosspiece)', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '1x50'], ['2', '3'], ['20UBA17R003', '20CVT06', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT06', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT06', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '1395.0', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CVT07', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT07', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '20UBA17R003', '20CVT07', 'Шкаф кроссовый ШК3 /', 'Marshalling cabinet ShK3', '1386.9', '1681.2', '7.8'], ['24'], ['20.20UBA14.985/1, 20.20UBA14.026/1, 20.20UBA14.977/1']] | 8
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0002-EMB0001 | 7.0001 | 20CMT01-4001 | 3 | ППГнг(A)-HF-T | 3x16 |  | 17 | 20.20UBA14.977/2, 20.20UBA14.021/4, 20.20UBA14.979/2 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0002-EMB0001', ['7.0001'], ['20CMT01-4001', 'Кабель электропитания 24 В (Межшкафная перемычка) /', 'Power supply cable 24V (Intercupboard crosspiece)', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '3x16'], ['3', '3'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['17'], ['20.20UBA14.977/2, 20.20UBA14.021/4, 20.20UBA14.979/2']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0002-EMB0001 | 7.0002 | 20CMT02-4001 | 3 | ППГнг(A)-HF-T | 3x16 |  | 18 | 20.20UBA14.977/2, 20.20UBA14.021/4, 20.20UBA14.979/2 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT09 | 1683 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0002-EMB0001', ['7.0002'], ['20CMT02-4001', 'Кабель электропитания 24 В (Межшкафная перемычка) /', 'Power supply cable 24V (Intercupboard crosspiece)', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '3x16'], ['3', '3'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1683.0', '7.8'], ['18'], ['20.20UBA14.977/2, 20.20UBA14.021/4, 20.20UBA14.979/2']] | 3
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0002-EMB0001 | 7.0003 | 20CMT04-4001 | 3 | ППГнг(A)-HF-T | 3x16 |  | 9 | 20.20UBA14.980/2 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT10 | 1683 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0002-EMB0001', ['7.0003'], ['20CMT04-4001', 'Кабель электропитания 24 В (Межшкафная перемычка) /', 'Power supply cable 24V (Intercupboard crosspiece)', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '3x16'], ['3', '3'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1683.0', '7.8'], ['9'], ['20.20UBA14.980/2']] | 2
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0002-EMB0001 | 7.0004 | 20CMT05-4001 | 3 | ППГнг(A)-HF-T | 3x16 |  | 20 | 20.20UBA14.981/2, 20.20UBA14.021/4, 20.20UBA14.979/2 | 20UBA17R003 | 20CMT05 | 1684,8 | 1391,9 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0002-EMB0001', ['7.0004'], ['20CMT05-4001', 'Кабель электропитания 24 В (Межшкафная перемычка) /', 'Power supply cable 24V (Intercupboard crosspiece)', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '3x16'], ['3', '3'], ['20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1684.8', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['20'], ['20.20UBA14.981/2, 20.20UBA14.021/4, 20.20UBA14.979/2']] | 7
AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0002-EMB0001 | 7.0005 | 20CMT13-4001 | 3 | ППГнг(A)-HF-T | 3x16 |  | 16 | 20.20UBA14.981/2, 20.20UBA14.026/4, 20.20UBA14.980/2 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.0.AT.MB0002-EMB0001', ['7.0005'], ['20CMT13-4001', 'Кабель электропитания 24 В (Межшкафная перемычка) /', 'Power supply cable 24V (Intercupboard crosspiece)', 'ППГнг(A)-HF-T /', 'PPGng(A)-HF-T', '3x16'], ['3', '3'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['16'], ['20.20UBA14.981/2, 20.20UBA14.026/4, 20.20UBA14.980/2']] | 2
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0001 | 20LAA21AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 161 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA18.822/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LAA21GA001 | 1410,5 | 1637,2 | -1,8 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0001'], ['20LAA21AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAA21GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAA21GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAA21GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1410.5', '1637.2', '-1.8'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['161'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA18.822/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3']] | 523 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0002 | 20LAA22AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 166 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m20.20UMA18.822/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LAA22GA001 | 1412,3 | 1637,2 | -1,7 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0002'], ['20LAA22AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAA22GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAA22GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAA22GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1412.3', '1637.2', '-1.7'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['166'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m20.20UMA18.822/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3']] | 521 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0003 | 20LAA23AA401-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 162 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/13, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LAA23GA401 | 1434,6 | 1662,7 | 3,6 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0003'], ['20LAA23AA401-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAA23GA401', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAA23GA401', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAA23GA401', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1434.6', '1662.7', '3.6'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['162'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/13, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3']] | 524 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0004 | 20LAA30AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 166 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m20.20UMA18.822/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LAA30GA001 | 1415,4 | 1635,7 | -1,1 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0004'], ['20LAA30AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAA30GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAA30GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAA30GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1415.4', '1635.7', '-1.1'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['166'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m20.20UMA18.822/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3']] | 516 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0005 | 20LAA36AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 166 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA18.822/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LAA36GA001 | 1412 | 1635,2 | -0,8 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0005'], ['20LAA36AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAA36GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAA36GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAA36GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1412.0', '1635.2', '-0.8'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['166'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA18.822/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3']] | 519 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0006 | 20LAA37AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 106 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA28.417V/27, 20.20UMA18.337V/27, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LAA37GA001 | 1402,6 | 1663,2 | 17,5 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0006'], ['20LAA37AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAA37GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAA37GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAA37GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1402.6', '1663.2', '17.5'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['106'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA28.417V/27, 20.20UMA18.337V/27, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3']] | 557 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0007 | 20LAA38AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 166 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, 20.20UMA18.822/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LAA38GA001 | 1413,2 | 1635,2 | -0,8 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0007'], ['20LAA38AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAA38GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAA38GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAA38GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1413.2', '1635.2', '-0.8'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['166'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, 20.20UMA18.822/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3']] | 518 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0008 | 20LAB10AA010-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 119 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/13, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LAB10GA010 | 1424,4 | 1662,1 | -9,7 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0008'], ['20LAB10AA010-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB10GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB10GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB10GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1424.4', '1662.1', '-9.7'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['119'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/13, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3']] | 536 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0009 | 20LAB10AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 124 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/13, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA03R001 | 20LAB10GA120 | 1424,4 | 1662,1 | -13,2 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0009'], ['20LAB10AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB10GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB10GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB10GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1424.4', '1662.1', '-13.2'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['124'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/13, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3']] | 536 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0010 | 20LAB13AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 114 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA10.666/6, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LAB13GA101 | 1427,9 | 1660,5 | -10,6 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0010'], ['20LAB13AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB13GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB13GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB13GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1427.9', '1660.5', '-10.6'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['114'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA10.666/6, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3']] | 531 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0011 | 20LAB14AA030-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 159 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.666/6, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LAB14GA030 | 1430,5 | 1660,3 | -10,4 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0011'], ['20LAB14AA030-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB14GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB14GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB14GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1430.5', '1660.3', '-10.4'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['159'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.666/6, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3']] | 528 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0012 | 20LAB14AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 154 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA03R001 | 20LAB14GA120 | 1430,5 | 1658,6 | -12,9 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0012'], ['20LAB14AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB14GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB14GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB14GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1430.5', '1658.6', '-12.9'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['154'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3']] | 526 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0013 | 20LAB15AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 159 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA03R001 | 20LAB15GA001 | 1429,9 | 1652,5 | -17,1 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0013'], ['20LAB15AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB15GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB15GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB15GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1429.9', '1652.5', '-17.1'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['159'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3']] | 521 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0014 | 20LAB15AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 159 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA03R001 | 20LAB15GA101 | 1429,9 | 1653,3 | -17,1 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0014'], ['20LAB15AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB15GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB15GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB15GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1429.9', '1653.3', '-17.1'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['159'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3']] | 521 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0015 | 20LAB16AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 189 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA02.006/8, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA03R001 | 20LAB16GA101 | 1429,7 | 1651,7 | -12 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0015'], ['20LAB16AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB16GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB16GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB16GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1429.7', '1651.7', '-12.0'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['189'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA02.006/8, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3']] | 520 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0016 | 20LAB17AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 189 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, 20.20UMA02.006/8, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA03R001 | 20LAB17GA101 | 1430,6 | 1651,1 | -12 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0016'], ['20LAB17AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB17GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB17GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB17GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1430.6', '1651.1', '-12.0'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['189'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, 20.20UMA02.006/8, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3']] | 518 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0017 | 20LAB20AA010-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 111 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.718/7, 20.20UBA05.978/3, 20.20UBA05.506/5, 20.20UBA05.502V/6, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LAB20GA010 | 1416,1 | 1662,1 | -10 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0017'], ['20LAB20AA010-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB20GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB20GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB20GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1416.1', '1662.1', '-10.0'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['111'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.718/7, 20.20UBA05.978/3, 20.20UBA05.506/5, 20.20UBA05.502V/6, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3']] | 543 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0018 | 20LAB20AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 121 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.718/7, 20.20UBA05.978/3, 20.20UBA05.506/5, 20.20UBA05.502V/6, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA03R001 | 20LAB20GA120 | 1416,1 | 1662,1 | -13,2 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0018'], ['20LAB20AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB20GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB20GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB20GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1416.1', '1662.1', '-13.2'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['121'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.718/7, 20.20UBA05.978/3, 20.20UBA05.506/5, 20.20UBA05.502V/6, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3']] | 543 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0019 | 20LAB23AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 117 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LAB23GA101 | 1419,6 | 1660,5 | -10,4 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0019'], ['20LAB23AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB23GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB23GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB23GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1419.6', '1660.5', '-10.4'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['117'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3']] | 538 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0020 | 20LAB24AA030-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 139 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.128/9, 20.20UMA02.130/0, 20.20UBA05.607/7, 20.20UBA05.813/7, 20.20UBA05.825/6, 20.20UBA05.943/3, 20.20UBA05.710/7, 20.20UBA05.404/7, 20.20UBA05.405/7, 20.20UBA14.109V/18, 20.20UBA14.018/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LAB24GA030 | 1422,2 | 1660,3 | -10,4 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0020'], ['20LAB24AA030-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB24GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB24GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB24GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1422.2', '1660.3', '-10.4'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['139'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.128/9, 20.20UMA02.130/0, 20.20UBA05.607/7, 20.20UBA05.813/7, 20.20UBA05.825/6, 20.20UBA05.943/3, 20.20UBA05.710/7, 20.20UBA05.404/7, 20.20UBA05.405/7, 20.20UBA14.109V/18, 20.20UBA14.018/8, 20.20UBA14.978/3']] | 535 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0021 | 20LAB24AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 149 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA02.054/11, 20.20UMA02.056/0, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.128/9, 20.20UMA02.130/0, 20.20UBA05.607/7, 20.20UBA05.813/7, 20.20UBA05.825/6, 20.20UBA05.943/3, 20.20UBA05.710/7, 20.20UBA05.404/7, 20.20UBA05.405/7, 20.20UBA14.109V/16, 20.20UBA14.018/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA03R001 | 20LAB24GA120 | 1422,2 | 1658,6 | -12,9 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0021'], ['20LAB24AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB24GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB24GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB24GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1422.2', '1658.6', '-12.9'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['149'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA02.054/11, 20.20UMA02.056/0, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.128/9, 20.20UMA02.130/0, 20.20UBA05.607/7, 20.20UBA05.813/7, 20.20UBA05.825/6, 20.20UBA05.943/3, 20.20UBA05.710/7, 20.20UBA05.404/7, 20.20UBA05.405/7, 20.20UBA14.109V/16, 20.20UBA14.018/8, 20.20UBA14.978/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0022 | 20LAB25AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 154 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, 20.20UMA02.054/11, 20.20UMA02.056/0, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.128/9, 20.20UMA02.130/0, 20.20UBA05.607/7, 20.20UBA05.813/7, 20.20UBA05.825/6, 20.20UBA05.943/3, 20.20UBA05.710/7, 20.20UBA05.404/7, 20.20UBA05.405/7, 20.20UBA14.109V/18, 20.20UBA14.018/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA03R001 | 20LAB25GA001 | 1421,6 | 1652,5 | -17,1 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0022'], ['20LAB25AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB25GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB25GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB25GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1421.6', '1652.5', '-17.1'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['154'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, 20.20UMA02.054/11, 20.20UMA02.056/0, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.128/9, 20.20UMA02.130/0, 20.20UBA05.607/7, 20.20UBA05.813/7, 20.20UBA05.825/6, 20.20UBA05.943/3, 20.20UBA05.710/7, 20.20UBA05.404/7, 20.20UBA05.405/7, 20.20UBA14.109V/18, 20.20UBA14.018/8, 20.20UBA14.978/3']] | 528 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0023 | 20LAB25AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 154 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA02.054/11, 20.20UMA02.056/0, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.128/9, 20.20UMA02.130/0, 20.20UBA05.607/7, 20.20UBA05.813/7, 20.20UBA05.825/6, 20.20UBA05.943/3, 20.20UBA05.710/7, 20.20UBA05.404/7, 20.20UBA05.405/7, 20.20UBA14.109V/18, 20.20UBA14.018/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA03R001 | 20LAB25GA101 | 1421,6 | 1653,3 | -17,1 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0023'], ['20LAB25AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB25GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB25GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB25GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1421.6', '1653.3', '-17.1'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['154'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA02.054/11, 20.20UMA02.056/0, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.128/9, 20.20UMA02.130/0, 20.20UBA05.607/7, 20.20UBA05.813/7, 20.20UBA05.825/6, 20.20UBA05.943/3, 20.20UBA05.710/7, 20.20UBA05.404/7, 20.20UBA05.405/7, 20.20UBA14.109V/18, 20.20UBA14.018/8, 20.20UBA14.978/3']] | 529 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0024 | 20LAB26AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 159 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 26 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 26 m, 20.20UMA02.054/11, 20.20UMA02.056/0, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.128/9, 20.20UMA02.130/0, 20.20UBA05.607/7, 20.20UBA05.813/7, 20.20UBA05.825/6, 20.20UBA05.943/3, 20.20UBA05.710/7, 20.20UBA05.404/7, 20.20UBA05.405/7, 20.20UBA14.109V/18, 20.20UBA14.018/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA03R001 | 20LAB26GA101 | 1421,4 | 1651,7 | -12 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0024'], ['20LAB26AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB26GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB26GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB26GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1421.4', '1651.7', '-12.0'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['159'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 26 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 26 m, 20.20UMA02.054/11, 20.20UMA02.056/0, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.128/9, 20.20UMA02.130/0, 20.20UBA05.607/7, 20.20UBA05.813/7, 20.20UBA05.825/6, 20.20UBA05.943/3, 20.20UBA05.710/7, 20.20UBA05.404/7, 20.20UBA05.405/7, 20.20UBA14.109V/18, 20.20UBA14.018/8, 20.20UBA14.978/3']] | 527 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0025 | 20LAB27AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 159 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 27 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 27 m, 20.20UMA02.054/11, 20.20UMA02.056/0, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.128/9, 20.20UMA02.130/0, 20.20UBA05.607/7, 20.20UBA05.813/7, 20.20UBA05.825/6, 20.20UBA05.943/3, 20.20UBA05.710/7, 20.20UBA05.404/7, 20.20UBA05.405/7, 20.20UBA14.109V/18, 20.20UBA14.018/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA03R001 | 20LAB27GA101 | 1422,3 | 1651,1 | -12 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0025'], ['20LAB27AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB27GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB27GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB27GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1422.3', '1651.1', '-12.0'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['159'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 27 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 27 m, 20.20UMA02.054/11, 20.20UMA02.056/0, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.128/9, 20.20UMA02.130/0, 20.20UBA05.607/7, 20.20UBA05.813/7, 20.20UBA05.825/6, 20.20UBA05.943/3, 20.20UBA05.710/7, 20.20UBA05.404/7, 20.20UBA05.405/7, 20.20UBA14.109V/18, 20.20UBA14.018/8, 20.20UBA14.978/3']] | 526 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0026 | 20LAB30AA010-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 94 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LAB30GA010 | 1407,8 | 1662,1 | -9,3 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0026'], ['20LAB30AA010-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB30GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB30GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB30GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1407.8', '1662.1', '-9.3'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['94'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3']] | 550 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0027 | 20LAB30AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 109 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA03R001 | 20LAB30GA120 | 1407,8 | 1662,1 | -12,2 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0027'], ['20LAB30AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB30GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB30GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB30GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1407.8', '1662.1', '-12.2'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['109'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3']] | 550 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0028 | 20LAB33AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 131 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, , 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LAB33GA101 | 1411,3 | 1660,5 | -10,6 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0028'], ['20LAB33AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB33GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB33GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB33GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1411.3', '1660.5', '-10.6'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['131'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m', ', 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3']] | 545 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0029 | 20LAB34AA030-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 104 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LAB34GA030 | 1413,9 | 1660,3 | -10,4 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0029'], ['20LAB34AA030-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB34GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB34GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB34GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1413.9', '1660.3', '-10.4'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['104'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3']] | 542 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0030 | 20LAB34AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 114 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA03R001 | 20LAB34GA120 | 1413,9 | 1658,6 | -12,9 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0030'], ['20LAB34AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB34GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB34GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB34GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1413.9', '1658.6', '-12.9'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['114'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3']] | 541 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0031 | 20LAB35AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 119 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 21 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 21 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA03R001 | 20LAB35GA001 | 1413,4 | 1652,3 | -17,1 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0031'], ['20LAB35AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB35GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB35GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB35GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1413.4', '1652.3', '-17.1'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['119'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 21 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 21 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3']] | 535 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0032 | 20LAB35AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 119 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA03R001 | 20LAB35GA101 | 1413,4 | 1653,2 | -17,1 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0032'], ['20LAB35AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB35GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB35GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB35GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1413.4', '1653.2', '-17.1'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['119'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3']] | 536 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0033 | 20LAB36AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 124 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 27 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 27 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA03R001 | 20LAB36GA101 | 1413,1 | 1651,7 | -12 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0033'], ['20LAB36AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB36GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB36GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB36GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1413.1', '1651.7', '-12.0'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['124'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 27 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 27 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3']] | 535 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0034 | 20LAB37AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 124 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 28 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 28 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA03R001 | 20LAB37GA101 | 1414 | 1651,1 | -12 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0034'], ['20LAB37AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB37GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB37GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB37GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1414.0', '1651.1', '-12.0'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['124'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 28 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 28 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.979/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0035 | 20LAB40AA010-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 99 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LAB40GA010 | 1405,3 | 1657,4 | 1,9 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0035'], ['20LAB40AA010-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB40GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB40GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB40GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1405.3', '1657.4', '1.9'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['99'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 547 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0036 | 20LAB40AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 95 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LAB40GA120 | 1400,2 | 1662 | -9,6 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0036'], ['20LAB40AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB40GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB40GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB40GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1400.2', '1662.0', '-9.6'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['95'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3']] | 557 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0037 | 20LAB43AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 110 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.661/5, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LAB43GA101 | 1403,1 | 1660,5 | -10,4 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0037'], ['20LAB43AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB43GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB43GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB43GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1403.1', '1660.5', '-10.4'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['110'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.661/5, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.980/3']] | 552 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0038 | 20LAB44AA030-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 95 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LAB44GA030 | 1405,6 | 1660,3 | -10,4 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0038'], ['20LAB44AA030-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB44GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB44GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB44GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1405.6', '1660.3', '-10.4'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['95'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3']] | 550 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0039 | 20LAB44AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA03R001 | 20LAB44GA120 | 1405,6 | 1658,6 | -12,9 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0039'], ['20LAB44AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB44GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB44GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB44GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1405.6', '1658.6', '-12.9'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3']] | 548 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0040 | 20LAB45AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 110 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 22 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 22 m, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA03R001 | 20LAB45GA001 | 1405,1 | 1652,1 | -17,1 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0040'], ['20LAB45AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB45GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB45GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB45GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1405.1', '1652.1', '-17.1'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['110'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 22 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 22 m, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3']] | 542 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0041 | 20LAB45AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 110 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 21 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 21 m, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA03R001 | 20LAB45GA101 | 1405,1 | 1652,9 | -17 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0041'], ['20LAB45AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB45GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB45GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB45GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1405.1', '1652.9', '-17.0'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['110'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 21 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 21 m, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3']] | 543 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0042 | 20LAB46AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 110 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 24 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 24 m, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA03R001 | 20LAB46GA101 | 1404,8 | 1651,7 | -12 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0042'], ['20LAB46AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB46GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB46GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB46GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1404.8', '1651.7', '-12.0'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['110'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 24 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 24 m, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3']] | 542 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0043 | 20LAB47AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 110 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 28 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 28 m, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA03R001 | 20LAB47GA101 | 1405,7 | 1651,1 | -12 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0043'], ['20LAB47AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAB47GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB47GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAB47GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1405.7', '1651.1', '-12.0'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['110'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 28 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 28 m, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.097/0, 20.20UMA02.099/0, 20.20UBA05.609/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3']] | 540 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0044 | 20LAB49AA030-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LAB49AA030 | 1415,4 | 1660 | 9,3 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0044'], ['20LAB49AA030-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LAB49AA030', 'Арматура запорная на линии подачи воды на захолаживание /', 'Shutoff valves in water supply line for cooling down', '20UMA18R001', '20LAB49AA030', 'Арматура запорная на линии подачи воды на захолаживание /', 'Shutoff valves in water supply line for cooling down', '20UMA18R001', '20LAB49AA030', 'Арматура запорная на линии подачи воды на захолаживание /', 'Shutoff valves in water supply line for cooling down', '1415.4', '1660.0', '9.3'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 536 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0045 | 20LAB49AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 98 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.091/0, 20.20UBA05.615/7, 20.20UBA05.614/7, 20.20UBA05.847/7, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA10R001 | 20LAB49AA101 | 1409,5 | 1668,1 | 1,7 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0045'], ['20LAB49AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAB49AA101', 'Арматура запорная /', 'Shutoff valves', '20UMA10R001', '20LAB49AA101', 'Арматура запорная /', 'Shutoff valves', '20UMA10R001', '20LAB49AA101', 'Арматура запорная /', 'Shutoff valves', '1409.5', '1668.1', '1.7'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['98'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.091/0, 20.20UBA05.615/7, 20.20UBA05.614/7, 20.20UBA05.847/7, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3']] | 550 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0046 | 20LAB49AA102-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 93 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.091/0, 20.20UBA05.615/7, 20.20UBA05.614/7, 20.20UBA05.847/7, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA10R001 | 20LAB49AA102 | 1407,6 | 1668,1 | 1,7 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0046'], ['20LAB49AA102-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAB49AA102', 'Арматура запорная /', 'Shutoff valves', '20UMA10R001', '20LAB49AA102', 'Арматура запорная /', 'Shutoff valves', '20UMA10R001', '20LAB49AA102', 'Арматура запорная /', 'Shutoff valves', '1407.6', '1668.1', '1.7'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['93'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.091/0, 20.20UBA05.615/7, 20.20UBA05.614/7, 20.20UBA05.847/7, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3']] | 552 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0047 | 20LAB49AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 144 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.132/7, 20.20UMA02.134/0, 20.20UBA05.605/6, 20.20UBA05.604/6, 20.20UBA05.811/6, 20.20UBA05.920/3, 20.20UBA05.201/6, 20UBA14EM1017/16, 20.20UBA14.124/5, 20.20UBA14.933/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LAB49GA110 | 1420,5 | 1665,2 | -8,7 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0047'], ['20LAB49AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB49GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB49GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB49GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1420.5', '1665.2', '-8.7'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['144'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.132/7, 20.20UMA02.134/0, 20.20UBA05.605/6, 20.20UBA05.604/6, 20.20UBA05.811/6, 20.20UBA05.920/3, 20.20UBA05.201/6, 20UBA14EM1017/16, 20.20UBA14.124/5, 20.20UBA14.933/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.980/3']] | 536 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0048 | 20LAB49AA111-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 113 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, , 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LAB49GA111 | 1419,2 | 1666,5 | -6,4 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0048'], ['20LAB49AA111-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB49GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB49GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB49GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1419.2', '1666.5', '-6.4'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['113'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m', ', 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.980/3']] | 539 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0049 | 20LAB49AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 155 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.920/3, 20.20UBA05.201/6, 20.20UBA05.202/7, 20.20UBA05.203/7, 20.20UBA05.204/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LAB49GA120 | 1423,4 | 1665,2 | -8,7 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0049'], ['20LAB49AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB49GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB49GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB49GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1423.4', '1665.2', '-8.7'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['155'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.920/3, 20.20UBA05.201/6, 20.20UBA05.202/7, 20.20UBA05.203/7, 20.20UBA05.204/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/11, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.980/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0050 | 20LAB49CG120B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 117 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA10R001 | 20LAB49CG120B | 1450,2 | 1638,4 | 2,5 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0050'], ['20LAB49CG120B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAB49CG120B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAB49CG120B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAB49CG120B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1450.2', '1638.4', '2.5'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['117'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.980/3']] | 480 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0051 | 20LAB49CG120C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 117 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA10R001 | 20LAB49CG120C | 1450,2 | 1638,4 | 2,5 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0051'], ['20LAB49CG120C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAB49CG120C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAB49CG120C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAB49CG120C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1450.2', '1638.4', '2.5'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['117'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.665/5, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.980/3']] | 480 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0052 | 20LAB51AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 158 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, , 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LAB51GA110 | 1435,7 | 1663,6 | 0,5 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0052'], ['20LAB51AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB51GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB51GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB51GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1435.7', '1663.6', '0.5'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['158'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m', ', 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3']] | 520 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0053 | 20LAB51AA111-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 123 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LAB51GA111 | 1430,5 | 1665,3 | -1 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0053'], ['20LAB51AA111-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB51GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB51GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB51GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1430.5', '1665.3', '-1.0'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['123'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3']] | 527 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0054 | 20LAB51AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 163 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LAB51GA120 | 1433 | 1663,6 | 0,5 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0054'], ['20LAB51AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB51GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB51GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB51GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1433.0', '1663.6', '0.5'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['163'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3']] | 523 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0055 | 20LAB51CG110B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 158 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LAB51CG110B | 1435,7 | 1663,6 | 11,6 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0055'], ['20LAB51CG110B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LAB51CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LAB51CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LAB51CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1435.7', '1663.6', '11.6'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['158'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3']] | 520 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0056 | 20LAB51CG110C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 158 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LAB51CG110C | 1435,7 | 1663,6 | 11,6 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0056'], ['20LAB51CG110C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LAB51CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LAB51CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LAB51CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1435.7', '1663.6', '11.6'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['158'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3']] | 520 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0057 | 20LAB52AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 80 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LAB52GA110 | 1410 | 1665,2 | -8,7 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0057'], ['20LAB52AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB52GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB52GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB52GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1410.0', '1665.2', '-8.7'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['80'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 546 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0058 | 20LAB52AA111-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 80 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LAB52GA111 | 1411,6 | 1666,5 | -6,8 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0058'], ['20LAB52AA111-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB52GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB52GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB52GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1411.6', '1666.5', '-6.8'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['80'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 546 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0059 | 20LAB52AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 75 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, , 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LAB52GA120 | 1406,9 | 1665,2 | -8,8 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0059'], ['20LAB52AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB52GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB52GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB52GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1406.9', '1665.2', '-8.8'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['75'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m', ', 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 550 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0060 | 20LAB52CG120B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 75 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA10R001 | 20LAB52CG120B | 1406,9 | 1665,2 | 2,4 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0060'], ['20LAB52CG120B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAB52CG120B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAB52CG120B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAB52CG120B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1406.9', '1665.2', '2.4'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['75'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 550 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0061 | 20LAB52CG120C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 75 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA10R001 | 20LAB52CG120C | 1406,9 | 1665,2 | 2,4 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0061'], ['20LAB52CG120C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAB52CG120C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAB52CG120C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAB52CG120C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1406.9', '1665.2', '2.4'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['75'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 550 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0062 | 20LAB54AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 81 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, , 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LAB54GA110 | 1397 | 1662,4 | 0,7 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0062'], ['20LAB54AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB54GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB54GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB54GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1397.0', '1662.4', '0.7'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['81'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m', ', 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 558 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0063 | 20LAB54AA111-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 81 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LAB54GA111 | 1398,1 | 1665,8 | 1,5 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0063'], ['20LAB54AA111-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB54GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB54GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB54GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1398.1', '1665.8', '1.5'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['81'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 560 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0064 | 20LAB54AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 81 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LAB54GA120 | 1397 | 1664,6 | 0,7 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0064'], ['20LAB54AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAB54GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB54GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAB54GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1397.0', '1664.6', '0.7'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['81'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 560 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0065 | 20LAB54CG110B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 81 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LAB54CG110B | 1397 | 1662,4 | 11,8 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0065'], ['20LAB54CG110B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LAB54CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LAB54CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LAB54CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1397.0', '1662.4', '11.8'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['81'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.979/3']] | 558 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0066 | 20LAB54CG110C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 81 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LAB54CG110C | 1397 | 1662,4 | 11,8 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0066'], ['20LAB54CG110C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LAB54CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LAB54CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LAB54CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1397.0', '1662.4', '11.8'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['81'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.979/3']] | 558 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0067 | 20LAB56AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 108 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA18R001 | 20LAB56AA001 | 1412,2 | 1662,4 | 11,6 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0067'], ['20LAB56AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LAB56AA001', 'Арматура запорная на подводе питательной воды в ПГ-1 /', 'Shutoff valves in feedwater supply line to SG-1', '20UMA18R001', '20LAB56AA001', 'Арматура запорная на подводе питательной воды в ПГ-1 /', 'Shutoff valves in feedwater supply line to SG-1', '20UMA18R001', '20LAB56AA001', 'Арматура запорная на подводе питательной воды в ПГ-1 /', 'Shutoff valves in feedwater supply line to SG-1', '1412.2', '1662.4', '11.6'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['108'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3']] | 548 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0068 | 20LAB56AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 98 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA18R001 | 20LAB56AA002 | 1413,2 | 1664,1 | 13,1 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0068'], ['20LAB56AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LAB56AA002', 'Арматура запорная на байпасе подвода питательной воды в ПГ-1 /', 'Shutoff valves in feedwater supply bypass line to SG-1', '20UMA18R001', '20LAB56AA002', 'Арматура запорная на байпасе подвода питательной воды в ПГ-1 /', 'Shutoff valves in feedwater supply bypass line to SG-1', '20UMA18R001', '20LAB56AA002', 'Арматура запорная на байпасе подвода питательной воды в ПГ-1 /', 'Shutoff valves in feedwater supply bypass line to SG-1', '1413.2', '1664.1', '13.1'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['98'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3']] | 549 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0069 | 20LAB57AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 82 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LAB57AA001 | 1400,6 | 1666,5 | 11,2 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0069'], ['20LAB57AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LAB57AA001', 'Арматура запорная на подводе питательной воды в ПГ-2 /', 'Shutoff valves in feedwater supply line to SG-2', '20UMA18R001', '20LAB57AA001', 'Арматура запорная на подводе питательной воды в ПГ-2 /', 'Shutoff valves in feedwater supply line to SG-2', '20UMA18R001', '20LAB57AA001', 'Арматура запорная на подводе питательной воды в ПГ-2 /', 'Shutoff valves in feedwater supply line to SG-2', '1400.6', '1666.5', '11.2'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['82'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3']] | 563 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0070 | 20LAB57AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 87 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LAB57AA002 | 1402,3 | 1666,5 | 13,1 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0070'], ['20LAB57AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LAB57AA002', 'Арматура запорная на байпасе подвода питательной воды в ПГ-2 /', 'Shutoff valves in feedwater supply bypass line to SG-2', '20UMA18R001', '20LAB57AA002', 'Арматура запорная на байпасе подвода питательной воды в ПГ-2 /', 'Shutoff valves in feedwater supply bypass line to SG-2', '20UMA18R001', '20LAB57AA002', 'Арматура запорная на байпасе подвода питательной воды в ПГ-2 /', 'Shutoff valves in feedwater supply bypass line to SG-2', '1402.3', '1666.5', '13.1'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['87'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3']] | 561 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0071 | 20LAB58AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 106 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 2 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 2 m, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LAB58AA001 | 1427,4 | 1666,5 | 12,5 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0071'], ['20LAB58AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LAB58AA001', 'Арматура запорная на подводе питательной воды в ПГ-3 /', 'Shutoff valves in feedwater supply line to SG-3', '20UMA18R001', '20LAB58AA001', 'Арматура запорная на подводе питательной воды в ПГ-3 /', 'Shutoff valves in feedwater supply line to SG-3', '20UMA18R001', '20LAB58AA001', 'Арматура запорная на подводе питательной воды в ПГ-3 /', 'Shutoff valves in feedwater supply line to SG-3', '1427.4', '1666.5', '12.5'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['106'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 2 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 2 m, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3']] | 535 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0072 | 20LAB58AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 111 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 2 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 2 m, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LAB58AA002 | 1426,3 | 1666,5 | 14,5 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0072'], ['20LAB58AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LAB58AA002', 'Арматура запорная на байпасе подвода питательной воды в ПГ-3 /', 'Shutoff valves in feedwater supply bypass line to SG-3', '20UMA18R001', '20LAB58AA002', 'Арматура запорная на байпасе подвода питательной воды в ПГ-3 /', 'Shutoff valves in feedwater supply bypass line to SG-3', '20UMA18R001', '20LAB58AA002', 'Арматура запорная на байпасе подвода питательной воды в ПГ-3 /', 'Shutoff valves in feedwater supply bypass line to SG-3', '1426.3', '1666.5', '14.5'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['111'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 2 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 2 m, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3']] | 536 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0073 | 20LAB59AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 135 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LAB59AA001 | 1417,8 | 1662,4 | 11,6 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0073'], ['20LAB59AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LAB59AA001', 'Арматура запорная на подводе питательной воды в ПГ-4 /', 'Shutoff valves in feedwater supply line to SG-4', '20UMA18R001', '20LAB59AA001', 'Арматура запорная на подводе питательной воды в ПГ-4 /', 'Shutoff valves in feedwater supply line to SG-4', '20UMA18R001', '20LAB59AA001', 'Арматура запорная на подводе питательной воды в ПГ-4 /', 'Shutoff valves in feedwater supply line to SG-4', '1417.8', '1662.4', '11.6'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['135'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.980/3']] | 540 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0074 | 20LAB59AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 125 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LAB59AA002 | 1416,8 | 1664,1 | 13,1 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0074'], ['20LAB59AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LAB59AA002', 'Арматура запорная на байпасе подвода питательной воды в ПГ-4 /', 'Shutoff valves in feedwater supply bypass line to SG-4', '20UMA18R001', '20LAB59AA002', 'Арматура запорная на байпасе подвода питательной воды в ПГ-4 /', 'Shutoff valves in feedwater supply bypass line to SG-4', '20UMA18R001', '20LAB59AA002', 'Арматура запорная на байпасе подвода питательной воды в ПГ-4 /', 'Shutoff valves in feedwater supply bypass line to SG-4', '1416.8', '1664.1', '13.1'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['125'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.980/3']] | 542 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0075 | 20LAD14AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 148 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, , 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LAD14GA110 | 1432,3 | 1655,3 | -6,4 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0075'], ['20LAD14AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAD14GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAD14GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAD14GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1432.3', '1655.3', '-6.4'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['148'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m', ', 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.980/3']] | 514 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0076 | 20LAD14CG110B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 152 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 м, length 8 m, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA10R001 | 20LAD14CG110B | 1432,3 | 1655,3 | 4,8 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0076'], ['20LAD14CG110B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAD14CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD14CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD14CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1432.3', '1655.3', '4.8'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['152'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 м, length 8 m, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.980/3']] | 514 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0077 | 20LAD14CG110C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 152 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 , 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA10R001 | 20LAD14CG110C | 1432,3 | 1655,3 | 4,8 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0077'], ['20LAD14CG110C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAD14CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD14CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD14CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1432.3', '1655.3', '4.8'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['152'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 , 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.980/3']] | 514 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0078 | 20LAD24AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, , 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LAD24GA110 | 1389,5 | 1655,4 | -7,5 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0078'], ['20LAD24AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAD24GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAD24GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAD24GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1389.5', '1655.4', '-7.5'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m', ', 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 557 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0079 | 20LAD24CG110B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA10R001 | 20LAD24CG110B | 1389,5 | 1655,4 | 7,3 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0079'], ['20LAD24CG110B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAD24CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD24CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD24CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1389.5', '1655.4', '7.3'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 557 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0080 | 20LAD24CG110C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA10R001 | 20LAD24CG110C | 1389,5 | 1655,4 | 7,3 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0080'], ['20LAD24CG110C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAD24CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD24CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD24CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1389.5', '1655.4', '7.3'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 557 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0081 | 20LAD34AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 143 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, , 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/7, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LAD34GA110 | 1440,3 | 1653 | -6,7 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0081'], ['20LAD34AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAD34GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAD34GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAD34GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1440.3', '1653.0', '-6.7'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['143'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m', ', 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/7, 20.20UBA14.979/3']] | 505 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0082 | 20LAD34CG110B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 143 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/7, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA10R001 | 20LAD34CG110B | 1440,3 | 1653 | 4,5 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0082'], ['20LAD34CG110B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAD34CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD34CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD34CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1440.3', '1653.0', '4.5'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['143'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/7, 20.20UBA14.979/3']] | 505 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0083 | 20LAD34CG110C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 143 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/7, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA10R001 | 20LAD34CG110C | 1440,3 | 1653 | 4,5 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0083'], ['20LAD34CG110C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAD34CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD34CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD34CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1440.3', '1653.0', '4.5'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['143'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/7, 20.20UBA14.979/3']] | 505 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0084 | 20LAD44AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 121 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, , 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LAD44GA110 | 1396,5 | 1651,9 | -6,9 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0084'], ['20LAD44AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAD44GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAD44GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAD44GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1396.5', '1651.9', '-6.9'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['121'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m', ', 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.979/3']] | 548 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0085 | 20LAD44CG110B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 121 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA10R001 | 20LAD44CG110B | 1396,5 | 1651,9 | 4,3 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0085'], ['20LAD44CG110B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAD44CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD44CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD44CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1396.5', '1651.9', '4.3'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['121'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.979/3']] | 548 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0086 | 20LAD44CG110C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 121 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA10R001 | 20LAD44CG110C | 1396,5 | 1651,9 | 4,3 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0086'], ['20LAD44CG110C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAD44CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD44CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAD44CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1396.5', '1651.9', '4.3'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['121'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.979/3']] | 548 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0087 | 20LAH01AA004-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 172 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 13 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 13 m, 20.20UMA02.006/8, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA03R001 | 20LAH01GA004 | 1433,1 | 1657,8 | -15,1 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0087'], ['20LAH01AA004-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAH01GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAH01GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAH01GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1433.1', '1657.8', '-15.1'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['172'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 13 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 13 m, 20.20UMA02.006/8, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3']] | 521 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0088 | 20LAH01AA014-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 172 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 13 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 13 m, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA03R001 | 20LAH01GA014 | 1433,1 | 1658,8 | -15,1 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0088'], ['20LAH01AA014-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAH01GA014', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAH01GA014', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LAH01GA014', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1433.1', '1658.8', '-15.1'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['172'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 13 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 13 m, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3']] | 522 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0089 | 20LAH10AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 137 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LAH10GA001 | 1443,1 | 1668,6 | -2,5 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0089'], ['20LAH10AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAH10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAH10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAH10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1443.1', '1668.6', '-2.5'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['137'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3']] | 522 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0090 | 20LAH10AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 137 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LAH10GA002 | 1443,1 | 1668,2 | -2,5 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0090'], ['20LAH10AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAH10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAH10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAH10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1443.1', '1668.2', '-2.5'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['137'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3']] | 521 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0091 | 20LAH10CG020A-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 173 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA10R001 | 20LAH10CG020A | 1432,2 | 1665,6 | 2,3 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0091'], ['20LAH10CG020A-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAH10CG020A', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAH10CG020A', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAH10CG020A', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1432.2', '1665.6', '2.3'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['173'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.977/3']] | 530 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0092 | 20LAH10CG020B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 173 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA10R001 | 20LAH10CG020B | 1432,2 | 1665,6 | 2,3 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0092'], ['20LAH10CG020B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAH10CG020B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAH10CG020B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20LAH10CG020B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1432.2', '1665.6', '2.3'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['173'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.977/3']] | 530 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0093 | 20LAH20AA011-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 91 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA10R001 | 20LAH20AA011 | 1415,8 | 1668,2 | 2 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0093'], ['20LAH20AA011-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LAH20AA011', 'Арматура запорная /', 'Shutoff valves', '20UMA10R001', '20LAH20AA011', 'Арматура запорная /', 'Shutoff valves', '20UMA10R001', '20LAH20AA011', 'Арматура запорная /', 'Shutoff valves', '1415.8', '1668.2', '2.0'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['91'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.977/3']] | 549 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0094 | 20LAH20AA020-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 148 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA02.150V/2, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.132/7, 20.20UMA02.134/0, 20.20UBA05.605/6, 20.20UBA05.604/6, 20.20UBA05.811/6, 20.20UBA05.920/3, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA03R001 | 20LAH20AA020 | 1437,1 | 1662,8 | -5,7 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0094'], ['20LAH20AA020-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAH20AA020', 'Арматура запорная на напоре ВПЭН (линия нормального расхода) /', 'Shutoff valves in MDAFWP suction (normal flowrate line)', '20UMA03R001', '20LAH20AA020', 'Арматура запорная на напоре ВПЭН (линия нормального расхода) /', 'Shutoff valves in MDAFWP suction (normal flowrate line)', '20UMA03R001', '20LAH20AA020', 'Арматура запорная на напоре ВПЭН (линия нормального расхода) /', 'Shutoff valves in MDAFWP suction (normal flowrate line)', '1437.1', '1662.8', '-5.7'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['148'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA02.150V/2, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.132/7, 20.20UMA02.134/0, 20.20UBA05.605/6, 20.20UBA05.604/6, 20.20UBA05.811/6, 20.20UBA05.920/3, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3']] | 522 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0095 | 20LAH22AA020-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 148 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA02.150V/2, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.132/7, 20.20UMA02.134/0, 20.20UBA05.605/6, 20.20UBA05.604/6, 20.20UBA05.811/6, 20.20UBA05.920/3, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA03R001 | 20LAH22AA020 | 1437,8 | 1662,5 | -4,9 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0095'], ['20LAH22AA020-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LAH22AA020', 'Арматура запорная на напоре ВПЭН (линия среднего расхода) /', 'Shutoff valves in MDAFWP suction (medium flowrate line)', '20UMA03R001', '20LAH22AA020', 'Арматура запорная на напоре ВПЭН (линия среднего расхода) /', 'Shutoff valves in MDAFWP suction (medium flowrate line)', '20UMA03R001', '20LAH22AA020', 'Арматура запорная на напоре ВПЭН (линия среднего расхода) /', 'Shutoff valves in MDAFWP suction (medium flowrate line)', '1437.8', '1662.5', '-4.9'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['148'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA02.150V/2, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.132/7, 20.20UMA02.134/0, 20.20UBA05.605/6, 20.20UBA05.604/6, 20.20UBA05.811/6, 20.20UBA05.920/3, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.042/6, 20.20UBA14.888/3, 20.20UBA14.118/5, 20.20UBA14.977/3']] | 521 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0096 | 20LAH25AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 112 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA10.666/6, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LAH25GA101 | 1432,5 | 1669,4 | -9,1 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0096'], ['20LAH25AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LAH25GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAH25GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LAH25GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1432.5', '1669.4', '-9.1'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['112'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA10.666/6, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.977/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0097 | 20LBA50AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 104 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBA50AA001 | 1412 | 1653,3 | 12,7 | 20UBA17R003 | 20CMT08 | 1683 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0097'], ['20LBA50AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBA50AA001', 'Арматура запорная главная №1 /', 'Main shutoff valves 1', '20UMA18R001', '20LBA50AA001', 'Арматура запорная главная №1 /', 'Main shutoff valves 1', '20UMA18R001', '20LBA50AA001', 'Арматура запорная главная №1 /', 'Main shutoff valves 1', '1412.0', '1653.3', '12.7'], ['20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1683.0', '7.8'], ['104'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3']] | 536 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0098 | 20LBA51AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 99 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBA50 | 1410,8 | 1653,6 | 13,9 | 20UBA17R003 | 20CMT08 | 1683 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0098'], ['20LBA51AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBA51AA001', 'Арматура запорная на байпасе главных паровых задвижек 20LBA50,60AA001 /', '20LBA50,60AA001 MSIV bypass shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBA51AA001', 'Арматура запорная на байпасе главных паровых задвижек 20LBA50,60AA001 /', '20LBA50,60AA001 MSIV bypass shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBA51AA001', 'Арматура запорная на байпасе главных паровых задвижек 20LBA50,60AA001 /', '20LBA50,60AA001 MSIV bypass shutoff valves', '1410.8', '1653.6', '13.9'], ['20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1683.0', '7.8'], ['99'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3']] | 538 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0099 | 20LBA60AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 99 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBA60AA001 | 1409,7 | 1653,3 | 12,7 | 20UBA17R003 | 20CMT08 | 1683 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0099'], ['20LBA60AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBA60AA001', 'Арматура запорная главная №2 /', 'Main shutoff valves 2', '20UMA18R001', '20LBA60AA001', 'Арматура запорная главная №2 /', 'Main shutoff valves 2', '20UMA18R001', '20LBA60AA001', 'Арматура запорная главная №2 /', 'Main shutoff valves 2', '1409.7', '1653.3', '12.7'], ['20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1683.0', '7.8'], ['99'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3']] | 539 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0100 | 20LBA70AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 130 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBA70AA001 | 1420,3 | 1653,3 | 12,7 | 20UBA17R003 | 20CMT08 | 1683 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0100'], ['20LBA70AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBA70AA001', 'Арматура запорная главная №3 /', 'Main shutoff valves 3', '20UMA18R001', '20LBA70AA001', 'Арматура запорная главная №3 /', 'Main shutoff valves 3', '20UMA18R001', '20LBA70AA001', 'Арматура запорная главная №3 /', 'Main shutoff valves 3', '1420.3', '1653.3', '12.7'], ['20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1683.0', '7.8'], ['130'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3']] | 528 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0101 | 20LBA80AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 135 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBA80AA001 | 1418 | 1653,3 | 12,7 | 20UBA17R003 | 20CMT08 | 1683 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0101'], ['20LBA80AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBA80AA001', 'Арматура запорная главная №4 /', 'Main shutoff valves 4', '20UMA18R001', '20LBA80AA001', 'Арматура запорная главная №4 /', 'Main shutoff valves 4', '20UMA18R001', '20LBA80AA001', 'Арматура запорная главная №4 /', 'Main shutoff valves 4', '1418.0', '1653.3', '12.7'], ['20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1683.0', '7.8'], ['135'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3']] | 530 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0102 | 20LBA81AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 130 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBA81AA001 | 1421,2 | 1654,5 | 14 | 20UBA17R003 | 20CMT08 | 1683 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0102'], ['20LBA81AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBA81AA001', 'Арматура запорная на байпасе главных паровых задвижек 20LBA70,80AA001 /', '20LBA70,80AA001 MSIV bypass shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBA81AA001', 'Арматура запорная на байпасе главных паровых задвижек 20LBA70,80AA001 /', '20LBA70,80AA001 MSIV bypass shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBA81AA001', 'Арматура запорная на байпасе главных паровых задвижек 20LBA70,80AA001 /', '20LBA70,80AA001 MSIV bypass shutoff valves', '1421.2', '1654.5', '14.0'], ['20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1683.0', '7.8'], ['130'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3']] | 528 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0103 | 20LBA92AA011-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 130 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.765/3, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LBA92GA011 | 1421,8 | 1653,5 | 3,6 | 20UBA17R003 | 20CMT08 | 1683 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0103'], ['20LBA92AA011-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBA92GA011', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBA92GA011', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBA92GA011', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1421.8', '1653.5', '3.6'], ['20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1683.0', '7.8'], ['130'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.765/3, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3']] | 527 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0104 | 20LBA93AA010-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 99 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LBA93GA010 | 1407,8 | 1653,9 | 3,9 | 20UBA17R003 | 20CMT08 | 1683 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0104'], ['20LBA93AA010-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBA93GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBA93GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBA93GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1407.8', '1653.9', '3.9'], ['20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1683.0', '7.8'], ['99'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3']] | 541 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0105 | 20LBG10AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 152 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG10GA001 | 1441,6 | 1649,1 | 0,2 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0105'], ['20LBG10AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1441.6', '1649.1', '0.2'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['152'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3']] | 504 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0106 | 20LBG10AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 157 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG10GA002 | 1442,4 | 1648,7 | -1 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0106'], ['20LBG10AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1442.4', '1648.7', '-1.0'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['157'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3']] | 502 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0107 | 20LBG10AA003-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 227 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG10GA003 | 1442,1 | 1579,1 | 1,1 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0107'], ['20LBG10AA003-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG10GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG10GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG10GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1442.1', '1579.1', '1.1'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['227'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3']] | 433 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0108 | 20LBG10AA004-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 227 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG10GA004 | 1441,2 | 1579,7 | -0,1 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0108'], ['20LBG10AA004-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG10GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG10GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG10GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1441.2', '1579.7', '-0.1'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['227'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3']] | 435 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0109 | 20LBG10AA901-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 162 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, , 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG10GA901 | 1443,7 | 1644,1 | 0,4 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0109'], ['20LBG10AA901-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG10GA901', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG10GA901', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG10GA901', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1443.7', '1644.1', '0.4'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['162'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m', ', 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3']] | 497 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0110 | 20LBG10AA902-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 157 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, , 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG10GA902 | 1443,7 | 1645,7 | 0,4 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0110'], ['20LBG10AA902-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG10GA902', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG10GA902', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG10GA902', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1443.7', '1645.7', '0.4'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['157'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m', ', 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3']] | 498 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0111 | 20LBG10AA903-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 157 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, , 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG10GA903 | 1443,7 | 1646,8 | 0,4 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0111'], ['20LBG10AA903-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG10GA903', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG10GA903', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG10GA903', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1443.7', '1646.8', '0.4'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['157'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m', ', 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/6, 20.20UBA14.023/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3']] | 499 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0112 | 20LBG10CG901-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 158 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA18R001 | 20LBG10CG901 | 1443,4 | 1644,4 | 11,9 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0112'], ['20LBG10CG901-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBG10CG901', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBG10CG901', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBG10CG901', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1443.4', '1644.4', '11.9'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['158'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.977/3']] | 497 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0113 | 20LBG10CG902-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 153 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA18R001 | 20LBG10CG902 | 1443,4 | 1646 | 11,9 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0113'], ['20LBG10CG902-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBG10CG902', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBG10CG902', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBG10CG902', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1443.4', '1646.0', '11.9'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['153'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.977/3']] | 499 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0114 | 20LBG10CG903-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 153 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA18R001 | 20LBG10CG903 | 1443,4 | 1647 | 11,9 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0114'], ['20LBG10CG903-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBG10CG903', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBG10CG903', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBG10CG903', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1443.4', '1647.0', '11.9'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['153'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.977/3']] | 500 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0115 | 20LBG11AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 137 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA18.334V/25, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG11GA110 | 1430,4 | 1658,8 | 9,6 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0115'], ['20LBG11AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG11GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG11GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG11GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1430.4', '1658.8', '9.6'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['137'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA18.334V/25, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3']] | 525 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0116 | 20LBG12AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 177 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG12GA001 | 1432,7 | 1648,9 | -1,6 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0116'], ['20LBG12AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG12GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG12GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG12GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1432.7', '1648.9', '-1.6'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['177'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3']] | 512 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0117 | 20LBG12AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 192 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG12GA002 | 1435,5 | 1647 | 1,1 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0117'], ['20LBG12AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG12GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG12GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG12GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1435.5', '1647.0', '1.1'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['192'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3']] | 508 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0118 | 20LBG12AA003-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 172 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG12GA003 | 1433,7 | 1650,2 | -1,6 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0118'], ['20LBG12AA003-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG12GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG12GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG12GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1433.7', '1650.2', '-1.6'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['172'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/14, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3']] | 513 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0119 | 20LBG20AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 222 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA20.758/3, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG20GA001 | 1438,1 | 1587,1 | 1 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0119'], ['20LBG20AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG20GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG20GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG20GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1438.1', '1587.1', '1.0'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['222'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA20.758/3, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3']] | 445 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0120 | 20LBG20AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 227 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA20.758/3, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG20GA002 | 1438,9 | 1585,8 | 0,1 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0120'], ['20LBG20AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG20GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG20GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG20GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1438.9', '1585.8', '0.1'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['227'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA20.758/3, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3']] | 443 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0121 | 20LBG21AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 242 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA20.761/4, 20.20UMA20.758/3, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG21GA001 | 1438,1 | 1583 | 1 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0121'], ['20LBG21AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG21GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG21GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG21GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1438.1', '1583.0', '1.0'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['242'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA20.761/4, 20.20UMA20.758/3, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3']] | 441 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0122 | 20LBG21AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 227 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG21GA002 | 1438,9 | 1582,2 | 0,4 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0122'], ['20LBG21AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG21GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG21GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG21GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1438.9', '1582.2', '0.4'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['227'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3']] | 440 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0123 | 20LBG22AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 232 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG22GA001 | 1438,1 | 1579,4 | 0,9 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0123'], ['20LBG22AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG22GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG22GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG22GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1438.1', '1579.4', '0.9'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['232'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3']] | 438 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0124 | 20LBG22AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 232 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG22GA002 | 1438,1 | 1578,9 | 0,9 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0124'], ['20LBG22AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG22GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG22GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG22GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1438.1', '1578.9', '0.9'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['232'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3']] | 437 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0125 | 20LBG23AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 232 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LBG23GA001 | 1438,7 | 1579,4 | 0,8 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0125'], ['20LBG23AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBG23GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG23GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBG23GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1438.7', '1579.4', '0.8'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['232'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/10, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.977/3']] | 437 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0126 | 20LBJ01AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 142 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBJ01AA101 | 1400,1 | 1638,7 | 9 | 20UBA17R003 | 20CMT10 | 1683 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0126'], ['20LBJ01AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBJ01AA101', 'Дренажный клапан греющего пара ступени 2 СПП /', 'Moisture separator reheater stage 2 heating steam drain valve', '20UMA18R001', '20LBJ01AA101', 'Дренажный клапан греющего пара ступени 2 СПП /', 'Moisture separator reheater stage 2 heating steam drain valve', '20UMA18R001', '20LBJ01AA101', 'Дренажный клапан греющего пара ступени 2 СПП /', 'Moisture separator reheater stage 2 heating steam drain valve', '1400.1', '1638.7', '9.0'], ['20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1683.0', '7.8'], ['142'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 532 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0127 | 20LBJ01AA102-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 137 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 12 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 12 m, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LBJ01GA102 | 1392 | 1637,4 | -2,3 | 20UBA17R003 | 20CMT10 | 1683 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0127'], ['20LBJ01AA102-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBJ01GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBJ01GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBJ01GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1392.0', '1637.4', '-2.3'], ['20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1683.0', '7.8'], ['137'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 12 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 12 m, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 539 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0128 | 20LBJ01AA131-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 137 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.247V/12, 20.20UMA10.245/5, 20.20UMA10.648/0, 20.20UMA10.649/10, 20.20UMA10.650/0, 20.20UMA10.651/0, 20.20UMA10.652/0, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA10R001 | 20LBJ01AA131 | 1391,6 | 1638,1 | 7,4 | 20UBA17R003 | 20CMT10 | 1683 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0128'], ['20LBJ01AA131-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LBJ01AA131', 'Запорная арматура греющего пара ступени 2 СПП /', 'Moisture separator reheater stage 2 heating steam shutoff valves', '20UMA10R001', '20LBJ01AA131', 'Запорная арматура греющего пара ступени 2 СПП /', 'Moisture separator reheater stage 2 heating steam shutoff valves', '20UMA10R001', '20LBJ01AA131', 'Запорная арматура греющего пара ступени 2 СПП /', 'Moisture separator reheater stage 2 heating steam shutoff valves', '1391.6', '1638.1', '7.4'], ['20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1683.0', '7.8'], ['137'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.247V/12, 20.20UMA10.245/5, 20.20UMA10.648/0, 20.20UMA10.649/10, 20.20UMA10.650/0, 20.20UMA10.651/0, 20.20UMA10.652/0, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 540 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0129 | 20LBJ15AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 176 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, , 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBJ15AA101 | 1432,3 | 1647,3 | 11,8 | 20UBA17R003 | 20CMT09 | 1683 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0129'], ['20LBJ15AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBJ15AA101', 'Дренажный клапан греющего пара ступени 1 СПП 1 /', 'Moisture separator reheater 1 stage 1 heating steam drain valve', '20UMA18R001', '20LBJ15AA101', 'Дренажный клапан греющего пара ступени 1 СПП 1 /', 'Moisture separator reheater 1 stage 1 heating steam drain valve', '20UMA18R001', '20LBJ15AA101', 'Дренажный клапан греющего пара ступени 1 СПП 1 /', 'Moisture separator reheater 1 stage 1 heating steam drain valve', '1432.3', '1647.3', '11.8'], ['20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1683.0', '7.8'], ['176'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m', ', 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3']] | 509 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0130 | 20LBJ15AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 196 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA28.402V/12, 20.20UMA18.310V/12, 20.20UMA18.308/7, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA28R001 | 20LBJ15AA110 | 1434,3 | 1636,7 | 24,3 | 20UBA17R003 | 20CMT09 | 1683 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0130'], ['20LBJ15AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA28R001', '20LBJ15AA110', 'Запорная арматура греющего пара ступени 1 СПП 1 /', 'Moisture separator reheater 1 stage 1 heating steam shutoff valves', '20UMA28R001', '20LBJ15AA110', 'Запорная арматура греющего пара ступени 1 СПП 1 /', 'Moisture separator reheater 1 stage 1 heating steam shutoff valves', '20UMA28R001', '20LBJ15AA110', 'Запорная арматура греющего пара ступени 1 СПП 1 /', 'Moisture separator reheater 1 stage 1 heating steam shutoff valves', '1434.3', '1636.7', '24.3'], ['20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1683.0', '7.8'], ['196'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA28.402V/12, 20.20UMA18.310V/12, 20.20UMA18.308/7, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3']] | 497 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0131 | 20LBJ15CG970B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 171 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 м, length 8 m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBJ15CG970B | 1422,1 | 1648,2 | 13,2 | 20UBA17R003 | 20CMT09 | 1683 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0131'], ['20LBJ15CG970B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBJ15CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBJ15CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBJ15CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1422.1', '1648.2', '13.2'], ['20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1683.0', '7.8'], ['171'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 м, length 8 m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3']] | 520 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0132 | 20LBJ15CG970C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 171 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 , 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBJ15CG970C | 1422,1 | 1648,2 | 13,2 | 20UBA17R003 | 20CMT09 | 1683 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0132'], ['20LBJ15CG970C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBJ15CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBJ15CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBJ15CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1422.1', '1648.2', '13.2'], ['20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1683.0', '7.8'], ['171'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 , 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3']] | 520 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0133 | 20LBJ25AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 147 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, , 20.20UMA18.823/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBJ25AA101 | 1403,8 | 1645 | 12,3 | 20UBA17R003 | 20CMT10 | 1683 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0133'], ['20LBJ25AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBJ25AA101', 'Дренажный клапан греющего пара ступени 1 СПП 2 /', 'Moisture separator reheater 2 stage 1 heating steam drain valve', '20UMA18R001', '20LBJ25AA101', 'Дренажный клапан греющего пара ступени 1 СПП 2 /', 'Moisture separator reheater 2 stage 1 heating steam drain valve', '20UMA18R001', '20LBJ25AA101', 'Дренажный клапан греющего пара ступени 1 СПП 2 /', 'Moisture separator reheater 2 stage 1 heating steam drain valve', '1403.8', '1645.0', '12.3'], ['20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1683.0', '7.8'], ['147'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m', ', 20.20UMA18.823/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 534 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0134 | 20LBJ25AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 157 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 21 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 21 m, 20.20UMA28.415V/11, 20.20UMA18.331V/12, 20.20UMA18.329/7, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA28R001 | 20LBJ25AA110 | 1395 | 1635,2 | 24,3 | 20UBA17R003 | 20CMT10 | 1683 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0134'], ['20LBJ25AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA28R001', '20LBJ25AA110', 'Запорная арматура греющего пара ступени 1 СПП 2 /', 'Moisture separator reheater 2 stage 1 heating steam shutoff valves', '20UMA28R001', '20LBJ25AA110', 'Запорная арматура греющего пара ступени 1 СПП 2 /', 'Moisture separator reheater 2 stage 1 heating steam shutoff valves', '20UMA28R001', '20LBJ25AA110', 'Запорная арматура греющего пара ступени 1 СПП 2 /', 'Moisture separator reheater 2 stage 1 heating steam shutoff valves', '1395.0', '1635.2', '24.3'], ['20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1683.0', '7.8'], ['157'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 21 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 21 m, 20.20UMA28.415V/11, 20.20UMA18.331V/12, 20.20UMA18.329/7, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0135 | 20LBJ25CG970B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 147 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA18.823/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBJ25CG970B | 1407,6 | 1648 | 12,8 | 20UBA17R003 | 20CMT10 | 1683 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0135'], ['20LBJ25CG970B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBJ25CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBJ25CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBJ25CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1407.6', '1648.0', '12.8'], ['20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1683.0', '7.8'], ['147'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA18.823/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 534 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0136 | 20LBJ25CG970C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 147 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA18.823/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBJ25CG970C | 1407,6 | 1648 | 12,8 | 20UBA17R003 | 20CMT10 | 1683 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0136'], ['20LBJ25CG970C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBJ25CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBJ25CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBJ25CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1407.6', '1648.0', '12.8'], ['20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1683.0', '7.8'], ['147'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA18.823/1, 20.20UMA18.824/1, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 534 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0137 | 20LBQ61AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 120 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, , 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ61AA101 | 1416,6 | 1647,8 | 8,7 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0137'], ['20LBQ61AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ61AA101', 'Запорная арматура дренаж отбора пара 6 /', 'Steam bleeding 6 drain shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ61AA101', 'Запорная арматура дренаж отбора пара 6 /', 'Steam bleeding 6 drain shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ61AA101', 'Запорная арматура дренаж отбора пара 6 /', 'Steam bleeding 6 drain shutoff valves', '1416.6', '1647.8', '8.7'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['120'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m', ', 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 522 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0138 | 20LBQ61AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 105 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, , 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ61AA110 | 1416,2 | 1654,1 | 10 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0138'], ['20LBQ61AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ61AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 6 к ПВД 6-1 /', 'Steam bleeding 6 to high pressure 6-1 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ61AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 6 к ПВД 6-1 /', 'Steam bleeding 6 to high pressure 6-1 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ61AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 6 к ПВД 6-1 /', 'Steam bleeding 6 to high pressure 6-1 heater shutoff valves', '1416.2', '1654.1', '10.0'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['105'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m', ', 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 529 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0139 | 20LBQ61AA111-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, , 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ61AA111 | 1415,5 | 1654,3 | 10,9 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0139'], ['20LBQ61AA111-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ61AA111', 'Запорная арматура на байпасе отбора 6 к ПВД 6-1 /', 'Bleeding bypass 6 high pressure 6-1 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ61AA111', 'Запорная арматура на байпасе отбора 6 к ПВД 6-1 /', 'Bleeding bypass 6 high pressure 6-1 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ61AA111', 'Запорная арматура на байпасе отбора 6 к ПВД 6-1 /', 'Bleeding bypass 6 high pressure 6-1 heater shutoff valves', '1415.5', '1654.3', '10.9'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m', ', 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 530 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0140 | 20LBQ61CG101B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 120 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ61CG101B | 1416,6 | 1647,8 | 8,7 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0140'], ['20LBQ61CG101B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ61CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1416.6', '1647.8', '8.7'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['120'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 522 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0141 | 20LBQ61CG101C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 120 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ61CG101C | 1416,6 | 1647,8 | 8,7 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0141'], ['20LBQ61CG101C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ61CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1416.6', '1647.8', '8.7'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['120'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 522 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0142 | 20LBQ61CG110B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 105 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ61CG110B | 1416,2 | 1654,1 | 10 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0142'], ['20LBQ61CG110B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ61CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1416.2', '1654.1', '10.0'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['105'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 529 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0143 | 20LBQ61CG110C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 105 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ61CG110C | 1416,2 | 1654,1 | 10 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0143'], ['20LBQ61CG110C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ61CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1416.2', '1654.1', '10.0'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['105'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 529 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0144 | 20LBQ61CG111B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ61CG111B | 1415,4 | 1654,3 | 10,8 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0144'], ['20LBQ61CG111B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ61CG111B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG111B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG111B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1415.4', '1654.3', '10.8'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 530 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0145 | 20LBQ61CG111C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ61CG111C | 1415,4 | 1654,3 | 10,8 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0145'], ['20LBQ61CG111C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ61CG111C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG111C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG111C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1415.4', '1654.3', '10.8'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 530 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0146 | 20LBQ61CG970B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 105 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ61CG970B | 1416,2 | 1652 | 10 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0146'], ['20LBQ61CG970B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ61CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1416.2', '1652.0', '10.0'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['105'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 527 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0147 | 20LBQ61CG970C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 105 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ61CG970C | 1416,2 | 1652 | 10 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0147'], ['20LBQ61CG970C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ61CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ61CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1416.2', '1652.0', '10.0'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['105'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 527 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0148 | 20LBQ62AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, , 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ62AA110 | 1413,5 | 1655,5 | 10,1 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0148'], ['20LBQ62AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ62AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 6 к ПВД 6-2 /', 'Steam bleeding 6 to high pressure 6-2 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ62AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 6 к ПВД 6-2 /', 'Steam bleeding 6 to high pressure 6-2 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ62AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 6 к ПВД 6-2 /', 'Steam bleeding 6 to high pressure 6-2 heater shutoff valves', '1413.5', '1655.5', '10.1'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m', ', 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0149 | 20LBQ62AA111-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, , 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ62AA111 | 1414,2 | 1655,9 | 10,1 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0149'], ['20LBQ62AA111-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ62AA111', 'Запорная арматура на байпасе отбора 6 к ПВД 6-2 /', 'Bleeding bypass 6 high pressure 6-2 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ62AA111', 'Запорная арматура на байпасе отбора 6 к ПВД 6-2 /', 'Bleeding bypass 6 high pressure 6-2 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ62AA111', 'Запорная арматура на байпасе отбора 6 к ПВД 6-2 /', 'Bleeding bypass 6 high pressure 6-2 heater shutoff valves', '1414.2', '1655.9', '10.1'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m', ', 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0150 | 20LBQ62CG110B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ62CG110B | 1413,5 | 1655,5 | 10 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0150'], ['20LBQ62CG110B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ62CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ62CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ62CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1413.5', '1655.5', '10.0'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0151 | 20LBQ62CG110C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ62CG110C | 1413,5 | 1655,5 | 10 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0151'], ['20LBQ62CG110C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ62CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ62CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ62CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1413.5', '1655.5', '10.0'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.980/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0152 | 20LBQ62CG111B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ62CG111B | 1414,3 | 1655,8 | 11,1 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0152'], ['20LBQ62CG111B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ62CG111B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ62CG111B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ62CG111B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1414.3', '1655.8', '11.1'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0153 | 20LBQ62CG111C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ62CG111C | 1414,3 | 1655,8 | 11,1 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0153'], ['20LBQ62CG111C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ62CG111C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ62CG111C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ62CG111C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1414.3', '1655.8', '11.1'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0154 | 20LBQ62CG970B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ62CG970B | 1413,5 | 1653,2 | 10 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0154'], ['20LBQ62CG970B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ62CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ62CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ62CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1413.5', '1653.2', '10.0'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 531 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0155 | 20LBQ62CG970C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ62CG970C | 1413,5 | 1653,2 | 10 | 20UBA17R003 | 20CMT14 | 1681,2 | 1389,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0155'], ['20LBQ62CG970C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ62CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ62CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ62CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1413.5', '1653.2', '10.0'], ['20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT14', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.9', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 531 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0156 | 20LBQ71AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 116 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, , 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ71AA101 | 1414,4 | 1650,7 | 10,1 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0156'], ['20LBQ71AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ71AA101', 'Запорная арматура дренаж отбора пара 7 /', 'Steam bleeding 7 drain shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ71AA101', 'Запорная арматура дренаж отбора пара 7 /', 'Steam bleeding 7 drain shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ71AA101', 'Запорная арматура дренаж отбора пара 7 /', 'Steam bleeding 7 drain shutoff valves', '1414.4', '1650.7', '10.1'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['116'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m', ', 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 529 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0157 | 20LBQ71AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 148 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, , 20.20UMA18.765/3, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ71AA110 | 1422,2 | 1655,5 | 10,1 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0157'], ['20LBQ71AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ71AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 7 к ПВД 7-1 /', 'Steam bleeding 7 to high pressure 7-1 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ71AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 7 к ПВД 7-1 /', 'Steam bleeding 7 to high pressure 7-1 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ71AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 7 к ПВД 7-1 /', 'Steam bleeding 7 to high pressure 7-1 heater shutoff valves', '1422.2', '1655.5', '10.1'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['148'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m', ', 20.20UMA18.765/3, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3']] | 526 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0158 | 20LBQ71AA111-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 138 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, , 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ71AA111 | 1422,9 | 1655,7 | 10,1 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0158'], ['20LBQ71AA111-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ71AA111', 'Запорная арматура на байпасе отбора 7 к ПВД 7-1 /', 'Bleeding bypass 7 high pressure 7-1 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ71AA111', 'Запорная арматура на байпасе отбора 7 к ПВД 7-1 /', 'Bleeding bypass 7 high pressure 7-1 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ71AA111', 'Запорная арматура на байпасе отбора 7 к ПВД 7-1 /', 'Bleeding bypass 7 high pressure 7-1 heater shutoff valves', '1422.9', '1655.7', '10.1'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['138'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m', ', 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3']] | 525 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0159 | 20LBQ71CG101B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 116 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ71CG101B | 1414,4 | 1650,7 | 8,7 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0159'], ['20LBQ71CG101B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ71CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ71CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ71CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1414.4', '1650.7', '8.7'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['116'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 529 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0160 | 20LBQ71CG101C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 116 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ71CG101C | 1414,4 | 1650,7 | 8,7 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0160'], ['20LBQ71CG101C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ71CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ71CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ71CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1414.4', '1650.7', '8.7'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['116'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 529 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0161 | 20LBQ71CG110B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 143 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.765/3, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ71CG110B | 1422,2 | 1655,5 | 9,9 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0161'], ['20LBQ71CG110B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ71CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ71CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ71CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1422.2', '1655.5', '9.9'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['143'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.765/3, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3']] | 526 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0162 | 20LBQ71CG110C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 143 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.765/3, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ71CG110C | 1422,2 | 1655,5 | 9,9 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0162'], ['20LBQ71CG110C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ71CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ71CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ71CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1422.2', '1655.5', '9.9'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['143'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.765/3, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3']] | 526 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0163 | 20LBQ71CG111B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 133 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ71CG111B | 1422,9 | 1655,7 | 10,6 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0163'], ['20LBQ71CG111B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ71CG111B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ71CG111B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ71CG111B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1422.9', '1655.7', '10.6'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['133'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3']] | 525 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0164 | 20LBQ71CG111C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 133 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ71CG111C | 1422,9 | 1655,7 | 10,6 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0164'], ['20LBQ71CG111C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ71CG111C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ71CG111C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ71CG111C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1422.9', '1655.7', '10.6'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['133'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3']] | 525 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0165 | 20LBQ71CG970B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 143 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.765/3, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R003 | 20LBQ71CG970B | 1422,2 | 1653,2 | 9,9 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0165'], ['20LBQ71CG970B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R003', '20LBQ71CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R003', '20LBQ71CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R003', '20LBQ71CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1422.2', '1653.2', '9.9'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['143'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.765/3, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3']] | 523 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0166 | 20LBQ71CG970C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 143 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.765/3, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R003 | 20LBQ71CG970C | 1422,2 | 1653,2 | 9,9 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0166'], ['20LBQ71CG970C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R003', '20LBQ71CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R003', '20LBQ71CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R003', '20LBQ71CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1422.2', '1653.2', '9.9'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['143'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.765/3, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.979/3']] | 523 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0167 | 20LBQ72AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 96 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, , 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ72AA110 | 1407,8 | 1655,5 | 10,2 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0167'], ['20LBQ72AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ72AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 7 к ПВД 7-2 /', 'Steam bleeding 7 to high pressure 7-2 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ72AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 7 к ПВД 7-2 /', 'Steam bleeding 7 to high pressure 7-2 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ72AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 7 к ПВД 7-2 /', 'Steam bleeding 7 to high pressure 7-2 heater shutoff valves', '1407.8', '1655.5', '10.2'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['96'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m', ', 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 540 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0168 | 20LBQ72AA111-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 101 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, , 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ72AA111 | 1407 | 1655,1 | 10,2 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0168'], ['20LBQ72AA111-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ72AA111', 'Запорная арматура на байпасе отбора 7 к ПВД 7-2 /', 'Bleeding bypass 7 high pressure 7-2 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ72AA111', 'Запорная арматура на байпасе отбора 7 к ПВД 7-2 /', 'Bleeding bypass 7 high pressure 7-2 heater shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBQ72AA111', 'Запорная арматура на байпасе отбора 7 к ПВД 7-2 /', 'Bleeding bypass 7 high pressure 7-2 heater shutoff valves', '1407.0', '1655.1', '10.2'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['101'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m', ', 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 540 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0169 | 20LBQ72CG110B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 96 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ72CG110B | 1407,8 | 1655,5 | 9,9 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0169'], ['20LBQ72CG110B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ72CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ72CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ72CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1407.8', '1655.5', '9.9'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['96'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 540 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0170 | 20LBQ72CG110C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 96 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ72CG110C | 1407,8 | 1655,5 | 9,9 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0170'], ['20LBQ72CG110C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ72CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ72CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ72CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1407.8', '1655.5', '9.9'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['96'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 540 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0171 | 20LBQ72CG111B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 101 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ72CG111B | 1406,8 | 1655,1 | 10,2 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0171'], ['20LBQ72CG111B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ72CG111B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ72CG111B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ72CG111B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1406.8', '1655.1', '10.2'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['101'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 541 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0172 | 20LBQ72CG111C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 101 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R001 | 20LBQ72CG111C | 1406,8 | 1655,1 | 10,2 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0172'], ['20LBQ72CG111C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBQ72CG111C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ72CG111C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBQ72CG111C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1406.8', '1655.1', '10.2'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['101'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 541 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0173 | 20LBQ72CG970B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 96 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R002 | 20LBQ72CG970B | 1407,8 | 1653,1 | 9,9 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0173'], ['20LBQ72CG970B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R002', '20LBQ72CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R002', '20LBQ72CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R002', '20LBQ72CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1407.8', '1653.1', '9.9'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['96'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 538 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0174 | 20LBQ72CG970C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 96 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA18R002 | 20LBQ72CG970C | 1407,8 | 1653,1 | 9,9 | 20UBA17R003 | 20CMT15 | 1681,2 | 1388,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0174'], ['20LBQ72CG970C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R002', '20LBQ72CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R002', '20LBQ72CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R002', '20LBQ72CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1407.8', '1653.1', '9.9'], ['20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT15', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.9', '1681.2', '7.8'], ['96'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 538 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0175 | 20LBS30AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 186 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, , 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS30AA101 | 1426,7 | 1642,7 | 9,8 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0175'], ['20LBS30AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS30AA101', 'Дренажная запорная арматура отбора пара 3 /', 'Steam bleeding 3 drain shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBS30AA101', 'Дренажная запорная арматура отбора пара 3 /', 'Steam bleeding 3 drain shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBS30AA101', 'Дренажная запорная арматура отбора пара 3 /', 'Steam bleeding 3 drain shutoff valves', '1426.7', '1642.7', '9.8'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['186'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m', ', 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3']] | 509 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0176 | 20LBS30AA102-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 186 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, , 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS30AA102 | 1417,5 | 1646,3 | 11,7 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0176'], ['20LBS30AA102-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS30AA102', 'Дренажная запорная арматура отбора пара 3 /', 'Steam bleeding 3 drain shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBS30AA102', 'Дренажная запорная арматура отбора пара 3 /', 'Steam bleeding 3 drain shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBS30AA102', 'Дренажная запорная арматура отбора пара 3 /', 'Steam bleeding 3 drain shutoff valves', '1417.5', '1646.3', '11.7'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['186'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m', ', 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3']] | 522 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0177 | 20LBS30AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 322 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 27 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 27 m, , 20.20UMA28.411V/14, 20.20UMA18.321V/14, 20.20UMA18.319/7, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.710/8, 20.20UMA20.711/0, 20.20UMA20.712/8, 20.20UMA20.713/0, 20.20UMA20.714/8, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA28R001 | 20LBS30AA110 | 1407,5 | 1648,1 | 19,8 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0177'], ['20LBS30AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA28R001', '20LBS30AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 3 к ПНД-3 /', 'Steam bleeding 3 to low pressure 3 heater shutoff valves', '20UMA28R001', '20LBS30AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 3 к ПНД-3 /', 'Steam bleeding 3 to low pressure 3 heater shutoff valves', '20UMA28R001', '20LBS30AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 3 к ПНД-3 /', 'Steam bleeding 3 to low pressure 3 heater shutoff valves', '1407.5', '1648.1', '19.8'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['322'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 27 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 27 m', ', 20.20UMA28.411V/14, 20.20UMA18.321V/14, 20.20UMA18.319/7, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.710/8, 20.20UMA20.711/0, 20.20UMA20.712/8, 20.20UMA20.713/0, 20.20UMA20.714/8, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3']] | 534 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0178 | 20LBS30CG101B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 189 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS30CG101B | 1427,7 | 1641,7 | 9,8 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0178'], ['20LBS30CG101B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS30CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS30CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS30CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1427.7', '1641.7', '9.8'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['189'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 507 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0179 | 20LBS30CG101C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 189 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS30CG101C | 1427,7 | 1641,7 | 9,8 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0179'], ['20LBS30CG101C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS30CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS30CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS30CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1427.7', '1641.7', '9.8'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['189'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 507 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0180 | 20LBS30CG102B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 189 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS30CG102B | 1431,3 | 1632,5 | 11,7 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0180'], ['20LBS30CG102B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS30CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS30CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS30CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1431.3', '1632.5', '11.7'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['189'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 494 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0181 | 20LBS30CG102C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 189 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS30CG102C | 1431,3 | 1632,5 | 11,7 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0181'], ['20LBS30CG102C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS30CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS30CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS30CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1431.3', '1632.5', '11.7'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['189'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 494 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0182 | 20LBS30CG110B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 322 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 27 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 27 m, 20.20UMA28.411V/14, 20.20UMA18.321V/14, 20.20UMA18.319/7, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.710/8, 20.20UMA20.711/0, 20.20UMA20.712/8, 20.20UMA20.713/0, 20.20UMA20.714/8, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA28R001 | 20LBS30CG110B | 1433,1 | 1622,5 | 19,8 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0182'], ['20LBS30CG110B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA28R001', '20LBS30CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA28R001', '20LBS30CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA28R001', '20LBS30CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1433.1', '1622.5', '19.8'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['322'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 27 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 27 m, 20.20UMA28.411V/14, 20.20UMA18.321V/14, 20.20UMA18.319/7, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.710/8, 20.20UMA20.711/0, 20.20UMA20.712/8, 20.20UMA20.713/0, 20.20UMA20.714/8, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.978/3']] | 483 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0183 | 20LBS30CG110C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 322 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 27 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 27 m, 20.20UMA28.411V/14, 20.20UMA18.321V/14, 20.20UMA18.319/7, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.710/8, 20.20UMA20.711/0, 20.20UMA20.712/8, 20.20UMA20.713/0, 20.20UMA20.714/8, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA28R001 | 20LBS30CG110C | 1433,1 | 1622,5 | 19,8 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0183'], ['20LBS30CG110C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA28R001', '20LBS30CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA28R001', '20LBS30CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA28R001', '20LBS30CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1433.1', '1622.5', '19.8'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['322'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 27 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 27 m, 20.20UMA28.411V/14, 20.20UMA18.321V/14, 20.20UMA18.319/7, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.710/8, 20.20UMA20.711/0, 20.20UMA20.712/8, 20.20UMA20.713/0, 20.20UMA20.714/8, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.978/3']] | 483 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0184 | 20LBS30CG970B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 189 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS30CG970B | 1428,9 | 1640,2 | 12,9 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0184'], ['20LBS30CG970B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS30CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS30CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS30CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1428.9', '1640.2', '12.9'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['189'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 505 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0185 | 20LBS30CG970C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 189 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS30CG970C | 1428,9 | 1640,2 | 12,9 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0185'], ['20LBS30CG970C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS30CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS30CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS30CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1428.9', '1640.2', '12.9'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['189'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 505 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0186 | 20LBS40AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 186 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, , 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS40AA101 | 1417,8 | 1646,7 | 11,7 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0186'], ['20LBS40AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS40AA101', 'Дренажная запорная арматура отбора пара 4 /', 'Steam bleeding 4 drain shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBS40AA101', 'Дренажная запорная арматура отбора пара 4 /', 'Steam bleeding 4 drain shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBS40AA101', 'Дренажная запорная арматура отбора пара 4 /', 'Steam bleeding 4 drain shutoff valves', '1417.8', '1646.7', '11.7'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['186'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m', ', 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3']] | 522 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0187 | 20LBS40AA102-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 186 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, , 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS40AA102 | 1427,8 | 1643,4 | 13,1 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0187'], ['20LBS40AA102-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS40AA102', 'Дренажная запорная арматура отбора пара 4 /', 'Steam bleeding 4 drain shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBS40AA102', 'Дренажная запорная арматура отбора пара 4 /', 'Steam bleeding 4 drain shutoff valves', '20UMA18R001', '20LBS40AA102', 'Дренажная запорная арматура отбора пара 4 /', 'Steam bleeding 4 drain shutoff valves', '1427.8', '1643.4', '13.1'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['186'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m', ', 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3']] | 509 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0188 | 20LBS40AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 197 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 25 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 25 m, , 20.20UMA18.310V/12, 20.20UMA18.306V/12, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.665/6, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA28R001 | 20LBS40AA110 | 1409,3 | 1650,3 | 19,8 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0188'], ['20LBS40AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA28R001', '20LBS40AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 4 к ПНД-4 /', 'Steam bleeding 4 to low pressure 4 heater shutoff valves', '20UMA28R001', '20LBS40AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 4 к ПНД-4 /', 'Steam bleeding 4 to low pressure 4 heater shutoff valves', '20UMA28R001', '20LBS40AA110', 'Запорная арматура на отборе пара 4 к ПНД-4 /', 'Steam bleeding 4 to low pressure 4 heater shutoff valves', '1409.3', '1650.3', '19.8'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['197'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 25 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 25 m', ', 20.20UMA18.310V/12, 20.20UMA18.306V/12, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.665/6, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3']] | 534 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0189 | 20LBS40CG101B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 189 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS40CG101B | 1431,7 | 1632,8 | 11,7 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0189'], ['20LBS40CG101B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS40CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS40CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS40CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1431.7', '1632.8', '11.7'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['189'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 494 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0190 | 20LBS40CG101C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 189 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS40CG101C | 1431,7 | 1632,8 | 11,7 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0190'], ['20LBS40CG101C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS40CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS40CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS40CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1431.7', '1632.8', '11.7'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['189'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 494 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0191 | 20LBS40CG102B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 189 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS40CG102B | 1428,4 | 1642,8 | 13,1 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0191'], ['20LBS40CG102B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS40CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS40CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS40CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1428.4', '1642.8', '13.1'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['189'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 508 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0192 | 20LBS40CG102C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 189 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS40CG102C | 1428,4 | 1642,8 | 13,1 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0192'], ['20LBS40CG102C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS40CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS40CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS40CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1428.4', '1642.8', '13.1'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['189'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 508 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0193 | 20LBS40CG110B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 192 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 25 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 25 m, 20.20UMA18.310V/12, 20.20UMA18.306V/12, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.665/6, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA28R001 | 20LBS40CG110B | 1435,3 | 1624,3 | 19,8 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0193'], ['20LBS40CG110B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA28R001', '20LBS40CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA28R001', '20LBS40CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA28R001', '20LBS40CG110B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1435.3', '1624.3', '19.8'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['192'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 25 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 25 m, 20.20UMA18.310V/12, 20.20UMA18.306V/12, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.665/6, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.978/3']] | 482 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0194 | 20LBS40CG110C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 192 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 25 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 25 m, 20.20UMA18.310V/12, 20.20UMA18.306V/12, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.665/6, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA28R001 | 20LBS40CG110C | 1435,3 | 1624,3 | 19,8 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0194'], ['20LBS40CG110C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA28R001', '20LBS40CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA28R001', '20LBS40CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA28R001', '20LBS40CG110C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1435.3', '1624.3', '19.8'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['192'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 25 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 25 m, 20.20UMA18.310V/12, 20.20UMA18.306V/12, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.665/6, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/7, 20.20UBA14.978/3']] | 482 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0195 | 20LBS40CG970B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 189 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS40CG970B | 1427,6 | 1643,2 | 14 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0195'], ['20LBS40CG970B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS40CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS40CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS40CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1427.6', '1643.2', '14.0'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['189'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 509 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0196 | 20LBS40CG970C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 189 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LBS40CG970C | 1427,6 | 1643,2 | 14 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0196'], ['20LBS40CG970C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LBS40CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS40CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LBS40CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1427.6', '1643.2', '14.0'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['189'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.753/2, 20.20UMA18.752/2, 20.20UMA10.204V/12, 20.20UMA10.202/5, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 509 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0197 | 20LBS50AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 97 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LBS50GA101 | 1413,2 | 1657,2 | 4,2 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0197'], ['20LBS50AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBS50GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBS50GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBS50GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1413.2', '1657.2', '4.2'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['97'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3']] | 537 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0198 | 20LBS50AA102-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 97 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, , 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LBS50GA102 | 1420,7 | 1657,2 | 4,5 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0198'], ['20LBS50AA102-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBS50GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBS50GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBS50GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1420.7', '1657.2', '4.5'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['97'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m', ', 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.978/3']] | 530 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0199 | 20LBS50AA103-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 97 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LBS50GA103 | 1411,7 | 1657 | 4,2 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0199'], ['20LBS50AA103-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBS50GA103', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBS50GA103', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBS50GA103', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1411.7', '1657.0', '4.2'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['97'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3']] | 539 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0200 | 20LBS50AA104-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 156 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LBS50GA104 | 1432 | 1658 | 3,2 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0200'], ['20LBS50AA104-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LBS50GA104', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBS50GA104', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LBS50GA104', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1432.0', '1658.0', '3.2'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['156'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3']] | 519 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0201 | 20LBS50AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 140 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA28.410V/12, 20.20UMA18.334V/25, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA28R001 | 20LBS50AA110 | 1419,2 | 1657,8 | 22,8 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0201'], ['20LBS50AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA28R001', '20LBS50AA110', 'Клапан /', 'Valve', '20UMA28R001', '20LBS50AA110', 'Клапан /', 'Valve', '20UMA28R001', '20LBS50AA110', 'Клапан /', 'Valve', '1419.2', '1657.8', '22.8'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['140'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA28.410V/12, 20.20UMA18.334V/25, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 532 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0202 | 20LBS50CG970B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 129 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA28R001 | 20LBS50CG970B | 1418,1 | 1655,6 | 19,3 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0202'], ['20LBS50CG970B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA28R001', '20LBS50CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA28R001', '20LBS50CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA28R001', '20LBS50CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1418.1', '1655.6', '19.3'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['129'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 531 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0203 | 20LBS50CG970C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 129 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA28R001 | 20LBS50CG970C | 1418,1 | 1655,6 | 19,3 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0203'], ['20LBS50CG970C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA28R001', '20LBS50CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA28R001', '20LBS50CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA28R001', '20LBS50CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1418.1', '1655.6', '19.3'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['129'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 531 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0204 | 20LCA11AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 256 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 30 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 30 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCA11GA101 | 1412,2 | 1603 | -16,3 | 20UBA17R003 | 20CMT05 | 1684,8 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0204'], ['20LCA11AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA11GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA11GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA11GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1412.2', '1603.0', '-16.3'], ['20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1684.8', '7.8'], ['256'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 30 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 30 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 484 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0205 | 20LCA12AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 251 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 29 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 29 m, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCA12GA101 | 1412,2 | 1598,5 | -16,3 | 20UBA17R003 | 20CMT05 | 1684,8 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0205'], ['20LCA12AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA12GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA12GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA12GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1412.2', '1598.5', '-16.3'], ['20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1684.8', '7.8'], ['251'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 29 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 29 m, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 479 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0206 | 20LCA13AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 246 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 24 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 24 m, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCA13GA101 | 1412,2 | 1594 | -16,3 | 20UBA17R003 | 20CMT05 | 1684,8 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0206'], ['20LCA13AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA13GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA13GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA13GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1412.2', '1594.0', '-16.3'], ['20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1684.8', '7.8'], ['246'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 24 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 24 m, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 475 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0207 | 20LCA21AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 181 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCA21GA101 | 1398,3 | 1603 | -14,6 | 20UBA17R003 | 20CMT05 | 1684,8 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0207'], ['20LCA21AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA21GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA21GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA21GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1398.3', '1603.0', '-14.6'], ['20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1684.8', '7.8'], ['181'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 498 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0208 | 20LCA22AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 186 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCA22GA101 | 1398,3 | 1598,5 | -14,6 | 20UBA17R003 | 20CMT05 | 1684,8 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0208'], ['20LCA22AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA22GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA22GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA22GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1398.3', '1598.5', '-14.6'], ['20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1684.8', '7.8'], ['186'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 493 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0209 | 20LCA23AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 191 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCA23GA101 | 1398,3 | 1594 | -14,6 | 20UBA17R003 | 20CMT05 | 1684,8 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0209'], ['20LCA23AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA23GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA23GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA23GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1398.3', '1594.0', '-14.6'], ['20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT05', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1684.8', '7.8'], ['191'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 489 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0210 | 20LCA24AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 232 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20LCA24GA101 | 1412 | 1582,9 | -16,2 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0210'], ['20LCA24AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA24GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA24GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA24GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1412.0', '1582.9', '-16.2'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['232'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3']] | 463 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0211 | 20LCA24AA102-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 237 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20LCA24GA102 | 1417,9 | 1582,9 | -16,2 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0211'], ['20LCA24AA102-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA24GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA24GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA24GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1417.9', '1582.9', '-16.2'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['237'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3']] | 457 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0212 | 20LCA24AA103-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 252 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA02.028/10, 20.20UMA02.601/10, 20.20UMA02.602/10, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20LCA24GA103 | 1431,3 | 1583,2 | -15,7 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0212'], ['20LCA24AA103-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA24GA103', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA24GA103', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA24GA103', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1431.3', '1583.2', '-15.7'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['252'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA02.028/10, 20.20UMA02.601/10, 20.20UMA02.602/10, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3']] | 444 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0213 | 20LCA24AA130-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 252 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20LCA24GA130 | 1419,7 | 1587,9 | -14,1 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0213'], ['20LCA24AA130-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA24GA130', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA24GA130', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA24GA130', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1419.7', '1587.9', '-14.1'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['252'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3']] | 460 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0214 | 20LCA24AA131-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 252 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20LCA24GA131 | 1419,9 | 1588,3 | -14,1 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0214'], ['20LCA24AA131-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA24GA131', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA24GA131', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA24GA131', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1419.9', '1588.3', '-14.1'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['252'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3']] | 460 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0215 | 20LCA31AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 257 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20LCA31GA101 | 1421,6 | 1591,1 | -16,5 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0215'], ['20LCA31AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA31GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA31GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA31GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1421.6', '1591.1', '-16.5'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['257'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3']] | 461 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0216 | 20LCA32AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 262 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA02.601/10, 20.20UMA02.602/10, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20LCA32GA101 | 1426,4 | 1591,1 | -16,5 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0216'], ['20LCA32AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA32GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA32GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA32GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1426.4', '1591.1', '-16.5'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['262'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA02.601/10, 20.20UMA02.602/10, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3']] | 457 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0217 | 20LCA33AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 267 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA02.601/10, 20.20UMA02.602/10, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20LCA33GA101 | 1429,9 | 1591,1 | -16,5 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0217'], ['20LCA33AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA33GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA33GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA33GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1429.9', '1591.1', '-16.5'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['267'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA02.601/10, 20.20UMA02.602/10, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3']] | 453 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0218 | 20LCA41AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 237 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20LCA41GA101 | 1421,6 | 1581,5 | -16,5 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0218'], ['20LCA41AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA41GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA41GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA41GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1421.6', '1581.5', '-16.5'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['237'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3']] | 452 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0219 | 20LCA42AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 247 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA02.601/10, 20.20UMA02.602/10, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20LCA42GA101 | 1426,3 | 1581,5 | -16,5 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0219'], ['20LCA42AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA42GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA42GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA42GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1426.3', '1581.5', '-16.5'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['247'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA02.601/10, 20.20UMA02.602/10, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3']] | 447 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0220 | 20LCA43AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 247 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA02.601/10, 20.20UMA02.602/10, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20LCA43GA101 | 1429,8 | 1581,5 | -16,5 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0220'], ['20LCA43AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA43GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA43GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA43GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1429.8', '1581.5', '-16.5'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['247'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA02.601/10, 20.20UMA02.602/10, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3']] | 444 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0221 | 20LCA47AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 225 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA02.016/10, 20.20UMA02.014/10, 20.20UMA02.012/0, 20.20UMA02.010/10, 20.20UMA02.008/8, 20.20UMA02.006/8, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20LCA47GA002 | 1443,4 | 1605,4 | -14,9 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0221'], ['20LCA47AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCA47GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA47GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCA47GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1443.4', '1605.4', '-14.9'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['225'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA02.016/10, 20.20UMA02.014/10, 20.20UMA02.012/0, 20.20UMA02.010/10, 20.20UMA02.008/8, 20.20UMA02.006/8, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3']] | 454 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0222 | 20LCA49AA106-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 243 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA10.237V/10, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.091/0, 20.20UBA05.615/7, 20.20UBA05.614/7, 20.20UBA05.847/7, 20.20UBA05.252V/7, 20.20UBA14.038/7, 20.20UBA14.887/3, 20.20UBA14.118/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LCA49GA106 | 1411,2 | 1588 | -9,8 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0222'], ['20LCA49AA106-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCA49GA106', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA49GA106', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA49GA106', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1411.2', '1588.0', '-9.8'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['243'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA10.237V/10, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.091/0, 20.20UBA05.615/7, 20.20UBA05.614/7, 20.20UBA05.847/7, 20.20UBA05.252V/7, 20.20UBA14.038/7, 20.20UBA14.887/3, 20.20UBA14.118/6, 20.20UBA14.977/3']] | 473 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0223 | 20LCA49AA107-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 243 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA10.237V/10, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.091/0, 20.20UBA05.615/7, 20.20UBA05.614/7, 20.20UBA05.847/7, 20.20UBA05.252V/7, 20.20UBA14.038/7, 20.20UBA14.887/3, 20.20UBA14.118/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LCA49GA107 | 1411,2 | 1586,5 | -9,8 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0223'], ['20LCA49AA107-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCA49GA107', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA49GA107', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA49GA107', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1411.2', '1586.5', '-9.8'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['243'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA10.237V/10, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.091/0, 20.20UBA05.615/7, 20.20UBA05.614/7, 20.20UBA05.847/7, 20.20UBA05.252V/7, 20.20UBA14.038/7, 20.20UBA14.887/3, 20.20UBA14.118/6, 20.20UBA14.977/3']] | 472 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0224 | 20LCA49AA108-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 233 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.237V/10, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.091/0, 20.20UBA05.615/7, 20.20UBA05.614/7, 20.20UBA05.847/7, 20.20UBA05.252V/7, 20.20UBA14.038/7, 20.20UBA14.887/3, 20.20UBA14.118/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UMA | 20LCA49GA108 | 1408,4 | 1585,1 | -9,8 | 20UBA17R003 | 20CMT07 | 1683 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0224'], ['20LCA49AA108-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCA49GA108', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA49GA108', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA49GA108', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1408.4', '1585.1', '-9.8'], ['20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT07', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1683.0', '7.8'], ['233'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.237V/10, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.091/0, 20.20UBA05.615/7, 20.20UBA05.614/7, 20.20UBA05.847/7, 20.20UBA05.252V/7, 20.20UBA14.038/7, 20.20UBA14.887/3, 20.20UBA14.118/6, 20.20UBA14.977/3']] | 473 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0225 | 20LCA53AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 112 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LCA53GA101 | 1393,5 | 1651 | -1,7 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0225'], ['20LCA53AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCA53GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA53GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA53GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1393.5', '1651.0', '-1.7'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['112'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3']] | 551 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0226 | 20LCA60AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 112 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LCA60GA101 | 1412,4 | 1651,4 | -1,9 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0226'], ['20LCA60AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCA60GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA60GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA60GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1412.4', '1651.4', '-1.9'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['112'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3']] | 532 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0227 | 20LCA60AA102-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 146 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LCA60GA102 | 1422,1 | 1651,1 | -2 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0227'], ['20LCA60AA102-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCA60GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA60GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA60GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1422.1', '1651.1', '-2.0'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['146'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 522 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0228 | 20LCA60AA103-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 117 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LCA60GA103 | 1393,2 | 1647,7 | -2 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0228'], ['20LCA60AA103-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCA60GA103', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA60GA103', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA60GA103', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1393.2', '1647.7', '-2.0'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['117'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.978/3']] | 548 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0229 | 20LCA70AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 160 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LCA70GA101 | 1430,8 | 1654,1 | -2 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0229'], ['20LCA70AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCA70GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA70GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA70GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1430.8', '1654.1', '-2.0'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['160'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 517 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0230 | 20LCA70AA102-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 156 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LCA70GA102 | 1433,5 | 1655,4 | -2 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0230'], ['20LCA70AA102-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCA70GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA70GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA70GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1433.5', '1655.4', '-2.0'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['156'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.751/2, 20.20UMA18.750/2, 20.20UMA18.307V/14, 20.20UMA18.309/7, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 515 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0231 | 20LCA70AA130-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 102 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 22 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 22 m, 20.20UMA28.417V/27, 20.20UMA18.337V/27, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LCA70GA130 | 1407,6 | 1664,1 | 18 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0231'], ['20LCA70AA130-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCA70GA130', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA70GA130', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA70GA130', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1407.6', '1664.1', '18.0'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['102'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 22 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 22 m, 20.20UMA28.417V/27, 20.20UMA18.337V/27, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/7, 20.20UBA14.978/3']] | 550 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0232 | 20LCA70AA140-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 140 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 27 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 27 m, 20.20UMA28.410V/12, 20.20UMA18.334V/25, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LCA70GA140 | 1415 | 1664,1 | 18 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0232'], ['20LCA70AA140-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCA70GA140', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA70GA140', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA70GA140', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1415.0', '1664.1', '18.0'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['140'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 27 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 27 m, 20.20UMA28.410V/12, 20.20UMA18.334V/25, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 542 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0233 | 20LCA70AA150-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 136 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA28.410V/12, 20.20UMA18.334V/25, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LCA70GA150 | 1422,4 | 1664,1 | 18 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0233'], ['20LCA70AA150-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCA70GA150', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA70GA150', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCA70GA150', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1422.4', '1664.1', '18.0'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['136'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA28.410V/12, 20.20UMA18.334V/25, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 535 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0234 | 20LCC40AA121-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 130 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, , 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20LCC40GA121 | 1421,2 | 1657,1 | 0,8 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0234'], ['20LCC40AA121-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCC40GA121', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCC40GA121', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCC40GA121', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1421.2', '1657.1', '0.8'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['130'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m', ', 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 529 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0235 | 20LCC40CG121B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 134 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LCC40CG121B | 1442,1 | 1636,2 | 11,9 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0235'], ['20LCC40CG121B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LCC40CG121B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCC40CG121B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCC40CG121B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1442.1', '1636.2', '11.9'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['134'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 487 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0236 | 20LCC40CG121C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 134 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LCC40CG121C | 1442,1 | 1636,2 | 11,9 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0236'], ['20LCC40CG121C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LCC40CG121C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCC40CG121C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCC40CG121C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1442.1', '1636.2', '11.9'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['134'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.978/3']] | 487 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0237 | 20LCE10AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 242 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA10.643/10, 20.20UMA10.642/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA | 20LCE10GA110 | 1403,6 | 1584,5 | -8,7 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0237'], ['20LCE10AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCE10GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCE10GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCE10GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1403.6', '1584.5', '-8.7'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['242'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA10.643/10, 20.20UMA10.642/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3']] | 473 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0238 | 20LCE11AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 247 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.643/10, 20.20UMA10.642/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA | 20LCE11GA110 | 1403,9 | 1585,1 | -8,3 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0238'], ['20LCE11AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCE11GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCE11GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCE11GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1403.9', '1585.1', '-8.3'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['247'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA10.643/10, 20.20UMA10.642/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.982/3']] | 473 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0239 | 20LCE31CG950B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 187 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA18R001 | 20LCE31CG950B | 1396,3 | 1618,7 | 9,5 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0239'], ['20LCE31CG950B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LCE31CG950B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE31CG950B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE31CG950B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1396.3', '1618.7', '9.5'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['187'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3']] | 514 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0240 | 20LCE31CG950C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 187 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA18R001 | 20LCE31CG950C | 1396,3 | 1618,7 | 9,5 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0240'], ['20LCE31CG950C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LCE31CG950C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE31CG950C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE31CG950C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1396.3', '1618.7', '9.5'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['187'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3']] | 514 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0241 | 20LCE32CG950B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 187 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA18R001 | 20LCE32CG950B | 1395 | 1618,8 | 9 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0241'], ['20LCE32CG950B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LCE32CG950B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE32CG950B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE32CG950B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1395.0', '1618.8', '9.0'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['187'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3']] | 516 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0242 | 20LCE32CG950C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 187 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA18R001 | 20LCE32CG950C | 1395 | 1618,8 | 9 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0242'], ['20LCE32CG950C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LCE32CG950C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE32CG950C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE32CG950C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1395.0', '1618.8', '9.0'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['187'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3']] | 516 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0243 | 20LCE41CG950B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 192 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA18R001 | 20LCE41CG950B | 1395 | 1623,3 | 9 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0243'], ['20LCE41CG950B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LCE41CG950B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE41CG950B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE41CG950B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1395.0', '1623.3', '9.0'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['192'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3']] | 520 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0244 | 20LCE41CG950C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 192 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA18R001 | 20LCE41CG950C | 1395 | 1623,3 | 9 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0244'], ['20LCE41CG950C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LCE41CG950C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE41CG950C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE41CG950C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1395.0', '1623.3', '9.0'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['192'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3']] | 520 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0245 | 20LCE42CG950B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 192 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA18R001 | 20LCE42CG950B | 1396,3 | 1622,8 | 9,6 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0245'], ['20LCE42CG950B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LCE42CG950B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE42CG950B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE42CG950B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1396.3', '1622.8', '9.6'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['192'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/9, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3']] | 518 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0246 | 20LCE42CG950C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 192 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA18R001 | 20LCE42CG950C | 1396,3 | 1622,8 | 9,6 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0246'], ['20LCE42CG950C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LCE42CG950C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE42CG950C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20LCE42CG950C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1396.3', '1622.8', '9.6'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['192'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3']] | 518 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0247 | 20LCE50AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 232 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA10.642/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA | 20LCE50GA001 | 1406,7 | 1584,9 | -9,5 | 20UBA17R003 | 20CMT06 | 1684,8 | 1392,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0247'], ['20LCE50AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCE50GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCE50GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCE50GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1406.7', '1584.9', '-9.5'], ['20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT06', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.9', '1684.8', '7.8'], ['232'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA10.642/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3']] | 470 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0248 | 20LCM31AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 200 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA02.015/11, 20.20UMA02.013/11, 20.20UMA02.011/0, 20.20UMA02.009/11, 20.20UMA02.007/11, 20.20UMA02.005/11, 20.20UMA02.003/0, 20.20UMA02.001/11, 20.20UMA02.057/11, 20.20UMA02.055/11, 20.20UMA02.053/10, 20.20UMA02.051/0, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCM31AA001 | 1392,2 | 1653,4 | 8 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0248'], ['20LCM31AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCM31AA001', 'Арматура запорная на напоре насоса 20LCM30AP001 /', 'Shutoff valves in pump 20LCM30AP001 discharge line', '20UMA03R001', '20LCM31AA001', 'Арматура запорная на напоре насоса 20LCM30AP001 /', 'Shutoff valves in pump 20LCM30AP001 discharge line', '20UMA03R001', '20LCM31AA001', 'Арматура запорная на напоре насоса 20LCM30AP001 /', 'Shutoff valves in pump 20LCM30AP001 discharge line', '1392.2', '1653.4', '8.0'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['200'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA02.015/11, 20.20UMA02.013/11, 20.20UMA02.011/0, 20.20UMA02.009/11, 20.20UMA02.007/11, 20.20UMA02.005/11, 20.20UMA02.003/0, 20.20UMA02.001/11, 20.20UMA02.057/11, 20.20UMA02.055/11, 20.20UMA02.053/10, 20.20UMA02.051/0, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 552 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0249 | 20LCM31AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 200 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA02.015/11, 20.20UMA02.013/11, 20.20UMA02.011/0, 20.20UMA02.009/11, 20.20UMA02.007/11, 20.20UMA02.005/11, 20.20UMA02.003/0, 20.20UMA02.001/11, 20.20UMA02.057/11, 20.20UMA02.055/11, 20.20UMA02.053/10, 20.20UMA02.051/0, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCM40AP001 | 1391,1 | 1655,5 | 8 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0249'], ['20LCM31AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCM31AA002', 'Арматура запорная на напоре насоса 20LCM40AP001 /', 'Shutoff valves in pump 20LCM40AP001 discharge line', '20UMA03R001', '20LCM31AA002', 'Арматура запорная на напоре насоса 20LCM40AP001 /', 'Shutoff valves in pump 20LCM40AP001 discharge line', '20UMA03R001', '20LCM31AA002', 'Арматура запорная на напоре насоса 20LCM40AP001 /', 'Shutoff valves in pump 20LCM40AP001 discharge line', '1391.1', '1655.5', '8.0'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['200'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA02.015/11, 20.20UMA02.013/11, 20.20UMA02.011/0, 20.20UMA02.009/11, 20.20UMA02.007/11, 20.20UMA02.005/11, 20.20UMA02.003/0, 20.20UMA02.001/11, 20.20UMA02.057/11, 20.20UMA02.055/11, 20.20UMA02.053/10, 20.20UMA02.051/0, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 556 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0250 | 20LCM31AA003-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 195 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA02.015/11, 20.20UMA02.013/11, 20.20UMA02.011/0, 20.20UMA02.009/11, 20.20UMA02.007/11, 20.20UMA02.005/11, 20.20UMA02.003/0, 20.20UMA02.001/11, 20.20UMA02.057/11, 20.20UMA02.055/11, 20.20UMA02.053/10, 20.20UMA02.051/0, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCM31AA003 | 1385,6 | 1654,9 | 6,9 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0250'], ['20LCM31AA003-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCM31AA003', 'Арматура на подаче кон-та дренажного бака в бак "грязного конденсата" /', 'Valves in drain tank condensate supply line to "contaminated condensate" tank', '20UMA03R001', '20LCM31AA003', 'Арматура на подаче кон-та дренажного бака в бак "грязного конденсата" /', 'Valves in drain tank condensate supply line to "contaminated condensate" tank', '20UMA03R001', '20LCM31AA003', 'Арматура на подаче кон-та дренажного бака в бак "грязного конденсата" /', 'Valves in drain tank condensate supply line to "contaminated condensate" tank', '1385.6', '1654.9', '6.9'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['195'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA02.015/11, 20.20UMA02.013/11, 20.20UMA02.011/0, 20.20UMA02.009/11, 20.20UMA02.007/11, 20.20UMA02.005/11, 20.20UMA02.003/0, 20.20UMA02.001/11, 20.20UMA02.057/11, 20.20UMA02.055/11, 20.20UMA02.053/10, 20.20UMA02.051/0, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 560 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0251 | 20LCM32AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 205 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, , 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCM32AA001 | 1386,8 | 1655,7 | 7,9 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0251'], ['20LCM32AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCM32AA001', 'Арматура запорная на подаче конденсата дренажного бака в конденсатор турбины /', 'Shutoff valves in drain tank condensate supply line to turbine condenser', '20UMA03R001', '20LCM32AA001', 'Арматура запорная на подаче конденсата дренажного бака в конденсатор турбины /', 'Shutoff valves in drain tank condensate supply line to turbine condenser', '20UMA03R001', '20LCM32AA001', 'Арматура запорная на подаче конденсата дренажного бака в конденсатор турбины /', 'Shutoff valves in drain tank condensate supply line to turbine condenser', '1386.8', '1655.7', '7.9'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['205'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m', ', 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 560 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0252 | 20LCM33AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 195 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA02.015/11, 20.20UMA02.013/11, 20.20UMA02.011/0, 20.20UMA02.009/11, 20.20UMA02.007/11, 20.20UMA02.005/11, 20.20UMA02.003/0, 20.20UMA02.001/11, 20.20UMA02.057/11, 20.20UMA02.055/11, 20.20UMA02.053/10, 20.20UMA02.051/0, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCM33GA001 | 1444,6 | 1603,8 | -14,2 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0252'], ['20LCM33AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCM33GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCM33GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCM33GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1444.6', '1603.8', '-14.2'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['195'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA02.015/11, 20.20UMA02.013/11, 20.20UMA02.011/0, 20.20UMA02.009/11, 20.20UMA02.007/11, 20.20UMA02.005/11, 20.20UMA02.003/0, 20.20UMA02.001/11, 20.20UMA02.057/11, 20.20UMA02.055/11, 20.20UMA02.053/10, 20.20UMA02.051/0, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 450 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0253 | 20LCM33AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 206 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.629/10, 20.20UMA10.628/10, 20.20UMA10.627/0, 20.20UMA10.626/8, 20.20UMA10.625/0, 20.20UMA10.623/8, 20.20UMA10.622/0, 20.20UMA10.621/8, 20.20UMA10.620/0, 20.20UMA10.619/8, 20.20UMA10.618/0, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/7, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20LCM33GA002 | 1443,3 | 1580,6 | -8,8 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0253'], ['20LCM33AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCM33GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCM33GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCM33GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1443.3', '1580.6', '-8.8'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['206'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.629/10, 20.20UMA10.628/10, 20.20UMA10.627/0, 20.20UMA10.626/8, 20.20UMA10.625/0, 20.20UMA10.623/8, 20.20UMA10.622/0, 20.20UMA10.621/8, 20.20UMA10.620/0, 20.20UMA10.619/8, 20.20UMA10.618/0, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/7, 20.20UBA14.023/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.981/3']] | 428 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0254 | 20LCN20AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 130 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA18R001 | 20LCN20AA001 | 1416,6 | 1659,5 | 11,1 | 20UBA17R003 | 20CMT08 | 1683 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0254'], ['20LCN20AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20LCN20AA001', 'Арматура на труб-де слива дренажа из расширителя пуск. дренажей в тракт основного конд-та /', 'Shutoff valves in drain discharge pipeline from start up drain expander to main condensate line', '20UMA18R001', '20LCN20AA001', 'Арматура на труб-де слива дренажа из расширителя пуск. дренажей в тракт основного конд-та /', 'Shutoff valves in drain discharge pipeline from start up drain expander to main condensate line', '20UMA18R001', '20LCN20AA001', 'Арматура на труб-де слива дренажа из расширителя пуск. дренажей в тракт основного конд-та /', 'Shutoff valves in drain discharge pipeline from start up drain expander to main condensate line', '1416.6', '1659.5', '11.1'], ['20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1683.0', '7.8'], ['130'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 538 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0255 | 20LCN20AA003-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 170 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA10R001 | 20LCN20AA003 | 1425,3 | 1640,1 | 0,6 | 20UBA17R003 | 20CMT08 | 1683 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0255'], ['20LCN20AA003-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LCN20AA003', 'Арматура на труб-де слива дренажа из расширителя пуск. дренажей в кон-тор /', 'Shutoff valves in drain discharge pipeline from start up drain expander to condenser', '20UMA10R001', '20LCN20AA003', 'Арматура на труб-де слива дренажа из расширителя пуск. дренажей в кон-тор /', 'Shutoff valves in drain discharge pipeline from start up drain expander to condenser', '20UMA10R001', '20LCN20AA003', 'Арматура на труб-де слива дренажа из расширителя пуск. дренажей в кон-тор /', 'Shutoff valves in drain discharge pipeline from start up drain expander to condenser', '1425.3', '1640.1', '0.6'], ['20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1683.0', '7.8'], ['170'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 510 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0256 | 20LCN20AA005-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 170 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, , 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA10R001 | 20LCN20AA005 | 1427,9 | 1637,2 | 0,6 | 20UBA17R003 | 20CMT08 | 1683 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0256'], ['20LCN20AA005-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LCN20AA005', 'Арматура на труб-де слива дренажа из расширителя пуск. дренажей в кол-тор расширителя дренажей н.д. /', 'Shutoff valves in drain discharge pipeline from start up drain expander to low pressure drain expander header', '20UMA10R001', '20LCN20AA005', 'Арматура на труб-де слива дренажа из расширителя пуск. дренажей в кол-тор расширителя дренажей н.д. /', 'Shutoff valves in drain discharge pipeline from start up drain expander to low pressure drain expander header', '20UMA10R001', '20LCN20AA005', 'Арматура на труб-де слива дренажа из расширителя пуск. дренажей в кол-тор расширителя дренажей н.д. /', 'Shutoff valves in drain discharge pipeline from start up drain expander to low pressure drain expander header', '1427.9', '1637.2', '0.6'], ['20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1683.0', '7.8'], ['170'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m', ', 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 504 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0257 | 20LCN40AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 180 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 26 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 26 m, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA10R001 | 20LCN40AA001 | 1422,9 | 1636,9 | 3,3 | 20UBA17R003 | 20CMT08 | 1683 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0257'], ['20LCN40AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20LCN40AA001', 'Арматура запорная на трубопроводе слива дренажа после ГПЗ в конденсатор /', 'Shutoff valves in drain discharge pipeline downstream of MSIV to condenser', '20UMA10R001', '20LCN40AA001', 'Арматура запорная на трубопроводе слива дренажа после ГПЗ в конденсатор /', 'Shutoff valves in drain discharge pipeline downstream of MSIV to condenser', '20UMA10R001', '20LCN40AA001', 'Арматура запорная на трубопроводе слива дренажа после ГПЗ в конденсатор /', 'Shutoff valves in drain discharge pipeline downstream of MSIV to condenser', '1422.9', '1636.9', '3.3'], ['20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT08', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1683.0', '7.8'], ['180'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 26 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 26 m, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 509 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0258 | 20LCP01AA007-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 122 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA02.117V/2, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP10AP001 | 1396 | 1659,2 | -5,5 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0258'], ['20LCP01AA007-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP01AA007', 'Арматура запорная на рециркуляции насоса 20LCP10AP001 /', '20LCP10AP001 pump recirculation shutoff valves', '20UMA03R001', '20LCP01AA007', 'Арматура запорная на рециркуляции насоса 20LCP10AP001 /', '20LCP10AP001 pump recirculation shutoff valves', '20UMA03R001', '20LCP01AA007', 'Арматура запорная на рециркуляции насоса 20LCP10AP001 /', '20LCP10AP001 pump recirculation shutoff valves', '1396.0', '1659.2', '-5.5'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['122'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA02.117V/2, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 552 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0259 | 20LCP01AA008-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 122 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 23 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 23 m, 20.20UMA02.117V/2, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP20AP001 | 1396 | 1657,1 | -5,5 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0259'], ['20LCP01AA008-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP01AA008', 'Арматура запорная на рециркуляции насоса 20LCP20AP001 /', '20LCP20AP001 pump recirculation shutoff valves', '20UMA03R001', '20LCP01AA008', 'Арматура запорная на рециркуляции насоса 20LCP20AP001 /', '20LCP20AP001 pump recirculation shutoff valves', '20UMA03R001', '20LCP01AA008', 'Арматура запорная на рециркуляции насоса 20LCP20AP001 /', '20LCP20AP001 pump recirculation shutoff valves', '1396.0', '1657.1', '-5.5'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['122'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 23 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 23 m, 20.20UMA02.117V/2, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 550 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0260 | 20LCP01AA010-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 127 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 12 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 12 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP01AA010 | 1396 | 1651 | -5,4 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0260'], ['20LCP01AA010-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP01AA010', 'Арматура запорная /', 'Shutoff valves', '20UMA03R001', '20LCP01AA010', 'Арматура запорная /', 'Shutoff valves', '20UMA03R001', '20LCP01AA010', 'Арматура запорная /', 'Shutoff valves', '1396.0', '1651.0', '-5.4'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['127'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 12 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 12 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 544 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0261 | 20LCP04AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 127 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP04GA001 | 1388,6 | 1643,1 | -14,5 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0261'], ['20LCP04AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP04GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP04GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP04GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1388.6', '1643.1', '-14.5'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['127'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 544 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0262 | 20LCP05AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 137 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA02.085V/12, 20.20UMA02.083/11, 20.20UMA02.081/0, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP05GA001 | 1389,1 | 1640,6 | -14,5 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0262'], ['20LCP05AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP05GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP05GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP05GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1389.1', '1640.6', '-14.5'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['137'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA02.085V/12, 20.20UMA02.083/11, 20.20UMA02.081/0, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 541 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0263 | 20LCP11AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 117 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA02.117V/2, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP11AA001 | 1393 | 1659,2 | -5,5 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0263'], ['20LCP11AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP11AA001', 'Арматура запорная на напоре насоса 20LCP10AP001 /', 'Shutoff valves in pump 20LCP10AP001 discharge line', '20UMA03R001', '20LCP11AA001', 'Арматура запорная на напоре насоса 20LCP10AP001 /', 'Shutoff valves in pump 20LCP10AP001 discharge line', '20UMA03R001', '20LCP11AA001', 'Арматура запорная на напоре насоса 20LCP10AP001 /', 'Shutoff valves in pump 20LCP10AP001 discharge line', '1393.0', '1659.2', '-5.5'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['117'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA02.117V/2, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 555 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0264 | 20LCP11AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 117 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, 20.20UMA02.117V/2, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP11AA002 | 1393 | 1657,1 | -5,5 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0264'], ['20LCP11AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP11AA002', 'Арматура запорная на напоре насоса 20LCP20AP001 /', 'Shutoff valves in pump 20LCP20AP001 discharge line', '20UMA03R001', '20LCP11AA002', 'Арматура запорная на напоре насоса 20LCP20AP001 /', 'Shutoff valves in pump 20LCP20AP001 discharge line', '20UMA03R001', '20LCP11AA002', 'Арматура запорная на напоре насоса 20LCP20AP001 /', 'Shutoff valves in pump 20LCP20AP001 discharge line', '1393.0', '1657.1', '-5.5'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['117'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, 20.20UMA02.117V/2, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 553 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0265 | 20LCP11AA003-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA28.417V/27, 20.20UMA18.337V/27, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA28R001 | 20LCP11AA003 | 1400,4 | 1668,5 | 28,5 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0265'], ['20LCP11AA003-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA28R001', '20LCP11AA003', 'Арматура запорная на подводе ХОВ в деаэратор /', 'Shutoff valves in CTW supply line to deaerator', '20UMA28R001', '20LCP11AA003', 'Арматура запорная на подводе ХОВ в деаэратор /', 'Shutoff valves in CTW supply line to deaerator', '20UMA28R001', '20LCP11AA003', 'Арматура запорная на подводе ХОВ в деаэратор /', 'Shutoff valves in CTW supply line to deaerator', '1400.4', '1668.5', '28.5'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA28.417V/27, 20.20UMA18.337V/27, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 557 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0266 | 20LCP11AA005-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA28.417V/27, 20.20UMA18.337V/27, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA28R001 | 20LCP11AA005 | 1400,2 | 1667,6 | 28,5 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0266'], ['20LCP11AA005-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA28R001', '20LCP11AA005', 'Арматура запорная на байпасе трубопровода подачи ХОВ в деаэратор /', 'Deaerator chemically treated water bypass line isolation valve', '20UMA28R001', '20LCP11AA005', 'Арматура запорная на байпасе трубопровода подачи ХОВ в деаэратор /', 'Deaerator chemically treated water bypass line isolation valve', '20UMA28R001', '20LCP11AA005', 'Арматура запорная на байпасе трубопровода подачи ХОВ в деаэратор /', 'Deaerator chemically treated water bypass line isolation valve', '1400.2', '1667.6', '28.5'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA28.417V/27, 20.20UMA18.337V/27, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 557 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0267 | 20LCP15AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 92 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP15AA001 | 1407,1 | 1667,3 | -2,9 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0267'], ['20LCP15AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP15AA001', 'Арматура запорная на линии уплотнения питательных насосов /', 'FWP sealing water line isolation valve', '20UMA03R001', '20LCP15AA001', 'Арматура запорная на линии уплотнения питательных насосов /', 'FWP sealing water line isolation valve', '20UMA03R001', '20LCP15AA001', 'Арматура запорная на линии уплотнения питательных насосов /', 'FWP sealing water line isolation valve', '1407.1', '1667.3', '-2.9'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['92'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 549 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0268 | 20LCP31AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 117 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP31GA001 | 1392,9 | 1654,4 | -17 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0268'], ['20LCP31AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP31GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP31GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP31GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1392.9', '1654.4', '-17.0'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['117'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 551 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0269 | 20LCP31AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 117 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP31GA002 | 1392,9 | 1653,3 | -17 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0269'], ['20LCP31AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP31GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP31GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP31GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1392.9', '1653.3', '-17.0'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['117'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 550 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0270 | 20LCP31AA105-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 211 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA18.755/2, 20.20UMA18.754/2, 20.20UMA18.317V/14, 20.20UMA18.319/7, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20LCP31GA105 | 1426,4 | 1619,8 | -2,1 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0270'], ['20LCP31AA105-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCP31GA105', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCP31GA105', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCP31GA105', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1426.4', '1619.8', '-2.1'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['211'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA18.755/2, 20.20UMA18.754/2, 20.20UMA18.317V/14, 20.20UMA18.319/7, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/11, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.981/3']] | 483 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0271 | 20LCP31AA107-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 206 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 21 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 21 m, 20.20UMA02.008/8, 20.20UMA02.006/8, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP31GA107 | 1423,8 | 1636,4 | -16,9 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0271'], ['20LCP31AA107-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP31GA107', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP31GA107', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP31GA107', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1423.8', '1636.4', '-16.9'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['206'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 21 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 21 m, 20.20UMA02.008/8, 20.20UMA02.006/8, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 502 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0272 | 20LCP51AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 127 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP51GA001 | 1395,2 | 1649,6 | -16,5 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0272'], ['20LCP51AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP51GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP51GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP51GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1395.2', '1649.6', '-16.5'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['127'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 544 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0273 | 20LCP60AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 211 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 24 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 24 m, 20.20UMA02.008/8, 20.20UMA02.006/8, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP60GA001 | 1422,1 | 1634,9 | -16,9 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0273'], ['20LCP60AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP60GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP60GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP60GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1422.1', '1634.9', '-16.9'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['211'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 24 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 24 m, 20.20UMA02.008/8, 20.20UMA02.006/8, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/7, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 502 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0274 | 20LCP70AA003-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 132 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.650/0, 20.20UMA10.651/0, 20.20UMA10.652/0, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20LCP70GA003 | 1386,6 | 1643,1 | -9,1 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0274'], ['20LCP70AA003-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCP70GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCP70GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCP70GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1386.6', '1643.1', '-9.1'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['132'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.650/0, 20.20UMA10.651/0, 20.20UMA10.652/0, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 546 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0275 | 20LCP70AA004-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 142 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA10.247V/12, 20.20UMA02.085V/12, 20.20UMA02.083/11, 20.20UMA02.081/0, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20LCP70GA004 | 1386,6 | 1642,7 | -9,1 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0275'], ['20LCP70AA004-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCP70GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCP70GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCP70GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1386.6', '1642.7', '-9.1'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['142'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA10.247V/12, 20.20UMA02.085V/12, 20.20UMA02.083/11, 20.20UMA02.081/0, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 545 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0276 | 20LCP73AA021-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 221 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 31 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 31 m, 20.20UMA28.411V/14, 20.20UMA18.321V/14, 20.20UMA18.319/7, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20LCP73GA021 | 1441,1 | 1588,9 | 12,5 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0276'], ['20LCP73AA021-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCP73GA021', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCP73GA021', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCP73GA021', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1441.1', '1588.9', '12.5'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['221'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 31 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 31 m, 20.20UMA28.411V/14, 20.20UMA18.321V/14, 20.20UMA18.319/7, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.981/3']] | 437 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0277 | 20LCP75AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 237 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, , 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP75GA101 | 1408,6 | 1588,8 | -14,1 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0277'], ['20LCP75AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP75GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP75GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20LCP75GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1408.6', '1588.8', '-14.1'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['237'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m', ', 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 469 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0278 | 20LCP75CG101B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 237 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP75CG101B | 1416,7 | 1660,2 | -2,9 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0278'], ['20LCP75CG101B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP75CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA03R001', '20LCP75CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA03R001', '20LCP75CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1416.7', '1660.2', '-2.9'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['237'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0279 | 20LCP75CG101C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 237 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20LCP75CG101C | 1416,7 | 1660,2 | -2,9 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0279'], ['20LCP75CG101C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20LCP75CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA03R001', '20LCP75CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA03R001', '20LCP75CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1416.7', '1660.2', '-2.9'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['237'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0280 | 20LCS14AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 136 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LCS14GA110 | 1416,7 | 1660,2 | 1,7 | 20UBA17R003 | 20CMT09 | 1683 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0280'], ['20LCS14AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCS14GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS14GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS14GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1416.7', '1660.2', '1.7'], ['20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1683.0', '7.8'], ['136'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3']] | 538 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0281 | 20LCS14AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 136 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LCS14GA120 | 1422,7 | 1657,4 | 2,4 | 20UBA17R003 | 20CMT09 | 1683 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0281'], ['20LCS14AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCS14GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS14GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS14GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1422.7', '1657.4', '2.4'], ['20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1683.0', '7.8'], ['136'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.025/8, 20.20UBA14.942/3, 20.20UBA14.019/7, 20.20UBA14.020/7, 20.20UBA14.021/6, 20.20UBA14.979/3']] | 529 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0282 | 20LCS19AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 188 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA28.402V/10, 20.20UMA18.310V/12, 20.20UMA18.308/7, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LCS19GA110 | 1436,1 | 1637,6 | 14,9 | 20UBA17R003 | 20CMT10 | 1683 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0282'], ['20LCS19AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCS19GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS19GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS19GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1436.1', '1637.6', '14.9'], ['20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1683.0', '7.8'], ['188'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA28.402V/10, 20.20UMA18.310V/12, 20.20UMA18.308/7, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.980/3']] | 495 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0283 | 20LCS19AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 128 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LCS19GA120 | 1419,2 | 1652,2 | 3,7 | 20UBA17R003 | 20CMT10 | 1683 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0283'], ['20LCS19AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCS19GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS19GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS19GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1419.2', '1652.2', '3.7'], ['20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1683.0', '7.8'], ['128'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.980/3']] | 526 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0284 | 20LCS24AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 103 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LCS24GA110 | 1412,7 | 1661,4 | 1,7 | 20UBA17R003 | 20CMT09 | 1683 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0284'], ['20LCS24AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCS24GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS24GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS24GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1412.7', '1661.4', '1.7'], ['20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1683.0', '7.8'], ['103'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 543 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0285 | 20LCS24AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 93 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3 | 20UMA | 20LCS24GA120 | 1408,9 | 1657,3 | 1 | 20UBA17R003 | 20CMT09 | 1683 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0285'], ['20LCS24AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCS24GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS24GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS24GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1408.9', '1657.3', '1.0'], ['20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT09', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1683.0', '7.8'], ['93'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.979/3']] | 543 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0286 | 20LCS29AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 157 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 26 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 26 m, 20.20UMA28.415V/11, 20.20UMA18.331V/12, 20.20UMA18.329/7, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LCS29GA110 | 1397,6 | 1634,3 | 15,1 | 20UBA17R003 | 20CMT10 | 1683 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0286'], ['20LCS29AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCS29GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS29GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS29GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1397.6', '1634.3', '15.1'], ['20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1683.0', '7.8'], ['157'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 26 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 26 m, 20.20UMA28.415V/11, 20.20UMA18.331V/12, 20.20UMA18.329/7, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 530 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0287 | 20LCS29AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 142 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 32 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 32 m, 20.20UMA10.651/0, 20.20UMA10.652/0, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3 | 20UMA | 20LCS29GA120 | 1403,8 | 1647,4 | 1 | 20UBA17R003 | 20CMT10 | 1683 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0287'], ['20LCS29AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20LCS29GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS29GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20LCS29GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1403.8', '1647.4', '1.0'], ['20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT10', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1683.0', '7.8'], ['142'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 32 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 32 m, 20.20UMA10.651/0, 20.20UMA10.652/0, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.980/3']] | 537 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0288 | 20MAC31AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 181 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, , 20.20UMA18.805/1, 20.20UMA18.803/1, 20.20UMA18.802/1, 20.20UMA18.801/1, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA18R001 | 20MAC31AA101 | 1416,2 | 1639,4 | 12,3 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0288'], ['20MAC31AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20MAC31AA101', 'Запорная арматура срыва вакуума 1 /', 'Vacuum breaker valve 1 motor', '20UMA18R001', '20MAC31AA101', 'Запорная арматура срыва вакуума 1 /', 'Vacuum breaker valve 1 motor', '20UMA18R001', '20MAC31AA101', 'Запорная арматура срыва вакуума 1 /', 'Vacuum breaker valve 1 motor', '1416.2', '1639.4', '12.3'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['181'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m', ', 20.20UMA18.805/1, 20.20UMA18.803/1, 20.20UMA18.802/1, 20.20UMA18.801/1, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.981/3']] | 512 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0289 | 20MAC31CG101B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 185 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.805/1, 20.20UMA18.803/1, 20.20UMA18.802/1, 20.20UMA18.801/1, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA18R001 | 20MAC31CG101B | 1424,4 | 1631,2 | 12,3 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0289'], ['20MAC31CG101B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20MAC31CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAC31CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAC31CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1424.4', '1631.2', '12.3'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['185'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.805/1, 20.20UMA18.803/1, 20.20UMA18.802/1, 20.20UMA18.801/1, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.981/3']] | 496 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0290 | 20MAC31CG101C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 185 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.805/1, 20.20UMA18.803/1, 20.20UMA18.802/1, 20.20UMA18.801/1, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA18R001 | 20MAC31CG101C | 1424,4 | 1631,2 | 12,3 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0290'], ['20MAC31CG101C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20MAC31CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAC31CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAC31CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1424.4', '1631.2', '12.3'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['185'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.805/1, 20.20UMA18.803/1, 20.20UMA18.802/1, 20.20UMA18.801/1, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.937/3, 20.20UBA14.019/5, 20.20UBA14.020/5, 20.20UBA14.021/8, 20.20UBA14.981/3']] | 496 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0291 | 20MAC32AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 215 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, , 20.20UMA18.806/1, 20.20UMA18.805/1, 20.20UMA18.803/1, 20.20UMA18.802/1, 20.20UMA18.801/1, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA18R001 | 20MAC32AA101 | 1399,1 | 1638,6 | 12,7 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0291'], ['20MAC32AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20MAC32AA101', 'Запорная арматура срыва вакуума 2 /', 'Vacuum breaker valve 2 motor', '20UMA18R001', '20MAC32AA101', 'Запорная арматура срыва вакуума 2 /', 'Vacuum breaker valve 2 motor', '20UMA18R001', '20MAC32AA101', 'Запорная арматура срыва вакуума 2 /', 'Vacuum breaker valve 2 motor', '1399.1', '1638.6', '12.7'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['215'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m', ', 20.20UMA18.806/1, 20.20UMA18.805/1, 20.20UMA18.803/1, 20.20UMA18.802/1, 20.20UMA18.801/1, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 529 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0292 | 20MAC32CG101B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 212 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.806/1, 20.20UMA18.805/1, 20.20UMA18.803/1, 20.20UMA18.802/1, 20.20UMA18.801/1, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/7, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA18R001 | 20MAC32CG101B | 1423,6 | 1614,1 | 12,7 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0292'], ['20MAC32CG101B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20MAC32CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAC32CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAC32CG101B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1423.6', '1614.1', '12.7'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['212'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.806/1, 20.20UMA18.805/1, 20.20UMA18.803/1, 20.20UMA18.802/1, 20.20UMA18.801/1, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.026/7, 20.20UBA14.982/3']] | 480 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0293 | 20MAC32CG101C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 213 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.806/1, 20.20UMA18.805/1, 20.20UMA18.803/1, 20.20UMA18.802/1, 20.20UMA18.801/1, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/16, 20.20UBA14.026/7, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA18R001 | 20MAC32CG101C | 1423,6 | 1614,1 | 12,7 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0293'], ['20MAC32CG101C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20MAC32CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAC32CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAC32CG101C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1423.6', '1614.1', '12.7'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['213'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.806/1, 20.20UMA18.805/1, 20.20UMA18.803/1, 20.20UMA18.802/1, 20.20UMA18.801/1, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/16, 20.20UBA14.026/7, 20.20UBA14.981/3']] | 480 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0294 | 20MAJ05AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 95 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 21 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 21 m, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ05GA110 | 1406,1 | 1654,9 | -7,4 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0294'], ['20MAJ05AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ05GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ05GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ05GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1406.1', '1654.9', '-7.4'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['95'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 21 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 21 m, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 540 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0295 | 20MAJ06AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 225 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ06GA001 | 1407,5 | 1586,2 | 3 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0295'], ['20MAJ06AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ06GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ06GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ06GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1407.5', '1586.2', '3.0'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['225'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 470 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0296 | 20MAJ06AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 220 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ06GA002 | 1408,5 | 1586,1 | 3 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0296'], ['20MAJ06AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ06GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ06GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ06GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1408.5', '1586.1', '3.0'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['220'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 469 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0297 | 20MAJ07AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 220 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ07GA101 | 1411 | 1584,9 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0297'], ['20MAJ07AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ07GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ07GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ07GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1411.0', '1584.9', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['220'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 465 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0298 | 20MAJ07AA102-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 220 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ07GA102 | 1411 | 1586,9 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0298'], ['20MAJ07AA102-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ07GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ07GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ07GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1411.0', '1586.9', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['220'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 467 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0299 | 20MAJ08AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 210 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ08GA101 | 1411 | 1580,8 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0299'], ['20MAJ08AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ08GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ08GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ08GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1411.0', '1580.8', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['210'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 461 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0300 | 20MAJ08AA102-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 215 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 2 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 2 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ08GA102 | 1411 | 1582,8 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0300'], ['20MAJ08AA102-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ08GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ08GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ08GA102', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1411.0', '1582.8', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['215'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 2 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 2 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 463 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0301 | 20MAJ09AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 215 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 2 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 2 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ09GA001 | 1411,2 | 1581,8 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0301'], ['20MAJ09AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ09GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1411.2', '1581.8', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['215'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 2 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 2 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 462 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0302 | 20MAJ09AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 220 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ09GA002 | 1411,2 | 1587,9 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0302'], ['20MAJ09AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ09GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1411.2', '1587.9', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['220'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 468 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0303 | 20MAJ09AA003-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 215 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ09GA003 | 1411,2 | 1583,8 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0303'], ['20MAJ09AA003-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ09GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1411.2', '1583.8', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['215'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 464 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0304 | 20MAJ09AA004-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 220 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ09GA004 | 1411,2 | 1585,9 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0304'], ['20MAJ09AA004-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ09GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1411.2', '1585.9', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['220'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.813/1, 20.20UMA20.715/0, 20.20UMA20.716/8, 20.20UMA20.717/0, 20.20UMA20.718/8, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 466 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0305 | 20MAJ09AA005-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 190 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ09GA005 | 1404,1 | 1587,2 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0305'], ['20MAJ09AA005-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ09GA005', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA005', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA005', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1404.1', '1587.2', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['190'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 474 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0306 | 20MAJ09AA006-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 190 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ09GA006 | 1402,3 | 1586,9 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0306'], ['20MAJ09AA006-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ09GA006', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA006', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA006', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1402.3', '1586.9', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['190'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 476 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0307 | 20MAJ09AA007-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 190 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ09GA007 | 1404,1 | 1586,1 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0307'], ['20MAJ09AA007-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ09GA007', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA007', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA007', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1404.1', '1586.1', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['190'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 473 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0308 | 20MAJ09AA008-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 190 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ09GA008 | 1402,3 | 1585,7 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0308'], ['20MAJ09AA008-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ09GA008', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA008', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA008', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1402.3', '1585.7', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['190'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 474 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0309 | 20MAJ09AA009-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 195 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, , 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ09GA009 | 1404,1 | 1584,8 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0309'], ['20MAJ09AA009-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ09GA009', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA009', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA009', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1404.1', '1584.8', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['195'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m', ', 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 472 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0310 | 20MAJ09AA010-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 190 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ09GA010 | 1402,3 | 1584,4 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0310'], ['20MAJ09AA010-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ09GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1402.3', '1584.4', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['190'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 473 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0311 | 20MAJ09AA011-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 195 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ09GA011 | 1404,1 | 1583,6 | 2,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0311'], ['20MAJ09AA011-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ09GA011', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA011', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA011', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1404.1', '1583.6', '2.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['195'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 471 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0312 | 20MAJ09AA012-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 195 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ09GA012 | 1402,3 | 1583,2 | 2,8 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0312'], ['20MAJ09AA012-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ09GA012', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA012', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ09GA012', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1402.3', '1583.2', '2.8'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['195'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA20.719/8, 20.20UMA20.720/8, 20.20UMA18.721/8, 20.20UMA18.722/8, 20.20UMA18.723/8, 20.20UMA18.724/8, 20.20UMA18.725/8, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 472 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0313 | 20MAJ10AA102-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 134 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/7, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/7, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.117/4, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA10R001 | 20MAJ10AA102 | 1437 | 1611,7 | 0,2 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0313'], ['20MAJ10AA102-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20MAJ10AA102', 'Aрматура /', 'Valve', '20UMA10R001', '20MAJ10AA102', 'Aрматура /', 'Valve', '20UMA10R001', '20MAJ10AA102', 'Aрматура /', 'Valve', '1437.0', '1611.7', '0.2'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['134'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/7, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/7, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.117/4, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3']] | 466 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0314 | 20MAJ10AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 199 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 13 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 13 m, 20.20UMA10.621/8, 20.20UMA10.620/0, 20.20UMA10.619/8, 20.20UMA10.618/0, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/10, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/10, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/10, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/10, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/9, 20.20UMA10.665/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ10GA110 | 1397,1 | 1654,4 | -9,1 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0314'], ['20MAJ10AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ10GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ10GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ10GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1397.1', '1654.4', '-9.1'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['199'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 13 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 13 m, 20.20UMA10.621/8, 20.20UMA10.620/0, 20.20UMA10.619/8, 20.20UMA10.618/0, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/10, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/10, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/10, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/10, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/9, 20.20UMA10.665/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 548 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0315 | 20MAJ10CG102B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 134 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA10R001 | 20MAJ10CG102B | 1437 | 1611,7 | 0,2 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0315'], ['20MAJ10CG102B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20MAJ10CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ10CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ10CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1437.0', '1611.7', '0.2'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['134'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 466 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0316 | 20MAJ10CG102C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 134 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA10R001 | 20MAJ10CG102C | 1437 | 1611,7 | 0,2 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0316'], ['20MAJ10CG102C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20MAJ10CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ10CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ10CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1437.0', '1611.7', '0.2'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['134'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 466 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0317 | 20MAJ20AA102-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 124 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/7, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/7, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.117/4, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA10R001 | 20MAJ20AA102 | 1437 | 1604,4 | 0,2 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0317'], ['20MAJ20AA102-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20MAJ20AA102', 'Арматура /', 'Valves', '20UMA10R001', '20MAJ20AA102', 'Арматура /', 'Valves', '20UMA10R001', '20MAJ20AA102', 'Арматура /', 'Valves', '1437.0', '1604.4', '0.2'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['124'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/7, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/7, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.117/4, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3']] | 458 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0318 | 20MAJ20AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 199 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.623/8, 20.20UMA10.622/0, 20.20UMA10.621/8, 20.20UMA10.620/0, 20.20UMA10.619/8, 20.20UMA10.618/0, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/10, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/10, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/10, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/10, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/9, 20.20UMA10.665/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ20GA110 | 1389,8 | 1654,4 | -9,2 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0318'], ['20MAJ20AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ20GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ20GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ20GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1389.8', '1654.4', '-9.2'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['199'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.623/8, 20.20UMA10.622/0, 20.20UMA10.621/8, 20.20UMA10.620/0, 20.20UMA10.619/8, 20.20UMA10.618/0, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/10, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/10, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/10, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/10, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/9, 20.20UMA10.665/10, 20.20UMA10.664/0, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 556 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0319 | 20MAJ20CG102B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 124 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA10R001 | 20MAJ20CG102B | 1437 | 1604,4 | 0,2 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0319'], ['20MAJ20CG102B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20MAJ20CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ20CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ20CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1437.0', '1604.4', '0.2'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['124'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 458 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0320 | 20MAJ20CG102C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 124 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA10R001 | 20MAJ20CG102C | 1437 | 1604,4 | 0,2 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0320'], ['20MAJ20CG102C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20MAJ20CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ20CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ20CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1437.0', '1604.4', '0.2'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['124'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 458 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0321 | 20MAJ30AA102-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 129 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/7, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/7, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.117/4, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA10R001 | 20MAJ30AA102 | 1437 | 1567,1 | 0,2 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0321'], ['20MAJ30AA102-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20MAJ30AA102', 'Арматура /', 'Valves', '20UMA10R001', '20MAJ30AA102', 'Арматура /', 'Valves', '20UMA10R001', '20MAJ30AA102', 'Арматура /', 'Valves', '1437.0', '1567.1', '0.2'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['129'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/7, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/7, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.117/4, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3']] | 421 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0322 | 20MAJ30AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 204 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.210/0, 20.20UMA10.627/0, 20.20UMA10.626/8, 20.20UMA10.625/0, 20.20UMA10.623/8, 20.20UMA10.622/0, 20.20UMA10.621/8, 20.20UMA10.620/0, 20.20UMA10.619/8, 20.20UMA10.618/0, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.124/10, 20.20UMA02.126/0, 20.20UBA05.608/7, 20.20UBA05.823/7, 20.20UBA05.835/7, 20.20UBA05.965/3, 20.20UBA05.204/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/10, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ30GA110 | 1439,4 | 1597,5 | -9,2 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0322'], ['20MAJ30AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ30GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ30GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ30GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1439.4', '1597.5', '-9.2'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['204'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.210/0, 20.20UMA10.627/0, 20.20UMA10.626/8, 20.20UMA10.625/0, 20.20UMA10.623/8, 20.20UMA10.622/0, 20.20UMA10.621/8, 20.20UMA10.620/0, 20.20UMA10.619/8, 20.20UMA10.618/0, 20.20UMA10.617/8, 20.20UMA10.616/0, 20.20UMA10.615/7, 20.20UMA10.614/0, 20.20UMA10.613/7, 20.20UMA10.612/0, 20.20UMA10.611/7, 20.20UMA10.610/8, 20.20UMA10.670/7, 20.20UMA10.669/0, 20.20UMA10.668/7, 20.20UMA10.667/0, 20.20UMA10.666/7, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.124/10, 20.20UMA02.126/0, 20.20UBA05.608/7, 20.20UBA05.823/7, 20.20UBA05.835/7, 20.20UBA05.965/3, 20.20UBA05.204/7, 20.20UBA05.205/7, 20.20UBA14.108V/10, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3']] | 449 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0323 | 20MAJ30CG102B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 129 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA10R001 | 20MAJ30CG102B | 1437 | 1567,1 | 0,2 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0323'], ['20MAJ30CG102B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20MAJ30CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ30CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ30CG102B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1437.0', '1567.1', '0.2'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['129'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 421 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0324 | 20MAJ30CG102C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 129 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA10R001 | 20MAJ30CG102C | 1437 | 1567,1 | 0,2 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0324'], ['20MAJ30CG102C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20MAJ30CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ30CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ30CG102C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1437.0', '1567.1', '0.2'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['129'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5m, 20.20UMA10.653/8, 20.20UMA10.654/8, 20.20UMA10.658/8, 20.20UMA10.659/0, 20.20UMA10.660/5, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 421 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0325 | 20MAJ40AA120-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 23 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 23 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ40GA120 | 1409,4 | 1652,7 | -8,2 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0325'], ['20MAJ40AA120-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ40GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ40GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ40GA120', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1409.4', '1652.7', '-8.2'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 23 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 23 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 534 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0326 | 20MAJ50AA101-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ50GA101 | 1413,6 | 1654,9 | -8,1 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0326'], ['20MAJ50AA101-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ50GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ50GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ50GA101', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1413.6', '1654.9', '-8.1'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 532 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0327 | 20MAJ50AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 105 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 22 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 22 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ50GA110 | 1415,6 | 1653,1 | -7,6 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0327'], ['20MAJ50AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ50GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ50GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ50GA110', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1415.6', '1653.1', '-7.6'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['105'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 22 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 22 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 529 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0328 | 20MAJ90AA111-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 105 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 23 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 23 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ90GA111 | 1414,2 | 1653,1 | -7,1 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0328'], ['20MAJ90AA111-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ90GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ90GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ90GA111', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1414.2', '1653.1', '-7.1'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['105'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 23 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 23 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 530 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0329 | 20MAJ90AA112-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 21 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 21 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ90GA112 | 1413,4 | 1654,3 | -7,2 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0329'], ['20MAJ90AA112-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ90GA112', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ90GA112', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ90GA112', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1413.4', '1654.3', '-7.2'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 21 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 21 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 532 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0330 | 20MAJ90AA121-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20MAJ90GA121 | 1414,3 | 1654,3 | -7,9 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0330'], ['20MAJ90AA121-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MAJ90GA121', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ90GA121', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MAJ90GA121', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1414.3', '1654.3', '-7.9'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 531 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0331 | 20MAJ90CG961B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA10R001 | 20MAJ90CG961B | 1439,7 | 1629,7 | 3,6 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0331'], ['20MAJ90CG961B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20MAJ90CG961B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ90CG961B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ90CG961B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1439.7', '1629.7', '3.6'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.981/3']] | 481 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0332 | 20MAJ90CG961C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA10R001 | 20MAJ90CG961C | 1439,7 | 1629,7 | 3,6 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0332'], ['20MAJ90CG961C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA10R001', '20MAJ90CG961C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ90CG961C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA10R001', '20MAJ90CG961C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1439.7', '1629.7', '3.6'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.981/3']] | 481 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0333 | 20MAJ90CG970B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA18R001 | 20MAJ90CG970B | 1428,4 | 1643,1 | 9 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0333'], ['20MAJ90CG970B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20MAJ90CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAJ90CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAJ90CG970B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1428.4', '1643.1', '9.0'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/18, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.981/3']] | 506 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0334 | 20MAJ90CG970C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA18R001 | 20MAJ90CG970C | 1428,4 | 1643,1 | 9 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0334'], ['20MAJ90CG970C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20MAJ90CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAJ90CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAJ90CG970C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1428.4', '1643.1', '9.0'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.663/10, 20.20UMA10.662/0, 20.20UMA10.271/0, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/15, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.981/3']] | 506 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0335 | 20MAJ91CG960B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 146 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA18R001 | 20MAJ91CG960B | 1433,4 | 1653,8 | 9,1 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0335'], ['20MAJ91CG960B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20MAJ91CG960B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAJ91CG960B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAJ91CG960B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1433.4', '1653.8', '9.1'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['146'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 511 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0336 | 20MAJ91CG960C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 146 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA18R001 | 20MAJ91CG960C | 1433,4 | 1653,8 | 9,1 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0336'], ['20MAJ91CG960C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20MAJ91CG960C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAJ91CG960C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAJ91CG960C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1433.4', '1653.8', '9.1'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['146'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 511 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0337 | 20MAJ91CG961B-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 146 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA18R001 | 20MAJ91CG961B | 1432,9 | 1654,4 | 9,1 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0337'], ['20MAJ91CG961B-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20MAJ91CG961B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAJ91CG961B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAJ91CG961B', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1432.9', '1654.4', '9.1'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['146'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 513 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0338 | 20MAJ91CG961C-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 146 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA18R001 | 20MAJ91CG961C | 1432,9 | 1654,4 | 9,1 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0338'], ['20MAJ91CG961C-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20MAJ91CG961C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAJ91CG961C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '20UMA18R001', '20MAJ91CG961C', 'Дистанционный указатель положения /', 'Remote position indicator', '1432.9', '1654.4', '9.1'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['146'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 513 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0339 | 20MVU30AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 130 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.156/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.886/3, 20.20UBA14.120/3, 20.20UBA14.983/3 | 20UMA | 20MVU30GA001 | 1391 | 1663,8 | -1,9 | 20UBA17R003 | 20CMT11 | 1681,2 | 1394 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0339'], ['20MVU30AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20MVU30GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MVU30GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20MVU30GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1391.0', '1663.8', '-1.9'], ['20UBA17R003', '20CMT11', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT11', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT11', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1394.0', '1681.2', '7.8'], ['130'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.249V/25, 20.20UMA02.103V/27, 20.20UMA02.101V/10, 20.20UMA02.093/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.156/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.886/3, 20.20UBA14.120/3, 20.20UBA14.983/3']] | 560 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0340 | 20NAA10AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 186 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20NAA10GA001 | 1442,2 | 1615,8 | 0,9 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0340'], ['20NAA10AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20NAA10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NAA10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NAA10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1442.2', '1615.8', '0.9'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['186'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 3 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 3 m, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 467 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0341 | 20NAB10AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 226 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA20.757/4, 20.20UMA20.756V/4, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20NAB10GA001 | 1430,3 | 1605,3 | -0,4 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0341'], ['20NAB10AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20NAB10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NAB10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NAB10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1430.3', '1605.3', '-0.4'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['226'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA20.757/4, 20.20UMA20.756V/4, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 468 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0342 | 20NAB10AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 216 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA20.757/4, 20.20UMA20.756V/4, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20NAB10GA002 | 1430,9 | 1602,8 | -0,4 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0342'], ['20NAB10AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20NAB10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NAB10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NAB10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1430.9', '1602.8', '-0.4'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['216'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA20.757/4, 20.20UMA20.756V/4, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/15, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 465 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0343 | 20NAJ10AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 226 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA20.757/4, 20.20UMA20.756V/4, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20NAJ10GA001 | 1426,6 | 1606,5 | 1,4 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0343'], ['20NAJ10AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20NAJ10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NAJ10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NAJ10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1426.6', '1606.5', '1.4'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['226'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA20.757/4, 20.20UMA20.756V/4, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 473 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0344 | 20NDA10AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 230 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20NDA10GA001 | 1436,1 | 1578,1 | -0,2 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0344'], ['20NDA10AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20NDA10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NDA10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NDA10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1436.1', '1578.1', '-0.2'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['230'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 435 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0345 | 20NDA10AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 226 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA20.757/4, 20.20UMA20.756V/4, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20NDA10GA002 | 1427,7 | 1604,9 | -0,3 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0345'], ['20NDA10AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20NDA10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NDA10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NDA10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1427.7', '1604.9', '-0.3'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['226'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA20.757/4, 20.20UMA20.756V/4, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 470 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0346 | 20NDA11AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 226 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 13 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 13 m, 20.20UMA20.757/4, 20.20UMA20.756V/4, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20NDA11GA001 | 1429,1 | 1605,5 | -0,2 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0346'], ['20NDA11AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20NDA11GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NDA11GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NDA11GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1429.1', '1605.5', '-0.2'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['226'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 13 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 13 m, 20.20UMA20.757/4, 20.20UMA20.756V/4, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 470 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0347 | 20NDA11AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 230 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20NDA11GA002 | 1437,1 | 1578,5 | 0,5 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0347'], ['20NDA11AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20NDA11GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NDA11GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NDA11GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1437.1', '1578.5', '0.5'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['230'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 435 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0348 | 20NDA14AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 230 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3 | 20UMA | 20NDA14GA001 | 1435,2 | 1578,7 | -0,2 | 20UBA17R003 | 20CMT16 | 1681,2 | 1387,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0348'], ['20NDA14AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20NDA14GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NDA14GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20NDA14GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1435.2', '1578.7', '-0.2'], ['20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT16', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.9', '1681.2', '7.8'], ['230'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.978/3']] | 437 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0349 | 20PCB10AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 134 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20PCB10GA001 | 1393,2 | 1643,3 | -16,3 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0349'], ['20PCB10AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PCB10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB10GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1393.2', '1643.3', '-16.3'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['134'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 541 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0350 | 20PCB10AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 144 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 12 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 12 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20PCB10GA002 | 1393,2 | 1640,2 | -16,3 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0350'], ['20PCB10AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PCB10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1393.2', '1640.2', '-16.3'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['144'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 12 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 12 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 538 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0351 | 20PCB10AA003-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 129 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20PCB10GA003 | 1393,2 | 1646,3 | -15,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0351'], ['20PCB10AA003-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PCB10GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB10GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB10GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1393.2', '1646.3', '-15.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['129'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/6, 20.20UBA14.981/3']] | 544 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0352 | 20PCB10AA006-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 129 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20PCB10GA006 | 1392,1 | 1645,7 | -16,1 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0352'], ['20PCB10AA006-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PCB10GA006', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB10GA006', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB10GA006', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1392.1', '1645.7', '-16.1'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['129'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3']] | 545 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0353 | 20PCB20AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 144 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20PCB20GA001 | 1398,2 | 1643,3 | -16,3 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0353'], ['20PCB20AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PCB20GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB20GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB20GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1398.2', '1643.3', '-16.3'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['144'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3']] | 536 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0354 | 20PCB20AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 149 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20PCB20GA002 | 1398,2 | 1640,2 | -16,3 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0354'], ['20PCB20AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PCB20GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB20GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB20GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1398.2', '1640.2', '-16.3'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['149'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 18 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 18 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0355 | 20PCB20AA003-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 139 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20PCB20GA003 | 1398,2 | 1646,4 | -15,7 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0355'], ['20PCB20AA003-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PCB20GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB20GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB20GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1398.2', '1646.4', '-15.7'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['139'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3']] | 539 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0356 | 20PCB20AA004-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 149 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20PCB20GA004 | 1390,4 | 1628,2 | -15,6 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0356'], ['20PCB20AA004-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PCB20GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB20GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB20GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1390.4', '1628.2', '-15.6'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['149'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3']] | 529 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0357 | 20PCB20AA005-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 164 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20PCB20GA005 | 1390,4 | 1615,2 | -15,6 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0357'], ['20PCB20AA005-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PCB20GA005', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB20GA005', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB20GA005', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1390.4', '1615.2', '-15.6'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['164'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3']] | 516 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0358 | 20PCB40AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 174 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 12 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 12 m, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20PCB40GA001 | 1396 | 1609,5 | -16,3 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0358'], ['20PCB40AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PCB40GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB40GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB40GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1396.0', '1609.5', '-16.3'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['174'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 12 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 12 m, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3']] | 505 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0359 | 20PCB40AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 174 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA03R001 | 20PCB40GA002 | 1394,1 | 1601,8 | -16,3 | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0359'], ['20PCB40AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PCB40GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB40GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PCB40GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1394.1', '1601.8', '-16.3'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['174'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 10 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 10 m, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.985/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.117/3, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.981/3']] | 499 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0360 | 20PGB01AA010-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 215 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB01GA010 | 1400,4 | 1582 | -16,4 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0360'], ['20PGB01AA010-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB01GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB01GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB01GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1400.4', '1582.0', '-16.4'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['215'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 470 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0361 | 20PGB02AA010-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 210 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB02GA010 | 1396,4 | 1582 | -16,4 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0361'], ['20PGB02AA010-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB02GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB02GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB02GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1396.4', '1582.0', '-16.4'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['210'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 474 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0362 | 20PGB03AA010-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 205 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB03GA010 | 1392,5 | 1582 | -16,4 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0362'], ['20PGB03AA010-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB03GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB03GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB03GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1392.5', '1582.0', '-16.4'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['205'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 478 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0363 | 20PGB10AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 160 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB10GA002 | 1424 | 1652 | -16 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0363'], ['20PGB10AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1424.0', '1652.0', '-16.0'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['160'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 19 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 19 m, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 516 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0364 | 20PGB10AA003-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 175 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA02.054/11, 20.20UMA02.056/0, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB10GA003 | 1415,7 | 1652 | -16 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0364'], ['20PGB10AA003-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB10GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1415.7', '1652.0', '-16.0'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['175'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 20 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 20 m, 20.20UMA02.054/11, 20.20UMA02.056/0, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 524 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0365 | 20PGB10AA004-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 120 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 23 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 23 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB10GA004 | 1407,4 | 1652 | -16 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0365'], ['20PGB10AA004-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB10GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1407.4', '1652.0', '-16.0'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['120'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 23 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 23 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0366 | 20PGB10AA005-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 135 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB10GA005 | 1399,1 | 1652,5 | -16 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0366'], ['20PGB10AA005-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB10GA005', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA005', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA005', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1399.1', '1652.5', '-16.0'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['135'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 16 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 16 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 542 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0367 | 20PGB10AA006-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 260 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 28 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 28 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB10GA006 | 1420,7 | 1599,2 | -16,1 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0367'], ['20PGB10AA006-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB10GA006', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA006', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA006', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1420.7', '1599.2', '-16.1'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['260'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 28 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 28 m, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 467 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0368 | 20PGB10AA010-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 215 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB10GA010 | 1397,2 | 1582,4 | -13,3 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0368'], ['20PGB10AA010-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB10GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA010', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1397.2', '1582.4', '-13.3'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['215'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 473 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0369 | 20PGB10AA020-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 210 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB10GA020 | 1393,3 | 1582,4 | -13,3 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0369'], ['20PGB10AA020-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB10GA020', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA020', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA020', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1393.3', '1582.4', '-13.3'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['210'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 11 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 11 m, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 477 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0370 | 20PGB10AA030-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 200 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB10GA030 | 1390,9 | 1582,4 | -13,4 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0370'], ['20PGB10AA030-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB10GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB10GA030', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1390.9', '1582.4', '-13.4'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['200'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 9 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 9 m, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/7, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 480 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0371 | 20PGB13AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 265 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.225/0, 20.20UMA10.231/0, 20.20UMA10.233/0, 20.20UMA10.636/0, 20.20UMA10.640/0, 20.20UMA10.641/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA | 20PGB13GA001 | 1420,4 | 1593,9 | -10 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0371'], ['20PGB13AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20PGB13GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB13GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB13GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1420.4', '1593.9', '-10.0'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['265'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.225/0, 20.20UMA10.231/0, 20.20UMA10.233/0, 20.20UMA10.636/0, 20.20UMA10.640/0, 20.20UMA10.641/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 462 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0372 | 20PGB13AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 265 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA10.225/0, 20.20UMA10.231/0, 20.20UMA10.233/0, 20.20UMA10.636/0, 20.20UMA10.640/0, 20.20UMA10.641/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA | 20PGB13GA002 | 1420,8 | 1593,9 | -9,6 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0372'], ['20PGB13AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20PGB13GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB13GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB13GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1420.8', '1593.9', '-9.6'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['265'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 6 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 6 m, 20.20UMA10.225/0, 20.20UMA10.231/0, 20.20UMA10.233/0, 20.20UMA10.636/0, 20.20UMA10.640/0, 20.20UMA10.641/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 461 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0373 | 20PGB13AA003-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 265 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA10.225/0, 20.20UMA10.231/0, 20.20UMA10.233/0, 20.20UMA10.636/0, 20.20UMA10.640/0, 20.20UMA10.641/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA | 20PGB13GA003 | 1420,8 | 1593 | -9,6 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0373'], ['20PGB13AA003-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20PGB13GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB13GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB13GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1420.8', '1593.0', '-9.6'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['265'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA10.225/0, 20.20UMA10.231/0, 20.20UMA10.233/0, 20.20UMA10.636/0, 20.20UMA10.640/0, 20.20UMA10.641/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 460 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0374 | 20PGB15AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 195 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA | 20PGB15GA001 | 1428,7 | 1651,2 | 3,3 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0374'], ['20PGB15AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20PGB15GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB15GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB15GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1428.7', '1651.2', '3.3'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['195'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 511 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0375 | 20PGB18AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA | 20PGB18GA001 | 1387,7 | 1656,9 | -1,4 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0375'], ['20PGB18AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20PGB18GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB18GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB18GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1387.7', '1656.9', '-1.4'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA18.726/8, 20.20UMA18.727/8, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3']] | 557 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0376 | 20PGB23AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 265 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.225/0, 20.20UMA10.231/0, 20.20UMA10.233/0, 20.20UMA10.636/0, 20.20UMA10.640/0, 20.20UMA10.641/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA | 20PGB23GA001 | 1420,1 | 1593,3 | -10,3 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0376'], ['20PGB23AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20PGB23GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB23GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB23GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1420.1', '1593.3', '-10.3'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['265'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA10.225/0, 20.20UMA10.231/0, 20.20UMA10.233/0, 20.20UMA10.636/0, 20.20UMA10.640/0, 20.20UMA10.641/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 461 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0377 | 20PGB23AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 265 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.222/0, 20.20UMA10.224/0, 20.20UMA10.631/10, 20.20UMA10.632/0, 20.20UMA10.633/10, 20.20UMA10.634/0, 20.20UMA10.635/10, 20.20UMA10.636/0, 20.20UMA10.640/0, 20.20UMA10.641/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA | 20PGB23GA002 | 1421,1 | 1591,5 | -9,9 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0377'], ['20PGB23AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20PGB23GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB23GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB23GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1421.1', '1591.5', '-9.9'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['265'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA10.222/0, 20.20UMA10.224/0, 20.20UMA10.631/10, 20.20UMA10.632/0, 20.20UMA10.633/10, 20.20UMA10.634/0, 20.20UMA10.635/10, 20.20UMA10.636/0, 20.20UMA10.640/0, 20.20UMA10.641/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 459 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0378 | 20PGB23AA003-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 265 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA10.222/0, 20.20UMA10.224/0, 20.20UMA10.631/10, 20.20UMA10.632/0, 20.20UMA10.633/10, 20.20UMA10.634/0, 20.20UMA10.635/10, 20.20UMA10.636/0, 20.20UMA10.640/0, 20.20UMA10.641/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA | 20PGB23GA003 | 1420,8 | 1590,9 | -10,2 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0378'], ['20PGB23AA003-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20PGB23GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB23GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB23GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1420.8', '1590.9', '-10.2'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['265'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 7 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 7 m, 20.20UMA10.222/0, 20.20UMA10.224/0, 20.20UMA10.631/10, 20.20UMA10.632/0, 20.20UMA10.633/10, 20.20UMA10.634/0, 20.20UMA10.635/10, 20.20UMA10.636/0, 20.20UMA10.640/0, 20.20UMA10.641/0, 20.20UMA10.235/0, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 458 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0379 | 20PGB23AA004-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 250 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA10.241/5, 20.20UMA10.237V/10, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA | 20PGB23GA004 | 1409,5 | 1589,4 | -7,1 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0379'], ['20PGB23AA004-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20PGB23GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB23GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB23GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1409.5', '1589.4', '-7.1'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['250'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA10.241/5, 20.20UMA10.237V/10, 20.20UMA05.115V/10, 20.20UMA02.079V/0, 20.20UMA02.077/11, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 468 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0380 | 20PGB25AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 195 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA | 20PGB25GA001 | 1428,7 | 1651,5 | 3,1 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0380'], ['20PGB25AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20PGB25GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB25GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB25GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1428.7', '1651.5', '3.1'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['195'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 17 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 17 m, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.244V/24, 20.20UMA02.142V/26, 20.20UMA02.140V/0, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 511 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0381 | 20PGB28AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 100 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA18.764/3, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA | 20PGB28GA001 | 1387,7 | 1658 | -2,1 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0381'], ['20PGB28AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20PGB28GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB28GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20PGB28GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1387.7', '1658.0', '-2.1'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['100'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 5 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 5 m, 20.20UMA18.764/3, 20.20UMA18.728/8, 20.20UMA18.729/8, 20.20UMA18.730/0, 20.20UMA18.731/8, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/19, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.982/3']] | 558 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0382 | 20PGB30AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 165 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 21 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 21 m, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB30GA001 | 1423,3 | 1651,2 | -16,7 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0382'], ['20PGB30AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB30GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB30GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB30GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1423.3', '1651.2', '-16.7'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['165'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 21 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 21 m, 20.20UMA02.058V/11, 20.20UMA02.060/11, 20.20UMA02.062/10, 20.20UMA02.064/9, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 516 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0383 | 20PGB30AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 125 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 22 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 22 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB30GA002 | 1415 | 1651,2 | -16,7 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0383'], ['20PGB30AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB30GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB30GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB30GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1415.0', '1651.2', '-16.7'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['125'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 22 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 22 m, 20.20UMA02.049/11, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 524 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0384 | 20PGB30AA003-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 115 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 24 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 24 m, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB30GA003 | 1406,7 | 1651,2 | -16,7 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0384'], ['20PGB30AA003-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB30GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB30GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB30GA003', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1406.7', '1651.2', '-16.7'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['115'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 24 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 24 m, 20.20UMA02.047/10, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 533 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0385 | 20PGB30AA004-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 135 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB30GA004 | 1398,4 | 1651,7 | -16,8 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0385'], ['20PGB30AA004-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB30GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB30GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB30GA004', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1398.4', '1651.7', '-16.8'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['135'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 14 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 14 m, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 542 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0386 | 20PGB30AA005-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 180 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 12 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 12 m, 20.20UMA02.006/8, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB30GA005 | 1432,6 | 1649,4 | -15,9 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0386'], ['20PGB30AA005-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB30GA005', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB30GA005', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB30GA005', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1432.6', '1649.4', '-15.9'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['180'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 12 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 12 m, 20.20UMA02.006/8, 20.20UMA02.004/8, 20.20UMA02.002/0, 20.20UMA02.068/0, 20.20UMA02.066V/8, 20.20UMA02.136/9, 20.20UMA02.138/0, 20.20UBA05.606/7, 20.20UBA05.812/7, 20.20UBA05.151/7, 20.20UBA05.152/7, 20.20UBA05.153/7, 20.20UBA05.154/7, 20.20UBA05.155/6, 20.20UBA14.107V/16, 20.20UBA14.041/7, 20.20UBA14.882/3, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 505 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0387 | 20PGB33AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 270 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 30 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 30 m, 20.20UMA02.106V/0, 20.20UMA02.104/11, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB33GA001 | 1420,9 | 1601,9 | -15,4 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0387'], ['20PGB33AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB33GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB33GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB33GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1420.9', '1601.9', '-15.4'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['270'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 30 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 30 m, 20.20UMA02.106V/0, 20.20UMA02.104/11, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 469 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0388 | 20PGB33AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 270 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 28 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 28 m, 20.20UMA02.106V/0, 20.20UMA02.104/11, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB33GA002 | 1420,9 | 1600,4 | -15,4 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0388'], ['20PGB33AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB33GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB33GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB33GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1420.9', '1600.4', '-15.4'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['270'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 28 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 28 m, 20.20UMA02.106V/0, 20.20UMA02.104/11, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 468 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0389 | 20PGB41AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 160 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB41GA001 | 1397,1 | 1631 | -14,6 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0389'], ['20PGB41AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB41GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB41GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB41GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1397.1', '1631.0', '-14.6'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['160'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 522 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0390 | 20PGB42AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 175 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB42GA001 | 1397 | 1619,2 | -14,6 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0390'], ['20PGB42AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB42GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB42GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB42GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1397.0', '1619.2', '-14.6'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['175'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 15 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 15 m, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 510 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0391 | 20PGB43AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 265 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 25 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 25 m, 20.20UMA02.106V/0, 20.20UMA02.104/11, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB43GA001 | 1419,3 | 1595,8 | -16 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0391'], ['20PGB43AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB43GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB43GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB43GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1419.3', '1595.8', '-16.0'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['265'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 25 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 25 m, 20.20UMA02.106V/0, 20.20UMA02.104/11, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 465 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0392 | 20PGB43AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 265 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 26 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 26 m, 20.20UMA02.106V/0, 20.20UMA02.104/11, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB43GA002 | 1419,3 | 1597 | -16 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0392'], ['20PGB43AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB43GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB43GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB43GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1419.3', '1597.0', '-16.0'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['265'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 26 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 26 m, 20.20UMA02.106V/0, 20.20UMA02.104/11, 20.20UMA02.603/10, 20.20UMA02.604/0, 20.20UMA02.605/10, 20.20UMA02.017/0, 20.20UMA02.019/10, 20.20UMA02.021/10, 20.20UMA02.023/0, 20.20UMA02.025/8, 20.20UMA02.027/8, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 466 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0393 | 20PGB44AA002-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 165 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 23 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 23 m, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3 | 20UMA03R001 | 20PGB44GA002 | 1402,7 | 1635,5 | -13,3 | 20UBA17R003 | 20CMT12 | 1681,2 | 1393 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0393'], ['20PGB44AA002-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA03R001', '20PGB44GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB44GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA03R001', '20PGB44GA002', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1402.7', '1635.5', '-13.3'], ['20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT12', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1393.0', '1681.2', '7.8'], ['165'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 23 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 23 m, 20.20UMA02.029/8, 20.20UMA02.031/8, 20.20UMA02.033/0, 20.20UMA02.035/9, 20.20UMA02.037/9, 20.20UMA02.039/9, 20.20UMA02.041/0, 20.20UMA02.043/9, 20.20UMA02.045V/0, 20.20UMA02.089/0, 20.20UMA02.087/0, 20.20UBA05.616/6, 20.20UBA05.848/6, 20.20UBA05.986/3, 20.20UBA05.206/7, 20.20UBA05.202V/6, 20.20UBA14.036/8, 20.20UBA14.035/8, 20.20UBA14.119/5, 20.20UBA14.026/5, 20.20UBA14.982/3']] | 521 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0394 | 20SCB30AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 221 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20SCB30GA001 | 1438,1 | 1576,5 | 1,1 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0394'], ['20SCB30AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20SCB30GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20SCB30GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20SCB30GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1438.1', '1576.5', '1.1'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['221'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 428 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0395 | 20SCB31AA001-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 221 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA | 20SCB31GA001 | 1438,4 | 1576,7 | 1,1 | 20UBA17R003 | 20CMT13 | 1681,2 | 1392 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0395'], ['20SCB31AA001-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA', '20SCB31GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20SCB31GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '20UMA', '20SCB31GA001', 'Коммутационная коробка клапана запорного /', 'Shut-off valve junction box', '1438.4', '1576.7', '1.1'], ['20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT13', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1392.0', '1681.2', '7.8'], ['221'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 4 м/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 4 m, 20.20UMA20.709/8, 20.20UMA20.708/8, 20.20UMA20.707/8, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.332/5, 20.20UMA18.330V/24, 20.20UMA10.246V/24, 20.20UMA10.248/13, 20.20UMA10.250/0, 20.20UBA14.052/12, 20.20UBA14.936/3, 20.20UBA14.022/8, 20.20UBA14.023/8, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']] | 428 | Длина меньше минимальной
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0396 | 20LAB60CG601-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 114 | 20.20UBB26.026/6, 20.20UBB04.002V.3/7, 20.20UBB04.002V.2/7, 20.20UBB04.002V.1/9, 20.20UBB04.002/8, 20.20UBB04.004/8, 20.20UBB04.909/6, 20.20UBB04.003/8, 20.20UBA05.613/7, 20.20UBA05.843/6, 20.20UBA05.502V/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UBA17R003 | 20UBB26R019 | 1713,9 | 1400 | 18,4 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0396'], ['20LAB60CG601-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UBB26R019', '20.XG008', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R019', '20.XG008', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R019', '20.XG008', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1400.0', '1713.9', '18.4'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['114'], ['20.20UBB26.026/6, 20.20UBB04.002V.3/7, 20.20UBB04.002V.2/7, 20.20UBB04.002V.1/9, 20.20UBB04.002/8, 20.20UBB04.004/8, 20.20UBB04.909/6, 20.20UBB04.003/8, 20.20UBA05.613/7, 20.20UBA05.843/6, 20.20UBA05.502V/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3']] | 42
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0397 | 20LAB60CG601-4401G | 5 | КУГПвЭПвнг(A)-HF-T | 4x2x0,5 |  | 32 | 20.20UJA24.001.17/4, 20.20UJA24.001.16/5, 20.20UJA24.001.15/5 | 20UJA24R012 | 20LAB60CG601 | 1726,8 | 1396,1 | 20,4 | 20UJA24R008 | 20.XG008_ | 1716,3 | 1402,4 | 18,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0397'], ['20LAB60CG601-4401G', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУГПвЭПвнг(A)-HF-T /', 'KUGPvEPvng(A)-HF-T', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UJA24R012', '20LAB60CG601', '20UJA24R012', '20LAB60CG601', '20UJA24R012', '20LAB60CG601', '1396.1', '1726.8', '20.4'], ['20UJA24R008', '20.XG008_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R008', '20.XG008_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R008', '20.XG008_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1402.4', '1716.3', '18.4'], ['32'], ['20.20UJA24.001.17/4, 20.20UJA24.001.16/5, 20.20UJA24.001.15/5']] | 17
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0398 | 20LAB60CG602-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 114 | 20.20UBB26.026/6, 20.20UBB04.002V.3/7, 20.20UBB04.002V.2/7, 20.20UBB04.002V.1/9, 20.20UBB04.002/8, 20.20UBB04.004/8, 20.20UBB04.909/6, 20.20UBB04.003/8, 20.20UBA05.613/7, 20.20UBA05.843/6, 20.20UBA05.502V/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3 | 20UBA17R003 | 20UBB26R019 | 1713,9 | 1400 | 18,4 | 20UBA17R003 | 20CMT01 | 1684,8 | 1386,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0398'], ['20LAB60CG602-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UBB26R019', '20.XG008', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R019', '20.XG008', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R019', '20.XG008', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1400.0', '1713.9', '18.4'], ['20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT01', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1386.8', '1684.8', '7.8'], ['114'], ['20.20UBB26.026/6, 20.20UBB04.002V.3/7, 20.20UBB04.002V.2/7, 20.20UBB04.002V.1/9, 20.20UBB04.002/8, 20.20UBB04.004/8, 20.20UBB04.909/6, 20.20UBB04.003/8, 20.20UBA05.613/7, 20.20UBA05.843/6, 20.20UBA05.502V/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.977/3']] | 42
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0399 | 20LAB60CG602-4401G | 5 | КУГПвЭПвнг(A)-HF-T | 4x2x0,5 |  | 62 | 20.20UJA24.013/2, 20.20UJA24.002V/2, 20.20UJA24.012.2/2, 20.20UJA24.012.1/2, 20.20UJA24.011/2, 20.20UJA10.003V.3/7, 20.20UJA24.001.13/5, 20.20UJA24.001.14/5, 20.20UJA24.001.15/5 | 20UJA24R007 | 20LAB60CG602 | 1729,7 | 1408,5 | 22,7 | 20UJA24R008 | 20.XG008_ | 1716,3 | 1402,4 | 18,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0399'], ['20LAB60CG602-4401G', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУГПвЭПвнг(A)-HF-T /', 'KUGPvEPvng(A)-HF-T', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UJA24R007', '20LAB60CG602', '20UJA24R007', '20LAB60CG602', '20UJA24R007', '20LAB60CG602', '1408.5', '1729.7', '22.7'], ['20UJA24R008', '20.XG008_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R008', '20.XG008_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R008', '20.XG008_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1402.4', '1716.3', '18.4'], ['62'], ['20.20UJA24.013/2, 20.20UJA24.002V/2, 20.20UJA24.012.2/2, 20.20UJA24.012.1/2, 20.20UJA24.011/2, 20.20UJA10.003V.3/7, 20.20UJA24.001.13/5, 20.20UJA24.001.14/5, 20.20UJA24.001.15/5']] | 20
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0400 | 20LAB70CG601-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 160 | 20.20UBB26.043.2/6a, 20.20UBB26.043.1/6, 20.20UBB26.036/6, 20.20UBB26.035.3/6, 20.20UBB26.035.2/6, 20.20UBB26.035.1/6, 20.20UBB26.026/6, 20.20UBB04.002V.3/7, 20.20UBB04.002V.2/7, 20.20UBB04.002V.1/8, 20.20UBB04.002/9, 20.20UBB04.004/9, 20.20UBB04.909/6, 20.20UBB04.003/9, 20.20UBA05.613/7, 20.20UBA05.843/6, 20.20UBA05.502V/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.978/3 | 20UBA17R003 | 20UBB26R042 | 1754,1 | 1399,7 | 18,4 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0400'], ['20LAB70CG601-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UBB26R042', '20.XG005', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R042', '20.XG005', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R042', '20.XG005', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1399.7', '1754.1', '18.4'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['160'], ['20.20UBB26.043.2/6a, 20.20UBB26.043.1/6, 20.20UBB26.036/6, 20.20UBB26.035.3/6, 20.20UBB26.035.2/6, 20.20UBB26.035.1/6, 20.20UBB26.026/6, 20.20UBB04.002V.3/7, 20.20UBB04.002V.2/7, 20.20UBB04.002V.1/8, 20.20UBB04.002/9, 20.20UBB04.004/9, 20.20UBB04.909/6, 20.20UBB04.003/9, 20.20UBA05.613/7, 20.20UBA05.843/6, 20.20UBA05.502V/6, 20.20UBA14.024/6, 20.20UBA14.978/3']] | 81
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0401 | 20LAB70CG601-4401G | 5 | КУГПвЭПвнг(A)-HF-T | 4x2x0,5 |  | 32 | 20.20UJA24.001.20/4, 20.20UJA24.001.21/4, 20.20UJA24.001.22/4 | 20UJA24R012 | 20LAB70CG601 | 1741,2 | 1396,1 | 20,4 | 20UJA24R011 | 20.XG005_ | 1751,5 | 1402,3 | 18,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0401'], ['20LAB70CG601-4401G', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУГПвЭПвнг(A)-HF-T /', 'KUGPvEPvng(A)-HF-T', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UJA24R012', '20LAB70CG601', '20UJA24R012', '20LAB70CG601', '20UJA24R012', '20LAB70CG601', '1396.1', '1741.2', '20.4'], ['20UJA24R011', '20.XG005_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R011', '20.XG005_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R011', '20.XG005_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1402.3', '1751.5', '18.4'], ['32'], ['20.20UJA24.001.20/4, 20.20UJA24.001.21/4, 20.20UJA24.001.22/4']] | 16
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0402 | 20LAB70CG602-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 160 | 20.20UBB26.043.2/6a, 20.20UBB26.043.1/6, 20.20UBB26.036/6, 20.20UBB26.035.3/6, 20.20UBB26.035.2/6, 20.20UBB26.035.1/6, 20.20UBB26.026/6, 20.20UBB04.002V.3/7, 20.20UBB04.002V.2/7, 20.20UBB04.002V.1/8, 20.20UBB04.002/8, 20.20UBB04.004/8, 20.20UBB04.909/6, 20.20UBB04.003/8, 20.20UBA05.613/8, 20.20UBA05.843/7, 20.20UBA05.502V/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3 | 20UBA17R003 | 20UBB26R042 | 1754,1 | 1399,7 | 18,4 | 20UBA17R003 | 20CMT02 | 1684,8 | 1387,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0402'], ['20LAB70CG602-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UBB26R042', '20.XG005', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R042', '20.XG005', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R042', '20.XG005', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1399.7', '1754.1', '18.4'], ['20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT02', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1387.8', '1684.8', '7.8'], ['160'], ['20.20UBB26.043.2/6a, 20.20UBB26.043.1/6, 20.20UBB26.036/6, 20.20UBB26.035.3/6, 20.20UBB26.035.2/6, 20.20UBB26.035.1/6, 20.20UBB26.026/6, 20.20UBB04.002V.3/7, 20.20UBB04.002V.2/7, 20.20UBB04.002V.1/8, 20.20UBB04.002/8, 20.20UBB04.004/8, 20.20UBB04.909/6, 20.20UBB04.003/8, 20.20UBA05.613/8, 20.20UBA05.843/7, 20.20UBA05.502V/7, 20.20UBA14.024/7, 20.20UBA14.978/3']] | 81
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0403 | 20LAB70CG602-4401G | 5 | КУГПвЭПвнг(A)-HF-T | 4x2x0,5 |  | 51 | 20.20UJA24.036/3, 20.20UJA24.001.21/4, 20.20UJA24.001.22/4 | 20UJA24R001 | 20LAB70CG602 | 1738,3 | 1408,5 | 22,7 | 20UJA24R011 | 20.XG005_ | 1751,5 | 1402,3 | 18,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0403'], ['20LAB70CG602-4401G', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУГПвЭПвнг(A)-HF-T /', 'KUGPvEPvng(A)-HF-T', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UJA24R001', '20LAB70CG602', '20UJA24R001', '20LAB70CG602', '20UJA24R001', '20LAB70CG602', '1408.5', '1738.3', '22.7'], ['20UJA24R011', '20.XG005_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R011', '20.XG005_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R011', '20.XG005_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1402.3', '1751.5', '18.4'], ['51'], ['20.20UJA24.036/3, 20.20UJA24.001.21/4, 20.20UJA24.001.22/4']] | 19
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0404 | 20LAB80CG601-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 213 | 20.20UBB26.093.2/6, 20.20UBB26.093.1/6, 20.20UBB26.086/6, 20.20UBB26.085.3/6, 20.20UBB26.085.2/6, 20.20UBB26.085.1/6, 20.20UBB04.052V.3/7, 20.20UBB04.052V.2/7, 20.20UBB04.052V.1/10, 20.20UBB04.052/9, 20.20UBB04.054/9, 20.20UBB04.959/6, 20.20UBB04.053/7, 20.20UBA05.601/7, 20.20UBA05.804/7, 20.20UBA05.351V/7, 20.20UBA14.011/8, 20.20UBA14.012/7, 20.20UBA14.013/7, 20.20UBA14.014/7, 20.20UBA14.015/8, 20.20UBA14.974/3, 20.20UBA14.116/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UBA17R003 | 20UBB26R043 | 1754 | 1430,9 | 18,4 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0404'], ['20LAB80CG601-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1430.9', '1754.0', '18.4'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['213'], ['20.20UBB26.093.2/6, 20.20UBB26.093.1/6, 20.20UBB26.086/6, 20.20UBB26.085.3/6, 20.20UBB26.085.2/6, 20.20UBB26.085.1/6, 20.20UBB04.052V.3/7, 20.20UBB04.052V.2/7, 20.20UBB04.052V.1/10, 20.20UBB04.052/9, 20.20UBB04.054/9, 20.20UBB04.959/6, 20.20UBB04.053/7, 20.20UBA05.601/7, 20.20UBA05.804/7, 20.20UBA05.351V/7, 20.20UBA14.011/8, 20.20UBA14.012/7, 20.20UBA14.013/7, 20.20UBA14.014/7, 20.20UBA14.015/8, 20.20UBA14.974/3, 20.20UBA14.116/5, 20.20UBA14.979/3']] | 111
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0405 | 20LAB80CG601-4401G | 5 | КУГПвЭПвнг(A)-HF-T | 4x2x0,5 |  | 31 | 20.20UJA24.001.5/5, 20.20UJA24.001.4/4, 20.20UJA24.001.3/4 | 20UJA24R013 | 20LAB80CG601 | 1741,2 | 1433,9 | 20,4 | 20UJA24R003 | 20.XG004_ | 1751,1 | 1428,5 | 18,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0405'], ['20LAB80CG601-4401G', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУГПвЭПвнг(A)-HF-T /', 'KUGPvEPvng(A)-HF-T', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UJA24R013', '20LAB80CG601', '20UJA24R013', '20LAB80CG601', '20UJA24R013', '20LAB80CG601', '1433.9', '1741.2', '20.4'], ['20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1428.5', '1751.1', '18.4'], ['31'], ['20.20UJA24.001.5/5, 20.20UJA24.001.4/4, 20.20UJA24.001.3/4']] | 15
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0406 | 20LAB80CG602-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 213 | 20.20UBB26.093.2/6, 20.20UBB26.093.1/6, 20.20UBB26.086/6, 20.20UBB26.085.3/8a, 20.20UBB26.085.2/7, 20.20UBB26.085.1/6, 20.20UBB04.052V.3/7, 20.20UBB04.052V.2/7, 20.20UBB04.052V.1/10, 20.20UBB04.052/9, 20.20UBB04.054/9, 20.20UBB04.959/6, 20.20UBB04.053/7, 20.20UBA05.601/7, 20.20UBA05.804/7, 20.20UBA05.351V/7, 20.20UBA14.011/8, 20.20UBA14.012/7, 20.20UBA14.013/7, 20.20UBA14.014/7, 20.20UBA14.015/8, 20.20UBA14.974/3, 20.20UBA14.116/5, 20.20UBA14.979/3 | 20UBA17R003 | 20UBB26R043 | 1754 | 1430,9 | 18,4 | 20UBA17R003 | 20CMT03 | 1684,8 | 1388,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0406'], ['20LAB80CG602-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R043', '20.XG004', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1430.9', '1754.0', '18.4'], ['20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT03', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1388.8', '1684.8', '7.8'], ['213'], ['20.20UBB26.093.2/6, 20.20UBB26.093.1/6, 20.20UBB26.086/6, 20.20UBB26.085.3/8a, 20.20UBB26.085.2/7, 20.20UBB26.085.1/6, 20.20UBB04.052V.3/7, 20.20UBB04.052V.2/7, 20.20UBB04.052V.1/10, 20.20UBB04.052/9, 20.20UBB04.054/9, 20.20UBB04.959/6, 20.20UBB04.053/7, 20.20UBA05.601/7, 20.20UBA05.804/7, 20.20UBA05.351V/7, 20.20UBA14.011/8, 20.20UBA14.012/7, 20.20UBA14.013/7, 20.20UBA14.014/7, 20.20UBA14.015/8, 20.20UBA14.974/3, 20.20UBA14.116/5, 20.20UBA14.979/3']] | 111
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0407 | 20LAB80CG602-4401G | 5 | КУГПвЭПвнг(A)-HF-T | 4x2x0,5 |  | 50 | 20.20UJA24.033/3, 20.20UJA24.001.4/4, 20.20UJA24.001.3/4 | 20UJA24R002 | 20LAB80CG602 | 1738,3 | 1421,5 | 22,7 | 20UJA24R003 | 20.XG004_ | 1751,1 | 1428,5 | 18,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0407'], ['20LAB80CG602-4401G', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУГПвЭПвнг(A)-HF-T /', 'KUGPvEPvng(A)-HF-T', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UJA24R002', '20LAB80CG602', '20UJA24R002', '20LAB80CG602', '20UJA24R002', '20LAB80CG602', '1421.5', '1738.3', '22.7'], ['20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R003', '20.XG004_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1428.5', '1751.1', '18.4'], ['50'], ['20.20UJA24.033/3, 20.20UJA24.001.4/4, 20.20UJA24.001.3/4']] | 20
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0408 | 20LAB90CG601-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 166 | 20.20UBB26.076/5, 20.20UBB04.052V.3/7, 20.20UBB04.052V.2/7, 20.20UBB04.052V.1/10, 20.20UBB04.052/9, 20.20UBB04.054/9, 20.20UBB04.959/6, 20.20UBB04.053/7, 20.20UBA05.601/7, 20.20UBA05.804/7, 20.20UBA05.351V/7, 20.20UBA14.011/8, 20.20UBA14.012/7, 20.20UBA14.013/7, 20.20UBA14.014/7, 20.20UBA14.015/8, 20.20UBA14.974/3, 20.20UBA14.116/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UBA17R003 | 20UBB26R035 | 1713,1 | 1430,5 | 18,4 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0408'], ['20LAB90CG601-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1430.5', '1713.1', '18.4'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['166'], ['20.20UBB26.076/5, 20.20UBB04.052V.3/7, 20.20UBB04.052V.2/7, 20.20UBB04.052V.1/10, 20.20UBB04.052/9, 20.20UBB04.054/9, 20.20UBB04.959/6, 20.20UBB04.053/7, 20.20UBA05.601/7, 20.20UBA05.804/7, 20.20UBA05.351V/7, 20.20UBA14.011/8, 20.20UBA14.012/7, 20.20UBA14.013/7, 20.20UBA14.014/7, 20.20UBA14.015/8, 20.20UBA14.974/3, 20.20UBA14.116/5, 20.20UBA14.980/3']] | 69
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0409 | 20LAB90CG601-4401G | 5 | КУГПвЭПвнг(A)-HF-T | 4x2x0,5 |  | 31 | 20.20UJA24.001.8/5, 20.20UJA24.001.9/4, 20.20UJA24.001.10/5 | 20UJA24R013 | 20LAB90CG601 | 1726,8 | 1433,9 | 20,4 | 20UJA24R005 | 20.XG001_ | 1716,7 | 1428,2 | 18,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0409'], ['20LAB90CG601-4401G', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУГПвЭПвнг(A)-HF-T /', 'KUGPvEPvng(A)-HF-T', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UJA24R013', '20LAB90CG601', '20UJA24R013', '20LAB90CG601', '20UJA24R013', '20LAB90CG601', '1433.9', '1726.8', '20.4'], ['20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1428.2', '1716.7', '18.4'], ['31'], ['20.20UJA24.001.8/5, 20.20UJA24.001.9/4, 20.20UJA24.001.10/5']] | 16
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0410 | 20LAB90CG602-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 166 | 20.20UBB26.076/5, 20.20UBB04.052V.3/7, 20.20UBB04.052V.2/7, 20.20UBB04.052V.1/10, 20.20UBB04.052/9, 20.20UBB04.054/9, 20.20UBB04.959/6, 20.20UBB04.053/7, 20.20UBA05.601/7, 20.20UBA05.804/7, 20.20UBA05.351V/7, 20.20UBA14.011/8, 20.20UBA14.012/7, 20.20UBA14.013/7, 20.20UBA14.014/7, 20.20UBA14.015/8, 20.20UBA14.974/3, 20.20UBA14.116/5, 20.20UBA14.980/3 | 20UBA17R003 | 20UBB26R035 | 1713,1 | 1430,5 | 18,4 | 20UBA17R003 | 20CMT04 | 1684,8 | 1389,8 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0410'], ['20LAB90CG602-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UBB26R035', '20.XG001', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1430.5', '1713.1', '18.4'], ['20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT04', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1389.8', '1684.8', '7.8'], ['166'], ['20.20UBB26.076/5, 20.20UBB04.052V.3/7, 20.20UBB04.052V.2/7, 20.20UBB04.052V.1/10, 20.20UBB04.052/9, 20.20UBB04.054/9, 20.20UBB04.959/6, 20.20UBB04.053/7, 20.20UBA05.601/7, 20.20UBA05.804/7, 20.20UBA05.351V/7, 20.20UBA14.011/8, 20.20UBA14.012/7, 20.20UBA14.013/7, 20.20UBA14.014/7, 20.20UBA14.015/8, 20.20UBA14.974/3, 20.20UBA14.116/5, 20.20UBA14.980/3']] | 69
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0411 | 20LAB90CG602-4401G | 5 | КУГПвЭПвнг(A)-HF-T | 4x2x0,5 |  | 51 | 20.20UJA24.009/2, 20.20UJA24.001V/2, 20.20UJA24.008.2/2, 20.20UJA24.008.1/2, 20.20UJA24.007/2, 20.20UJA24.006.1/3, 20.20UJA24.001.10/5 | 20UJA24R006 | 20LAB90CG602 | 1729,7 | 1421,4 | 22,7 | 20UJA24R005 | 20.XG001_ | 1716,7 | 1428,2 | 18,4 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0411'], ['20LAB90CG602-4401G', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУГПвЭПвнг(A)-HF-T /', 'KUGPvEPvng(A)-HF-T', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UJA24R006', '20LAB90CG602', '20UJA24R006', '20LAB90CG602', '20UJA24R006', '20LAB90CG602', '1421.4', '1729.7', '22.7'], ['20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '20UJA24R005', '20.XG001_', 'Гермопроходки /', 'Leak-tight penetrations', '1428.2', '1716.7', '18.4'], ['51'], ['20.20UJA24.009/2, 20.20UJA24.001V/2, 20.20UJA24.008.2/2, 20.20UJA24.008.1/2, 20.20UJA24.007/2, 20.20UJA24.006.1/3, 20.20UJA24.001.10/5']] | 20
AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001 | 8.0412 | 20MAJ45AA110-4401 | 5 | КУППмнг(A)-HF | 4x2x0,5 |  | 205 | До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м, / To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/17, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3 | 20UMA18R001 | 20MAJ45AA110 |  |  |  | 20UBA17R003 | 20CMT21 | 1683 | 1391,9 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UBA.CMT.AT.MB0002-EMB0001', ['8.0412'], ['20MAJ45AA110-4401', 'Контрольный кабель / Control cable', 'КУППмнг(A)-HF /', 'KUPPmng(A)-HF', '4x2x0.5'], ['5', '3'], ['20UMA18R001', '20MAJ45AA110', 'Запорная арматура на отводе воздуха в атмосферу /', 'Air evacuation header to atmosphere isolating valve motor', '20UMA18R001', '20MAJ45AA110', 'Запорная арматура на отводе воздуха в атмосферу /', 'Air evacuation header to atmosphere isolating valve motor', '20UMA18R001', '20MAJ45AA110', 'Запорная арматура на отводе воздуха в атмосферу /', 'Air evacuation header to atmosphere isolating valve motor', '1387.5', '1659.5'], ['20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '20UBA17R003', '20CMT21', 'Шкаф автоматизации (ПТК СКУ ТО) /', 'Automation cabinet (TC I&C CS)', '1391.9', '1683.0', '7.8'], ['205'], ['До трасс в металлорукаве МПГнг, диаметр 18 мм, длина 8 м', '/ To the routes in a metal hose MPGng, diameter 18 мм, length 8 m, 20.20UMA18.706/8, 20.20UMA18.705/8, 20.20UMA18.704/8, 20.20UMA18.703/8, 20.20UMA18.702/6, 20.20UMA18.701/5, 20.20UMA18.700/0, 20.20UMA18.743/5, 20.20UMA18.742/0, 20.20UMA18.741/5, 20.20UMA18.740/0, 20.20UMA18.739/4, 20.20UMA18.738/8, 20.20UMA18.737/0, 20.20UMA18.736/8, 20.20UMA18.735/8, 20.20UMA18.734/8, 20.20UMA18.733/0, 20.20UMA18.732/8, 20.20UMA18.335V/27, 20.20UMA18.333V/24, 20.20UMA10.253V/24, 20.20UMA10.251/0, 20.20UBA14.051/17, 20.20UBA14.991/3, 20.20UBA14.024/8, 20.20UBA14.981/3']]
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0001 | 21CMA21-4183 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 300 | 21.21UBP19.113/2, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA21 | 1719,1 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0001'], ['21CMA21-4183', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1719.1', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['300'], ['21.21UBP19.113/2, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 181
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0002 | 21CMA21-4184 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 32x2x0,5 |  | 300 | 21.21UBP19.113/3, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA21 | 1719,1 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0002'], ['21CMA21-4184', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '32x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1719.1', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['300'], ['21.21UBP19.113/3, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 181
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0003 | 21CMA21-4185 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/2, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA21 | 1719,1 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0003'], ['21CMA21-4185', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1719.1', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/2, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0004 | 21CMA21-4186 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA21 | 1719,1 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0004'], ['21CMA21-4186', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1719.1', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0005 | 21CMA21-4187 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA21 | 1719,1 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0005'], ['21CMA21-4187', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1719.1', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0006 | 21CMA21-4188 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA21 | 1719,1 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0006'], ['21CMA21-4188', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1719.1', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0007 | 21CMA21-4189 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA21 | 1719,1 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0007'], ['21CMA21-4189', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1719.1', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0008 | 21CMA21-4190 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA21 | 1719,1 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0008'], ['21CMA21-4190', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1719.1', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0009 | 21CMA21-4191 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA21 | 1719,1 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0009'], ['21CMA21-4191', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1719.1', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0010 | 21CMA21-4192 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 297 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21CMA21 | 1719,1 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0010'], ['21CMA21-4192', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA21', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1719.1', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['297'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018']] | 179
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0011 | 21CMA22-4183 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA22 | 1718 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0011'], ['21CMA22-4183', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0012 | 21CMA22-4184 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA22 | 1718 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0012'], ['21CMA22-4184', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0013 | 21CMA22-4185 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA22 | 1718 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0013'], ['21CMA22-4185', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0014 | 21CMA22-4186 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA22 | 1718 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0014'], ['21CMA22-4186', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0015 | 21CMA22-4187 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 16x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA22 | 1718 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0015'], ['21CMA22-4187', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '16x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0016 | 21CMA22-4188 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA22 | 1718 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0016'], ['21CMA22-4188', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0017 | 21CMA22-4189 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA22 | 1718 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0017'], ['21CMA22-4189', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0018 | 21CMA22-4190 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 16x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA22 | 1718 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0018'], ['21CMA22-4190', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '16x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0019 | 21CMA22-4191 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 12x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA22 | 1718 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0019'], ['21CMA22-4191', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '12x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0020 | 21CMA22-4192 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 32x2x0,5 |  | 298 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA22 | 1718 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0020'], ['21CMA22-4192', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '32x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['298'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 181
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0021 | 21CMA22-4193 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 298 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA22 | 1718 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0021'], ['21CMA22-4193', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['298'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 181
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0022 | 21CMA22-4194 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 298 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA22 | 1718 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0022'], ['21CMA22-4194', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA22', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['298'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 181
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0023 | 21CMA23-4183 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 305 | 21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0023'], ['21CMA23-4183', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['305'], ['21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0024 | 21CMA23-4184 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 305 | 21.21UBP19.114/4, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/10, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0024'], ['21CMA23-4184', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['305'], ['21.21UBP19.114/4, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/10, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0025 | 21CMA23-4185 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 305 | 21.21UBP19.114/4, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/10, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0025'], ['21CMA23-4185', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['305'], ['21.21UBP19.114/4, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/10, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0026 | 21CMA23-4186 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 32x2x0,5 |  | 305 | 21.21UBP19.024/6, 21.21UBP19.113/3, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0026'], ['21CMA23-4186', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '32x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['305'], ['21.21UBP19.024/6, 21.21UBP19.113/3, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0027 | 21CMA23-4187 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 306 | 21.21UBP19.114/4, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0027'], ['21CMA23-4187', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['306'], ['21.21UBP19.114/4, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0028 | 21CMA23-4188 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 303 | 21.21UBP19.024/7, 21.21UBP19.113/3, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0028'], ['21CMA23-4188', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['303'], ['21.21UBP19.024/7, 21.21UBP19.113/3, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0029 | 21CMA23-4189 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 303 | 21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0029'], ['21CMA23-4189', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['303'], ['21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0030 | 21CMA23-4190 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 16x2x0,5 |  | 303 | 21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0030'], ['21CMA23-4190', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '16x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['303'], ['21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0031 | 21CMA23-4191 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 12x2x0,5 |  | 302 | 21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0031'], ['21CMA23-4191', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '12x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['302'], ['21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018']] | 181
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0032 | 21CMA23-4192 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 302 | 21.21UBP19.024/7, 21.21UBP19.113/3, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0032'], ['21CMA23-4192', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['302'], ['21.21UBP19.024/7, 21.21UBP19.113/3, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018']] | 181
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0033 | 21CMA23-4193 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 16x2x0,5 |  | 302 | 21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0033'], ['21CMA23-4193', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '16x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['302'], ['21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018']] | 181
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0034 | 21CMA23-4194 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 302 | 21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0034'], ['21CMA23-4194', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA23', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['302'], ['21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018']] | 181
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0035 | 21CMA24-4183 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 32x2x0,5 |  | 330 | 21.21UBP19.025/6, 21.21UBP19.045/4, 21.21UBP19.012/7, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1714,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0035'], ['21CMA24-4183', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '32x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1714.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['330'], ['21.21UBP19.025/6, 21.21UBP19.045/4, 21.21UBP19.012/7, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019']] | 184
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0036 | 21CMA24-4184 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 330 | 21.21UBP19.025/7, 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/7, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1714,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0036'], ['21CMA24-4184', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1714.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['330'], ['21.21UBP19.025/7, 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/7, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019']] | 184
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0037 | 21CMA24-4185 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 330 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1714,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0037'], ['21CMA24-4185', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1714.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['330'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019']] | 184
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0038 | 21CMA24-4186 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 330 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1714,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0038'], ['21CMA24-4186', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1714.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['330'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019']] | 184
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0039 | 21CMA24-4187 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 330 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1714,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0039'], ['21CMA24-4187', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1714.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['330'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019']] | 184
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0040 | 21CMA24-4188 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1714,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0040'], ['21CMA24-4188', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1714.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0041 | 21CMA24-4189 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1714,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0041'], ['21CMA24-4189', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1714.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0042 | 21CMA24-4190 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1714,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0042'], ['21CMA24-4190', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA24', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1714.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0043 | 21CMA25-4183 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 329 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1713,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0043'], ['21CMA25-4183', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1713.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['329'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 186
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0044 | 21CMA25-4184 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 12x2x0,5 |  | 329 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1713,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0044'], ['21CMA25-4184', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '12x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1713.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['329'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 186
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0045 | 21CMA25-4185 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 12x2x0,5 |  | 329 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1713,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0045'], ['21CMA25-4185', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '12x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1713.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['329'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 186
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0046 | 21CMA25-4186 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 329 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1713,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0046'], ['21CMA25-4186', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1713.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['329'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 186
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0047 | 21CMA25-4187 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 32x2x0,5 |  | 329 | 21.21UBP19.025/7, 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/7, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1713,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0047'], ['21CMA25-4187', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '32x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1713.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['329'], ['21.21UBP19.025/7, 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/7, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019']] | 185
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0048 | 21CMA25-4188 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 329 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/9, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1713,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0048'], ['21CMA25-4188', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1713.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['329'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/9, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019']] | 185
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0049 | 21CMA25-4189 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 327 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1713,9 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0049'], ['21CMA25-4189', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA25', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1713.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['327'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018']] | 184
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0050 | 21CMA26-4183 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 330 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1712,8 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0050'], ['21CMA26-4183', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1712.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['330'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0064']] | 188
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0051 | 21CMA26-4184 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 16x2x0,5 |  | 330 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1712,8 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0051'], ['21CMA26-4184', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '16x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1712.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['330'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0064']] | 188
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0052 | 21CMA26-4185 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 330 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1712,8 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0052'], ['21CMA26-4185', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1712.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['330'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 187
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0053 | 21CMA26-4186 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 330 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1712,8 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0053'], ['21CMA26-4186', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1712.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['330'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 187
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0054 | 21CMA26-4187 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 330 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1712,8 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0054'], ['21CMA26-4187', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1712.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['330'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 187
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0055 | 21CMA26-4188 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 330 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1712,8 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0055'], ['21CMA26-4188', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1712.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['330'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 187
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0056 | 21CMA26-4189 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 330 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1712,8 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0056'], ['21CMA26-4189', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1712.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['330'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 187
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0057 | 21CMA26-4190 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 330 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1712,8 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0057'], ['21CMA26-4190', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1712.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['330'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 187
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0058 | 21CMA26-4191 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 32x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.025/7, 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/7, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1712,8 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0058'], ['21CMA26-4191', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '32x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1712.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.025/7, 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/7, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 187
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0059 | 21CMA26-4192 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 32x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.025/7, 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/7, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1712,8 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0059'], ['21CMA26-4192', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '32x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1712.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.025/7, 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/7, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019']] | 186
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0060 | 21CMA26-4193 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 327 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1712,8 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0060'], ['21CMA26-4193', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1712.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['327'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018']] | 185
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0061 | 21CMA26-4194 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 12x2x0,5 |  | 327 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1712,8 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0061'], ['21CMA26-4194', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '12x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA26', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1388.3', '1712.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['327'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018']] | 185
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0062 | 21CMA27-4183 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.045/4, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA27 | 1711,7 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0062'], ['21CMA27-4183', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '1388.3', '1711.7', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.045/4, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0064']] | 189
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0063 | 21CMA27-4184 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA27 | 1711,7 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0063'], ['21CMA27-4184', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '1388.3', '1711.7', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0064']] | 189
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0064 | 21CMA27-4185 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA27 | 1711,7 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0064'], ['21CMA27-4185', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '1388.3', '1711.7', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0064']] | 189
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0065 | 21CMA27-4186 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA27 | 1711,7 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0065'], ['21CMA27-4186', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '1388.3', '1711.7', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 188
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0066 | 21CMA27-4187 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA27 | 1711,7 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0066'], ['21CMA27-4187', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '1388.3', '1711.7', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/7, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 188
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0067 | 21CMA27-4188 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA27 | 1711,7 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0067'], ['21CMA27-4188', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '1388.3', '1711.7', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 188
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0068 | 21CMA27-4189 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA27 | 1711,7 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0068'], ['21CMA27-4189', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '1388.3', '1711.7', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 188
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0069 | 21CMA27-4190 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 12x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA27 | 1711,7 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0069'], ['21CMA27-4190', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '12x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '1388.3', '1711.7', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 188
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0070 | 21CMA27-4191 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 32x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA27 | 1711,7 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0070'], ['21CMA27-4191', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '32x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '1388.3', '1711.7', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019']] | 187
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0071 | 21CMA27-4192 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA27 | 1711,7 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0071'], ['21CMA27-4192', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '1388.3', '1711.7', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019']] | 187
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0072 | 21CMA27-4193 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 326 | 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21CMA27 | 1711,7 | 1388,3 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0072'], ['21CMA27-4193', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA27', 'Стойка приборная приоритетного управления УСБТ (ПТК ПУ) /', 'ESFAS priority control instrument rack (PC CS)', '1388.3', '1711.7', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['326'], ['21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/6, 21.21UBP07.001V/6, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018']] | 186
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0073 | 21CMA28-4183 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA28 | 1719 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0073'], ['21CMA28-4183', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1719.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0074 | 21CMA28-4184 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/10, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA28 | 1719 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0074'], ['21CMA28-4184', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1719.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/10, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0075 | 21CMA28-4185 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/10, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA28 | 1719 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0075'], ['21CMA28-4185', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1719.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/10, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0076 | 21CMA28-4186 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 32x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/5, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA28 | 1719 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0076'], ['21CMA28-4186', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '32x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1719.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/5, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0077 | 21CMA28-4187 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 16x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA28 | 1719 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0077'], ['21CMA28-4187', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '16x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1719.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 179
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0078 | 21CMA28-4188 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA28 | 1719 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0078'], ['21CMA28-4188', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1719.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 179
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0079 | 21CMA28-4189 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA28 | 1719 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0079'], ['21CMA28-4189', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1719.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 179
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0080 | 21CMA28-4190 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 296 | 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA28 | 1719 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0080'], ['21CMA28-4190', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1719.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['296'], ['21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 178
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0081 | 21CMA28-4191 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 32x2x0,5 |  | 296 | 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA28 | 1719 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0081'], ['21CMA28-4191', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '32x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1719.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['296'], ['21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 178
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0082 | 21CMA28-4192 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 295 | 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21CMA28 | 1719 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0082'], ['21CMA28-4192', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA28', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1719.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['295'], ['21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018']] | 177
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0083 | 21CMA29-4083 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0083'], ['21CMA29-4083', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 181
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0084 | 21CMA29-4183 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0084'], ['21CMA29-4183', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0064']] | 181
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0085 | 21CMA29-4184 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0085'], ['21CMA29-4184', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0086 | 21CMA29-4185 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0086'], ['21CMA29-4185', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0087 | 21CMA29-4186 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0087'], ['21CMA29-4186', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0088 | 21CMA29-4187 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0088'], ['21CMA29-4187', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0089 | 21CMA29-4188 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/5, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0089'], ['21CMA29-4188', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/5, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0090 | 21CMA29-4189 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/5, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0090'], ['21CMA29-4189', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/5, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0091 | 21CMA29-4190 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 16x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0091'], ['21CMA29-4190', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '16x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0092 | 21CMA29-4191 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 299 | 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0092'], ['21CMA29-4191', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['299'], ['21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0093 | 21CMA29-4192 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 297 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0093'], ['21CMA29-4192', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['297'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 179
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0094 | 21CMA29-4193 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 297 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0094'], ['21CMA29-4193', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['297'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 179
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0095 | 21CMA29-4194 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 297 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0095'], ['21CMA29-4194', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['297'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 179
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0096 | 21CMA29-4195 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 297 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0096'], ['21CMA29-4195', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['297'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 179
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0097 | 21CMA29-4196 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 296 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0097'], ['21CMA29-4196', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['296'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/3, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018']] | 178
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0098 | 21CMA29-4197 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 296 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0098'], ['21CMA29-4197', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['296'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018']] | 178
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0099 | 21CMA29-4198 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 296 | 21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21CMA29 | 1718 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0099'], ['21CMA29-4198', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA29', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1718.0', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['296'], ['21.21UBP19.113/4, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/7, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018']] | 178
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0100 | 21CMA30-4183 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 32x2x0,5 |  | 304 | 21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA30 | 1716,9 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0100'], ['21CMA30-4183', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '32x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['304'], ['21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0020']] | 181
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0101 | 21CMA30-4184 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.114/6a, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/3, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA30 | 1716,9 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0101'], ['21CMA30-4184', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.114/6a, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/3, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0102 | 21CMA30-4185 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA30 | 1716,9 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0102'], ['21CMA30-4185', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0103 | 21CMA30-4186 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA30 | 1716,9 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0103'], ['21CMA30-4186', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0104 | 21CMA30-4187 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 301 | 21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA30 | 1716,9 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0104'], ['21CMA30-4187', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['301'], ['21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0019']] | 180
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0105 | 21CMA30-4188 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 300 | 21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21CMA30 | 1716,9 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0105'], ['21CMA30-4188', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['300'], ['21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/6, 21.21UBP04.005/6, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018']] | 179
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0106 | 21CMA30-4189 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 16x2x0,5 |  | 300 | 21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21CMA30 | 1716,9 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0106'], ['21CMA30-4189', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '16x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA30', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1716.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['300'], ['21.21UBP19.114/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.003/6, 21.21UBP19.001V/6, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.20UCB05.001/8, 21.20UCB05.002/8, 20UCB10EM0018']] | 179
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0107 | 21CMA31-4088 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 326 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21CMA31 | 1714,8 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0107'], ['21CMA31-4088', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1714.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['326'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0108 | 21CMA31-4183 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 32x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R005 | 21CMA31 | 1714,8 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0108'], ['21CMA31-4183', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '32x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1714.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0064']] | 184
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0109 | 21CMA31-4184 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 16x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21CMA31 | 1714,8 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0109'], ['21CMA31-4184', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '16x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1714.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0110 | 21CMA31-4185 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA31 | 1714,8 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0110'], ['21CMA31-4185', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1714.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0111 | 21CMA31-4186 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA31 | 1714,8 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0111'], ['21CMA31-4186', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1714.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.011/7, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0112 | 21CMA31-4187 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 328 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R005 | 21CMA31 | 1714,8 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0112'], ['21CMA31-4187', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1714.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['328'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0019']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0113 | 21CMA31-4192 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 326 | 21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R005 | 21CMA31 | 1714,8 | 1389,9 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0113'], ['21CMA31-4192', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '21UBP22R004', '21CMA31', 'Шкаф автоматизации (ПТК ПУ СБ) /', 'Automation cabinet (SS PC CS)', '1389.9', '1714.8', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['326'], ['21.21UBP19.116/3, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0018']] | 182
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0114 | 21CMA51-4151 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 334 | 20UCB10EM0064, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/5 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0114'], ['21CMA51-4151', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['334'], ['20UCB10EM0064, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/5']] | 185
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0115 | 21CMA51-4152 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 334 | 20UCB10EM0020, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/5 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0115'], ['21CMA51-4152', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['334'], ['20UCB10EM0020, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/5']] | 184
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0116 | 21CMA51-4153 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 334 | 20UCB10EM0019, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/5 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0116'], ['21CMA51-4153', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['334'], ['20UCB10EM0019, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/5']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0117 | 21CMA51-4154 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 331 | 20UCB10EM0018, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/5 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0117'], ['21CMA51-4154', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['331'], ['20UCB10EM0018, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/5']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0118 | 21CMA53-4151 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 335 | 21.21UBP19.115/4, 21.21UBP19.026/6, 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1714,9 | 1383,4 | 12,3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0118'], ['21CMA53-4151', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['21UBP22R004', '21CMA53', 'Шкаф автоматизации (ПТК В СБ) /', 'Automation cabinet (V SS CS)', '21UBP22R004', '21CMA53', 'Шкаф автоматизации (ПТК В СБ) /', 'Automation cabinet (V SS CS)', '21UBP22R004', '21CMA53', 'Шкаф автоматизации (ПТК В СБ) /', 'Automation cabinet (V SS CS)', '1383.4', '1714.9', '12.3'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['335'], ['21.21UBP19.115/4, 21.21UBP19.026/6, 21.21UBP19.045/5, 21.21UBP19.012/6, 21.21UBP19.011/8, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP07.001/8, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.20UCB05.003/7, 21.20UCB05.004/7, 20UCB10EM0020']] | 190
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0119 | 21CMV31-4151 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 27 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 21.20UCB05.005V/2, 21.20UCB05.007/2 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 20CWC13 | 1886,4 | 1399,7 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0119'], ['21CMV31-4151', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '20CWC13', 'Панель ОДУ СУЗ /', 'Panel of CPS ODC', '20UCB10R005', '20CWC13', 'Панель ОДУ СУЗ /', 'Panel of CPS ODC', '20UCB10R005', '20CWC13', 'Панель ОДУ СУЗ /', 'Panel of CPS ODC', '1399.7', '1886.4', '0.0'], ['27'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 21.20UCB05.005V/2, 21.20UCB05.007/2']] | 8
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0120 | 21CMV31-4152 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 29 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0120'], ['21CMV31-4152', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['29'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0020']] | 10
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0121 | 21CMV31-4153 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 29 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0121'], ['21CMV31-4153', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['29'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0064']] | 11
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0122 | 21CMV31-4154 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 26 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0122'], ['21CMV31-4154', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['26'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0019']] | 9
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0123 | 21CMV31-4155 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 25 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0123'], ['21CMV31-4155', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['25'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0018']] | 8
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0124 | 21CMV31-4156 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 29 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0124'], ['21CMV31-4156', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['29'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0020']] | 10
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0125 | 21CMV31-4157 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 29 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0125'], ['21CMV31-4157', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['29'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0020']] | 10
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0126 | 21CMV31-4158 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 29 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0126'], ['21CMV31-4158', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['29'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0020']] | 10
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0127 | 21CMV31-4159 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 26 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0127'], ['21CMV31-4159', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['26'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0019']] | 9
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0128 | 21CMV31-4160 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 25 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0128'], ['21CMV31-4160', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['25'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0018']] | 8
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0129 | 21CMV31-4161 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 29 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0129'], ['21CMV31-4161', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['29'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0064']] | 11
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0130 | 21CMV31-4162 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 24 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0017/3 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC05 | 1882,6 | 1402,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0130'], ['21CMV31-4162', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC05', 'Секция ПТС ОДУ СБ (включая АРМ СБ) /', 'SS ODC CE section (including SS CWP)', '20UCB10R005', '21CWC05', 'Секция ПТС ОДУ СБ (включая АРМ СБ) /', 'SS ODC CE section (including SS CWP)', '20UCB10R005', '21CWC05', 'Секция ПТС ОДУ СБ (включая АРМ СБ) /', 'SS ODC CE section (including SS CWP)', '1402.8', '1882.6', '0.0'], ['24'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0017/3']] | 8
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0131 | 21CMV31-4163 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 25 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0131'], ['21CMV31-4163', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['25'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0018']] | 8
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0132 | 21CMV31-4164 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 25 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0132'], ['21CMV31-4164', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['25'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0018']] | 8
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0133 | 21CMV31-4165 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 29 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0133'], ['21CMV31-4165', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['29'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0064']] | 11
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0134 | 21CMV31-4166 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 16x2x0,5 |  | 25 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0134'], ['21CMV31-4166', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '16x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['25'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0018']] | 8
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0135 | 21CMV31-4167 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 16x2x0,5 |  | 29 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0135'], ['21CMV31-4167', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '16x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['29'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0020']] | 10
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0136 | 21CMV31-4168 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 16x2x0,5 |  | 29 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0064 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0136'], ['21CMV31-4168', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '16x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['29'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0064']] | 11
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0137 | 21CMV31-4169 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 32x2x0,5 |  | 29 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0020 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0137'], ['21CMV31-4169', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '32x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['29'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0020']] | 10
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0138 | 21CMV31-4170 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 8x2x0,5 |  | 26 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0019 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0138'], ['21CMV31-4170', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '8x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['26'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0019']] | 9
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0139 | 21CMV31-4171 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 20x2x0,5 |  | 25 | 21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0018 | 20UCB10R002 | 21CMV31 | 1882,3 | 1395,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0139'], ['21CMV31-4171', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '20x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '20UCB10R002', '21CMV31', 'Шкаф автоматизации автономный (ПТК В СБ) /', 'Self-contained automation cabinet (V SS CS)', '1395.6', '1882.3', '0.0'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['25'], ['21.20UCB10.870V/4, 21.20UCB05.001/7, 21.20UCB05.002/7, 20UCB10EM0018']] | 8
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0140 | 21CVA04-4083 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 307 | 20UCB10EM0064, 21.20UCB05.002/8, 21.20UCB05.001/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP19.001V/10, 21.21UBP19.003/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/4 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0140'], ['21CVA04-4083', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['307'], ['20UCB10EM0064, 21.20UCB05.002/8, 21.20UCB05.001/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP19.001V/10, 21.21UBP19.003/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/4']] | 185
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0141 | 21CVA04-4084 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 307 | 20UCB10EM0064, 21.20UCB05.002/8, 21.20UCB05.001/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP19.001V/10, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/4 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0141'], ['21CVA04-4084', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['307'], ['20UCB10EM0064, 21.20UCB05.002/8, 21.20UCB05.001/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP19.001V/10, 21.21UBP19.003/7, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/4']] | 185
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0142 | 21CVA04-4085 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 307 | 20UCB10EM0064, 21.20UCB05.002/8, 21.20UCB05.001/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP19.001V/10, 21.21UBP19.003/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/4 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0142'], ['21CVA04-4085', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['307'], ['20UCB10EM0064, 21.20UCB05.002/8, 21.20UCB05.001/8, 21.21UKZ04.051/8, 21.21UKZ04.052/8, 21.21UKZ04.053/8, 21.21UKZ04.054/8, 21.21UKZ04.002V/8, 21.21UKZ04.055/8, 21.21UKZ04.056/8, 21.21UKZ04.057/8, 21.21UKZ04.058/8, 21.21UBP04.001/8, 21.21UBP04.005/8, 21.21UBP04.013/8, 21.21UBP04.023V/4, 21.21UBP19.001V/10, 21.21UBP19.003/5, 21.21UBP19.113/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/4']] | 185
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0143 | 21CVA04-4086 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 334 | 20UCB10EM0020, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/4, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0143'], ['21CVA04-4086', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['334'], ['20UCB10EM0020, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/7, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/4, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3']] | 184
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0144 | 21CVA04-4087 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 334 | 20UCB10EM0020, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/4, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0144'], ['21CVA04-4087', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['334'], ['20UCB10EM0020, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/4, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3']] | 184
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0145 | 21CVA04-4088 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 334 | 20UCB10EM0020, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/4, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3 | 20UCB10R005 | 21CWC02 | 1882,4 | 1405,4 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0145'], ['21CVA04-4088', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC02', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1405.4', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['334'], ['20UCB10EM0020, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/4, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3']] | 184
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0146 | 21CVA04-4089 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 334 | 20UCB10EM0019, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0146'], ['21CVA04-4089', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['334'], ['20UCB10EM0019, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0147 | 21CVA04-4090 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 334 | 20UCB10EM0064, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0147'], ['21CVA04-4090', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['334'], ['20UCB10EM0064, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3']] | 185
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0148 | 21CVA04-4091 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 334 | 20UCB10EM0019, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0148'], ['21CVA04-4091', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['334'], ['20UCB10EM0019, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0149 | 21CVA04-4092 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 331 | 20UCB10EM0018, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0149'], ['21CVA04-4092', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['331'], ['20UCB10EM0018, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0150 | 21CVA04-4093 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 331 | 20UCB10EM0018, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0150'], ['21CVA04-4093', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['331'], ['20UCB10EM0018, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/5, 21.21UBP19.114/3']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0151 | 21CVA04-4094 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 331 | 20UCB10EM0018, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/6, 21.21UBP19.114/4 | 20UCB10R005 | 21CWC04 | 1882,4 | 1403,8 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0151'], ['21CVA04-4094', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC04', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1403.8', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['331'], ['20UCB10EM0018, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/6, 21.21UBP19.114/4']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0152 | 21CVA04-4095 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 334 | 20UCB10EM0064, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/6, 21.21UBP19.114/4 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0152'], ['21CVA04-4095', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['334'], ['20UCB10EM0064, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/8, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/6, 21.21UBP19.114/4']] | 185
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0153 | 21CVA04-4096 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 334 | 20UCB10EM0019, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/10, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/6, 21.21UBP19.114/3 | 20UCB10R005 | 21CWC03 | 1882,4 | 1404,6 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0153'], ['21CVA04-4096', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC03', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1404.6', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['334'], ['20UCB10EM0019, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/10, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/6, 21.21UBP19.114/3']] | 183
AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001 | 4.0154 | 21CVA04-4097 | 5 | КУППмнг(A)-FRHF | 4x2x0,5 |  | 334 | 20UCB10EM0064, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/10, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/6, 21.21UBP19.114/3 | 20UCB10R005 | 21CWC01 | 1882,4 | 1406,2 | 0 | 20UCB10R005 | 21UBP22R004 | 1716,9 | 1386,7 | 12,3 |  | 2026.08.19 | 34 |  | C01 | 18.05.2026 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0110.20UCB.CMA.AT.MB0006-EMB0001', ['4.0154'], ['21CVA04-4097', 'Контрольный кабель между ПТК УСБТ и панелью РПУ. 1 канал /', 'Control cable between ESFAS CS and SCR panel. Train 1', 'КУППмнг(A)-FRHF /', 'KUPPmng(A)-FRHF', '4x2x0.5'], ['5', '2'], ['20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '20UCB10R005', '21CWC01', 'Секция ПТС ОДУ СБ /', 'SS ODC CE section', '1406.2', '1882.4', '0.0'], ['21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '21UBP22R004', '21CVA04', 'Шкаф кроссовый /', 'Marshalling cabinet', '1386.7', '1716.9', '12.3'], ['334'], ['20UCB10EM0064, 21.20UCB05.004/7, 21.20UCB05.003/8, 21.21UKZ04.001/7, 21.21UKZ04.002/7, 21.21UKZ04.003/7, 21.21UKZ04.004/7, 21.21UKZ04.001V/7, 21.21UKZ04.005/7, 21.21UKZ04.006/7, 21.21UKZ04.007/7, 21.21UKZ04.008/7, 21.21UBP04.002/7, 21.21UBP04.004/7, 21.21UBP04.006/7, 21.21UBP04.018V/5, 21.21UBP04.913/5, 21.21UBP04.021V/5, 21.21UBP04.008/6, 21.21UBP04.018/6, 21.21UBP04.020/6, 21.21UBP04.022V/5, 21.21UBP07.001/7, 21.21UBP07.001V/5, 21.21UBP19.002V/10, 21.21UBP19.011/6, 21.21UBP19.012/5, 21.21UBP19.013/6, 21.21UBP19.114/3']] | 185
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0001 | 00BLC20GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 43 | 00.00UKS13.151/1, 00.00UKS13.003/1, 00.00UKS13.004/1, 00.00UKS13.009/1 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1788,2 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH001 | 1784 | 1802,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0001'], ['00BLC20GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1788.2', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1802.3', '1.0'], ['43'], ['00.00UKS13.151/1; 00.00UKS13.003/1; 00.00UKS13.004/1; 00.00UKS13.009/1;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0002 | 00BLC20GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 43 | 00.00UKS13.151/1, 00.00UKS13.003/1, 00.00UKS13.004/1, 00.00UKS13.009/1 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1788,2 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH001 | 1784 | 1802,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0002'], ['00BLC20GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1788.2', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1802.3', '1.0'], ['43'], ['00.00UKS13.151/1; 00.00UKS13.003/1; 00.00UKS13.004/1; 00.00UKS13.009/1;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0003 | 00SMK20GW501-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 201 | 00.00UKS13.151/2, 00.00UKS13.006/2, 00.00UKS13.030V/1, 00.00UKS17.010V/1, 00.00UKS21.014V/1, 00.00UKS25.129/4, 00.00UKS25.107V/2, 00.00UKS29.001/3, 00.00UKS29.002/3, 00.00UKS29.004/3, 00.00UKS29.043/3, 00.00UKS29.044/3, 00.00UKS29.005/3, 00.00UKS29.006/3, 00.00UKS29.007/3, 00.00UKS29.008/3, 00.00UKS29.009/3, 00.00UKS29.010/3, 00.00UKS29.012/3, 00.00UKS29.013/3, 00.00UKS29.014/3, 00.00UKS29.015/3, 00.00UKS29.016/3, 00.00UKS29.017/3, 00.00UKS29.018/3, 00.00UKS29.042/3, 00.00UKS29.037/1, 00.00UKS29.038/1, 00.00UKS29.059/3, 00.00UKS25.117V/1, 00.00UKS24.001/1, 00.00UKS21.016V/3, 00.00UKS21.004/1 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1788,2 | 1 | 00UKS18R042 | 00SMK20GW501 | 1786,7 | 1841,9 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0003'], ['00SMK20GW501-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1788.2', '1.0'], ['00UKS18R042', '00SMK20GW501', 'Вводная секция СКУ крана 56т / Inlet section of 56 t crane I&C', '00UKS18R042', '00SMK20GW501', 'Вводная секция СКУ крана 56т / Inlet section of 56 t crane I&C', '00UKS18R042', '00SMK20GW501', 'Вводная секция СКУ крана 56т / Inlet section of 56 t crane I&C', '1841.9', '1786.7', '9.4'], ['201'], ['00.00UKS13.151/2; 00.00UKS13.006/2; 00.00UKS13.030V/1; 00.00UKS17.010V/1; 00.00UKS21.014V/1; 00.00UKS25.129/4; 00.00UKS25.107V/2; 00.00UKS29.001/3; 00.00UKS29.002/3; 00.00UKS29.004/3; 00.00UKS29.043/3; 00.00UKS29.044/3; 00.00UKS29.005/3; 00.00UKS29.006/3; 00.00UKS29.007/3; 00.00UKS29.008/3; 00.00UKS29.009/3; 00.00UKS29.010/3; 00.00UKS29.012/3; 00.00UKS29.013/3; 00.00UKS29.014/3; 00.00UKS29.015/3; 00.00UKS29.016/3; 00.00UKS29.017/3; 00.00UKS29.018/3; 00.00UKS29.042/3; 00.00UKS29.037/1; 00.00UKS29.038/1; 00.00UKS29.059/3; 00.00UKS25.117V/1; 00.00UKS24.001/1; 00.00UKS21.016V/3; 00.00UKS21.004/1;']] | 58
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0004 | 00SMK20GW501-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 201 | 00.00UKS13.151/2, 00.00UKS13.006/2, 00.00UKS13.030V/1, 00.00UKS17.010V/1, 00.00UKS21.014V/1, 00.00UKS25.129/4, 00.00UKS25.107V/2, 00.00UKS29.001/3, 00.00UKS29.002/3, 00.00UKS29.004/3, 00.00UKS29.043/3, 00.00UKS29.044/3, 00.00UKS29.005/3, 00.00UKS29.006/3, 00.00UKS29.007/3, 00.00UKS29.008/3, 00.00UKS29.009/3, 00.00UKS29.010/3, 00.00UKS29.012/3, 00.00UKS29.013/3, 00.00UKS29.014/3, 00.00UKS29.015/3, 00.00UKS29.016/3, 00.00UKS29.017/3, 00.00UKS29.018/3, 00.00UKS29.042/3, 00.00UKS29.037/1, 00.00UKS29.038/1, 00.00UKS29.059/3, 00.00UKS25.117V/1, 00.00UKS24.001/1, 00.00UKS21.016V/3, 00.00UKS21.004/1 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1788,2 | 1 | 00UKS18R042 | 00SMK20GW501 | 1786,7 | 1841,9 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0004'], ['00SMK20GW501-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1788.2', '1.0'], ['00UKS18R042', '00SMK20GW501', 'Вводная секция СКУ крана 56т / Inlet section of 56 t crane I&C', '00UKS18R042', '00SMK20GW501', 'Вводная секция СКУ крана 56т / Inlet section of 56 t crane I&C', '00UKS18R042', '00SMK20GW501', 'Вводная секция СКУ крана 56т / Inlet section of 56 t crane I&C', '1841.9', '1786.7', '9.4'], ['201'], ['00.00UKS13.151/2; 00.00UKS13.006/2; 00.00UKS13.030V/1; 00.00UKS17.010V/1; 00.00UKS21.014V/1; 00.00UKS25.129/4; 00.00UKS25.107V/2; 00.00UKS29.001/3; 00.00UKS29.002/3; 00.00UKS29.004/3; 00.00UKS29.043/3; 00.00UKS29.044/3; 00.00UKS29.005/3; 00.00UKS29.006/3; 00.00UKS29.007/3; 00.00UKS29.008/3; 00.00UKS29.009/3; 00.00UKS29.010/3; 00.00UKS29.012/3; 00.00UKS29.013/3; 00.00UKS29.014/3; 00.00UKS29.015/3; 00.00UKS29.016/3; 00.00UKS29.017/3; 00.00UKS29.018/3; 00.00UKS29.042/3; 00.00UKS29.037/1; 00.00UKS29.038/1; 00.00UKS29.059/3; 00.00UKS25.117V/1; 00.00UKS24.001/1; 00.00UKS21.016V/3; 00.00UKS21.004/1;']] | 58
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0005 | 00BLC22GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 205 | 00.00UKS13.151/5, 00.00UKS13.006/5, 00.00UKS13.031V/1, 00.00UKS17.011V/1, 00.00UKS21.015V/1, 00.00UKS25.010/1, 00.00UKS25.130/1, 00.00UKS25.011/1, 00.00UKS25.108V/2, 00.00UKS29.003/2, 00.00UKS29.004/2, 00.00UKS29.043/2, 00.00UKS29.044/2, 00.00UKS29.005/2, 00.00UKS29.006/2, 00.00UKS29.007/2, 00.00UKS29.008/2, 00.00UKS29.009/2, 00.00UKS29.010/2, 00.00UKS29.012/2, 00.00UKS29.013/2, 00.00UKS29.014/2, 00.00UKS29.015/2, 00.00UKS29.016/2, 00.00UKS29.017/2, 00.00UKS29.018/2, 00.00UKS29.042/2, 00.00UKS29.037/1, 00.00UKS29.038/1, 00.00UKS29.059/1, 00.00UKS25.117V/3, 00.00UKS24.001/2, 00.00UKS21.016V/2, 00.00UKS21.005/2, 00.00UKS21.006/2 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1787,6 | 1 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0005'], ['00BLC22GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1787.6', '1.0'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['205'], ['00.00UKS13.151/5; 00.00UKS13.006/5; 00.00UKS13.031V/1; 00.00UKS17.011V/1; 00.00UKS21.015V/1; 00.00UKS25.010/1; 00.00UKS25.130/1; 00.00UKS25.011/1; 00.00UKS25.108V/2; 00.00UKS29.003/2; 00.00UKS29.004/2; 00.00UKS29.043/2; 00.00UKS29.044/2; 00.00UKS29.005/2; 00.00UKS29.006/2; 00.00UKS29.007/2; 00.00UKS29.008/2; 00.00UKS29.009/2; 00.00UKS29.010/2; 00.00UKS29.012/2; 00.00UKS29.013/2; 00.00UKS29.014/2; 00.00UKS29.015/2; 00.00UKS29.016/2; 00.00UKS29.017/2; 00.00UKS29.018/2; 00.00UKS29.042/2; 00.00UKS29.037/1; 00.00UKS29.038/1; 00.00UKS29.059/1; 00.00UKS25.117V/3; 00.00UKS24.001/2; 00.00UKS21.016V/2; 00.00UKS21.005/2; 00.00UKS21.006/2;']] | 59
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0006 | 00BLC22GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 205 | 00.00UKS13.151/5, 00.00UKS13.006/5, 00.00UKS13.031V/1, 00.00UKS17.011V/1, 00.00UKS21.015V/1, 00.00UKS25.010/1, 00.00UKS25.130/1, 00.00UKS25.011/1, 00.00UKS25.108V/2, 00.00UKS29.003/2, 00.00UKS29.004/2, 00.00UKS29.043/2, 00.00UKS29.044/2, 00.00UKS29.005/2, 00.00UKS29.006/2, 00.00UKS29.007/2, 00.00UKS29.008/2, 00.00UKS29.009/2, 00.00UKS29.010/2, 00.00UKS29.012/2, 00.00UKS29.013/2, 00.00UKS29.014/2, 00.00UKS29.015/2, 00.00UKS29.016/2, 00.00UKS29.017/2, 00.00UKS29.018/2, 00.00UKS29.042/2, 00.00UKS29.037/1, 00.00UKS29.038/1, 00.00UKS29.059/1, 00.00UKS25.117V/3, 00.00UKS24.001/2, 00.00UKS21.016V/2, 00.00UKS21.005/2, 00.00UKS21.006/2 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1787,6 | 1 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0006'], ['00BLC22GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1787.6', '1.0'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['205'], ['00.00UKS13.151/5; 00.00UKS13.006/5; 00.00UKS13.031V/1; 00.00UKS17.011V/1; 00.00UKS21.015V/1; 00.00UKS25.010/1; 00.00UKS25.130/1; 00.00UKS25.011/1; 00.00UKS25.108V/2; 00.00UKS29.003/2; 00.00UKS29.004/2; 00.00UKS29.043/2; 00.00UKS29.044/2; 00.00UKS29.005/2; 00.00UKS29.006/2; 00.00UKS29.007/2; 00.00UKS29.008/2; 00.00UKS29.009/2; 00.00UKS29.010/2; 00.00UKS29.012/2; 00.00UKS29.013/2; 00.00UKS29.014/2; 00.00UKS29.015/2; 00.00UKS29.016/2; 00.00UKS29.017/2; 00.00UKS29.018/2; 00.00UKS29.042/2; 00.00UKS29.037/1; 00.00UKS29.038/1; 00.00UKS29.059/1; 00.00UKS25.117V/3; 00.00UKS24.001/2; 00.00UKS21.016V/2; 00.00UKS21.005/2; 00.00UKS21.006/2;']] | 59
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0007 | 00BLC21GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 33 | 00.00UKS13.151/3, 00.00UKS13.003/3 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1787,6 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLC21GH001 | 1779,6 | 1793,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0007'], ['00BLC21GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1787.6', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1779.6', '1793.9', '1.0'], ['33'], ['00.00UKS13.151/3; 00.00UKS13.003/3;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0008 | 00BLD23GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 31 | 00.00UKS13.151/4, 00.00UKS13.003/4 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1787,6 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD23GH001 | 1780,9 | 1793,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0008'], ['00BLD23GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1787.6', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '1780.9', '1793.9', '1.0'], ['31'], ['00.00UKS13.151/4; 00.00UKS13.003/4;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0009 | 00BLD21GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 34 | 00.00UKS13.151/2, 00.00UKS13.006/2 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1787,6 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD21GH001 | 1779,9 | 1780,1 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0009'], ['00BLD21GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1787.6', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '1780.1', '1779.9', '1.0'], ['34'], ['00.00UKS13.151/2; 00.00UKS13.006/2;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0010 | 00BLD02-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 25 | 00.00UKS13.151/1 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1787,6 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1785,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0010'], ['00BLD02-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1787.6', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1785.2', '1.0'], ['25'], ['00.00UKS13.151/1;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0011 | 00BLC02-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 24 | 00.00UKS13.151/3 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1787,6 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1788,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0011'], ['00BLC02-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1787.6', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1788.8', '1.0'], ['24'], ['00.00UKS13.151/3;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0012 | 00BLD22GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 207 | 00.00UKS13.151/9, 00.00UKS13.006/9, 00.00UKS13.030V/2, 00.00UKS17.010V/2, 00.00UKS21.014V/2, 00.00UKS25.129/5, 00.00UKS25.107V/5, 00.00UKS29.001/5, 00.00UKS29.002/5, 00.00UKS29.004/5, 00.00UKS29.043/5, 00.00UKS29.044/5, 00.00UKS29.005/5, 00.00UKS29.006/5, 00.00UKS29.007/5, 00.00UKS29.008/5, 00.00UKS29.009/5, 00.00UKS29.010/5, 00.00UKS29.012/5, 00.00UKS29.013/5, 00.00UKS29.014/5, 00.00UKS29.015/5, 00.00UKS29.016/5, 00.00UKS29.017/5, 00.00UKS29.018/5, 00.00UKS29.042/5, 00.00UKS29.037/2, 00.00UKS29.038/2, 00.00UKS29.059/5, 00.00UKS25.117V/4, 00.00UKS24.001/3, 00.00UKS21.016V/1, 00.00UKS21.005/5, 00.00UKS21.006/5 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1786,4 | 1 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0012'], ['00BLD22GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1786.4', '1.0'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['207'], ['00.00UKS13.151/9; 00.00UKS13.006/9; 00.00UKS13.030V/2; 00.00UKS17.010V/2; 00.00UKS21.014V/2; 00.00UKS25.129/5; 00.00UKS25.107V/5; 00.00UKS29.001/5; 00.00UKS29.002/5; 00.00UKS29.004/5; 00.00UKS29.043/5; 00.00UKS29.044/5; 00.00UKS29.005/5; 00.00UKS29.006/5; 00.00UKS29.007/5; 00.00UKS29.008/5; 00.00UKS29.009/5; 00.00UKS29.010/5; 00.00UKS29.012/5; 00.00UKS29.013/5; 00.00UKS29.014/5; 00.00UKS29.015/5; 00.00UKS29.016/5; 00.00UKS29.017/5; 00.00UKS29.018/5; 00.00UKS29.042/5; 00.00UKS29.037/2; 00.00UKS29.038/2; 00.00UKS29.059/5; 00.00UKS25.117V/4; 00.00UKS24.001/3; 00.00UKS21.016V/1; 00.00UKS21.005/5; 00.00UKS21.006/5;']] | 59
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0013 | 00BLD22GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 207 | 00.00UKS13.151/9, 00.00UKS13.006/9, 00.00UKS13.030V/2, 00.00UKS17.010V/2, 00.00UKS21.014V/2, 00.00UKS25.129/5, 00.00UKS25.107V/5, 00.00UKS29.001/5, 00.00UKS29.002/5, 00.00UKS29.004/5, 00.00UKS29.043/5, 00.00UKS29.044/5, 00.00UKS29.005/5, 00.00UKS29.006/5, 00.00UKS29.007/5, 00.00UKS29.008/5, 00.00UKS29.009/5, 00.00UKS29.010/5, 00.00UKS29.012/5, 00.00UKS29.013/5, 00.00UKS29.014/5, 00.00UKS29.015/5, 00.00UKS29.016/5, 00.00UKS29.017/5, 00.00UKS29.018/5, 00.00UKS29.042/5, 00.00UKS29.037/2, 00.00UKS29.038/2, 00.00UKS29.059/5, 00.00UKS25.117V/4, 00.00UKS24.001/3, 00.00UKS21.016V/1, 00.00UKS21.005/5, 00.00UKS21.006/5 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1786,4 | 1 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0013'], ['00BLD22GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1786.4', '1.0'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['207'], ['00.00UKS13.151/9; 00.00UKS13.006/9; 00.00UKS13.030V/2; 00.00UKS17.010V/2; 00.00UKS21.014V/2; 00.00UKS25.129/5; 00.00UKS25.107V/5; 00.00UKS29.001/5; 00.00UKS29.002/5; 00.00UKS29.004/5; 00.00UKS29.043/5; 00.00UKS29.044/5; 00.00UKS29.005/5; 00.00UKS29.006/5; 00.00UKS29.007/5; 00.00UKS29.008/5; 00.00UKS29.009/5; 00.00UKS29.010/5; 00.00UKS29.012/5; 00.00UKS29.013/5; 00.00UKS29.014/5; 00.00UKS29.015/5; 00.00UKS29.016/5; 00.00UKS29.017/5; 00.00UKS29.018/5; 00.00UKS29.042/5; 00.00UKS29.037/2; 00.00UKS29.038/2; 00.00UKS29.059/5; 00.00UKS25.117V/4; 00.00UKS24.001/3; 00.00UKS21.016V/1; 00.00UKS21.005/5; 00.00UKS21.006/5;']] | 59
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0014 | 00BLC21GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 34 | 00.00UKS13.151/6, 00.00UKS13.003/6 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1786,4 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLC21GH001 | 1779,6 | 1793,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0014'], ['00BLC21GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1786.4', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1779.6', '1793.9', '1.0'], ['34'], ['00.00UKS13.151/6; 00.00UKS13.003/6;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0015 | 00BLD23GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 33 | 00.00UKS13.151/6, 00.00UKS13.003/6 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1786,4 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD23GH001 | 1780,9 | 1793,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0015'], ['00BLD23GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1786.4', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '1780.9', '1793.9', '1.0'], ['33'], ['00.00UKS13.151/6; 00.00UKS13.003/6;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0016 | 00BLD21GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 32 | 00.00UKS13.151/7, 00.00UKS13.006/7 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1786,4 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD21GH001 | 1779,9 | 1780,1 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0016'], ['00BLD21GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1786.4', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '1780.1', '1779.9', '1.0'], ['32'], ['00.00UKS13.151/7; 00.00UKS13.006/7;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0017 | 00BLC02-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 25 | 00.00UKS13.151/9 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1786,4 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1788,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0017'], ['00BLC02-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1786.4', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1788.8', '1.0'], ['25'], ['00.00UKS13.151/9;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0018 | 00BLD02-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 24 | 00.00UKS13.151/6 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1786,4 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1785,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0018'], ['00BLD02-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1786.4', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1785.2', '1.0'], ['24'], ['00.00UKS13.151/6;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0019 | 00BLD20GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 41 | 00.00UKS13.151/7, 00.00UKS13.003/7, 00.00UKS13.004/7, 00.00UKS13.009/5 | 00UKS10R088 | 00BLD03 | 1782,9 | 1785,8 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0019'], ['00BLD20GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD03', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD03', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD03', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1785.8', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['41'], ['00.00UKS13.151/7; 00.00UKS13.003/7; 00.00UKS13.004/7; 00.00UKS13.009/5;']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0020 | 00BLD20GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 41 | 00.00UKS13.151/7, 00.00UKS13.003/7, 00.00UKS13.004/7, 00.00UKS13.009/5 | 00UKS10R088 | 00BLD03 | 1782,9 | 1785,8 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0020'], ['00BLD20GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD03', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD03', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD03', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1785.8', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['41'], ['00.00UKS13.151/7; 00.00UKS13.003/7; 00.00UKS13.004/7; 00.00UKS13.009/5;']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0021 | 00BLC20GH001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 24 | 00.00UKS13.009/6 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH001 | 1784 | 1802,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0021'], ['00BLC20GH001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1802.3', '1.0'], ['24'], ['00.00UKS13.009/6;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0022 | 00BLC20GH001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 24 | 00.00UKS13.009/6 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH001 | 1784 | 1802,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0022'], ['00BLC20GH001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1802.3', '1.0'], ['24'], ['00.00UKS13.009/6;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0023 | 00BLD20GH001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 24 | 00.00UKS13.009/2 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH001 | 1784 | 1802,3 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0023'], ['00BLD20GH001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1802.3', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['24'], ['00.00UKS13.009/2;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0024 | 00BLD20GH001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 24 | 00.00UKS13.009/2 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH001 | 1784 | 1802,3 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0024'], ['00BLD20GH001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1802.3', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['24'], ['00.00UKS13.009/2;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0025 | 00KLF74AH112-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 80 | 00.00UKS13.009/1, 00.00UKS13.029V/1, 00.00UKS16.001/1, 00.00UKS16.004/1, 00.00UKS16.005/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH001 | 1784 | 1802,3 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF74AH112 | 1777,5 | 1797,6 | 11 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0025'], ['00KLF74AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1802.3', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF74AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF74AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF74AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1777.5', '1797.6', '11.0'], ['80'], ['00.00UKS13.009/1; 00.00UKS13.029V/1; 00.00UKS16.001/1; 00.00UKS16.004/1; 00.00UKS16.005/1;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0026 | 00KLF77AH112-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 95 | 00.00UKS13.009/2, 00.00UKS13.029V/1, 00.00UKS16.001/1, 00.00UKS16.004/1, 00.00UKS16.005/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH001 | 1784 | 1802,3 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF77AH112 | 1777,5 | 1808,4 | 11 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0026'], ['00KLF77AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1802.3', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF77AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF77AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF77AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1777.5', '1808.4', '11.0'], ['95'], ['00.00UKS13.009/2; 00.00UKS13.029V/1; 00.00UKS16.001/1; 00.00UKS16.004/1; 00.00UKS16.005/1;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0027 | 00KLF37AN001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 4x25 |  | 91 | 00.00UKS13.009/1, 00.00UKS13.005/1, 00.00UKS13.006/1, 00.00UKS13.031V/2, 00.00UKS17.011V/2, 00.00UKS21.015V/2, 00.00UKS25.004/1, 00.00UKS25.005/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH002 | 1784 | 1801,1 | 1 | 00UKS22R056 | 00KLF37GE001 | 1778,9 | 1794,3 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0027'], ['00KLF37AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1801.1', '1.0'], ['00UKS22R056', '00KLF37GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R056', '00KLF37GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R056', '00KLF37GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1778.9', '1794.3', '13.0'], ['91'], ['00.00UKS13.009/1; 00.00UKS13.005/1; 00.00UKS13.006/1; 00.00UKS13.031V/2; 00.00UKS17.011V/2; 00.00UKS21.015V/2; 00.00UKS25.004/1; 00.00UKS25.005/1;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0028 | 00KLF38AN001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 4x25 |  | 133 | 00.00UKS13.009/2, 00.00UKS13.005/1, 00.00UKS13.006/1, 00.00UKS13.031V/2, 00.00UKS17.011V/2, 00.00UKS21.015V/2, 00.00UKS25.010/1, 00.00UKS25.130/1, 00.00UKS25.011/1, 00.00UKS25.108V/1, 00.00UKS29.003/1, 00.00UKS29.004/1, 00.00UKS29.043/1, 00.00UKS29.044/1, 00.00UKS29.005/1, 00.00UKS29.006/1, 00.00UKS29.007/1, 00.00UKS29.008/1, 00.00UKS29.009/1, 00.00UKS29.010/1, 00.00UKS29.012/1, 00.00UKS29.013/1, 00.00UKS25.111V/1, 00.00UKS25.022/1, 00.00UKS25.018/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH002 | 1784 | 1801,1 | 1 | 00UKS22R026 | 00KLF38GE001 | 1769,9 | 1799,4 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0028'], ['00KLF38AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1801.1', '1.0'], ['00UKS22R026', '00KLF38GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1799.4', '1769.9', '14.6'], ['133'], ['00.00UKS13.009/2; 00.00UKS13.005/1; 00.00UKS13.006/1; 00.00UKS13.031V/2; 00.00UKS17.011V/2; 00.00UKS21.015V/2; 00.00UKS25.010/1; 00.00UKS25.130/1; 00.00UKS25.011/1; 00.00UKS25.108V/1; 00.00UKS29.003/1; 00.00UKS29.004/1; 00.00UKS29.043/1; 00.00UKS29.044/1; 00.00UKS29.005/1; 00.00UKS29.006/1; 00.00UKS29.007/1; 00.00UKS29.008/1; 00.00UKS29.009/1; 00.00UKS29.010/1; 00.00UKS29.012/1; 00.00UKS29.013/1; 00.00UKS25.111V/1; 00.00UKS25.022/1; 00.00UKS25.018/1;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0029 | 00KLF38AN003-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 4x25 |  | 88 | 00.00UKS13.009/3, 00.00UKS13.005/1, 00.00UKS13.006/1, 00.00UKS13.031V/2, 00.00UKS17.011V/2, 00.00UKS21.015V/2, 00.00UKS25.010/2, 00.00UKS25.013/1, 00.00UKS25.014/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH002 | 1784 | 1801,1 | 1 | 00UKS22R026 | 00KLF38GE003 | 1773,2 | 1787,9 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0029'], ['00KLF38AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1801.1', '1.0'], ['00UKS22R026', '00KLF38GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.9', '1773.2', '16.0'], ['88'], ['00.00UKS13.009/3; 00.00UKS13.005/1; 00.00UKS13.006/1; 00.00UKS13.031V/2; 00.00UKS17.011V/2; 00.00UKS21.015V/2; 00.00UKS25.010/2; 00.00UKS25.013/1; 00.00UKS25.014/1;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0030 | 00KLF74AH122-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 87 | 00.00UKS13.009/4, 00.00UKS13.029V/2, 00.00UKS16.001/2, 00.00UKS16.004/2, 00.00UKS16.005/2 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF74AH122 | 1777,5 | 1800,1 | 11 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0030'], ['00KLF74AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF74AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF74AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF74AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1777.5', '1800.1', '11.0'], ['87'], ['00.00UKS13.009/4; 00.00UKS13.029V/2; 00.00UKS16.001/2; 00.00UKS16.004/2; 00.00UKS16.005/2;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0031 | 00KLF77AH122-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 102 | 00.00UKS13.009/5, 00.00UKS13.029V/2, 00.00UKS16.001/2, 00.00UKS16.004/2, 00.00UKS16.005/2 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF77AH122 | 1777,5 | 1811,1 | 11 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0031'], ['00KLF77AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF77AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF77AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF77AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1777.5', '1811.1', '11.0'], ['102'], ['00.00UKS13.009/5; 00.00UKS13.029V/2; 00.00UKS16.001/2; 00.00UKS16.004/2; 00.00UKS16.005/2;']] | 19
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0032 | 00KLF37AN002-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 4x25 |  | 91 | 00.00UKS13.009/4, 00.00UKS13.005/6, 00.00UKS13.006/6, 00.00UKS13.030V/3, 00.00UKS17.010V/3, 00.00UKS21.014V/3, 00.00UKS25.002/1, 00.00UKS25.001/1, 00.00UKS25.004/2, 00.00UKS25.005/2 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH002 | 1784 | 1797,3 | 1 | 00UKS22R056 | 00KLF37GE002 | 1778,9 | 1793,7 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0032'], ['00KLF37AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1797.3', '1.0'], ['00UKS22R056', '00KLF37GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R056', '00KLF37GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R056', '00KLF37GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1778.9', '1793.7', '13.0'], ['91'], ['00.00UKS13.009/4; 00.00UKS13.005/6; 00.00UKS13.006/6; 00.00UKS13.030V/3; 00.00UKS17.010V/3; 00.00UKS21.014V/3; 00.00UKS25.002/1; 00.00UKS25.001/1; 00.00UKS25.004/2; 00.00UKS25.005/2;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0033 | 00KLF38AN002-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 4x25 |  | 133 | 00.00UKS13.009/4, 00.00UKS13.005/6, 00.00UKS13.006/6, 00.00UKS13.030V/2, 00.00UKS17.010V/2, 00.00UKS21.014V/2, 00.00UKS25.129/2, 00.00UKS25.107V/4, 00.00UKS29.001/4, 00.00UKS29.002/4, 00.00UKS29.004/4, 00.00UKS29.043/4, 00.00UKS29.044/4, 00.00UKS29.005/4, 00.00UKS29.006/4, 00.00UKS29.007/4, 00.00UKS29.008/4, 00.00UKS29.009/4, 00.00UKS29.010/4, 00.00UKS29.012/4, 00.00UKS29.013/4, 00.00UKS25.111V/2, 00.00UKS25.022/2, 00.00UKS25.018/2 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH002 | 1784 | 1797,3 | 1 | 00UKS22R026 | 00KLF38GE002 | 1769,9 | 1799,4 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0033'], ['00KLF38AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1797.3', '1.0'], ['00UKS22R026', '00KLF38GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1799.4', '1769.9', '14.6'], ['133'], ['00.00UKS13.009/4; 00.00UKS13.005/6; 00.00UKS13.006/6; 00.00UKS13.030V/2; 00.00UKS17.010V/2; 00.00UKS21.014V/2; 00.00UKS25.129/2; 00.00UKS25.107V/4; 00.00UKS29.001/4; 00.00UKS29.002/4; 00.00UKS29.004/4; 00.00UKS29.043/4; 00.00UKS29.044/4; 00.00UKS29.005/4; 00.00UKS29.006/4; 00.00UKS29.007/4; 00.00UKS29.008/4; 00.00UKS29.009/4; 00.00UKS29.010/4; 00.00UKS29.012/4; 00.00UKS29.013/4; 00.00UKS25.111V/2; 00.00UKS25.022/2; 00.00UKS25.018/2;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0034 | 00KLF38AN004-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 4x25 |  | 90 | 00.00UKS13.009/4, 00.00UKS13.005/6, 00.00UKS13.006/6, 00.00UKS13.030V/1, 00.00UKS17.010V/1, 00.00UKS21.014V/1, 00.00UKS25.129/6, 00.00UKS25.008/3, 00.00UKS25.010/3, 00.00UKS25.013/2, 00.00UKS25.014/2 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH002 | 1784 | 1797,3 | 1 | 00UKS22R026 | 00KLF38GE004 | 1771 | 1787,9 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0034'], ['00KLF38AN004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1797.3', '1.0'], ['00UKS22R026', '00KLF38GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.9', '1771.0', '16.0'], ['90'], ['00.00UKS13.009/4; 00.00UKS13.005/6; 00.00UKS13.006/6; 00.00UKS13.030V/1; 00.00UKS17.010V/1; 00.00UKS21.014V/1; 00.00UKS25.129/6; 00.00UKS25.008/3; 00.00UKS25.010/3; 00.00UKS25.013/2; 00.00UKS25.014/2;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0035 | 00BLD22GH001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 21 | 00.00UKS21.006/6 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0035'], ['00BLD22GH001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['21'], ['00.00UKS21.006/6;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0036 | 00BLD22GH001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 21 | 00.00UKS21.006/6 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0036'], ['00BLD22GH001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['21'], ['00.00UKS21.006/6;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0037 | 00BLC22GH001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 21 | 00.00UKS21.006/4 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0037'], ['00BLC22GH001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['21'], ['00.00UKS21.006/4;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0038 | 00BLC22GH001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 21 | 00.00UKS21.006/4 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0038'], ['00BLC22GH001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['21'], ['00.00UKS21.006/4;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0039 | 00BLC80GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 20 | 00.00UKS21.006/3 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00BLC80GH001 | 1783,2 | 1847,3 | 9,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0039'], ['00BLC80GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1847.3', '1783.2', '9.9'], ['20'], ['00.00UKS21.006/3;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0040 | 00SMK20GW201-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 41 | 00.00UKS21.006/3, 00.00UKS21.005/3, 00.00UKS21.004/3 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00SMK20GW201 | 1786,7 | 1845,1 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0040'], ['00SMK20GW201-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['00UKS18R042', '00SMK20GW201', 'Вводная секция СКУ крана 20т / Inlet section of 20 t crane I&C', '00UKS18R042', '00SMK20GW201', 'Вводная секция СКУ крана 20т / Inlet section of 20 t crane I&C', '00UKS18R042', '00SMK20GW201', 'Вводная секция СКУ крана 20т / Inlet section of 20 t crane I&C', '1845.1', '1786.7', '9.4'], ['41'], ['00.00UKS21.006/3; 00.00UKS21.005/3; 00.00UKS21.004/3;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0041 | 00BLD61GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 86 | 00.00UKS21.006/3, 00.00UKS21.005/3, 00.00UKS21.004/3, 00.00UKS21.017V/1, 00.00UKS24.002/1, 00.00UKS25.116V/1, 00.00UKS30.003/3, 00.00UKS25.115V/3, 00.00UKS25.038/1, 00.00UKS25.131/1, 00.00UKS25.137/1, 00.00UKS25.037/1 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 | 00UKS22R034 | 00BLD61GH001 | 1767 | 1847,5 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0041'], ['00BLD61GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['00UKS22R034', '00BLD61GH001', 'Щиток распределения питания системы часификации / Power supply distribution board of master clock system', '00UKS22R034', '00BLD61GH001', 'Щиток распределения питания системы часификации / Power supply distribution board of master clock system', '00UKS22R034', '00BLD61GH001', 'Щиток распределения питания системы часификации / Power supply distribution board of master clock system', '1847.5', '1767.0', '14.1'], ['86'], ['00.00UKS21.006/3; 00.00UKS21.005/3; 00.00UKS21.004/3; 00.00UKS21.017V/1; 00.00UKS24.002/1; 00.00UKS25.116V/1; 00.00UKS30.003/3; 00.00UKS25.115V/3; 00.00UKS25.038/1; 00.00UKS25.131/1; 00.00UKS25.137/1; 00.00UKS25.037/1;']] | 19
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0042 | 00BLC02-1101 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 33 | 00.00UKS13.151/3 | 00UKS10R088 | 00BLC02GX001 | 1779,7 | 1781,8 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1788,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0042'], ['00BLC02-1101', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R088', '00BLC02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R088', '00BLC02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1781.8', '1779.7', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1788.8', '1.0'], ['33'], ['00.00UKS13.151/3;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0043 | 00BLD02-1102 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 20 | 00.00UKS13.151/3 | 00UKS10R088 | 00BLC02GX001 | 1779,7 | 1781,8 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1785,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0043'], ['00BLD02-1102', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R088', '00BLC02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R088', '00BLC02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1781.8', '1779.7', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1785.2', '1.0'], ['20'], ['00.00UKS13.151/3;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0044 | 00BLD02-1101 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 29 | 00.00UKS13.006/8, 00.00UKS13.151/8 | 00UKS10R088 | 00BLD02GX001 | 1779,7 | 1781,1 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1785,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0044'], ['00BLD02-1101', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R088', '00BLD02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R088', '00BLD02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1781.1', '1779.7', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1785.2', '1.0'], ['29'], ['00.00UKS13.006/8; 00.00UKS13.151/8;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 6.0045 | 00BLC02-1102 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 34 | 00.00UKS13.006/8, 00.00UKS13.151/8 | 00UKS10R088 | 00BLD02GX001 | 1779,7 | 1781,1 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1788,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['6.0045'], ['00BLC02-1102', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R088', '00BLD02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R088', '00BLD02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1781.1', '1779.7', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1788.8', '1.0'], ['34'], ['00.00UKS13.006/8; 00.00UKS13.151/8;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0001 | 00BKT53-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | 00.00UKS13.151/10, 00.00UKS13.273/5 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1788,8 | 1 | 00UKS10R088 | 00BKT53 | 1782,9 | 1790,5 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0001'], ['00BKT53-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1788.8', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BKT53', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '00UKS10R088', '00BKT53', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '00UKS10R088', '00BKT53', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '1782.9', '1790.5', '2.0'], ['15'], ['00.00UKS13.151/10; 00.00UKS13.273/5;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0002 | 00BKT63-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 23 | 00.00UKS13.151/11, 00.00UKS13.185/7 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1785,2 | 1 | 00UKS10R088 | 00BKT63 | 1782,9 | 1783,5 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0002'], ['00BKT63-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1785.2', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BKT63', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '00UKS10R088', '00BKT63', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '00UKS10R088', '00BKT63', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '1782.9', '1783.5', '2.0'], ['23'], ['00.00UKS13.151/11; 00.00UKS13.185/7;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0003 | 00KLF76AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 73 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.029V/3, 00.00UKS16.001/3, 00.00UKS16.004/3, 00.00UKS16.005/3 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH001 | 1784 | 1802,3 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF76AH112 | 1777,5 | 1792,6 | 11 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0003'], ['00KLF76AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1802.3', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF76AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF76AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF76AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1777.5', '1792.6', '11.0'], ['73'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.029V/3; 00.00UKS16.001/3; 00.00UKS16.004/3; 00.00UKS16.005/3;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0004 | 00KLF76AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 38 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.029V/3, 00.00UKS16.001/3 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH001 | 1784 | 1802,3 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF76GU001 | 1781 | 1791 | 6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0004'], ['00KLF76AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1802.3', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF76GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF76GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF76GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1781.0', '1791.0', '6.0'], ['38'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.029V/3; 00.00UKS16.001/3;']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0005 | 00KLF76AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS14R047 | 00KLF76GU001 | 1781 | 1791 | 6 | 00UKS14R047 | 00KLF76AN001 | 1781,3 | 1790,9 | 4,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0005'], ['00KLF76AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS14R047', '00KLF76GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF76GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF76GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1781.0', '1791.0', '6.0'], ['00UKS14R047', '00KLF76AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF76AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF76AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1781.3', '1790.9', '4.7'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0006 | 00KLF77AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 39 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.029V/3, 00.00UKS16.001/3, 00.00UKS16.002/1, 00.00UKS16.003/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH001 | 1784 | 1802,3 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF77GU001 | 1783 | 1811 | 6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0006'], ['00KLF77AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1802.3', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF77GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF77GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF77GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1783.0', '1811.0', '6.0'], ['39'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.029V/3; 00.00UKS16.001/3; 00.00UKS16.002/1; 00.00UKS16.003/1;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0007 | 00KLF77AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS14R047 | 00KLF77GU001 | 1783 | 1811 | 6 | 00UKS14R047 | 00KLF77AN001 | 1783,3 | 1811,6 | 4,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0007'], ['00KLF77AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS14R047', '00KLF77GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF77GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF77GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1783.0', '1811.0', '6.0'], ['00UKS14R047', '00KLF77AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF77AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF77AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1783.3', '1811.6', '4.7'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0008 | 00KLF37AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 14 | По месту / In-situ | 00UKS22R056 | 00KLF37GE001 | 1778,9 | 1794,3 | 13 | 00UKS22R056 | 00KLF37AN001 | 1781,3 | 1797,1 | 11,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0008'], ['00KLF37AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R056', '00KLF37GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R056', '00KLF37GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R056', '00KLF37GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1778.9', '1794.3', '13.0'], ['00UKS22R056', '00KLF37AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R056', '00KLF37AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R056', '00KLF37AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1781.3', '1797.1', '11.9'], ['14'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0009 | 00KLF38AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF38GE001 | 1769,9 | 1799,4 | 14,6 | 00UKS22R026 | 00KLF38AN001 | 1771,6 | 1793,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0009'], ['00KLF38AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF38GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1799.4', '1769.9', '14.6'], ['00UKS22R026', '00KLF38AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF38AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF38AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1793.3', '1771.6', '13.6'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0010 | 00KLF38AN003-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x16 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF38GE003 | 1773,2 | 1787,9 | 16 | 00UKS22R026 | 00KLF38AN003 | 1774 | 1790,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0010'], ['00KLF38AN003-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF38GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.9', '1773.2', '16.0'], ['00UKS22R026', '00KLF38AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF38AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF38AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1790.9', '1774.0', '13.6'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0011 | 00KLF73AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 36 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.027/1, 00.00UKS13.008/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH002 | 1784 | 1801,1 | 1 | 00UKS10R089 | 00KLF73AH112 | 1777,8 | 1799,1 | 0,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0011'], ['00KLF73AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1801.1', '1.0'], ['00UKS10R089', '00KLF73AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS10R089', '00KLF73AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS10R089', '00KLF73AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1777.8', '1799.1', '0.4'], ['36'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.027/1; 00.00UKS13.008/1;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0012 | 00KLF74AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 30 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.029V/3, 00.00UKS16.001/3 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH002 | 1784 | 1801,1 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF74GU001 | 1782 | 1798 | 6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0012'], ['00KLF74AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1801.1', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF74GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF74GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF74GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1782.0', '1798.0', '6.0'], ['30'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.029V/3; 00.00UKS16.001/3;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0013 | 00KLF74AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R047 | 00KLF74GU001 | 1782 | 1798 | 6 | 00UKS14R047 | 00KLF74AN001 | 1781,3 | 1797,9 | 4,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0013'], ['00KLF74AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS14R047', '00KLF74GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF74GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF74GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1782.0', '1798.0', '6.0'], ['00UKS14R047', '00KLF74AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF74AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF74AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1781.3', '1797.9', '4.7'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0014 | 00KLF75AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 88 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.029V/3, 00.00UKS16.001/3, 00.00UKS16.004/3, 00.00UKS16.005/3 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH002 | 1784 | 1801,1 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF75AH112 | 1777,6 | 1803,3 | 11 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0014'], ['00KLF75AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1801.1', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF75AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF75AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF75AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1777.6', '1803.3', '11.0'], ['88'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.029V/3; 00.00UKS16.001/3; 00.00UKS16.004/3; 00.00UKS16.005/3;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0015 | 00KLF75AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 32 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.029V/3, 00.00UKS16.001/3, 00.00UKS16.002/1, 00.00UKS16.003/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH002 | 1784 | 1801,1 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF75GU001 | 1782 | 1806 | 6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0015'], ['00KLF75AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1801.1', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF75GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF75GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF75GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1782.0', '1806.0', '6.0'], ['32'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.029V/3; 00.00UKS16.001/3; 00.00UKS16.002/1; 00.00UKS16.003/1;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0016 | 00KLF75AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R047 | 00KLF75GU001 | 1782 | 1806 | 6 | 00UKS14R047 | 00KLF75AN001 | 1782,3 | 1805,4 | 4,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0016'], ['00KLF75AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS14R047', '00KLF75GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF75GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF75GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1782.0', '1806.0', '6.0'], ['00UKS14R047', '00KLF75AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF75AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF75AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1782.3', '1805.4', '4.7'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0017 | 00KLF54GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 125 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.027/1, 00.00UKS13.015/1, 00.00UKS13.018/1, 00.00UKS13.021/1, 00.00UKS13.022/1, 00.00UKS13.023/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH002 | 1784 | 1801,1 | 1 | 00UKS10R091 | 00KLF54GH002 | 1815,1 | 1846,5 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0017'], ['00KLF54GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1801.1', '1.0'], ['00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1846.5', '1815.1', '1.5'], ['125'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.027/1; 00.00UKS13.015/1; 00.00UKS13.018/1; 00.00UKS13.021/1; 00.00UKS13.022/1; 00.00UKS13.023/1;']] | 76
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0018 | 00KLF54GH003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 55 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.027/1, 00.00UKS13.015/1, 00.00UKS13.019/1, 00.00UKS13.020/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH002 | 1784 | 1801,1 | 1 | 00UKS10R091 | 00KLF54GH003 | 1780,7 | 1820,9 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0018'], ['00KLF54GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1801.1', '1.0'], ['00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1780.7', '1820.9', '1.5'], ['55'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.027/1; 00.00UKS13.015/1; 00.00UKS13.019/1; 00.00UKS13.020/1;']] | 23
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0019 | 00KLF73AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 34 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.027/1, 00.00UKS13.008/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS10R089 | 00KLF73GA001 | 1781 | 1801 | 0,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0019'], ['00KLF73AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS10R089', '00KLF73GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R089', '00KLF73GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R089', '00KLF73GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1781.0', '1801.0', '0.5'], ['34'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.027/1; 00.00UKS13.008/1;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0020 | 00KLF74AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 40 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.029V/3, 00.00UKS16.001/3 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF74GA001 | 1781,6 | 1796 | 4,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0020'], ['00KLF74AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF74GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF74GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF74GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1781.6', '1796.0', '4.7'], ['40'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.029V/3; 00.00UKS16.001/3;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0021 | 00KLF75AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 42 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.029V/3, 00.00UKS16.001/3, 00.00UKS16.002/1, 00.00UKS16.003/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF75GA001 | 1780,5 | 1805 | 4,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0021'], ['00KLF75AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF75GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF75GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF75GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1780.5', '1805.0', '4.7'], ['42'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.029V/3; 00.00UKS16.001/3; 00.00UKS16.002/1; 00.00UKS16.003/1;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0022 | 00KLF76AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 43 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.029V/3, 00.00UKS16.001/3 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF76GA001 | 1781,6 | 1793,8 | 4,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0022'], ['00KLF76AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF76GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF76GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF76GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1781.6', '1793.8', '4.7'], ['43'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.029V/3; 00.00UKS16.001/3;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0023 | 00KLF77AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 50 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.029V/3, 00.00UKS16.001/3, 00.00UKS16.002/1, 00.00UKS16.003/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF77GA001 | 1780,5 | 1811,6 | 5,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0023'], ['00KLF77AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF77GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF77GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF77GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1780.5', '1811.6', '5.6'], ['50'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.029V/3; 00.00UKS16.001/3; 00.00UKS16.002/1; 00.00UKS16.003/1;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0024 | 00KLF37AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 94 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.032V/1, 00.00UKS17.001/1, 00.00UKS17.011V/3, 00.00UKS21.015V/3, 00.00UKS25.004/5, 00.00UKS25.005/5 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS22R056 | 00KLF37GA001 | 1780,4 | 1797,6 | 11,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0024'], ['00KLF37AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS22R056', '00KLF37GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R056', '00KLF37GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R056', '00KLF37GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1780.4', '1797.6', '11.9'], ['94'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.032V/1; 00.00UKS17.001/1; 00.00UKS17.011V/3; 00.00UKS21.015V/3; 00.00UKS25.004/5; 00.00UKS25.005/5;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0025 | 00KLF37AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 93 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.032V/1, 00.00UKS17.001/1, 00.00UKS17.011V/3, 00.00UKS21.015V/3, 00.00UKS25.004/5, 00.00UKS25.005/5 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS22R056 | 00KLF37GA002 | 1780,4 | 1797,6 | 12,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0025'], ['00KLF37AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS22R056', '00KLF37GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R056', '00KLF37GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R056', '00KLF37GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '1780.4', '1797.6', '12.4'], ['93'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.032V/1; 00.00UKS17.001/1; 00.00UKS17.011V/3; 00.00UKS21.015V/3; 00.00UKS25.004/5; 00.00UKS25.005/5;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0026 | 00KLF38AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 94 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.032V/1, 00.00UKS17.001/1, 00.00UKS17.011V/3, 00.00UKS21.015V/3, 00.00UKS25.010/4, 00.00UKS25.013/4, 00.00UKS25.014/4 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS22R026 | 00KLF38GA001 | 1773,5 | 1792,8 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0026'], ['00KLF38AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS22R026', '00KLF38GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1792.8', '1773.5', '14.0'], ['94'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.032V/1; 00.00UKS17.001/1; 00.00UKS17.011V/3; 00.00UKS21.015V/3; 00.00UKS25.010/4; 00.00UKS25.013/4; 00.00UKS25.014/4;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0027 | 00KLF38AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 95 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.032V/1, 00.00UKS17.001/1, 00.00UKS17.011V/3, 00.00UKS21.015V/3, 00.00UKS25.010/4, 00.00UKS25.013/4, 00.00UKS25.014/4 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS22R026 | 00KLF38GA002 | 1773,5 | 1792,8 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0027'], ['00KLF38AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS22R026', '00KLF38GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '1792.8', '1773.5', '13.5'], ['95'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.032V/1; 00.00UKS17.001/1; 00.00UKS17.011V/3; 00.00UKS21.015V/3; 00.00UKS25.010/4; 00.00UKS25.013/4; 00.00UKS25.014/4;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0028 | 00KLF38AA005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 89 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.032V/1, 00.00UKS17.001/1, 00.00UKS17.011V/3, 00.00UKS21.015V/3, 00.00UKS25.010/4, 00.00UKS25.013/4, 00.00UKS25.014/4 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS22R026 | 00KLF38GA005 | 1774,5 | 1789,6 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0028'], ['00KLF38AA005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS22R026', '00KLF38GA005', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA005', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA005', 'Ящик коммутации / Switching box', '1789.6', '1774.5', '14.0'], ['89'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.032V/1; 00.00UKS17.001/1; 00.00UKS17.011V/3; 00.00UKS21.015V/3; 00.00UKS25.010/4; 00.00UKS25.013/4; 00.00UKS25.014/4;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0029 | 00KLF38AA006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 89 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.032V/1, 00.00UKS17.001/1, 00.00UKS17.011V/3, 00.00UKS21.015V/3, 00.00UKS25.010/4, 00.00UKS25.013/4, 00.00UKS25.014/4 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS22R026 | 00KLF38GA006 | 1774,5 | 1789,6 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0029'], ['00KLF38AA006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS22R026', '00KLF38GA006', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA006', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA006', 'Ящик коммутации / Switching box', '1789.6', '1774.5', '13.5'], ['89'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.032V/1; 00.00UKS17.001/1; 00.00UKS17.011V/3; 00.00UKS21.015V/3; 00.00UKS25.010/4; 00.00UKS25.013/4; 00.00UKS25.014/4;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0030 | 00KLF40AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 39 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.004/10, 00.00UKS13.003/10, 00.00UKS13.151/10 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS10R088 | 00KLF40AN001 | 1780,7 | 1787 | 3,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0030'], ['00KLF40AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS10R088', '00KLF40AN001', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '00UKS10R088', '00KLF40AN001', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '00UKS10R088', '00KLF40AN001', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '1780.7', '1787.0', '3.4'], ['39'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.004/10; 00.00UKS13.003/10; 00.00UKS13.151/10;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0031 | 00KLF40AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 35 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.027/1, 00.00UKS13.008/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS10R089 | 00KLF40AN003 | 1779,2 | 1796,8 | 3,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0031'], ['00KLF40AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS10R089', '00KLF40AN003', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '00UKS10R089', '00KLF40AN003', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '00UKS10R089', '00KLF40AN003', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '1779.2', '1796.8', '3.4'], ['35'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.027/1; 00.00UKS13.008/1;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0032 | 00KLF73AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 31 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.027/1, 00.00UKS13.008/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS10R089 | 00KLF73GU001 | 1781 | 1800 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0032'], ['00KLF73AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS10R089', '00KLF73GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R089', '00KLF73GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R089', '00KLF73GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1781.0', '1800.0', '2.0'], ['31'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.027/1; 00.00UKS13.008/1;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0033 | 00KLF73AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS10R089 | 00KLF73GU001 | 1781 | 1800 | 2 | 00UKS10R089 | 00KLF73AN001 | 1780,7 | 1799,3 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0033'], ['00KLF73AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS10R089', '00KLF73GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R089', '00KLF73GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R089', '00KLF73GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1781.0', '1800.0', '2.0'], ['00UKS10R089', '00KLF73AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS10R089', '00KLF73AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS10R089', '00KLF73AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1780.7', '1799.3', '0.6'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0034 | 00BLD20GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 21 | 00.00UKS13.009/7 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0034'], ['00BLD20GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['21'], ['00.00UKS13.009/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0035 | 00BLC20GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 22 | 00.00UKS13.009/7 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH001 | 1784 | 1802,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0035'], ['00BLC20GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1802.3', '1.0'], ['22'], ['00.00UKS13.009/7;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0036 | 00CXV01GH001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 63 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.032V/1, 00.00UKS17.002/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS14R052 | 00CXV01GH001 | 1783,4 | 1783,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0036'], ['00CXV01GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS14R052', '00CXV01GH001', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS14R052', '00CXV01GH001', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS14R052', '00CXV01GH001', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '1783.6', '1783.4', '5.2'], ['63'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.032V/1; 00.00UKS17.002/1;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0037 | 00BLD21GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 53 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.006/10 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD21GH001 | 1779,9 | 1780,1 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0037'], ['00BLD21GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '1780.1', '1779.9', '1.0'], ['53'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.006/10;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0038 | 00BLD20GH001-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 21 | 00.00UKS13.009/7 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0038'], ['00BLD20GH001-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['21'], ['00.00UKS13.009/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0039 | 00BLD20GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 20 | 00.00UKS13.009/7 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH002 | 1784 | 1797,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0039'], ['00BLD20GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1797.3', '1.0'], ['20'], ['00.00UKS13.009/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0040 | 00BLD20GH003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 20 | 00.00UKS13.009/7 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH002 | 1784 | 1797,3 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0040'], ['00BLD20GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1797.3', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['20'], ['00.00UKS13.009/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0041 | 00BLD21GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 48 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.006/10 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD21GH001 | 1779,9 | 1780,1 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0041'], ['00BLD21GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '1780.1', '1779.9', '1.0'], ['48'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.006/10;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0042 | 00KLF76AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 81 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.029V/4, 00.00UKS16.001/4, 00.00UKS16.004/4, 00.00UKS16.005/4 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF76AH122 | 1777,5 | 1795,2 | 11 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0042'], ['00KLF76AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF76AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF76AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF76AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1777.5', '1795.2', '11.0'], ['81'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.029V/4; 00.00UKS16.001/4; 00.00UKS16.004/4; 00.00UKS16.005/4;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0043 | 00KLF76AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 42 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.029V/4, 00.00UKS16.001/4 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF76GU002 | 1781 | 1791 | 6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0043'], ['00KLF76AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF76GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF76GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF76GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1781.0', '1791.0', '6.0'], ['42'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.029V/4; 00.00UKS16.001/4;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0044 | 00KLF76AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS14R047 | 00KLF76GU002 | 1781 | 1791 | 6 | 00UKS14R047 | 00KLF76AN002 | 1781,3 | 1790,9 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0044'], ['00KLF76AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS14R047', '00KLF76GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF76GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF76GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1781.0', '1791.0', '6.0'], ['00UKS14R047', '00KLF76AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF76AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF76AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1781.3', '1790.9', '5.2'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0045 | 00KLF77AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 42 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.029V/4, 00.00UKS16.001/4, 00.00UKS16.002/2, 00.00UKS16.003/2 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF77GU002 | 1783 | 1809 | 6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0045'], ['00KLF77AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF77GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF77GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF77GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1783.0', '1809.0', '6.0'], ['42'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.029V/4; 00.00UKS16.001/4; 00.00UKS16.002/2; 00.00UKS16.003/2;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0046 | 00KLF77AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS14R047 | 00KLF77GU002 | 1783 | 1809 | 6 | 00UKS14R047 | 00KLF77AN002 | 1783,2 | 1808,7 | 4,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0046'], ['00KLF77AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS14R047', '00KLF77GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF77GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF77GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1783.0', '1809.0', '6.0'], ['00UKS14R047', '00KLF77AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF77AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF77AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1783.2', '1808.7', '4.7'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0047 | 00KLF37AN002-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 12 | По месту / In-situ | 00UKS22R056 | 00KLF37GE002 | 1778,9 | 1793,7 | 13 | 00UKS22R056 | 00KLF37AN002 | 1781,3 | 1794,8 | 11,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0047'], ['00KLF37AN002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R056', '00KLF37GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R056', '00KLF37GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R056', '00KLF37GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1778.9', '1793.7', '13.0'], ['00UKS22R056', '00KLF37AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R056', '00KLF37AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R056', '00KLF37AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1781.3', '1794.8', '11.9'], ['12'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0048 | 00KLF38AN002-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF38GE002 | 1769,9 | 1799,4 | 14,6 | 00UKS22R026 | 00KLF38AN002 | 1771,6 | 1796 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0048'], ['00KLF38AN002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF38GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1799.4', '1769.9', '14.6'], ['00UKS22R026', '00KLF38AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF38AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF38AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1796.0', '1771.6', '13.6'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0049 | 00KLF38AN004-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x16 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF38GE004 | 1771 | 1787,9 | 16 | 00UKS22R026 | 00KLF38AN004 | 1771,8 | 1790,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0049'], ['00KLF38AN004-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF38GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF38GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.9', '1771.0', '16.0'], ['00UKS22R026', '00KLF38AN004', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF38AN004', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF38AN004', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1790.9', '1771.8', '13.6'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0050 | 00KLF73AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 37 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.010/4, 00.00UKS13.007/4 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH002 | 1784 | 1797,3 | 1 | 00UKS10R089 | 00KLF73AH122 | 1777,8 | 1799,1 | 1,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0050'], ['00KLF73AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1797.3', '1.0'], ['00UKS10R089', '00KLF73AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS10R089', '00KLF73AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS10R089', '00KLF73AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1777.8', '1799.1', '1.7'], ['37'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.010/4; 00.00UKS13.007/4;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0051 | 00KLF74AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 36 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.029V/4, 00.00UKS16.001/4 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH002 | 1784 | 1797,3 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF74GU002 | 1782 | 1798 | 6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0051'], ['00KLF74AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1797.3', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF74GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF74GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF74GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1782.0', '1798.0', '6.0'], ['36'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.029V/4; 00.00UKS16.001/4;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0052 | 00KLF74AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R047 | 00KLF74GU002 | 1782 | 1798 | 6 | 00UKS14R047 | 00KLF74AN002 | 1781,3 | 1797,9 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0052'], ['00KLF74AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS14R047', '00KLF74GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF74GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF74GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1782.0', '1798.0', '6.0'], ['00UKS14R047', '00KLF74AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF74AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF74AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1781.3', '1797.9', '5.2'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0053 | 00KLF75AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 96 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.029V/4, 00.00UKS16.001/4, 00.00UKS16.004/4, 00.00UKS16.005/4 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH002 | 1784 | 1797,3 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF75AH122 | 1777,6 | 1805,7 | 11 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0053'], ['00KLF75AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1797.3', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF75AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF75AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS14R047', '00KLF75AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1777.6', '1805.7', '11.0'], ['96'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.029V/4; 00.00UKS16.001/4; 00.00UKS16.004/4; 00.00UKS16.005/4;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0054 | 00KLF75AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 36 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.029V/4, 00.00UKS16.001/4, 00.00UKS16.002/2, 00.00UKS16.003/2 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH002 | 1784 | 1797,3 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF75GU002 | 1782 | 1806 | 6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0054'], ['00KLF75AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1797.3', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF75GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF75GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF75GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1782.0', '1806.0', '6.0'], ['36'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.029V/4; 00.00UKS16.001/4; 00.00UKS16.002/2; 00.00UKS16.003/2;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0055 | 00KLF75AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R047 | 00KLF75GU002 | 1782 | 1806 | 6 | 00UKS14R047 | 00KLF75AN002 | 1782,3 | 1805,4 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0055'], ['00KLF75AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS14R047', '00KLF75GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF75GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF75GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1782.0', '1806.0', '6.0'], ['00UKS14R047', '00KLF75AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF75AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS14R047', '00KLF75AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1782.3', '1805.4', '5.2'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0056 | 00KLF73AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 33 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.010/4, 00.00UKS13.007/4 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS10R089 | 00KLF73GA002 | 1780,3 | 1801 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0056'], ['00KLF73AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS10R089', '00KLF73GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R089', '00KLF73GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R089', '00KLF73GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1780.3', '1801.0', '1.5'], ['33'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.010/4; 00.00UKS13.007/4;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0057 | 00KLF74AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 45 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.029V/4, 00.00UKS16.001/4 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF74GA002 | 1780,9 | 1796 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0057'], ['00KLF74AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF74GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF74GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF74GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1780.9', '1796.0', '5.2'], ['45'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.029V/4; 00.00UKS16.001/4;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0058 | 00KLF75AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 48 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.029V/4, 00.00UKS16.001/4, 00.00UKS16.002/2, 00.00UKS16.003/2 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF75GA002 | 1780,5 | 1805,8 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0058'], ['00KLF75AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF75GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF75GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF75GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1780.5', '1805.8', '5.2'], ['48'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.029V/4; 00.00UKS16.001/4; 00.00UKS16.002/2; 00.00UKS16.003/2;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0059 | 00KLF76AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 48 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.029V/4, 00.00UKS16.001/4 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF76GA002 | 1780,9 | 1793,8 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0059'], ['00KLF76AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF76GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF76GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF76GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1780.9', '1793.8', '5.2'], ['48'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.029V/4; 00.00UKS16.001/4;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0060 | 00KLF77AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 51 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.029V/4, 00.00UKS16.001/4, 00.00UKS16.002/2, 00.00UKS16.003/2 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS14R047 | 00KLF77GA002 | 1780,5 | 1808,7 | 5,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0060'], ['00KLF77AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS14R047', '00KLF77GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF77GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R047', '00KLF77GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1780.5', '1808.7', '5.6'], ['51'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.029V/4; 00.00UKS16.001/4; 00.00UKS16.002/2; 00.00UKS16.003/2;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0061 | 00KLF37AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 92 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.005/11, 00.00UKS13.032V/2, 00.00UKS17.001/2, 00.00UKS17.010V/5, 00.00UKS21.014V/5, 00.00UKS25.002/6, 00.00UKS25.001/6, 00.00UKS25.004/6, 00.00UKS25.005/6 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS22R056 | 00KLF37GA003 | 1780,4 | 1795,4 | 11,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0061'], ['00KLF37AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS22R056', '00KLF37GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R056', '00KLF37GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R056', '00KLF37GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '1780.4', '1795.4', '11.9'], ['92'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.005/11; 00.00UKS13.032V/2; 00.00UKS17.001/2; 00.00UKS17.010V/5; 00.00UKS21.014V/5; 00.00UKS25.002/6; 00.00UKS25.001/6; 00.00UKS25.004/6; 00.00UKS25.005/6;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0062 | 00KLF37AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 91 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.005/11, 00.00UKS13.032V/2, 00.00UKS17.001/2, 00.00UKS17.010V/5, 00.00UKS21.014V/5, 00.00UKS25.002/6, 00.00UKS25.001/6, 00.00UKS25.004/6, 00.00UKS25.005/6 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS22R056 | 00KLF37GA004 | 1780,4 | 1795,4 | 12,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0062'], ['00KLF37AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS22R056', '00KLF37GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R056', '00KLF37GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R056', '00KLF37GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '1780.4', '1795.4', '12.4'], ['91'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.005/11; 00.00UKS13.032V/2; 00.00UKS17.001/2; 00.00UKS17.010V/5; 00.00UKS21.014V/5; 00.00UKS25.002/6; 00.00UKS25.001/6; 00.00UKS25.004/6; 00.00UKS25.005/6;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0063 | 00KLF38AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 132 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.005/11, 00.00UKS13.032V/2, 00.00UKS17.001/2, 00.00UKS17.010V/5, 00.00UKS21.014V/5, 00.00UKS25.129/8, 00.00UKS25.107V/11, 00.00UKS29.001/8, 00.00UKS29.002/8, 00.00UKS29.004/8, 00.00UKS29.043/8, 00.00UKS29.044/8, 00.00UKS29.005/8, 00.00UKS29.006/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS22R026 | 00KLF38GA003 | 1773,5 | 1796,6 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0063'], ['00KLF38AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS22R026', '00KLF38GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '1796.6', '1773.5', '14.0'], ['132'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.005/11; 00.00UKS13.032V/2; 00.00UKS17.001/2; 00.00UKS17.010V/5; 00.00UKS21.014V/5; 00.00UKS25.129/8; 00.00UKS25.107V/11; 00.00UKS29.001/8; 00.00UKS29.002/8; 00.00UKS29.004/8; 00.00UKS29.043/8; 00.00UKS29.044/8; 00.00UKS29.005/8; 00.00UKS29.006/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0064 | 00KLF38AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 133 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.005/11, 00.00UKS13.032V/2, 00.00UKS17.001/2, 00.00UKS17.010V/5, 00.00UKS21.014V/5, 00.00UKS25.129/8, 00.00UKS25.107V/11, 00.00UKS29.001/8, 00.00UKS29.002/8, 00.00UKS29.004/8, 00.00UKS29.043/8, 00.00UKS29.044/8, 00.00UKS29.005/8, 00.00UKS29.006/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS22R026 | 00KLF38GA004 | 1773,5 | 1796,6 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0064'], ['00KLF38AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS22R026', '00KLF38GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '1796.6', '1773.5', '13.5'], ['133'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.005/11; 00.00UKS13.032V/2; 00.00UKS17.001/2; 00.00UKS17.010V/5; 00.00UKS21.014V/5; 00.00UKS25.129/8; 00.00UKS25.107V/11; 00.00UKS29.001/8; 00.00UKS29.002/8; 00.00UKS29.004/8; 00.00UKS29.043/8; 00.00UKS29.044/8; 00.00UKS29.005/8; 00.00UKS29.006/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0065 | 00KLF38AA007-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 91 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.005/11, 00.00UKS13.032V/2, 00.00UKS17.001/2, 00.00UKS17.010V/5, 00.00UKS21.014V/5, 00.00UKS25.129/8, 00.00UKS25.008/5, 00.00UKS25.010/5, 00.00UKS25.013/5, 00.00UKS25.014/5 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS22R026 | 00KLF38GA007 | 1772,3 | 1789,6 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0065'], ['00KLF38AA007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS22R026', '00KLF38GA007', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA007', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA007', 'Ящик коммутации / Switching box', '1789.6', '1772.3', '14.0'], ['91'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.005/11; 00.00UKS13.032V/2; 00.00UKS17.001/2; 00.00UKS17.010V/5; 00.00UKS21.014V/5; 00.00UKS25.129/8; 00.00UKS25.008/5; 00.00UKS25.010/5; 00.00UKS25.013/5; 00.00UKS25.014/5;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0066 | 00KLF38AA008-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 92 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.005/11, 00.00UKS13.032V/2, 00.00UKS17.001/2, 00.00UKS17.010V/5, 00.00UKS21.014V/5, 00.00UKS25.129/8, 00.00UKS25.008/5, 00.00UKS25.010/5, 00.00UKS25.013/5, 00.00UKS25.014/5 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS22R026 | 00KLF38GA008 | 1772,3 | 1789,6 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0066'], ['00KLF38AA008-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS22R026', '00KLF38GA008', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA008', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF38GA008', 'Ящик коммутации / Switching box', '1789.6', '1772.3', '13.5'], ['92'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.005/11; 00.00UKS13.032V/2; 00.00UKS17.001/2; 00.00UKS17.010V/5; 00.00UKS21.014V/5; 00.00UKS25.129/8; 00.00UKS25.008/5; 00.00UKS25.010/5; 00.00UKS25.013/5; 00.00UKS25.014/5;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0067 | 00KLF40AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 39 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.010/4, 00.00UKS13.003/11, 00.00UKS13.151/11, 00.00UKS13.185/7 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS10R088 | 00KLF40AN002 | 1780,7 | 1784,3 | 3,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0067'], ['00KLF40AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS10R088', '00KLF40AN002', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '00UKS10R088', '00KLF40AN002', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '00UKS10R088', '00KLF40AN002', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '1780.7', '1784.3', '3.4'], ['39'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.010/4; 00.00UKS13.003/11; 00.00UKS13.151/11; 00.00UKS13.185/7;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0068 | 00KLF40AN004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 36 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.010/4, 00.00UKS13.007/4 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS10R089 | 00KLF40AN004 | 1779,2 | 1796 | 3,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0068'], ['00KLF40AN004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS10R089', '00KLF40AN004', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '00UKS10R089', '00KLF40AN004', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '00UKS10R089', '00KLF40AN004', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '1779.2', '1796.0', '3.4'], ['36'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.010/4; 00.00UKS13.007/4;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0069 | 00KLF73AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 32 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.010/4, 00.00UKS13.007/4 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS10R089 | 00KLF73GU002 | 1781 | 1799 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0069'], ['00KLF73AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS10R089', '00KLF73GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R089', '00KLF73GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R089', '00KLF73GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1781.0', '1799.0', '2.0'], ['32'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.010/4; 00.00UKS13.007/4;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0070 | 00KLF73AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS10R089 | 00KLF73GU002 | 1781 | 1799 | 2 | 00UKS10R089 | 00KLF73AN002 | 1780,7 | 1799,3 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0070'], ['00KLF73AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS10R089', '00KLF73GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R089', '00KLF73GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R089', '00KLF73GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1781.0', '1799.0', '2.0'], ['00UKS10R089', '00KLF73AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS10R089', '00KLF73AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS10R089', '00KLF73AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1780.7', '1799.3', '1.1'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0071 | 00BLC20GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 27 | 00.00UKS13.009/10 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH001 | 1784 | 1802,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0071'], ['00BLC20GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1802.3', '1.0'], ['27'], ['00.00UKS13.009/10;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0072 | 00BLD20GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 22 | 00.00UKS13.009/10 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH001 | 1784 | 1798,5 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0072'], ['00BLD20GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1798.5', '1.0'], ['22'], ['00.00UKS13.009/10;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0073 | 00CXV01GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 57 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.005/11, 00.00UKS13.032V/2, 00.00UKS17.002/3 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS14R052 | 00CXV01GH001 | 1783,4 | 1783,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0073'], ['00CXV01GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS14R052', '00CXV01GH001', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS14R052', '00CXV01GH001', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS14R052', '00CXV01GH001', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '1783.6', '1783.4', '5.2'], ['57'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.005/11; 00.00UKS13.032V/2; 00.00UKS17.002/3;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0074 | 00BLC20GH003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 24 | 00.00UKS13.009/7 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0074'], ['00BLC20GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['24'], ['00.00UKS13.009/7;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0075 | 00BLC20GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 20 | 00.00UKS13.009/7 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH002 | 1784 | 1801,1 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0075'], ['00BLC20GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1801.1', '1.0'], ['20'], ['00.00UKS13.009/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0076 | 00BLC20GH001-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 20 | 00.00UKS13.009/7 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH002 | 1784 | 1801,1 | 1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH001 | 1784 | 1802,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0076'], ['00BLC20GH001-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1801.1', '1.0'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1802.3', '1.0'], ['20'], ['00.00UKS13.009/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0077 | 00UKS22GP001N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 71 | 00.00UKS13.003/10, 00.00UKS13.004/10, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.032V/1, 00.00UKS17.001/1, 00.00UKS17.011V/3, 00.00UKS21.015V/3, 00.00UKS25.002/5 | 00UKS10R088 | 00BLC21GH001 | 1779,6 | 1793,9 | 1 | 00UKS22R050 | 00UKS22GP001N | 1779 | 1782,5 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0077'], ['00UKS22GP001N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1779.6', '1793.9', '1.0'], ['00UKS22R050', '00UKS22GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS22R050', '00UKS22GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS22R050', '00UKS22GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '1779.0', '1782.5', '14.1'], ['71'], ['00.00UKS13.003/10; 00.00UKS13.004/10; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.032V/1; 00.00UKS17.001/1; 00.00UKS17.011V/3; 00.00UKS21.015V/3; 00.00UKS25.002/5;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0078 | 00UKS22GP002N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 204 | 00.00UKS13.003/10, 00.00UKS13.004/10, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.032V/1, 00.00UKS17.001/1, 00.00UKS17.011V/3, 00.00UKS21.015V/3, 00.00UKS25.010/4, 00.00UKS25.130/4, 00.00UKS25.011/4, 00.00UKS25.108V/5, 00.00UKS29.003/7, 00.00UKS29.004/7, 00.00UKS29.043/7, 00.00UKS29.044/7, 00.00UKS29.005/7, 00.00UKS29.006/7, 00.00UKS29.007/7, 00.00UKS29.008/7, 00.00UKS29.009/7, 00.00UKS29.010/7, 00.00UKS29.012/7, 00.00UKS29.013/7, 00.00UKS29.014/7, 00.00UKS29.015/7, 00.00UKS29.016/7, 00.00UKS29.017/7, 00.00UKS29.018/7, 00.00UKS29.042/7, 00.00UKS29.037/3, 00.00UKS29.038/3, 00.00UKS29.059/7, 00.00UKS25.117V/6, 00.00UKS24.001/6, 00.00UKS24.003/2 | 00UKS10R088 | 00BLC21GH001 | 1779,6 | 1793,9 | 1 | 00UKS22R053 | 00UKS22GP002N | 1786,9 | 1841,2 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0078'], ['00UKS22GP002N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1779.6', '1793.9', '1.0'], ['00UKS22R053', '00UKS22GP002N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS22R053', '00UKS22GP002N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS22R053', '00UKS22GP002N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '1841.2', '1786.9', '14.1'], ['204'], ['00.00UKS13.003/10; 00.00UKS13.004/10; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.032V/1; 00.00UKS17.001/1; 00.00UKS17.011V/3; 00.00UKS21.015V/3; 00.00UKS25.010/4; 00.00UKS25.130/4; 00.00UKS25.011/4; 00.00UKS25.108V/5; 00.00UKS29.003/7; 00.00UKS29.004/7; 00.00UKS29.043/7; 00.00UKS29.044/7; 00.00UKS29.005/7; 00.00UKS29.006/7; 00.00UKS29.007/7; 00.00UKS29.008/7; 00.00UKS29.009/7; 00.00UKS29.010/7; 00.00UKS29.012/7; 00.00UKS29.013/7; 00.00UKS29.014/7; 00.00UKS29.015/7; 00.00UKS29.016/7; 00.00UKS29.017/7; 00.00UKS29.018/7; 00.00UKS29.042/7; 00.00UKS29.037/3; 00.00UKS29.038/3; 00.00UKS29.059/7; 00.00UKS25.117V/6; 00.00UKS24.001/6; 00.00UKS24.003/2;']] | 55
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0079 | 00UKS18GP001N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 68 | 00.00UKS13.003/10, 00.00UKS13.004/10, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.032V/1, 00.00UKS17.001/1, 00.00UKS17.011V/3, 00.00UKS21.001/5, 00.00UKS21.003/5 | 00UKS10R088 | 00BLC21GH001 | 1779,6 | 1793,9 | 1 | 00UKS18R044 | 00UKS18GP001N | 1779 | 1782,7 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0079'], ['00UKS18GP001N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1779.6', '1793.9', '1.0'], ['00UKS18R044', '00UKS18GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS18R044', '00UKS18GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS18R044', '00UKS18GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '1779.0', '1782.7', '9.4'], ['68'], ['00.00UKS13.003/10; 00.00UKS13.004/10; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.032V/1; 00.00UKS17.001/1; 00.00UKS17.011V/3; 00.00UKS21.001/5; 00.00UKS21.003/5;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0080 | 00KPF70AP005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 62 | 00.00UKS13.006/10, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.027/1, 00.00UKS13.015/1, 00.00UKS13.016/1 | 00UKS10R088 | 00BLD21GH001 | 1779,9 | 1780,1 | 1 | 00UKS10R084 | 00KPF70AP005 | 1785,1 | 1805 | 0 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0080'], ['00KPF70AP005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '1780.1', '1779.9', '1.0'], ['00UKS10R084', '00KPF70AP005', 'Агрегат электронасосный вихревой / Vortex electric pump', '00UKS10R084', '00KPF70AP005', 'Агрегат электронасосный вихревой / Vortex electric pump', '00UKS10R084', '00KPF70AP005', 'Агрегат электронасосный вихревой / Vortex electric pump', '1785.1', '1805.0', '0.0'], ['62'], ['00.00UKS13.006/10; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.027/1; 00.00UKS13.015/1; 00.00UKS13.016/1;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0081 | 00KPF70AP006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 140 | 00.00UKS13.006/10, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.027/1, 00.00UKS13.015/1, 00.00UKS13.018/1, 00.00UKS13.021/1, 00.00UKS13.022/1, 00.00UKS13.023/1 | 00UKS10R088 | 00BLD21GH001 | 1779,9 | 1780,1 | 1 | 00UKS10R091 | 00KPF70GE006 | 1821 | 1835 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0081'], ['00KPF70AP006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '1780.1', '1779.9', '1.0'], ['00UKS10R091', '00KPF70GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R091', '00KPF70GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R091', '00KPF70GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1835.0', '1821.0', '0.6'], ['140'], ['00.00UKS13.006/10; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.027/1; 00.00UKS13.015/1; 00.00UKS13.018/1; 00.00UKS13.021/1; 00.00UKS13.022/1; 00.00UKS13.023/1;']] | 96
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0082 | 00KPF70AA011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 68 | 00.00UKS13.006/10, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.027/1, 00.00UKS13.015/1, 00.00UKS13.016/1 | 00UKS10R088 | 00BLD21GH001 | 1779,9 | 1780,1 | 1 | 00UKS10R084 | 00KPF70GA011 | 1786 | 1805,3 | 1,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0082'], ['00KPF70AA011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '1780.1', '1779.9', '1.0'], ['00UKS10R084', '00KPF70GA011', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R084', '00KPF70GA011', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R084', '00KPF70GA011', 'Ящик коммутации / Switching box', '1786.0', '1805.3', '1.7'], ['68'], ['00.00UKS13.006/10; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.027/1; 00.00UKS13.015/1; 00.00UKS13.016/1;']] | 31
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0083 | 00KPF70AA013-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 140 | 00.00UKS13.006/10, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.027/1, 00.00UKS13.015/1, 00.00UKS13.018/1, 00.00UKS13.021/1, 00.00UKS13.022/1, 00.00UKS13.023/1 | 00UKS10R088 | 00BLD21GH001 | 1779,9 | 1780,1 | 1 | 00UKS10R091 | 00KPF70GA013 | 1821 | 1835 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0083'], ['00KPF70AA013-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '1780.1', '1779.9', '1.0'], ['00UKS10R091', '00KPF70GA013', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R091', '00KPF70GA013', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R091', '00KPF70GA013', 'Ящик коммутации / Switching box', '1835.0', '1821.0', '1.0'], ['140'], ['00.00UKS13.006/10; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.027/1; 00.00UKS13.015/1; 00.00UKS13.018/1; 00.00UKS13.021/1; 00.00UKS13.022/1; 00.00UKS13.023/1;']] | 96
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0084 | 00KPF70AA019-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 70 | 00.00UKS13.006/10, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.027/1, 00.00UKS13.015/1, 00.00UKS13.016/1 | 00UKS10R088 | 00BLD21GH001 | 1779,9 | 1780,1 | 1 | 00UKS10R084 | 00KPF70GA019 | 1786 | 1804 | 1,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0084'], ['00KPF70AA019-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '1780.1', '1779.9', '1.0'], ['00UKS10R084', '00KPF70GA019', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R084', '00KPF70GA019', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R084', '00KPF70GA019', 'Ящик коммутации / Switching box', '1786.0', '1804.0', '1.3'], ['70'], ['00.00UKS13.006/10; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.027/1; 00.00UKS13.015/1; 00.00UKS13.016/1;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0085 | 00KPF70AA020-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 68 | 00.00UKS13.006/10, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.027/1, 00.00UKS13.015/1, 00.00UKS13.016/1 | 00UKS10R088 | 00BLD21GH001 | 1779,9 | 1780,1 | 1 | 00UKS10R084 | 00KPF70GA020 | 1786 | 1804 | 0,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0085'], ['00KPF70AA020-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '1780.1', '1779.9', '1.0'], ['00UKS10R084', '00KPF70GA020', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R084', '00KPF70GA020', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R084', '00KPF70GA020', 'Ящик коммутации / Switching box', '1786.0', '1804.0', '0.5'], ['68'], ['00.00UKS13.006/10; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.027/1; 00.00UKS13.015/1; 00.00UKS13.016/1;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0086 | 00KPF70AA021-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 68 | 00.00UKS13.006/10, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.027/1, 00.00UKS13.015/1, 00.00UKS13.016/1 | 00UKS10R088 | 00BLD21GH001 | 1779,9 | 1780,1 | 1 | 00UKS10R084 | 00KPF70GA021 | 1785,7 | 1806 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0086'], ['00KPF70AA021-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '1780.1', '1779.9', '1.0'], ['00UKS10R084', '00KPF70GA021', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R084', '00KPF70GA021', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R084', '00KPF70GA021', 'Ящик коммутации / Switching box', '1785.7', '1806.0', '1.0'], ['68'], ['00.00UKS13.006/10; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.027/1; 00.00UKS13.015/1; 00.00UKS13.016/1;']] | 32
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0087 | 00BLC04-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 34 | 00.00UKS13.006/10, 00.00UKS13.151/10 | 00UKS10R088 | 00BLD21GH001 | 1779,9 | 1780,1 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1787,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0087'], ['00BLC04-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '1780.1', '1779.9', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1787.6', '1.0'], ['34'], ['00.00UKS13.006/10; 00.00UKS13.151/10;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0088 | 00BLC03-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 23 | 00.00UKS13.151/10 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1787,6 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1788,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0088'], ['00BLC03-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC04', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1787.6', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1788.2', '1.0'], ['23'], ['00.00UKS13.151/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0089 | 00BLC02-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 23 | 00.00UKS13.151/10 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1788,2 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1788,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0089'], ['00BLC02-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC03', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1788.2', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1788.8', '1.0'], ['23'], ['00.00UKS13.151/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0090 | 00BLC01-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 5 | 00.00UKS13.151/10 | 00UKS10R088 | 00BLC | 1782,9 | 1788,8 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLC01 | 1782,9 | 1789,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0090'], ['00BLC01-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC02', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1788.8', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLC01', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC01', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC01', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1789.3', '1.0'], ['5'], ['00.00UKS13.151/10;']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0091 | 00BLC21GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 30 | 00.00UKS13.151/10, 00.00UKS13.003/10 | 00UKS10R088 | 00BLC01 | 1782,9 | 1789,3 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLC21GH001 | 1779,6 | 1793,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0091'], ['00BLC21GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC01', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC01', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '00UKS10R088', '00BLC01', 'Секция 00ВLС / Section 00BLC', '1782.9', '1789.3', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1779.6', '1793.9', '1.0'], ['30'], ['00.00UKS13.151/10; 00.00UKS13.003/10;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0092 | 00BYF49-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 44 | 00.00UKS13.003/10, 00.00UKS13.151/10 | 00UKS10R088 | 00BLC21GH001 | 1779,6 | 1793,9 | 1 | 00UKS10R088 | 00BYF49 | 1780,2 | 1783,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0092'], ['00BYF49-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R088', '00BLC21GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1779.6', '1793.9', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BYF49', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R088', '00BYF49', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R088', '00BYF49', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '1783.2', '1780.2', '1.0'], ['44'], ['00.00UKS13.003/10; 00.00UKS13.151/10;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0093 | 00BLD01-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 30 | 00.00UKS13.006/10, 00.00UKS13.151/10 | 00UKS10R088 | 00BLD21GH001 | 1779,9 | 1780,1 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1784,7 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0093'], ['00BLD01-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '00UKS10R088', '00BLD21GH001', 'Шкаф оборудования спецстоков / Radioactive drain equipment board', '1780.1', '1779.9', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD01', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD01', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD01', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1784.7', '1.0'], ['30'], ['00.00UKS13.006/10; 00.00UKS13.151/10;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0094 | 00BLD02-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 22 | 00.00UKS13.151/10 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1784,7 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1785,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0094'], ['00BLD02-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD01', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD01', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD01', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1784.7', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1785.2', '1.0'], ['22'], ['00.00UKS13.151/10;']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0095 | 00BLD03-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 23 | 00.00UKS13.151/10 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1785,2 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD03 | 1782,9 | 1785,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0095'], ['00BLD03-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD02', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1785.2', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD03', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD03', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD03', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1785.8', '1.0'], ['23'], ['00.00UKS13.151/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0096 | 00BLD04-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 23 | 00.00UKS13.151/10 | 00UKS10R088 | 00BLD03 | 1782,9 | 1785,8 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1786,4 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0096'], ['00BLD04-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD03', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD03', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD03', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1785.8', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1786.4', '1.0'], ['23'], ['00.00UKS13.151/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0097 | 00BLD05-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 23 | 00.00UKS13.151/10 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1786,4 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1787 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0097'], ['00BLD05-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD04', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1786.4', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD05', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD05', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD05', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1787.0', '1.0'], ['23'], ['00.00UKS13.151/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0098 | 00BLD23GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 32 | 00.00UKS13.151/10, 00.00UKS13.003/10 | 00UKS10R088 | 00BLD | 1782,9 | 1787 | 1 | 00UKS10R088 | 00BLD23GH001 | 1780,9 | 1793,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0098'], ['00BLD23GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD05', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD05', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '00UKS10R088', '00BLD05', 'Секция 00ВLD / Section 00BLD', '1782.9', '1787.0', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '1780.9', '1793.9', '1.0'], ['32'], ['00.00UKS13.151/10; 00.00UKS13.003/10;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0099 | 00UKS22GP001E-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 70 | 00.00UKS13.003/11, 00.00UKS13.004/11, 00.00UKS13.005/11, 00.00UKS13.032V/2, 00.00UKS17.001/2, 00.00UKS17.010V/5, 00.00UKS21.014V/5, 00.00UKS25.002/6 | 00UKS10R088 | 00BLD23GH001 | 1780,9 | 1793,9 | 1 | 00UKS22R050 | 00UKS22GP001E | 1779 | 1783,1 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0099'], ['00UKS22GP001E-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '1780.9', '1793.9', '1.0'], ['00UKS22R050', '00UKS22GP001E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '00UKS22R050', '00UKS22GP001E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '00UKS22R050', '00UKS22GP001E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '1779.0', '1783.1', '14.1'], ['70'], ['00.00UKS13.003/11; 00.00UKS13.004/11; 00.00UKS13.005/11; 00.00UKS13.032V/2; 00.00UKS17.001/2; 00.00UKS17.010V/5; 00.00UKS21.014V/5; 00.00UKS25.002/6;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0100 | 00UKS22GP002E-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 210 | 00.00UKS13.003/11, 00.00UKS13.004/11, 00.00UKS13.005/11, 00.00UKS13.032V/2, 00.00UKS17.001/2, 00.00UKS17.010V/5, 00.00UKS21.014V/5, 00.00UKS25.129/8, 00.00UKS25.107V/11, 00.00UKS29.001/11, 00.00UKS29.002/11, 00.00UKS29.004/11, 00.00UKS29.043/11, 00.00UKS29.044/11, 00.00UKS29.005/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.021/11, 00.00UKS29.023/11, 00.00UKS29.025/11, 00.00UKS29.026/11, 00.00UKS29.027/11, 00.00UKS29.029/11, 00.00UKS29.030/11, 00.00UKS29.031/11, 00.00UKS29.034/11, 00.00UKS29.035/11, 00.00UKS30.001/3, 00.00UKS30.002/3, 00.00UKS30.003/10, 00.00UKS25.117V/5, 00.00UKS24.001/8, 00.00UKS24.003/5 | 00UKS10R088 | 00BLD23GH001 | 1780,9 | 1793,9 | 1 | 00UKS22R053 | 00UKS22GP002E | 1786,9 | 1840 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0100'], ['00UKS22GP002E-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '1780.9', '1793.9', '1.0'], ['00UKS22R053', '00UKS22GP002E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '00UKS22R053', '00UKS22GP002E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '00UKS22R053', '00UKS22GP002E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '1840.0', '1786.9', '14.1'], ['210'], ['00.00UKS13.003/11; 00.00UKS13.004/11; 00.00UKS13.005/11; 00.00UKS13.032V/2; 00.00UKS17.001/2; 00.00UKS17.010V/5; 00.00UKS21.014V/5; 00.00UKS25.129/8; 00.00UKS25.107V/11; 00.00UKS29.001/11; 00.00UKS29.002/11; 00.00UKS29.004/11; 00.00UKS29.043/11; 00.00UKS29.044/11; 00.00UKS29.005/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.021/11; 00.00UKS29.023/11; 00.00UKS29.025/11; 00.00UKS29.026/11; 00.00UKS29.027/11; 00.00UKS29.029/11; 00.00UKS29.030/11; 00.00UKS29.031/11; 00.00UKS29.034/11; 00.00UKS29.035/11; 00.00UKS30.001/3; 00.00UKS30.002/3; 00.00UKS30.003/10; 00.00UKS25.117V/5; 00.00UKS24.001/8; 00.00UKS24.003/5;']] | 52
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0101 | 00UKS18GP001E-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 67 | 00.00UKS13.003/11, 00.00UKS13.004/11, 00.00UKS13.005/11, 00.00UKS13.032V/2, 00.00UKS17.001/2, 00.00UKS17.010V/5, 00.00UKS21.001/6, 00.00UKS21.003/6 | 00UKS10R088 | 00BLD23GH001 | 1780,9 | 1793,9 | 1 | 00UKS18R044 | 00UKS18GP001E | 1779 | 1783,3 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0101'], ['00UKS18GP001E-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R088', '00BLD23GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '1780.9', '1793.9', '1.0'], ['00UKS18R044', '00UKS18GP001E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '00UKS18R044', '00UKS18GP001E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '00UKS18R044', '00UKS18GP001E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '1779.0', '1783.3', '9.4'], ['67'], ['00.00UKS13.003/11; 00.00UKS13.004/11; 00.00UKS13.005/11; 00.00UKS13.032V/2; 00.00UKS17.001/2; 00.00UKS17.010V/5; 00.00UKS21.001/6; 00.00UKS21.003/6;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0102 | 00KPE49GS001-1011 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 32 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00KPE49GS001 | 1784,2 | 1838,7 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0102'], ['00KPE49GS001-1011', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['00UKS18R042', '00KPE49GS001', 'Шкаф силовой автоматики / Power automation cabinet', '00UKS18R042', '00KPE49GS001', 'Шкаф силовой автоматики / Power automation cabinet', '00UKS18R042', '00KPE49GS001', 'Шкаф силовой автоматики / Power automation cabinet', '1838.7', '1784.2', '9.4'], ['32'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0103 | 00KPE49GH001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 59 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS17.018V/1, 00.00UKS17.004/1, 00.00UKS17.008/1, 00.00UKS13.039V/1, 00.00UKS13.024/1 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 | 00UKS10R081 | 00KPE49GH001 | 1781,3 | 1835,9 | 0,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0103'], ['00KPE49GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['00UKS10R081', '00KPE49GH001', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '00UKS10R081', '00KPE49GH001', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '00UKS10R081', '00KPE49GH001', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '1835.9', '1781.3', '0.5'], ['59'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS17.018V/1; 00.00UKS17.004/1; 00.00UKS17.008/1; 00.00UKS13.039V/1; 00.00UKS13.024/1;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0104 | 00UKS10AB509-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 203 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS21.004/7, 00.00UKS21.008/4, 00.00UKS21.010/4, 00.00UKS17.013V/1, 00.00UKS13.033V/1, 00.00UKS13.023/1, 00.00UKS13.022/1, 00.00UKS13.021/1, 00.00UKS13.018/1, 00.00UKS13.019/1, 00.00UKS13.020/1 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 | 00UKS10R091 | 00UKS10AB509 | 1780,1 | 1820,9 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0104'], ['00UKS10AB509-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['00UKS10R091', '00UKS10AB509', 'Блок управления ворот / Gate control unit', '00UKS10R091', '00UKS10AB509', 'Блок управления ворот / Gate control unit', '00UKS10R091', '00UKS10AB509', 'Блок управления ворот / Gate control unit', '1780.1', '1820.9', '1.5'], ['203'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS21.004/7; 00.00UKS21.008/4; 00.00UKS21.010/4; 00.00UKS17.013V/1; 00.00UKS13.033V/1; 00.00UKS13.023/1; 00.00UKS13.022/1; 00.00UKS13.021/1; 00.00UKS13.018/1; 00.00UKS13.019/1; 00.00UKS13.020/1;']] | 29
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0105 | 00UKS10AB510-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 89 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS21.004/7, 00.00UKS21.008/4, 00.00UKS21.010/4, 00.00UKS17.013V/1, 00.00UKS13.033V/1 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 | 00UKS10R091 | 00UKS10AB510 | 1815,1 | 1847,1 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0105'], ['00UKS10AB510-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['00UKS10R091', '00UKS10AB510', 'Блок управления ворот / Gate control unit', '00UKS10R091', '00UKS10AB510', 'Блок управления ворот / Gate control unit', '00UKS10R091', '00UKS10AB510', 'Блок управления ворот / Gate control unit', '1847.1', '1815.1', '1.5'], ['89'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS21.004/7; 00.00UKS21.008/4; 00.00UKS21.010/4; 00.00UKS17.013V/1; 00.00UKS13.033V/1;']] | 32
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0106 | 00KPE45GH001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 88 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS17.018V/1, 00.00UKS17.004/1, 00.00UKS17.008/1, 00.00UKS13.039V/1, 00.00UKS13.024/1, 00.00UKS13.025/1, 00.00UKS13.017/1 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 | 00UKS10R081 | 00KPE45GH001 | 1781,7 | 1839,3 | 0 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0106'], ['00KPE45GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['00UKS10R081', '00KPE45GH001', 'Шкаф системы телевизионной специальной / Closed-circuit television cabinet', '00UKS10R081', '00KPE45GH001', 'Шкаф системы телевизионной специальной / Closed-circuit television cabinet', '00UKS10R081', '00KPE45GH001', 'Шкаф системы телевизионной специальной / Closed-circuit television cabinet', '1839.3', '1781.7', '0.0'], ['88'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS17.018V/1; 00.00UKS17.004/1; 00.00UKS17.008/1; 00.00UKS13.039V/1; 00.00UKS13.024/1; 00.00UKS13.025/1; 00.00UKS13.017/1;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0107 | 00UKS15GQ205-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 45 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS17.018V/1, 00.00UKS17.004/1, 00.00UKS17.008/1, 00.00UKS17.009/1 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 | 00UKS14R050 | 00UKS16GE203 | 1782,6 | 1837,9 | 6,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0107'], ['00UKS15GQ205-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['00UKS14R050', '00UKS16GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R050', '00UKS16GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R050', '00UKS16GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1837.9', '1782.6', '6.7'], ['45'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS17.018V/1; 00.00UKS17.004/1; 00.00UKS17.008/1; 00.00UKS17.009/1;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0108 | 00UKS15GQ205-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS14R050 | 00UKS16GE203 | 1782,6 | 1837,9 | 6,7 | 00UKS14R050 | 00UKS15GQ205 | 1781,1 | 1836,9 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0108'], ['00UKS15GQ205-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R050', '00UKS16GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R050', '00UKS16GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R050', '00UKS16GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1837.9', '1782.6', '6.7'], ['00UKS14R050', '00UKS15GQ205', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS14R050', '00UKS15GQ205', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS14R050', '00UKS15GQ205', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1836.9', '1781.1', '5.7'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0109 | 00UKS15GQ206-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS14R050 | 00UKS16GE203 | 1782,6 | 1837,9 | 6,7 | 00UKS14R051 | 00UKS15GQ206 | 1780,9 | 1836,9 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0109'], ['00UKS15GQ206-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R050', '00UKS16GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R050', '00UKS16GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R050', '00UKS16GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1837.9', '1782.6', '6.7'], ['00UKS14R051', '00UKS15GQ206', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS14R051', '00UKS15GQ206', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS14R051', '00UKS15GQ206', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1836.9', '1780.9', '5.7'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0110 | 00BLD22GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 21 | 00.00UKS21.006/7 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0110'], ['00BLD22GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['21'], ['00.00UKS21.006/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0111 | 00KPE30GS001-1011 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 62 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS17.018V/1, 00.00UKS17.004/1, 00.00UKS17.008/1, 00.00UKS13.039V/1, 00.00UKS13.024/1, 00.00UKS13.025/1 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 | 00UKS10R081 | 00KPE30GS001 | 1779,8 | 1837,2 | 0,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0111'], ['00KPE30GS001-1011', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['00UKS10R081', '00KPE30GS001', 'Шкаф управления / Control cabinet', '00UKS10R081', '00KPE30GS001', 'Шкаф управления / Control cabinet', '00UKS10R081', '00KPE30GS001', 'Шкаф управления / Control cabinet', '1837.2', '1779.8', '0.5'], ['62'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS17.018V/1; 00.00UKS17.004/1; 00.00UKS17.008/1; 00.00UKS13.039V/1; 00.00UKS13.024/1; 00.00UKS13.025/1;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0112 | 00UKS10AB511-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 51 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS21.004/7, 00.00UKS17.016V/1, 00.00UKS13.036V/1 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 | 00UKS10R083 | 00UKS10AB511 | 1787,8 | 1847,7 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0112'], ['00UKS10AB511-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['00UKS10R083', '00UKS10AB511', 'Блок управления ворот / Gate control unit', '00UKS10R083', '00UKS10AB511', 'Блок управления ворот / Gate control unit', '00UKS10R083', '00UKS10AB511', 'Блок управления ворот / Gate control unit', '1847.7', '1787.8', '1.5'], ['51'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS21.004/7; 00.00UKS17.016V/1; 00.00UKS13.036V/1;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0113 | 00KPE35GH001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 57 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS17.018V/1, 00.00UKS17.004/1, 00.00UKS17.008/1, 00.00UKS13.039V/1, 00.00UKS13.026/1 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 | 00UKS10R081 | 00KPE35GH001 | 1783,6 | 1838,5 | 1,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0113'], ['00KPE35GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['00UKS10R081', '00KPE35GH001', 'Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet', '00UKS10R081', '00KPE35GH001', 'Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet', '00UKS10R081', '00KPE35GH001', 'Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet', '1838.5', '1783.6', '1.2'], ['57'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS17.018V/1; 00.00UKS17.004/1; 00.00UKS17.008/1; 00.00UKS13.039V/1; 00.00UKS13.026/1;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0114 | 00KPE80GH081-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 63 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS17.018V/1, 00.00UKS17.004/1, 00.00UKS17.008/1, 00.00UKS13.039V/1, 00.00UKS13.024/1, 00.00UKS13.025/1, 00.00UKS13.017/1 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 | 00UKS10R081 | 00KPE80GE081 | 1779,8 | 1839,6 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0114'], ['00KPE80GH081-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['00UKS10R081', '00KPE80GE081', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R081', '00KPE80GE081', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R081', '00KPE80GE081', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.6', '1779.8', '2.0'], ['63'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS17.018V/1; 00.00UKS17.004/1; 00.00UKS17.008/1; 00.00UKS13.039V/1; 00.00UKS13.024/1; 00.00UKS13.025/1; 00.00UKS13.017/1;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0115 | 00KPE80GH081-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS10R081 | 00KPE80GE081 | 1779,8 | 1839,6 | 2 | 00UKS10R081 | 00KPE80GH081 | 1779,5 | 1838,7 | 1,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0115'], ['00KPE80GH081-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R081', '00KPE80GE081', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R081', '00KPE80GE081', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R081', '00KPE80GE081', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.6', '1779.8', '2.0'], ['00UKS10R081', '00KPE80GH081', 'АРМ оператора / Operator CWP', '00UKS10R081', '00KPE80GH081', 'АРМ оператора / Operator CWP', '00UKS10R081', '00KPE80GH081', 'АРМ оператора / Operator CWP', '1838.7', '1779.5', '1.3'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0116 | 00KPE80GH085-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 59 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS17.018V/1, 00.00UKS17.004/1, 00.00UKS17.008/1, 00.00UKS13.039V/1, 00.00UKS13.012/1 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 | 00UKS10R075 | 00KPE80GH085 | 1786,8 | 1833,5 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0116'], ['00KPE80GH085-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['00UKS10R075', '00KPE80GH085', 'Шкаф коммутационный / Marshaling cabinet', '00UKS10R075', '00KPE80GH085', 'Шкаф коммутационный / Marshaling cabinet', '00UKS10R075', '00KPE80GH085', 'Шкаф коммутационный / Marshaling cabinet', '1833.5', '1786.8', '2.0'], ['59'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS17.018V/1; 00.00UKS17.004/1; 00.00UKS17.008/1; 00.00UKS13.039V/1; 00.00UKS13.012/1;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0117 | 00SMK20GS101-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 32 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00SMK20GS101 | 1785,8 | 1838,7 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0117'], ['00SMK20GS101-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['00UKS18R042', '00SMK20GS101', 'Секция приводной системы №1 СКУ крана 1т / Drive system section No.1 of 1 t crane I&C', '00UKS18R042', '00SMK20GS101', 'Секция приводной системы №1 СКУ крана 1т / Drive system section No.1 of 1 t crane I&C', '00UKS18R042', '00SMK20GS101', 'Секция приводной системы №1 СКУ крана 1т / Drive system section No.1 of 1 t crane I&C', '1838.7', '1785.8', '9.4'], ['32'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0118 | 00KPE80GH083-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 61 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS17.018V/1, 00.00UKS17.004/1, 00.00UKS17.008/1, 00.00UKS13.039V/1, 00.00UKS13.012/1 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 | 00UKS10R075 | 00KPE80GH083 | 1786,8 | 1832,8 | 1,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0118'], ['00KPE80GH083-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['00UKS10R075', '00KPE80GH083', 'Шкаф управления / Control cabinet', '00UKS10R075', '00KPE80GH083', 'Шкаф управления / Control cabinet', '00UKS10R075', '00KPE80GH083', 'Шкаф управления / Control cabinet', '1832.8', '1786.8', '1.4'], ['61'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS17.018V/1; 00.00UKS17.004/1; 00.00UKS17.008/1; 00.00UKS13.039V/1; 00.00UKS13.012/1;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0119 | 00BLA63GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 25 | 00.00UKS21.006/7 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00BLA63GH001 | 1783,5 | 1840,5 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0119'], ['00BLA63GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1840.5', '1783.5', '9.4'], ['25'], ['00.00UKS21.006/7;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0120 | 00BLC22GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 21 | 00.00UKS21.006/7 | 00UKS18R042 | 00BLD22GH001 | 1783,5 | 1844,9 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0120'], ['00BLC22GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLD22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1844.9', '1783.5', '9.4'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['21'], ['00.00UKS21.006/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0121 | 00BLA63GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 27 | 00.00UKS21.006/7 | 00UKS18R042 | 00BLC22GH001 | 1783,5 | 1846,2 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00BLA63GH001 | 1783,5 | 1840,5 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0121'], ['00BLA63GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS18R042', '00BLC22GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1846.2', '1783.5', '9.4'], ['00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1840.5', '1783.5', '9.4'], ['27'], ['00.00UKS21.006/7;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0122 | 00BYF49-1101 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 2x2,5 |  | 21 | 00.00UKS13.151/10 | 00UKS10R088 | 00BLC02GX001 | 1779,7 | 1781,8 | 1 | 00UKS10R088 | 00BYF49 | 1780,2 | 1783,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0122'], ['00BYF49-1101', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLC02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R088', '00BLC02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R088', '00BLC02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1781.8', '1779.7', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BYF49', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R088', '00BYF49', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R088', '00BYF49', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '1783.2', '1780.2', '1.0'], ['21'], ['00.00UKS13.151/10;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0123 | 00BYF49-1102 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 2x2,5 |  | 22 | 00.00UKS13.006/11, 00.00UKS13.151/11 | 00UKS10R088 | 00BLD02GX001 | 1779,7 | 1781,1 | 1 | 00UKS10R088 | 00BYF49 | 1780,2 | 1783,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0123'], ['00BYF49-1102', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R088', '00BLD02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R088', '00BLD02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R088', '00BLD02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1781.1', '1779.7', '1.0'], ['00UKS10R088', '00BYF49', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R088', '00BYF49', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R088', '00BYF49', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '1783.2', '1780.2', '1.0'], ['22'], ['00.00UKS13.006/11; 00.00UKS13.151/11;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0124 | 00CXY07-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 65 | 00.00UKS13.009/7, 00.00UKS13.005/10, 00.00UKS13.032V/1, 00.00UKS17.001/1, 00.00UKS17.003/1 | 00UKS10R090 | 00BLC20GH003 | 1784 | 1799,9 | 1 | 00UKS14R052 | 00CXY07 | 1779,1 | 1783,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0124'], ['00CXY07-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLC20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1799.9', '1.0'], ['00UKS14R052', '00CXY07', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS14R052', '00CXY07', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS14R052', '00CXY07', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '1779.1', '1783.6', '5.2'], ['65'], ['00.00UKS13.009/7; 00.00UKS13.005/10; 00.00UKS13.032V/1; 00.00UKS17.001/1; 00.00UKS17.003/1;']] | 21
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0125 | 00CXY07-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 60 | 00.00UKS13.009/10, 00.00UKS13.005/11, 00.00UKS13.032V/2, 00.00UKS17.001/2, 00.00UKS17.003/3 | 00UKS10R090 | 00BLD20GH003 | 1784 | 1796,1 | 1 | 00UKS14R052 | 00CXY07 | 1779,1 | 1783,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0125'], ['00CXY07-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS10R090', '00BLD20GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.0', '1796.1', '1.0'], ['00UKS14R052', '00CXY07', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS14R052', '00CXY07', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS14R052', '00CXY07', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '1779.1', '1783.6', '5.2'], ['60'], ['00.00UKS13.009/10; 00.00UKS13.005/11; 00.00UKS13.032V/2; 00.00UKS17.001/2; 00.00UKS17.003/3;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0126 | 00KLF54AH104-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 29 | 00.00UKS13.033V/1 | 00UKS10R091 | 00KLF54GH002 | 1815,1 | 1846,5 | 1,5 | 00UKS10R091 | 00KLF54GE104 | 1819,5 | 1847,9 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0126'], ['00KLF54AH104-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1846.5', '1815.1', '1.5'], ['00UKS10R091', '00KLF54GE104', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE104', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE104', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '1847.9', '1819.5', '7.6'], ['29'], ['00.00UKS13.033V/1;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0127 | 00KLF54AH105-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 27 | 00.00UKS13.033V/1 | 00UKS10R091 | 00KLF54GH002 | 1815,1 | 1846,5 | 1,5 | 00UKS10R091 | 00KLF54GE105 | 1818 | 1847,9 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0127'], ['00KLF54AH105-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1846.5', '1815.1', '1.5'], ['00UKS10R091', '00KLF54GE105', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE105', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE105', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '1847.9', '1818.0', '7.6'], ['27'], ['00.00UKS13.033V/1;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0128 | 00KLF54AH106-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 25 | 00.00UKS13.033V/1 | 00UKS10R091 | 00KLF54GH002 | 1815,1 | 1846,5 | 1,5 | 00UKS10R091 | 00KLF54GE106 | 1816,5 | 1847,9 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0128'], ['00KLF54AH106-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1846.5', '1815.1', '1.5'], ['00UKS10R091', '00KLF54GE106', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE106', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE106', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '1847.9', '1816.5', '7.6'], ['25'], ['00.00UKS13.033V/1;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0129 | 00KLF54AH107-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS10R091 | 00KLF54GH002 | 1815,1 | 1846,5 | 1,5 | 00UKS10R091 | 00KLF54GE107 | 1815,4 | 1847,9 | 1,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0129'], ['00KLF54AH107-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1846.5', '1815.1', '1.5'], ['00UKS10R091', '00KLF54GE107', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE107', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE107', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '1847.9', '1815.4', '1.7'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0130 | 00KLF54GH102-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS10R091 | 00KLF54GH002 | 1815,1 | 1846,5 | 1,5 | 00UKS10R091 | 00KLF54GH102 | 1815,1 | 1846,5 | 1,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0130'], ['00KLF54GH102-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH002', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1846.5', '1815.1', '1.5'], ['00UKS10R091', '00KLF54GH102', 'Воздушная завеса. Пульт управления / Air curtain. Control panel', '00UKS10R091', '00KLF54GH102', 'Воздушная завеса. Пульт управления / Air curtain. Control panel', '00UKS10R091', '00KLF54GH102', 'Воздушная завеса. Пульт управления / Air curtain. Control panel', '1846.5', '1815.1', '1.6'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0131 | 00KLF54AH108-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 30 | По месту / In-situ | 00UKS10R091 | 00KLF54GH003 | 1780,7 | 1820,9 | 1,5 | 00UKS10R091 | 00KLF54GE108 | 1779,1 | 1816,5 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0131'], ['00KLF54AH108-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1780.7', '1820.9', '1.5'], ['00UKS10R091', '00KLF54GE108', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE108', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE108', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '1779.1', '1816.5', '7.6'], ['30'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0132 | 00KLF54AH109-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 27 | По месту / In-situ | 00UKS10R091 | 00KLF54GH003 | 1780,7 | 1820,9 | 1,5 | 00UKS10R091 | 00KLF54GE109 | 1779,1 | 1818 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0132'], ['00KLF54AH109-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1780.7', '1820.9', '1.5'], ['00UKS10R091', '00KLF54GE109', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE109', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE109', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '1779.1', '1818.0', '7.6'], ['27'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0133 | 00KLF54AH110-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 25 | По месту / In-situ | 00UKS10R091 | 00KLF54GH003 | 1780,7 | 1820,9 | 1,5 | 00UKS10R091 | 00KLF54GE110 | 1779,1 | 1819,5 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0133'], ['00KLF54AH110-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1780.7', '1820.9', '1.5'], ['00UKS10R091', '00KLF54GE110', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE110', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE110', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '1779.1', '1819.5', '7.6'], ['25'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0134 | 00KLF54AH111-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 23 | По месту / In-situ | 00UKS10R091 | 00KLF54GH003 | 1780,7 | 1820,9 | 1,5 | 00UKS10R091 | 00KLF54GE111 | 1779,1 | 1815,4 | 1,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0134'], ['00KLF54AH111-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1780.7', '1820.9', '1.5'], ['00UKS10R091', '00KLF54GE111', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE111', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R091', '00KLF54GE111', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '1779.1', '1815.4', '1.7'], ['23'], ['По месту / In-situ']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001 | 7.0135 | 00KLF54GH103-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | По месту / In-situ | 00UKS10R091 | 00KLF54GH003 | 1780,7 | 1820,9 | 1,5 | 00UKS10R091 | 00KLF54GH103 | 1780,7 | 1820,9 | 1,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0001', ['7.0135'], ['00KLF54GH103-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R091', '00KLF54GH003', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1780.7', '1820.9', '1.5'], ['00UKS10R091', '00KLF54GH103', 'Воздушная завеса. Пульт управления / Air curtain. Control panel', '00UKS10R091', '00KLF54GH103', 'Воздушная завеса. Пульт управления / Air curtain. Control panel', '00UKS10R091', '00KLF54GH103', 'Воздушная завеса. Пульт управления / Air curtain. Control panel', '1780.7', '1820.9', '1.6'], ['13'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0001 | 00BLA20GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x150 |  | 93 | 00.00UKS13.058/3, 00.00UKS13.057/1, 00.00UKS13.126/3, 00.00UKS13.131/3, 00.00UKS13.134/3, 00.00UKS13.136/3, 00.00UKS13.139/3, 00.00UKS13.140/3, 00.00UKS13.141/3, 00.00UKS13.142/3, 00.00UKS13.158/4, 00.00UKS13.163/4, 00.00UKS13.167/6, 00.00UKS13.168V/1, 00.00UKS17.094/4, 00.00UKS17.095/9, 00.00UKS17.097/9, 00.00UKS17.098/5 | 00UKS10R036 | 00BLA03 | 1759,2 | 1784,3 | 1 | 00UKS14R009 | 00BLA20GH001 | 1734,8 | 1805,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0001'], ['00BLA20GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1784.3', '1759.2', '1.0'], ['00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1734.8', '5.2'], ['93'], ['00.00UKS13.058/3; 00.00UKS13.057/1; 00.00UKS13.126/3; 00.00UKS13.131/3; 00.00UKS13.134/3; 00.00UKS13.136/3; 00.00UKS13.139/3; 00.00UKS13.140/3; 00.00UKS13.141/3; 00.00UKS13.142/3; 00.00UKS13.158/4; 00.00UKS13.163/4; 00.00UKS13.167/6; 00.00UKS13.168V/1; 00.00UKS17.094/4; 00.00UKS17.095/9; 00.00UKS17.097/9; 00.00UKS17.098/5;']] | 46
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0002 | 00BLA20GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x150 |  | 93 | 00.00UKS13.058/3, 00.00UKS13.057/1, 00.00UKS13.126/3, 00.00UKS13.131/3, 00.00UKS13.134/3, 00.00UKS13.136/3, 00.00UKS13.139/3, 00.00UKS13.140/3, 00.00UKS13.141/3, 00.00UKS13.142/3, 00.00UKS13.158/4, 00.00UKS13.163/4, 00.00UKS13.167/6, 00.00UKS13.168V/1, 00.00UKS17.094/4, 00.00UKS17.095/9, 00.00UKS17.097/9, 00.00UKS17.098/5 | 00UKS10R036 | 00BLA03 | 1759,2 | 1784,3 | 1 | 00UKS14R009 | 00BLA20GH001 | 1734,8 | 1805,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0002'], ['00BLA20GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1784.3', '1759.2', '1.0'], ['00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1734.8', '5.2'], ['93'], ['00.00UKS13.058/3; 00.00UKS13.057/1; 00.00UKS13.126/3; 00.00UKS13.131/3; 00.00UKS13.134/3; 00.00UKS13.136/3; 00.00UKS13.139/3; 00.00UKS13.140/3; 00.00UKS13.141/3; 00.00UKS13.142/3; 00.00UKS13.158/4; 00.00UKS13.163/4; 00.00UKS13.167/6; 00.00UKS13.168V/1; 00.00UKS17.094/4; 00.00UKS17.095/9; 00.00UKS17.097/9; 00.00UKS17.098/5;']] | 46
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0003 | 00BLA21GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x185 |  | 82 | 00.00UKS13.058/4, 00.00UKS13.057/2, 00.00UKS13.126/4, 00.00UKS13.131/4, 00.00UKS13.134/4, 00.00UKS13.136/4, 00.00UKS13.139/4, 00.00UKS13.140/4, 00.00UKS13.141/4, 00.00UKS13.142/4, 00.00UKS13.158/5, 00.00UKS13.163/5, 00.00UKS13.167/5, 00.00UKS13.168V/7, 00.00UKS17.093/5 | 00UKS10R036 | 00BLA03 | 1759,2 | 1784,3 | 1 | 00UKS14R009 | 00BLA21GH001 | 1736 | 1802,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0003'], ['00BLA21GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x185'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1784.3', '1759.2', '1.0'], ['00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1802.6', '1736.0', '5.2'], ['82'], ['00.00UKS13.058/4; 00.00UKS13.057/2; 00.00UKS13.126/4; 00.00UKS13.131/4; 00.00UKS13.134/4; 00.00UKS13.136/4; 00.00UKS13.139/4; 00.00UKS13.140/4; 00.00UKS13.141/4; 00.00UKS13.142/4; 00.00UKS13.158/5; 00.00UKS13.163/5; 00.00UKS13.167/5; 00.00UKS13.168V/7; 00.00UKS17.093/5;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0004 | 00BLA21GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x185 |  | 82 | 00.00UKS13.058/4, 00.00UKS13.057/2, 00.00UKS13.126/4, 00.00UKS13.131/4, 00.00UKS13.134/4, 00.00UKS13.136/4, 00.00UKS13.139/4, 00.00UKS13.140/4, 00.00UKS13.141/4, 00.00UKS13.142/4, 00.00UKS13.158/5, 00.00UKS13.163/5, 00.00UKS13.167/5, 00.00UKS13.168V/7, 00.00UKS17.093/5 | 00UKS10R036 | 00BLA03 | 1759,2 | 1784,3 | 1 | 00UKS14R009 | 00BLA21GH001 | 1736 | 1802,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0004'], ['00BLA21GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x185'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1784.3', '1759.2', '1.0'], ['00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1802.6', '1736.0', '5.2'], ['82'], ['00.00UKS13.058/4; 00.00UKS13.057/2; 00.00UKS13.126/4; 00.00UKS13.131/4; 00.00UKS13.134/4; 00.00UKS13.136/4; 00.00UKS13.139/4; 00.00UKS13.140/4; 00.00UKS13.141/4; 00.00UKS13.142/4; 00.00UKS13.158/5; 00.00UKS13.163/5; 00.00UKS13.167/5; 00.00UKS13.168V/7; 00.00UKS17.093/5;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0005 | 00BLA23GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x150 |  | 28 | 00.00UKS13.058/1, 00.00UKS13.060/1, 00.00UKS13.074/1, 00.00UKS13.079/1, 00.00UKS13.086/1, 00.00UKS13.088/1 | 00UKS10R036 | 00BLA04 | 1759,2 | 1784,9 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA23GH001 | 1752,7 | 1784,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0005'], ['00BLA23GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1784.9', '1759.2', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1784.2', '1752.7', '1.0'], ['28'], ['00.00UKS13.058/1; 00.00UKS13.060/1; 00.00UKS13.074/1; 00.00UKS13.079/1; 00.00UKS13.086/1; 00.00UKS13.088/1;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0006 | 00BLA23GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x150 |  | 28 | 00.00UKS13.058/1, 00.00UKS13.060/1, 00.00UKS13.074/1, 00.00UKS13.079/1, 00.00UKS13.086/1, 00.00UKS13.088/1 | 00UKS10R036 | 00BLA04 | 1759,2 | 1784,9 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA23GH001 | 1752,7 | 1784,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0006'], ['00BLA23GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1784.9', '1759.2', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1784.2', '1752.7', '1.0'], ['28'], ['00.00UKS13.058/1; 00.00UKS13.060/1; 00.00UKS13.074/1; 00.00UKS13.079/1; 00.00UKS13.086/1; 00.00UKS13.088/1;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0007 | 00BLA27GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x185 |  | 75 | 00.00UKS13.058/6, 00.00UKS13.057/3, 00.00UKS13.126/6, 00.00UKS13.131/6, 00.00UKS13.134/6, 00.00UKS13.136/6, 00.00UKS13.139/6, 00.00UKS13.140/6, 00.00UKS13.141/6, 00.00UKS13.142/6, 00.00UKS13.158/8, 00.00UKS13.159/8, 00.00UKS13.160/8 | 00UKS10R036 | 00BLA04 | 1759,2 | 1784,9 | 1 | 00UKS10R002 | 00BLA27GH001 | 1731,3 | 1798,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0007'], ['00BLA27GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x185'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1784.9', '1759.2', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1798.3', '1731.3', '1.0'], ['75'], ['00.00UKS13.058/6; 00.00UKS13.057/3; 00.00UKS13.126/6; 00.00UKS13.131/6; 00.00UKS13.134/6; 00.00UKS13.136/6; 00.00UKS13.139/6; 00.00UKS13.140/6; 00.00UKS13.141/6; 00.00UKS13.142/6; 00.00UKS13.158/8; 00.00UKS13.159/8; 00.00UKS13.160/8;']] | 41
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0008 | 00BLA27GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x185 |  | 75 | 00.00UKS13.058/6, 00.00UKS13.057/3, 00.00UKS13.126/6, 00.00UKS13.131/6, 00.00UKS13.134/6, 00.00UKS13.136/6, 00.00UKS13.139/6, 00.00UKS13.140/6, 00.00UKS13.141/6, 00.00UKS13.142/6, 00.00UKS13.158/8, 00.00UKS13.159/8, 00.00UKS13.160/8 | 00UKS10R036 | 00BLA04 | 1759,2 | 1784,9 | 1 | 00UKS10R002 | 00BLA27GH001 | 1731,3 | 1798,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0008'], ['00BLA27GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x185'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1784.9', '1759.2', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1798.3', '1731.3', '1.0'], ['75'], ['00.00UKS13.058/6; 00.00UKS13.057/3; 00.00UKS13.126/6; 00.00UKS13.131/6; 00.00UKS13.134/6; 00.00UKS13.136/6; 00.00UKS13.139/6; 00.00UKS13.140/6; 00.00UKS13.141/6; 00.00UKS13.142/6; 00.00UKS13.158/8; 00.00UKS13.159/8; 00.00UKS13.160/8;']] | 41
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0009 | 00BLA24GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 179 | 00.00UKS13.058/5, 00.00UKS13.061/4, 00.00UKS13.078/4, 00.00UKS13.085/4, 00.00UKS13.101/4, 00.00UKS13.107/5, 00.00UKS13.113/6, 00.00UKS13.092V/4, 00.00UKS17.040/4, 00.00UKS17.039/4, 00.00UKS17.042V/4, 00.00UKS21.150V/4, 00.00UKS25.089/1, 00.00UKS25.154/1, 00.00UKS25.084/1, 00.00UKS25.162/1, 00.00UKS25.122V/1, 00.00UKS30.008/1, 00.00UKS30.011/1, 00.00UKS30.012/1, 00.00UKS29.039/1, 00.00UKS29.040/1, 00.00UKS29.041/1, 00.00UKS28.001/1, 00.00UKS25.120V/1, 00.00UKS25.119/1, 00.00UKS25.061/1, 00.00UKS25.062/1, 00.00UKS25.051/2 | 00UKS10R036 | 00BLA05 | 1759,2 | 1785,5 | 1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH001 | 1745,5 | 1831,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0009'], ['00BLA24GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA05', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA05', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA05', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1785.5', '1759.2', '1.0'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1831.8', '1745.5', '13.6'], ['179'], ['00.00UKS13.058/5; 00.00UKS13.061/4; 00.00UKS13.078/4; 00.00UKS13.085/4; 00.00UKS13.101/4; 00.00UKS13.107/5; 00.00UKS13.113/6; 00.00UKS13.092V/4; 00.00UKS17.040/4; 00.00UKS17.039/4; 00.00UKS17.042V/4; 00.00UKS21.150V/4; 00.00UKS25.089/1; 00.00UKS25.154/1; 00.00UKS25.084/1; 00.00UKS25.162/1; 00.00UKS25.122V/1; 00.00UKS30.008/1; 00.00UKS30.011/1; 00.00UKS30.012/1; 00.00UKS29.039/1; 00.00UKS29.040/1; 00.00UKS29.041/1; 00.00UKS28.001/1; 00.00UKS25.120V/1; 00.00UKS25.119/1; 00.00UKS25.061/1; 00.00UKS25.062/1; 00.00UKS25.051/2;']] | 60
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0010 | 00BLA24GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 179 | 00.00UKS13.058/5, 00.00UKS13.061/4, 00.00UKS13.078/4, 00.00UKS13.085/4, 00.00UKS13.101/4, 00.00UKS13.107/5, 00.00UKS13.113/6, 00.00UKS13.092V/4, 00.00UKS17.040/4, 00.00UKS17.039/4, 00.00UKS17.042V/4, 00.00UKS21.150V/4, 00.00UKS25.089/1, 00.00UKS25.154/1, 00.00UKS25.084/1, 00.00UKS25.162/1, 00.00UKS25.122V/1, 00.00UKS30.008/1, 00.00UKS30.011/1, 00.00UKS30.012/1, 00.00UKS29.039/1, 00.00UKS29.040/1, 00.00UKS29.041/1, 00.00UKS28.001/1, 00.00UKS25.120V/1, 00.00UKS25.119/1, 00.00UKS25.061/1, 00.00UKS25.062/1, 00.00UKS25.051/2 | 00UKS10R036 | 00BLA05 | 1759,2 | 1785,5 | 1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH001 | 1745,5 | 1831,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0010'], ['00BLA24GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA05', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA05', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA05', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1785.5', '1759.2', '1.0'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1831.8', '1745.5', '13.6'], ['179'], ['00.00UKS13.058/5; 00.00UKS13.061/4; 00.00UKS13.078/4; 00.00UKS13.085/4; 00.00UKS13.101/4; 00.00UKS13.107/5; 00.00UKS13.113/6; 00.00UKS13.092V/4; 00.00UKS17.040/4; 00.00UKS17.039/4; 00.00UKS17.042V/4; 00.00UKS21.150V/4; 00.00UKS25.089/1; 00.00UKS25.154/1; 00.00UKS25.084/1; 00.00UKS25.162/1; 00.00UKS25.122V/1; 00.00UKS30.008/1; 00.00UKS30.011/1; 00.00UKS30.012/1; 00.00UKS29.039/1; 00.00UKS29.040/1; 00.00UKS29.041/1; 00.00UKS28.001/1; 00.00UKS25.120V/1; 00.00UKS25.119/1; 00.00UKS25.061/1; 00.00UKS25.062/1; 00.00UKS25.051/2;']] | 60
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0011 | 00BLA22GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 22 | 00.00UKS13.058/2, 00.00UKS13.060/2, 00.00UKS13.074/2, 00.00UKS13.079/2, 00.00UKS13.086/2, 00.00UKS13.088/2 | 00UKS10R036 | 00BLA06 | 1759,2 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA22GH001 | 1752,7 | 1786,7 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0011'], ['00BLA22GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1786.1', '1759.2', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.7', '1752.7', '1.0'], ['22'], ['00.00UKS13.058/2; 00.00UKS13.060/2; 00.00UKS13.074/2; 00.00UKS13.079/2; 00.00UKS13.086/2; 00.00UKS13.088/2;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0012 | 00BLB22GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 24 | 00.00UKS13.058/2, 00.00UKS13.060/2, 00.00UKS13.074/2, 00.00UKS13.079/2, 00.00UKS13.086/2, 00.00UKS13.088/2 | 00UKS10R036 | 00BLA06 | 1759,2 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB22GH001 | 1752,7 | 1785,4 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0012'], ['00BLB22GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1786.1', '1759.2', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '1785.4', '1752.7', '1.0'], ['24'], ['00.00UKS13.058/2; 00.00UKS13.060/2; 00.00UKS13.074/2; 00.00UKS13.079/2; 00.00UKS13.086/2; 00.00UKS13.088/2;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0013 | 00BLB02-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 21 | 00.00UKS13.058/5, 00.00UKS13.061/4 | 00UKS10R036 | 00BLA06 | 1759,2 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB02 | 1755,7 | 1782,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0013'], ['00BLB02-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1786.1', '1759.2', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1782.9', '1755.7', '1.0'], ['21'], ['00.00UKS13.058/5; 00.00UKS13.061/4;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0014 | 00BLA02-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 15 | 00.00UKS13.058/2 | 00UKS10R036 | 00BLA06 | 1759,2 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA | 1759,2 | 1783,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0014'], ['00BLA02-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1786.1', '1759.2', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1783.6', '1759.2', '1.0'], ['15'], ['00.00UKS13.058/2;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0015 | 00BLA22GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 20 | 00.00UKS13.076/5, 00.00UKS13.079/6, 00.00UKS13.086/6, 00.00UKS13.088/6 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA22GH001 | 1752,7 | 1786,7 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0015'], ['00BLA22GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1785.4', '1755.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.7', '1752.7', '1.0'], ['20'], ['00.00UKS13.076/5; 00.00UKS13.079/6; 00.00UKS13.086/6; 00.00UKS13.088/6;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0016 | 00BLB22GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 22 | 00.00UKS13.076/5, 00.00UKS13.079/6, 00.00UKS13.086/6, 00.00UKS13.088/6 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB22GH001 | 1752,7 | 1785,4 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0016'], ['00BLB22GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1785.4', '1755.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '1785.4', '1752.7', '1.0'], ['22'], ['00.00UKS13.076/5; 00.00UKS13.079/6; 00.00UKS13.086/6; 00.00UKS13.088/6;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0017 | 00BLA02-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 19 | 00.00UKS13.076/4, 00.00UKS13.061/3 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA | 1759,2 | 1783,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0017'], ['00BLA02-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1785.4', '1755.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1783.6', '1759.2', '1.0'], ['19'], ['00.00UKS13.076/4; 00.00UKS13.061/3;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0018 | 00BLB02-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 16 | 00.00UKS13.076/6 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB02 | 1755,7 | 1782,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0018'], ['00BLB02-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1785.4', '1755.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1782.9', '1755.7', '1.0'], ['16'], ['00.00UKS13.076/6;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0019 | 00BLB24GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 177 | 00.00UKS13.076/4, 00.00UKS13.078/2, 00.00UKS13.085/2, 00.00UKS13.101/2, 00.00UKS13.107/3, 00.00UKS13.113/4, 00.00UKS13.111/4, 00.00UKS13.089V/6, 00.00UKS17.043V/6, 00.00UKS21.151V/6, 00.00UKS25.174/1, 00.00UKS25.177/1, 00.00UKS25.176/1, 00.00UKS25.172/1, 00.00UKS25.169/1, 00.00UKS25.086/1, 00.00UKS25.085/1, 00.00UKS25.121V/1, 00.00UKS30.011/3, 00.00UKS30.012/3, 00.00UKS29.039/3, 00.00UKS29.040/3, 00.00UKS29.041/3, 00.00UKS28.001/3, 00.00UKS25.120V/3, 00.00UKS25.119/3, 00.00UKS25.061/3, 00.00UKS25.062/3, 00.00UKS25.051/4, 00.00UKS25.050/4, 00.00UKS25.148/4 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1784,8 | 1 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0019'], ['00BLB24GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB05', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB05', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB05', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1784.8', '1755.7', '1.0'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['177'], ['00.00UKS13.076/4; 00.00UKS13.078/2; 00.00UKS13.085/2; 00.00UKS13.101/2; 00.00UKS13.107/3; 00.00UKS13.113/4; 00.00UKS13.111/4; 00.00UKS13.089V/6; 00.00UKS17.043V/6; 00.00UKS21.151V/6; 00.00UKS25.174/1; 00.00UKS25.177/1; 00.00UKS25.176/1; 00.00UKS25.172/1; 00.00UKS25.169/1; 00.00UKS25.086/1; 00.00UKS25.085/1; 00.00UKS25.121V/1; 00.00UKS30.011/3; 00.00UKS30.012/3; 00.00UKS29.039/3; 00.00UKS29.040/3; 00.00UKS29.041/3; 00.00UKS28.001/3; 00.00UKS25.120V/3; 00.00UKS25.119/3; 00.00UKS25.061/3; 00.00UKS25.062/3; 00.00UKS25.051/4; 00.00UKS25.050/4; 00.00UKS25.148/4;']] | 61
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0020 | 00BLB24GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 177 | 00.00UKS13.076/4, 00.00UKS13.078/2, 00.00UKS13.085/2, 00.00UKS13.101/2, 00.00UKS13.107/3, 00.00UKS13.113/4, 00.00UKS13.111/4, 00.00UKS13.089V/6, 00.00UKS17.043V/6, 00.00UKS21.151V/6, 00.00UKS25.174/1, 00.00UKS25.177/1, 00.00UKS25.176/1, 00.00UKS25.172/1, 00.00UKS25.169/1, 00.00UKS25.086/1, 00.00UKS25.085/1, 00.00UKS25.121V/1, 00.00UKS30.011/3, 00.00UKS30.012/3, 00.00UKS29.039/3, 00.00UKS29.040/3, 00.00UKS29.041/3, 00.00UKS28.001/3, 00.00UKS25.120V/3, 00.00UKS25.119/3, 00.00UKS25.061/3, 00.00UKS25.062/3, 00.00UKS25.051/4, 00.00UKS25.050/4, 00.00UKS25.148/4 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1784,8 | 1 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0020'], ['00BLB24GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB05', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB05', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB05', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1784.8', '1755.7', '1.0'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['177'], ['00.00UKS13.076/4; 00.00UKS13.078/2; 00.00UKS13.085/2; 00.00UKS13.101/2; 00.00UKS13.107/3; 00.00UKS13.113/4; 00.00UKS13.111/4; 00.00UKS13.089V/6; 00.00UKS17.043V/6; 00.00UKS21.151V/6; 00.00UKS25.174/1; 00.00UKS25.177/1; 00.00UKS25.176/1; 00.00UKS25.172/1; 00.00UKS25.169/1; 00.00UKS25.086/1; 00.00UKS25.085/1; 00.00UKS25.121V/1; 00.00UKS30.011/3; 00.00UKS30.012/3; 00.00UKS29.039/3; 00.00UKS29.040/3; 00.00UKS29.041/3; 00.00UKS28.001/3; 00.00UKS25.120V/3; 00.00UKS25.119/3; 00.00UKS25.061/3; 00.00UKS25.062/3; 00.00UKS25.051/4; 00.00UKS25.050/4; 00.00UKS25.148/4;']] | 61
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0021 | 00BLB23GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x150 |  | 17 | 00.00UKS13.078/3, 00.00UKS13.085/3 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1784,2 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB23GH001 | 1752,7 | 1783 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0021'], ['00BLB23GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1784.2', '1755.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1783.0', '1752.7', '1.0'], ['17'], ['00.00UKS13.078/3; 00.00UKS13.085/3;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0022 | 00BLB23GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x150 |  | 17 | 00.00UKS13.078/3, 00.00UKS13.085/3 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1784,2 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB23GH001 | 1752,7 | 1783 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0022'], ['00BLB23GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1784.2', '1755.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1783.0', '1752.7', '1.0'], ['17'], ['00.00UKS13.078/3; 00.00UKS13.085/3;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0023 | 00BLB27GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x185 |  | 70 | 00.00UKS13.076/1, 00.00UKS13.127/1, 00.00UKS13.129/1, 00.00UKS13.130/1, 00.00UKS13.133/1, 00.00UKS13.135/1, 00.00UKS13.137/1, 00.00UKS13.145/1, 00.00UKS13.144/1, 00.00UKS13.143/1, 00.00UKS13.158/7, 00.00UKS13.159/7, 00.00UKS13.160/7 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1784,2 | 1 | 00UKS10R002 | 00BLB27GH001 | 1731,3 | 1797 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0023'], ['00BLB27GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x185'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1784.2', '1755.7', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1797.0', '1731.3', '1.0'], ['70'], ['00.00UKS13.076/1; 00.00UKS13.127/1; 00.00UKS13.129/1; 00.00UKS13.130/1; 00.00UKS13.133/1; 00.00UKS13.135/1; 00.00UKS13.137/1; 00.00UKS13.145/1; 00.00UKS13.144/1; 00.00UKS13.143/1; 00.00UKS13.158/7; 00.00UKS13.159/7; 00.00UKS13.160/7;']] | 37
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0024 | 00BLB27GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x185 |  | 70 | 00.00UKS13.076/1, 00.00UKS13.127/1, 00.00UKS13.129/1, 00.00UKS13.130/1, 00.00UKS13.133/1, 00.00UKS13.135/1, 00.00UKS13.137/1, 00.00UKS13.145/1, 00.00UKS13.144/1, 00.00UKS13.143/1, 00.00UKS13.158/7, 00.00UKS13.159/7, 00.00UKS13.160/7 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1784,2 | 1 | 00UKS10R002 | 00BLB27GH001 | 1731,3 | 1797 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0024'], ['00BLB27GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x185'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1784.2', '1755.7', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1797.0', '1731.3', '1.0'], ['70'], ['00.00UKS13.076/1; 00.00UKS13.127/1; 00.00UKS13.129/1; 00.00UKS13.130/1; 00.00UKS13.133/1; 00.00UKS13.135/1; 00.00UKS13.137/1; 00.00UKS13.145/1; 00.00UKS13.144/1; 00.00UKS13.143/1; 00.00UKS13.158/7; 00.00UKS13.159/7; 00.00UKS13.160/7;']] | 37
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0025 | 00BLB20GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x150 |  | 98 | 00.00UKS13.076/2, 00.00UKS13.127/2, 00.00UKS13.129/2, 00.00UKS13.130/2, 00.00UKS13.133/2, 00.00UKS13.135/2, 00.00UKS13.137/2, 00.00UKS13.145/2, 00.00UKS13.144/2, 00.00UKS13.143/2, 00.00UKS13.157/4, 00.00UKS13.154/6, 00.00UKS13.153/4, 00.00UKS13.161/4, 00.00UKS13.164V/3, 00.00UKS17.099/6, 00.00UKS17.095/6, 00.00UKS17.097/6 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1783,6 | 1 | 00UKS14R009 | 00BLB20GH001 | 1733,4 | 1805,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0025'], ['00BLB20GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1783.6', '1755.7', '1.0'], ['00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1733.4', '5.2'], ['98'], ['00.00UKS13.076/2; 00.00UKS13.127/2; 00.00UKS13.129/2; 00.00UKS13.130/2; 00.00UKS13.133/2; 00.00UKS13.135/2; 00.00UKS13.137/2; 00.00UKS13.145/2; 00.00UKS13.144/2; 00.00UKS13.143/2; 00.00UKS13.157/4; 00.00UKS13.154/6; 00.00UKS13.153/4; 00.00UKS13.161/4; 00.00UKS13.164V/3; 00.00UKS17.099/6; 00.00UKS17.095/6; 00.00UKS17.097/6;']] | 44
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0026 | 00BLB20GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x150 |  | 98 | 00.00UKS13.076/2, 00.00UKS13.127/2, 00.00UKS13.129/2, 00.00UKS13.130/2, 00.00UKS13.133/2, 00.00UKS13.135/2, 00.00UKS13.137/2, 00.00UKS13.145/2, 00.00UKS13.144/2, 00.00UKS13.143/2, 00.00UKS13.157/4, 00.00UKS13.154/6, 00.00UKS13.153/4, 00.00UKS13.161/4, 00.00UKS13.164V/3, 00.00UKS17.099/6, 00.00UKS17.095/6, 00.00UKS17.097/6 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1783,6 | 1 | 00UKS14R009 | 00BLB20GH001 | 1733,4 | 1805,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0026'], ['00BLB20GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1783.6', '1755.7', '1.0'], ['00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1733.4', '5.2'], ['98'], ['00.00UKS13.076/2; 00.00UKS13.127/2; 00.00UKS13.129/2; 00.00UKS13.130/2; 00.00UKS13.133/2; 00.00UKS13.135/2; 00.00UKS13.137/2; 00.00UKS13.145/2; 00.00UKS13.144/2; 00.00UKS13.143/2; 00.00UKS13.157/4; 00.00UKS13.154/6; 00.00UKS13.153/4; 00.00UKS13.161/4; 00.00UKS13.164V/3; 00.00UKS17.099/6; 00.00UKS17.095/6; 00.00UKS17.097/6;']] | 44
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0027 | 00BLB21GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x185 |  | 96 | 00.00UKS13.076/3, 00.00UKS13.127/3, 00.00UKS13.129/3, 00.00UKS13.130/3, 00.00UKS13.133/3, 00.00UKS13.135/3, 00.00UKS13.137/3, 00.00UKS13.145/3, 00.00UKS13.144/3, 00.00UKS13.154/8, 00.00UKS13.153/8, 00.00UKS13.161/8, 00.00UKS13.164V/5, 00.00UKS17.101/6, 00.00UKS17.100/7, 00.00UKS17.096/3 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1783,6 | 1 | 00UKS14R009 | 00BLB21GH001 | 1736 | 1804 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0027'], ['00BLB21GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x185'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1783.6', '1755.7', '1.0'], ['00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1804.0', '1736.0', '5.2'], ['96'], ['00.00UKS13.076/3; 00.00UKS13.127/3; 00.00UKS13.129/3; 00.00UKS13.130/3; 00.00UKS13.133/3; 00.00UKS13.135/3; 00.00UKS13.137/3; 00.00UKS13.145/3; 00.00UKS13.144/3; 00.00UKS13.154/8; 00.00UKS13.153/8; 00.00UKS13.161/8; 00.00UKS13.164V/5; 00.00UKS17.101/6; 00.00UKS17.100/7; 00.00UKS17.096/3;']] | 40
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0028 | 00BLB21GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x185 |  | 96 | 00.00UKS13.076/3, 00.00UKS13.127/3, 00.00UKS13.129/3, 00.00UKS13.130/3, 00.00UKS13.133/3, 00.00UKS13.135/3, 00.00UKS13.137/3, 00.00UKS13.145/3, 00.00UKS13.144/3, 00.00UKS13.154/8, 00.00UKS13.153/8, 00.00UKS13.161/8, 00.00UKS13.164V/5, 00.00UKS17.101/6, 00.00UKS17.100/7, 00.00UKS17.096/3 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1783,6 | 1 | 00UKS14R009 | 00BLB21GH001 | 1736 | 1804 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0028'], ['00BLB21GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x185'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1783.6', '1755.7', '1.0'], ['00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1804.0', '1736.0', '5.2'], ['96'], ['00.00UKS13.076/3; 00.00UKS13.127/3; 00.00UKS13.129/3; 00.00UKS13.130/3; 00.00UKS13.133/3; 00.00UKS13.135/3; 00.00UKS13.137/3; 00.00UKS13.145/3; 00.00UKS13.144/3; 00.00UKS13.154/8; 00.00UKS13.153/8; 00.00UKS13.161/8; 00.00UKS13.164V/5; 00.00UKS17.101/6; 00.00UKS17.100/7; 00.00UKS17.096/3;']] | 40
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0029 | 00KPA80GW001-1011 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 89 | 00.00UKS17.098/3, 00.00UKS17.097/5, 00.00UKS17.095/5, 00.00UKS17.094/5, 00.00UKS17.103V/2, 00.00UKS21.092/2, 00.00UKS21.093/2, 00.00UKS21.085/2, 00.00UKS21.084/2, 00.00UKS21.083/2, 00.00UKS19.004/2, 00.00UKS19.003/2, 00.00UKS16.056V/4, 00.00UKS16.077/1 | 00UKS14R009 | 00BLA20GH001 | 1734,8 | 1805,6 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00KPA80GW001 | 1746,2 | 1825,2 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0029'], ['00KPA80GW001-1011', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x50'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1734.8', '5.2'], ['00UKS13R019', '00KPA80GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R019', '00KPA80GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R019', '00KPA80GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '1825.2', '1746.2', '4.3'], ['89'], ['00.00UKS17.098/3; 00.00UKS17.097/5; 00.00UKS17.095/5; 00.00UKS17.094/5; 00.00UKS17.103V/2; 00.00UKS21.092/2; 00.00UKS21.093/2; 00.00UKS21.085/2; 00.00UKS21.084/2; 00.00UKS21.083/2; 00.00UKS19.004/2; 00.00UKS19.003/2; 00.00UKS16.056V/4; 00.00UKS16.077/1;']] | 31
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0030 | 00KPC90GW001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 132 | 00.00UKS17.098/1, 00.00UKS17.097/3, 00.00UKS17.095/3, 00.00UKS17.094/8, 00.00UKS17.103V/5, 00.00UKS21.092/5, 00.00UKS21.093/5, 00.00UKS21.085/7, 00.00UKS21.104/2, 00.00UKS21.105/2, 00.00UKS21.107/2, 00.00UKS21.043/4, 00.00UKS21.042/4, 00.00UKS21.041/4, 00.00UKS21.039/4, 00.00UKS21.038/4, 00.00UKS21.037/4, 00.00UKS21.034/4, 00.00UKS21.035/4, 00.00UKS21.036/4, 00.00UKS17.055V/6, 00.00UKS17.053/4, 00.00UKS17.057/4 | 00UKS14R009 | 00BLA20GH001 | 1734,8 | 1805,6 | 5,2 | 00UKS13R025 | 00KPC90GW001 | 1771 | 1817,7 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0030'], ['00KPC90GW001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1734.8', '5.2'], ['00UKS13R025', '00KPC90GW001', 'Шкаф автоматического ввода резерва / ASB cabinet', '00UKS13R025', '00KPC90GW001', 'Шкаф автоматического ввода резерва / ASB cabinet', '00UKS13R025', '00KPC90GW001', 'Шкаф автоматического ввода резерва / ASB cabinet', '1817.7', '1771.0', '4.3'], ['132'], ['00.00UKS17.098/1; 00.00UKS17.097/3; 00.00UKS17.095/3; 00.00UKS17.094/8; 00.00UKS17.103V/5; 00.00UKS21.092/5; 00.00UKS21.093/5; 00.00UKS21.085/7; 00.00UKS21.104/2; 00.00UKS21.105/2; 00.00UKS21.107/2; 00.00UKS21.043/4; 00.00UKS21.042/4; 00.00UKS21.041/4; 00.00UKS21.039/4; 00.00UKS21.038/4; 00.00UKS21.037/4; 00.00UKS21.034/4; 00.00UKS21.035/4; 00.00UKS21.036/4; 00.00UKS17.055V/6; 00.00UKS17.053/4; 00.00UKS17.057/4;']] | 48
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0031 | 00KPA30GW002-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x95 |  | 141 | 00.00UKS17.098/1, 00.00UKS17.097/3, 00.00UKS17.095/3, 00.00UKS17.094/8, 00.00UKS17.103V/5, 00.00UKS21.092/5, 00.00UKS21.093/5, 00.00UKS21.085/7, 00.00UKS21.104/2, 00.00UKS21.105/2, 00.00UKS21.107/2, 00.00UKS21.043/2, 00.00UKS21.042/2, 00.00UKS21.041/2, 00.00UKS21.039/2, 00.00UKS21.038/2, 00.00UKS21.037/2, 00.00UKS21.034/2, 00.00UKS21.035/2, 00.00UKS21.036/2, 00.00UKS17.055V/5, 00.00UKS17.053/2, 00.00UKS17.057/2, 00.00UKS17.063/2 | 00UKS14R009 | 00BLA20GH001 | 1734,8 | 1805,6 | 5,2 | 00UKS13R025 | 00KPA30GW002 | 1771,6 | 1821,6 | 6,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0031'], ['00KPA30GW002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x95'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1734.8', '5.2'], ['00UKS13R025', '00KPA30GW002', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R025', '00KPA30GW002', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R025', '00KPA30GW002', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '1821.6', '1771.6', '6.3'], ['141'], ['00.00UKS17.098/1; 00.00UKS17.097/3; 00.00UKS17.095/3; 00.00UKS17.094/8; 00.00UKS17.103V/5; 00.00UKS21.092/5; 00.00UKS21.093/5; 00.00UKS21.085/7; 00.00UKS21.104/2; 00.00UKS21.105/2; 00.00UKS21.107/2; 00.00UKS21.043/2; 00.00UKS21.042/2; 00.00UKS21.041/2; 00.00UKS21.039/2; 00.00UKS21.038/2; 00.00UKS21.037/2; 00.00UKS21.034/2; 00.00UKS21.035/2; 00.00UKS21.036/2; 00.00UKS17.055V/5; 00.00UKS17.053/2; 00.00UKS17.057/2; 00.00UKS17.063/2;']] | 53
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0032 | 00KPA59GW001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 72 | 00.00UKS17.098/4, 00.00UKS17.097/8, 00.00UKS17.095/8, 00.00UKS17.094/3, 00.00UKS17.103V/2, 00.00UKS21.092/2, 00.00UKS21.093/2, 00.00UKS21.085/2, 00.00UKS21.084/2, 00.00UKS21.083/2, 00.00UKS19.004/2, 00.00UKS19.003/2, 00.00UKS16.056V/1, 00.00UKS16.054/1 | 00UKS14R009 | 00BLA20GH001 | 1734,8 | 1805,6 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00KPA59GW001 | 1746,2 | 1826,6 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0032'], ['00KPA59GW001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1734.8', '5.2'], ['00UKS13R019', '00KPA59GW001', 'Шкаф распределения питания ШРП / Power distribution cabinet ShRP', '00UKS13R019', '00KPA59GW001', 'Шкаф распределения питания ШРП / Power distribution cabinet ShRP', '00UKS13R019', '00KPA59GW001', 'Шкаф распределения питания ШРП / Power distribution cabinet ShRP', '1826.6', '1746.2', '4.3'], ['72'], ['00.00UKS17.098/4; 00.00UKS17.097/8; 00.00UKS17.095/8; 00.00UKS17.094/3; 00.00UKS17.103V/2; 00.00UKS21.092/2; 00.00UKS21.093/2; 00.00UKS21.085/2; 00.00UKS21.084/2; 00.00UKS21.083/2; 00.00UKS19.004/2; 00.00UKS19.003/2; 00.00UKS16.056V/1; 00.00UKS16.054/1;']] | 32
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0033 | 00SMK25GW001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 54 | 00.00UKS17.098/4, 00.00UKS17.091/4, 00.00UKS17.089/6, 00.00UKS17.088/6, 00.00UKS17.109/1, 00.00UKS17.110/1, 00.00UKS17.111/1, 00.00UKS17.112/1, 00.00UKS16.039/1 | 00UKS14R009 | 00BLA20GH001 | 1734,8 | 1805,6 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00SMK25GW001 | 1743,3 | 1822,3 | 4,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0033'], ['00SMK25GW001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1734.8', '5.2'], ['00UKS13R019', '00SMK25GW001', 'Шкаф питания / Power supply cabinet', '00UKS13R019', '00SMK25GW001', 'Шкаф питания / Power supply cabinet', '00UKS13R019', '00SMK25GW001', 'Шкаф питания / Power supply cabinet', '1822.3', '1743.3', '4.2'], ['54'], ['00.00UKS17.098/4; 00.00UKS17.091/4; 00.00UKS17.089/6; 00.00UKS17.088/6; 00.00UKS17.109/1; 00.00UKS17.110/1; 00.00UKS17.111/1; 00.00UKS17.112/1; 00.00UKS16.039/1;']] | 25
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0034 | 00KPA40GW001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 85 | 00.00UKS17.098/2, 00.00UKS17.097/4, 00.00UKS17.095/4, 00.00UKS17.094/9, 00.00UKS17.103V/5, 00.00UKS21.092/1, 00.00UKS21.093/1, 00.00UKS21.085/1, 00.00UKS21.084/1, 00.00UKS21.083/1, 00.00UKS19.004/1, 00.00UKS19.003/1, 00.00UKS16.056V/1, 00.00UKS16.051/1, 00.00UKS16.046/1 | 00UKS14R009 | 00BLA20GH001 | 1734,8 | 1805,6 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00KPA40GW001 | 1751,1 | 1827,3 | 6,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0034'], ['00KPA40GW001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1734.8', '5.2'], ['00UKS13R019', '00KPA40GW001', 'Шкаф распределительный питания автоматизированного склада ТРО / Power supply distribution cabinet of SRW automated storage', '00UKS13R019', '00KPA40GW001', 'Шкаф распределительный питания автоматизированного склада ТРО / Power supply distribution cabinet of SRW automated storage', '00UKS13R019', '00KPA40GW001', 'Шкаф распределительный питания автоматизированного склада ТРО / Power supply distribution cabinet of SRW automated storage', '1827.3', '1751.1', '6.3'], ['85'], ['00.00UKS17.098/2; 00.00UKS17.097/4; 00.00UKS17.095/4; 00.00UKS17.094/9; 00.00UKS17.103V/5; 00.00UKS21.092/1; 00.00UKS21.093/1; 00.00UKS21.085/1; 00.00UKS21.084/1; 00.00UKS21.083/1; 00.00UKS19.004/1; 00.00UKS19.003/1; 00.00UKS16.056V/1; 00.00UKS16.051/1; 00.00UKS16.046/1;']] | 38
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0035 | 00KPA80GW001-1012 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 95 | 00.00UKS17.097/7, 00.00UKS17.095/7, 00.00UKS17.099/7, 00.00UKS17.104V/2, 00.00UKS21.089/7, 00.00UKS21.088/7, 00.00UKS21.087/7, 00.00UKS21.086/7, 00.00UKS21.085/4, 00.00UKS21.084/4, 00.00UKS21.083/4, 00.00UKS19.004/4, 00.00UKS19.003/4, 00.00UKS16.056V/2, 00.00UKS16.077/2 | 00UKS14R009 | 00BLB20GH001 | 1733,4 | 1805,6 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00KPA80GW001 | 1746,2 | 1825,2 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0035'], ['00KPA80GW001-1012', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x50'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1733.4', '5.2'], ['00UKS13R019', '00KPA80GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R019', '00KPA80GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R019', '00KPA80GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '1825.2', '1746.2', '4.3'], ['95'], ['00.00UKS17.097/7; 00.00UKS17.095/7; 00.00UKS17.099/7; 00.00UKS17.104V/2; 00.00UKS21.089/7; 00.00UKS21.088/7; 00.00UKS21.087/7; 00.00UKS21.086/7; 00.00UKS21.085/4; 00.00UKS21.084/4; 00.00UKS21.083/4; 00.00UKS19.004/4; 00.00UKS19.003/4; 00.00UKS16.056V/2; 00.00UKS16.077/2;']] | 32
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0036 | 00KPC90GW001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 130 | 00.00UKS17.097/1, 00.00UKS17.095/1, 00.00UKS17.094/6, 00.00UKS17.103V/3, 00.00UKS21.092/3, 00.00UKS21.093/3, 00.00UKS21.085/6, 00.00UKS21.104/1, 00.00UKS21.105/1, 00.00UKS21.107/1, 00.00UKS21.043/3, 00.00UKS21.042/3, 00.00UKS21.041/3, 00.00UKS21.039/3, 00.00UKS21.038/3, 00.00UKS21.037/3, 00.00UKS21.034/3, 00.00UKS21.035/3, 00.00UKS21.036/3, 00.00UKS17.055V/4, 00.00UKS17.053/3, 00.00UKS17.057/3 | 00UKS14R009 | 00BLB20GH001 | 1733,4 | 1805,6 | 5,2 | 00UKS13R025 | 00KPC90GW001 | 1771 | 1817,7 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0036'], ['00KPC90GW001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1733.4', '5.2'], ['00UKS13R025', '00KPC90GW001', 'Шкаф автоматического ввода резерва / ASB cabinet', '00UKS13R025', '00KPC90GW001', 'Шкаф автоматического ввода резерва / ASB cabinet', '00UKS13R025', '00KPC90GW001', 'Шкаф автоматического ввода резерва / ASB cabinet', '1817.7', '1771.0', '4.3'], ['130'], ['00.00UKS17.097/1; 00.00UKS17.095/1; 00.00UKS17.094/6; 00.00UKS17.103V/3; 00.00UKS21.092/3; 00.00UKS21.093/3; 00.00UKS21.085/6; 00.00UKS21.104/1; 00.00UKS21.105/1; 00.00UKS21.107/1; 00.00UKS21.043/3; 00.00UKS21.042/3; 00.00UKS21.041/3; 00.00UKS21.039/3; 00.00UKS21.038/3; 00.00UKS21.037/3; 00.00UKS21.034/3; 00.00UKS21.035/3; 00.00UKS21.036/3; 00.00UKS17.055V/4; 00.00UKS17.053/3; 00.00UKS17.057/3;']] | 50
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0037 | 00KPA30GW002-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x95 |  | 133 | 00.00UKS17.097/1, 00.00UKS17.095/1, 00.00UKS17.094/6, 00.00UKS17.103V/3, 00.00UKS21.092/3, 00.00UKS21.093/3, 00.00UKS21.085/6, 00.00UKS21.104/1, 00.00UKS21.105/1, 00.00UKS21.107/1, 00.00UKS21.043/1, 00.00UKS21.042/1, 00.00UKS21.041/1, 00.00UKS21.039/1, 00.00UKS21.038/1, 00.00UKS21.037/1, 00.00UKS21.034/1, 00.00UKS21.035/1, 00.00UKS21.036/1, 00.00UKS17.055V/3, 00.00UKS17.053/1, 00.00UKS17.057/1, 00.00UKS17.063/1 | 00UKS14R009 | 00BLB20GH001 | 1733,4 | 1805,6 | 5,2 | 00UKS13R025 | 00KPA30GW002 | 1771,6 | 1821,6 | 6,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0037'], ['00KPA30GW002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x95'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1733.4', '5.2'], ['00UKS13R025', '00KPA30GW002', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R025', '00KPA30GW002', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R025', '00KPA30GW002', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '1821.6', '1771.6', '6.3'], ['133'], ['00.00UKS17.097/1; 00.00UKS17.095/1; 00.00UKS17.094/6; 00.00UKS17.103V/3; 00.00UKS21.092/3; 00.00UKS21.093/3; 00.00UKS21.085/6; 00.00UKS21.104/1; 00.00UKS21.105/1; 00.00UKS21.107/1; 00.00UKS21.043/1; 00.00UKS21.042/1; 00.00UKS21.041/1; 00.00UKS21.039/1; 00.00UKS21.038/1; 00.00UKS21.037/1; 00.00UKS21.034/1; 00.00UKS21.035/1; 00.00UKS21.036/1; 00.00UKS17.055V/3; 00.00UKS17.053/1; 00.00UKS17.057/1; 00.00UKS17.063/1;']] | 54
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0038 | 00KPA59GW001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 72 | 00.00UKS17.097/2, 00.00UKS17.095/2, 00.00UKS17.094/7, 00.00UKS17.103V/3, 00.00UKS21.092/3, 00.00UKS21.093/3, 00.00UKS21.085/3, 00.00UKS21.084/3, 00.00UKS21.083/3, 00.00UKS19.004/3, 00.00UKS19.003/3, 00.00UKS16.056V/3, 00.00UKS16.054/2 | 00UKS14R009 | 00BLB20GH001 | 1733,4 | 1805,6 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00KPA59GW001 | 1746,2 | 1826,6 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0038'], ['00KPA59GW001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1733.4', '5.2'], ['00UKS13R019', '00KPA59GW001', 'Шкаф распределения питания ШРП / Power distribution cabinet ShRP', '00UKS13R019', '00KPA59GW001', 'Шкаф распределения питания ШРП / Power distribution cabinet ShRP', '00UKS13R019', '00KPA59GW001', 'Шкаф распределения питания ШРП / Power distribution cabinet ShRP', '1826.6', '1746.2', '4.3'], ['72'], ['00.00UKS17.097/2; 00.00UKS17.095/2; 00.00UKS17.094/7; 00.00UKS17.103V/3; 00.00UKS21.092/3; 00.00UKS21.093/3; 00.00UKS21.085/3; 00.00UKS21.084/3; 00.00UKS21.083/3; 00.00UKS19.004/3; 00.00UKS19.003/3; 00.00UKS16.056V/3; 00.00UKS16.054/2;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0039 | 00SMK25GW001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 56 | 00.00UKS17.098/5, 00.00UKS17.091/5, 00.00UKS17.089/7, 00.00UKS17.088/7, 00.00UKS17.109/2, 00.00UKS17.110/2, 00.00UKS17.111/2, 00.00UKS17.112/2, 00.00UKS16.039/2 | 00UKS14R009 | 00BLB20GH001 | 1733,4 | 1805,6 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00SMK25GW001 | 1743,3 | 1822,3 | 4,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0039'], ['00SMK25GW001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1733.4', '5.2'], ['00UKS13R019', '00SMK25GW001', 'Шкаф питания / Power supply cabinet', '00UKS13R019', '00SMK25GW001', 'Шкаф питания / Power supply cabinet', '00UKS13R019', '00SMK25GW001', 'Шкаф питания / Power supply cabinet', '1822.3', '1743.3', '4.2'], ['56'], ['00.00UKS17.098/5; 00.00UKS17.091/5; 00.00UKS17.089/7; 00.00UKS17.088/7; 00.00UKS17.109/2; 00.00UKS17.110/2; 00.00UKS17.111/2; 00.00UKS17.112/2; 00.00UKS16.039/2;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0040 | 00KPA40GW001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 84 | 00.00UKS17.097/2, 00.00UKS17.095/2, 00.00UKS17.094/7, 00.00UKS17.103V/3, 00.00UKS21.092/3, 00.00UKS21.093/3, 00.00UKS21.085/3, 00.00UKS21.084/3, 00.00UKS21.083/3, 00.00UKS19.004/3, 00.00UKS19.003/3, 00.00UKS16.056V/3, 00.00UKS16.051/2, 00.00UKS16.046/2 | 00UKS14R009 | 00BLB20GH001 | 1733,4 | 1805,6 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00KPA40GW001 | 1751,1 | 1827,3 | 6,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0040'], ['00KPA40GW001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1733.4', '5.2'], ['00UKS13R019', '00KPA40GW001', 'Шкаф распределительный питания автоматизированного склада ТРО / Power supply distribution cabinet of SRW automated storage', '00UKS13R019', '00KPA40GW001', 'Шкаф распределительный питания автоматизированного склада ТРО / Power supply distribution cabinet of SRW automated storage', '00UKS13R019', '00KPA40GW001', 'Шкаф распределительный питания автоматизированного склада ТРО / Power supply distribution cabinet of SRW automated storage', '1827.3', '1751.1', '6.3'], ['84'], ['00.00UKS17.097/2; 00.00UKS17.095/2; 00.00UKS17.094/7; 00.00UKS17.103V/3; 00.00UKS21.092/3; 00.00UKS21.093/3; 00.00UKS21.085/3; 00.00UKS21.084/3; 00.00UKS21.083/3; 00.00UKS19.004/3; 00.00UKS19.003/3; 00.00UKS16.056V/3; 00.00UKS16.051/2; 00.00UKS16.046/2;']] | 39
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0041 | 00KPB79GW001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 89 | 00.00UKS17.093/4, 00.00UKS17.103V/7, 00.00UKS21.092/1, 00.00UKS21.093/1, 00.00UKS21.085/1, 00.00UKS21.084/1, 00.00UKS21.083/1, 00.00UKS19.004/1, 00.00UKS19.003/1, 00.00UKS16.056V/4, 00.00UKS16.077/1, 00.00UKS16.058/1, 00.00UKS16.062/1 | 00UKS14R009 | 00BLA21GH001 | 1736 | 1802,6 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00KPB79GW001 | 1743,3 | 1823 | 3,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0041'], ['00KPB79GW001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1802.6', '1736.0', '5.2'], ['00UKS13R019', '00KPB79GW001', 'Шкаф питания СКУ установки пиролиза ИОС / Power supply cabinet of IER pyrolysis plant I&C', '00UKS13R019', '00KPB79GW001', 'Шкаф питания СКУ установки пиролиза ИОС / Power supply cabinet of IER pyrolysis plant I&C', '00UKS13R019', '00KPB79GW001', 'Шкаф питания СКУ установки пиролиза ИОС / Power supply cabinet of IER pyrolysis plant I&C', '1823.0', '1743.3', '3.3'], ['89'], ['00.00UKS17.093/4; 00.00UKS17.103V/7; 00.00UKS21.092/1; 00.00UKS21.093/1; 00.00UKS21.085/1; 00.00UKS21.084/1; 00.00UKS21.083/1; 00.00UKS19.004/1; 00.00UKS19.003/1; 00.00UKS16.056V/4; 00.00UKS16.077/1; 00.00UKS16.058/1; 00.00UKS16.062/1;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0042 | 00KPB79GW001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 89 | 00.00UKS17.093/4, 00.00UKS17.103V/7, 00.00UKS21.092/1, 00.00UKS21.093/1, 00.00UKS21.085/1, 00.00UKS21.084/1, 00.00UKS21.083/1, 00.00UKS19.004/1, 00.00UKS19.003/1, 00.00UKS16.056V/4, 00.00UKS16.077/1, 00.00UKS16.058/1, 00.00UKS16.062/1 | 00UKS14R009 | 00BLA21GH001 | 1736 | 1802,6 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00KPB79GW001 | 1743,3 | 1823 | 3,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0042'], ['00KPB79GW001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1802.6', '1736.0', '5.2'], ['00UKS13R019', '00KPB79GW001', 'Шкаф питания СКУ установки пиролиза ИОС / Power supply cabinet of IER pyrolysis plant I&C', '00UKS13R019', '00KPB79GW001', 'Шкаф питания СКУ установки пиролиза ИОС / Power supply cabinet of IER pyrolysis plant I&C', '00UKS13R019', '00KPB79GW001', 'Шкаф питания СКУ установки пиролиза ИОС / Power supply cabinet of IER pyrolysis plant I&C', '1823.0', '1743.3', '3.3'], ['89'], ['00.00UKS17.093/4; 00.00UKS17.103V/7; 00.00UKS21.092/1; 00.00UKS21.093/1; 00.00UKS21.085/1; 00.00UKS21.084/1; 00.00UKS21.083/1; 00.00UKS19.004/1; 00.00UKS19.003/1; 00.00UKS16.056V/4; 00.00UKS16.077/1; 00.00UKS16.058/1; 00.00UKS16.062/1;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0043 | 00KPA10GW001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 72 | 00.00UKS17.093/6, 00.00UKS17.092/6, 00.00UKS17.091/4, 00.00UKS17.089/6, 00.00UKS17.088/6, 00.00UKS17.109/1, 00.00UKS17.110/1, 00.00UKS17.111/1, 00.00UKS17.112/1, 00.00UKS16.038/1, 00.00UKS16.036/1, 00.00UKS16.034/1, 00.00UKS16.033/1, 00.00UKS16.041/1, 00.00UKS16.042/1 | 00UKS14R009 | 00BLA21GH001 | 1736 | 1802,6 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00KPA10GW001 | 1753,1 | 1824,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0043'], ['00KPA10GW001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x50'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1802.6', '1736.0', '5.2'], ['00UKS13R019', '00KPA10GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R019', '00KPA10GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R019', '00KPA10GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '1824.2', '1753.1', '5.3'], ['72'], ['00.00UKS17.093/6; 00.00UKS17.092/6; 00.00UKS17.091/4; 00.00UKS17.089/6; 00.00UKS17.088/6; 00.00UKS17.109/1; 00.00UKS17.110/1; 00.00UKS17.111/1; 00.00UKS17.112/1; 00.00UKS16.038/1; 00.00UKS16.036/1; 00.00UKS16.034/1; 00.00UKS16.033/1; 00.00UKS16.041/1; 00.00UKS16.042/1;']] | 39
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0044 | 00KPA10GW001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 72 | 00.00UKS17.093/6, 00.00UKS17.092/6, 00.00UKS17.091/4, 00.00UKS17.089/6, 00.00UKS17.088/6, 00.00UKS17.109/1, 00.00UKS17.110/1, 00.00UKS17.111/1, 00.00UKS17.112/1, 00.00UKS16.038/1, 00.00UKS16.036/1, 00.00UKS16.034/1, 00.00UKS16.033/1, 00.00UKS16.041/1, 00.00UKS16.042/1 | 00UKS14R009 | 00BLA21GH001 | 1736 | 1802,6 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00KPA10GW001 | 1753,1 | 1824,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0044'], ['00KPA10GW001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x50'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1802.6', '1736.0', '5.2'], ['00UKS13R019', '00KPA10GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R019', '00KPA10GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R019', '00KPA10GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '1824.2', '1753.1', '5.3'], ['72'], ['00.00UKS17.093/6; 00.00UKS17.092/6; 00.00UKS17.091/4; 00.00UKS17.089/6; 00.00UKS17.088/6; 00.00UKS17.109/1; 00.00UKS17.110/1; 00.00UKS17.111/1; 00.00UKS17.112/1; 00.00UKS16.038/1; 00.00UKS16.036/1; 00.00UKS16.034/1; 00.00UKS16.033/1; 00.00UKS16.041/1; 00.00UKS16.042/1;']] | 39
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0045 | 00KPB79GW001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 104 | 00.00UKS17.093/2, 00.00UKS17.094/2, 00.00UKS17.099/2, 00.00UKS17.104V/2, 00.00UKS21.089/7, 00.00UKS21.088/7, 00.00UKS21.087/7, 00.00UKS21.086/7, 00.00UKS21.085/4, 00.00UKS21.084/4, 00.00UKS21.083/4, 00.00UKS19.004/4, 00.00UKS19.003/4, 00.00UKS16.056V/2, 00.00UKS16.077/2, 00.00UKS16.058/2, 00.00UKS16.062/2 | 00UKS14R009 | 00BLB21GH001 | 1736 | 1804 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00KPB79GW001 | 1743,3 | 1823 | 3,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0045'], ['00KPB79GW001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1804.0', '1736.0', '5.2'], ['00UKS13R019', '00KPB79GW001', 'Шкаф питания СКУ установки пиролиза ИОС / Power supply cabinet of IER pyrolysis plant I&C', '00UKS13R019', '00KPB79GW001', 'Шкаф питания СКУ установки пиролиза ИОС / Power supply cabinet of IER pyrolysis plant I&C', '00UKS13R019', '00KPB79GW001', 'Шкаф питания СКУ установки пиролиза ИОС / Power supply cabinet of IER pyrolysis plant I&C', '1823.0', '1743.3', '3.3'], ['104'], ['00.00UKS17.093/2; 00.00UKS17.094/2; 00.00UKS17.099/2; 00.00UKS17.104V/2; 00.00UKS21.089/7; 00.00UKS21.088/7; 00.00UKS21.087/7; 00.00UKS21.086/7; 00.00UKS21.085/4; 00.00UKS21.084/4; 00.00UKS21.083/4; 00.00UKS19.004/4; 00.00UKS19.003/4; 00.00UKS16.056V/2; 00.00UKS16.077/2; 00.00UKS16.058/2; 00.00UKS16.062/2;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0046 | 00KPB79GW001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 104 | 00.00UKS17.093/2, 00.00UKS17.094/2, 00.00UKS17.099/2, 00.00UKS17.104V/2, 00.00UKS21.089/7, 00.00UKS21.088/7, 00.00UKS21.087/7, 00.00UKS21.086/7, 00.00UKS21.085/4, 00.00UKS21.084/4, 00.00UKS21.083/4, 00.00UKS19.004/4, 00.00UKS19.003/4, 00.00UKS16.056V/2, 00.00UKS16.077/2, 00.00UKS16.058/2, 00.00UKS16.062/2 | 00UKS14R009 | 00BLB21GH001 | 1736 | 1804 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00KPB79GW001 | 1743,3 | 1823 | 3,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0046'], ['00KPB79GW001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1804.0', '1736.0', '5.2'], ['00UKS13R019', '00KPB79GW001', 'Шкаф питания СКУ установки пиролиза ИОС / Power supply cabinet of IER pyrolysis plant I&C', '00UKS13R019', '00KPB79GW001', 'Шкаф питания СКУ установки пиролиза ИОС / Power supply cabinet of IER pyrolysis plant I&C', '00UKS13R019', '00KPB79GW001', 'Шкаф питания СКУ установки пиролиза ИОС / Power supply cabinet of IER pyrolysis plant I&C', '1823.0', '1743.3', '3.3'], ['104'], ['00.00UKS17.093/2; 00.00UKS17.094/2; 00.00UKS17.099/2; 00.00UKS17.104V/2; 00.00UKS21.089/7; 00.00UKS21.088/7; 00.00UKS21.087/7; 00.00UKS21.086/7; 00.00UKS21.085/4; 00.00UKS21.084/4; 00.00UKS21.083/4; 00.00UKS19.004/4; 00.00UKS19.003/4; 00.00UKS16.056V/2; 00.00UKS16.077/2; 00.00UKS16.058/2; 00.00UKS16.062/2;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0047 | 00KPA10GW001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 70 | 00.00UKS17.092/7, 00.00UKS17.091/5, 00.00UKS17.089/7, 00.00UKS17.088/7, 00.00UKS17.109/2, 00.00UKS17.110/2, 00.00UKS17.111/2, 00.00UKS17.112/2, 00.00UKS16.038/2, 00.00UKS16.036/2, 00.00UKS16.034/2, 00.00UKS16.033/2, 00.00UKS16.041/2, 00.00UKS16.042/2 | 00UKS14R009 | 00BLB21GH001 | 1736 | 1804 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00KPA10GW001 | 1753,1 | 1824,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0047'], ['00KPA10GW001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x50'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1804.0', '1736.0', '5.2'], ['00UKS13R019', '00KPA10GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R019', '00KPA10GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R019', '00KPA10GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '1824.2', '1753.1', '5.3'], ['70'], ['00.00UKS17.092/7; 00.00UKS17.091/5; 00.00UKS17.089/7; 00.00UKS17.088/7; 00.00UKS17.109/2; 00.00UKS17.110/2; 00.00UKS17.111/2; 00.00UKS17.112/2; 00.00UKS16.038/2; 00.00UKS16.036/2; 00.00UKS16.034/2; 00.00UKS16.033/2; 00.00UKS16.041/2; 00.00UKS16.042/2;']] | 37
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0048 | 00KPA10GW001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 70 | 00.00UKS17.092/7, 00.00UKS17.091/5, 00.00UKS17.089/7, 00.00UKS17.088/7, 00.00UKS17.109/2, 00.00UKS17.110/2, 00.00UKS17.111/2, 00.00UKS17.112/2, 00.00UKS16.038/2, 00.00UKS16.036/2, 00.00UKS16.034/2, 00.00UKS16.033/2, 00.00UKS16.041/2, 00.00UKS16.042/2 | 00UKS14R009 | 00BLB21GH001 | 1736 | 1804 | 5,2 | 00UKS13R019 | 00KPA10GW001 | 1753,1 | 1824,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0048'], ['00KPA10GW001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x50'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1804.0', '1736.0', '5.2'], ['00UKS13R019', '00KPA10GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R019', '00KPA10GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '00UKS13R019', '00KPA10GW001', 'Шкаф распределения питания / Power distribution cabinet', '1824.2', '1753.1', '5.3'], ['70'], ['00.00UKS17.092/7; 00.00UKS17.091/5; 00.00UKS17.089/7; 00.00UKS17.088/7; 00.00UKS17.109/2; 00.00UKS17.110/2; 00.00UKS17.111/2; 00.00UKS17.112/2; 00.00UKS16.038/2; 00.00UKS16.036/2; 00.00UKS16.034/2; 00.00UKS16.033/2; 00.00UKS16.041/2; 00.00UKS16.042/2;']] | 37
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0049 | 00BLA28GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x120 |  | 46 | 00.00UKS13.088/2, 00.00UKS13.097/2, 00.00UKS13.091V/2, 00.00UKS17.045V/2, 00.00UKS21.137/4, 00.00UKS21.138/4, 00.00UKS21.130/2 | 00UKS10R036 | 00BLA23GH001 | 1752,7 | 1784,2 | 1 | 00UKS18R011 | 00BRT74 | 1748,3 | 1784,6 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0049'], ['00BLA28GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1784.2', '1752.7', '1.0'], ['00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '1784.6', '1748.3', '9.4'], ['46'], ['00.00UKS13.088/2; 00.00UKS13.097/2; 00.00UKS13.091V/2; 00.00UKS17.045V/2; 00.00UKS21.137/4; 00.00UKS21.138/4; 00.00UKS21.130/2;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0050 | 00BLA28GH001-1003 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x120 |  | 18 | 00.00UKS21.130/1, 00.00UKS21.138/1 | 00UKS18R011 | 00BRT74 | 1748,3 | 1784,6 | 9,4 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0050'], ['00BLA28GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x120'], ['2', '3'], ['00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '1784.6', '1748.3', '9.4'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['18'], ['00.00UKS21.130/1; 00.00UKS21.138/1;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0051 | 00BLA26GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x150 |  | 57 | 00.00UKS13.101/3, 00.00UKS13.107/4, 00.00UKS13.113/3, 00.00UKS13.092V/1, 00.00UKS17.040/1, 00.00UKS17.039/1, 00.00UKS17.042V/1, 00.00UKS21.150V/1, 00.00UKS25.170/2, 00.00UKS25.167/2 | 00UKS10R036 | 00BLA23GH001 | 1752,7 | 1784,2 | 1 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH001 | 1754,1 | 1780,6 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0051'], ['00BLA26GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1784.2', '1752.7', '1.0'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1754.1', '13.6'], ['57'], ['00.00UKS13.101/3; 00.00UKS13.107/4; 00.00UKS13.113/3; 00.00UKS13.092V/1; 00.00UKS17.040/1; 00.00UKS17.039/1; 00.00UKS17.042V/1; 00.00UKS21.150V/1; 00.00UKS25.170/2; 00.00UKS25.167/2;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0052 | 00CSE54GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x50 |  | 61 | 00.00UKS13.088/4, 00.00UKS13.127/4, 00.00UKS13.125/4, 00.00UKS13.054/4, 00.00UKS13.044/1, 00.00UKS13.040/1, 00.00UKS13.043/1 | 00UKS10R036 | 00BLA23GH001 | 1752,7 | 1784,2 | 1 | 00UKS10R051 | 00CSE54GH001 | 1771 | 1780,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0052'], ['00CSE54GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x50'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1784.2', '1752.7', '1.0'], ['00UKS10R051', '00CSE54GH001', 'Шкаф СФЗ / PPS cabinet', '00UKS10R051', '00CSE54GH001', 'Шкаф СФЗ / PPS cabinet', '00UKS10R051', '00CSE54GH001', 'Шкаф СФЗ / PPS cabinet', '1780.3', '1771.0', '1.0'], ['61'], ['00.00UKS13.088/4; 00.00UKS13.127/4; 00.00UKS13.125/4; 00.00UKS13.054/4; 00.00UKS13.044/1; 00.00UKS13.040/1; 00.00UKS13.043/1;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0053 | 00BLA28GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x120 |  | 48 | 00.00UKS13.087/1, 00.00UKS13.090V/5, 00.00UKS17.044V/5, 00.00UKS21.136/1, 00.00UKS21.137/1, 00.00UKS21.138/1, 00.00UKS21.130/1 | 00UKS10R036 | 00BLB23GH001 | 1752,7 | 1783 | 1 | 00UKS18R011 | 00BRT74 | 1748,3 | 1784,6 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0053'], ['00BLA28GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1783.0', '1752.7', '1.0'], ['00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '1784.6', '1748.3', '9.4'], ['48'], ['00.00UKS13.087/1; 00.00UKS13.090V/5; 00.00UKS17.044V/5; 00.00UKS21.136/1; 00.00UKS21.137/1; 00.00UKS21.138/1; 00.00UKS21.130/1;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0054 | 00BLB26GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x150 |  | 54 | 00.00UKS13.101/5, 00.00UKS13.107/6, 00.00UKS13.113/5, 00.00UKS13.111/5, 00.00UKS13.089V/2, 00.00UKS17.043V/2, 00.00UKS21.151V/2, 00.00UKS25.174/6, 00.00UKS25.175/6, 00.00UKS25.167/6 | 00UKS10R036 | 00BLB23GH001 | 1752,7 | 1783 | 1 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH001 | 1751,7 | 1781,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0054'], ['00BLB26GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1783.0', '1752.7', '1.0'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.5', '1751.7', '13.6'], ['54'], ['00.00UKS13.101/5; 00.00UKS13.107/6; 00.00UKS13.113/5; 00.00UKS13.111/5; 00.00UKS13.089V/2; 00.00UKS17.043V/2; 00.00UKS21.151V/2; 00.00UKS25.174/6; 00.00UKS25.175/6; 00.00UKS25.167/6;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0055 | 00CSE54GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x50 |  | 62 | 00.00UKS13.087/5, 00.00UKS13.088/5, 00.00UKS13.127/5, 00.00UKS13.125/5, 00.00UKS13.054/5, 00.00UKS13.044/2, 00.00UKS13.040/2, 00.00UKS13.043/2 | 00UKS10R036 | 00BLB23GH001 | 1752,7 | 1783 | 1 | 00UKS10R051 | 00CSE54GH001 | 1771 | 1780,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0055'], ['00CSE54GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x50'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1783.0', '1752.7', '1.0'], ['00UKS10R051', '00CSE54GH001', 'Шкаф СФЗ / PPS cabinet', '00UKS10R051', '00CSE54GH001', 'Шкаф СФЗ / PPS cabinet', '00UKS10R051', '00CSE54GH001', 'Шкаф СФЗ / PPS cabinet', '1780.3', '1771.0', '1.0'], ['62'], ['00.00UKS13.087/5; 00.00UKS13.088/5; 00.00UKS13.127/5; 00.00UKS13.125/5; 00.00UKS13.054/5; 00.00UKS13.044/2; 00.00UKS13.040/2; 00.00UKS13.043/2;']] | 21
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0056 | 00BLB28GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x120 |  | 43 | 00.00UKS13.087/2, 00.00UKS13.090V/3, 00.00UKS17.044V/3, 00.00UKS21.136/3, 00.00UKS21.137/3, 00.00UKS21.138/3 | 00UKS10R036 | 00BLB23GH001 | 1752,7 | 1783 | 1 | 00UKS18R011 | 00BLB28GH001 | 1751 | 1784,1 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0056'], ['00BLB28GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1783.0', '1752.7', '1.0'], ['00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '1784.1', '1751.0', '9.4'], ['43'], ['00.00UKS13.087/2; 00.00UKS13.090V/3; 00.00UKS17.044V/3; 00.00UKS21.136/3; 00.00UKS21.137/3; 00.00UKS21.138/3;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0057 | 00BLA24GH001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 16 | 00.00UKS25.148/5, 00.00UKS25.050/5 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH001 | 1745,5 | 1831,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0057'], ['00BLA24GH001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1831.8', '1745.5', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.148/5; 00.00UKS25.050/5;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0058 | 00BLA24GH001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 16 | 00.00UKS25.148/5, 00.00UKS25.050/5 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH001 | 1745,5 | 1831,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0058'], ['00BLA24GH001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1831.8', '1745.5', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.148/5; 00.00UKS25.050/5;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0059 | 00BLB24GH001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 16 | 00.00UKS25.050/2, 00.00UKS25.148/2 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH001 | 1745,5 | 1831,8 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0059'], ['00BLB24GH001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1831.8', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.050/2; 00.00UKS25.148/2;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 6.0060 | 00BLB24GH001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 16 | 00.00UKS25.050/2, 00.00UKS25.148/2 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH001 | 1745,5 | 1831,8 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['6.0060'], ['00BLB24GH001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1831.8', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.050/2; 00.00UKS25.148/2;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0001 | 00KLF64AH112-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 60 | 00.00UKS25.050/1, 00.00UKS25.051/1, 00.00UKS25.052/1, 00.00UKS25.053/1, 00.00UKS25.101/1, 00.00UKS25.102/1, 00.00UKS25.096/1, 00.00UKS25.199V/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF64AH112 | 1734,6 | 1820,3 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0001'], ['00KLF64AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF64AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF64AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF64AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1820.3', '1734.6', '18.5'], ['60'], ['00.00UKS25.050/1; 00.00UKS25.051/1; 00.00UKS25.052/1; 00.00UKS25.053/1; 00.00UKS25.101/1; 00.00UKS25.102/1; 00.00UKS25.096/1; 00.00UKS25.199V/1;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0002 | 00KLF65AH112-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 84 | 00.00UKS25.050/1, 00.00UKS25.051/1, 00.00UKS25.052/1, 00.00UKS25.053/1, 00.00UKS25.101/1, 00.00UKS25.102/1, 00.00UKS25.096/1, 00.00UKS25.095/1, 00.00UKS25.205V/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF65AH112 | 1734,4 | 1802,1 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0002'], ['00KLF65AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF65AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF65AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF65AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1802.1', '1734.4', '18.5'], ['84'], ['00.00UKS25.050/1; 00.00UKS25.051/1; 00.00UKS25.052/1; 00.00UKS25.053/1; 00.00UKS25.101/1; 00.00UKS25.102/1; 00.00UKS25.096/1; 00.00UKS25.095/1; 00.00UKS25.205V/1;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0003 | 00KLF65AN001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 4x25 |  | 79 | 00.00UKS25.050/1, 00.00UKS25.051/1, 00.00UKS25.052/1, 00.00UKS25.053/1, 00.00UKS25.101/1, 00.00UKS25.102/1, 00.00UKS25.096/1, 00.00UKS25.095/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R002 | 00KLF65GU001 | 1734 | 1802 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0003'], ['00KLF65AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R002', '00KLF65GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF65GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF65GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1802.0', '1734.0', '14.0'], ['79'], ['00.00UKS25.050/1; 00.00UKS25.051/1; 00.00UKS25.052/1; 00.00UKS25.053/1; 00.00UKS25.101/1; 00.00UKS25.102/1; 00.00UKS25.096/1; 00.00UKS25.095/1;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0004 | 00KLF70AH112-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 97 | 00.00UKS25.050/1, 00.00UKS25.051/1, 00.00UKS25.052/1, 00.00UKS25.053/1, 00.00UKS25.101/1, 00.00UKS25.102/1, 00.00UKS25.096/1, 00.00UKS25.095/1, 00.00UKS25.094/1, 00.00UKS25.209V/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF70AH112 | 1734,6 | 1791,4 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0004'], ['00KLF70AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF70AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF70AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF70AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1791.4', '1734.6', '18.5'], ['97'], ['00.00UKS25.050/1; 00.00UKS25.051/1; 00.00UKS25.052/1; 00.00UKS25.053/1; 00.00UKS25.101/1; 00.00UKS25.102/1; 00.00UKS25.096/1; 00.00UKS25.095/1; 00.00UKS25.094/1; 00.00UKS25.209V/1;']] | 52
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0005 | 00KLF70AN001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 4x25 |  | 91 | 00.00UKS25.050/1, 00.00UKS25.051/1, 00.00UKS25.052/1, 00.00UKS25.061/2, 00.00UKS25.100/2, 00.00UKS25.098/1, 00.00UKS25.097/1, 00.00UKS25.095/2, 00.00UKS25.094/2 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF70GU001 | 1734 | 1793 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0005'], ['00KLF70AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF70GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1793.0', '1734.0', '14.0'], ['91'], ['00.00UKS25.050/1; 00.00UKS25.051/1; 00.00UKS25.052/1; 00.00UKS25.061/2; 00.00UKS25.100/2; 00.00UKS25.098/1; 00.00UKS25.097/1; 00.00UKS25.095/2; 00.00UKS25.094/2;']] | 52
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0006 | 00KLF64AH122-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 62 | 00.00UKS25.049/3, 00.00UKS25.148/3, 00.00UKS25.050/3, 00.00UKS25.051/3, 00.00UKS25.052/3, 00.00UKS25.053/3, 00.00UKS25.101/2, 00.00UKS25.102/3, 00.00UKS25.196V/1 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH002 | 1745,5 | 1836,9 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF64AH122 | 1734,6 | 1823 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0006'], ['00KLF64AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1836.9', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF64AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF64AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF64AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1823.0', '1734.6', '18.5'], ['62'], ['00.00UKS25.049/3; 00.00UKS25.148/3; 00.00UKS25.050/3; 00.00UKS25.051/3; 00.00UKS25.052/3; 00.00UKS25.053/3; 00.00UKS25.101/2; 00.00UKS25.102/3; 00.00UKS25.196V/1;']] | 25
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0007 | 00KLF65AH122-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 86 | 00.00UKS25.049/3, 00.00UKS25.148/3, 00.00UKS25.050/3, 00.00UKS25.051/3, 00.00UKS25.052/3, 00.00UKS25.053/3, 00.00UKS25.101/2, 00.00UKS25.102/3, 00.00UKS25.096/3, 00.00UKS25.095/3, 00.00UKS25.204V/1 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH002 | 1745,5 | 1836,9 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF65AH122 | 1734,4 | 1803,6 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0007'], ['00KLF65AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1836.9', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF65AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF65AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF65AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1803.6', '1734.4', '18.5'], ['86'], ['00.00UKS25.049/3; 00.00UKS25.148/3; 00.00UKS25.050/3; 00.00UKS25.051/3; 00.00UKS25.052/3; 00.00UKS25.053/3; 00.00UKS25.101/2; 00.00UKS25.102/3; 00.00UKS25.096/3; 00.00UKS25.095/3; 00.00UKS25.204V/1;']] | 44
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0008 | 00KLF65AN002-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 4x25 |  | 81 | 00.00UKS25.049/3, 00.00UKS25.148/3, 00.00UKS25.050/3, 00.00UKS25.051/3, 00.00UKS25.052/3, 00.00UKS25.053/3, 00.00UKS25.101/2, 00.00UKS25.102/3, 00.00UKS25.096/3, 00.00UKS25.095/3 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH002 | 1745,5 | 1836,9 | 13,6 | 00UKS22R002 | 00KLF65GU002 | 1734 | 1804 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0008'], ['00KLF65AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1836.9', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R002', '00KLF65GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF65GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF65GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1804.0', '1734.0', '14.0'], ['81'], ['00.00UKS25.049/3; 00.00UKS25.148/3; 00.00UKS25.050/3; 00.00UKS25.051/3; 00.00UKS25.052/3; 00.00UKS25.053/3; 00.00UKS25.101/2; 00.00UKS25.102/3; 00.00UKS25.096/3; 00.00UKS25.095/3;']] | 44
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0009 | 00KLF70AH122-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 99 | 00.00UKS25.049/3, 00.00UKS25.148/3, 00.00UKS25.050/3, 00.00UKS25.051/3, 00.00UKS25.052/3, 00.00UKS25.053/3, 00.00UKS25.101/2, 00.00UKS25.102/3, 00.00UKS25.096/3, 00.00UKS25.095/3, 00.00UKS25.094/3, 00.00UKS25.208V/1 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH002 | 1745,5 | 1836,9 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF70AH122 | 1734,6 | 1795,4 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0009'], ['00KLF70AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1836.9', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF70AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF70AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF70AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1795.4', '1734.6', '18.5'], ['99'], ['00.00UKS25.049/3; 00.00UKS25.148/3; 00.00UKS25.050/3; 00.00UKS25.051/3; 00.00UKS25.052/3; 00.00UKS25.053/3; 00.00UKS25.101/2; 00.00UKS25.102/3; 00.00UKS25.096/3; 00.00UKS25.095/3; 00.00UKS25.094/3; 00.00UKS25.208V/1;']] | 52
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0010 | 00KLF70AN002-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 4x25 |  | 95 | 00.00UKS25.049/4, 00.00UKS25.148/4, 00.00UKS25.050/4, 00.00UKS25.051/4, 00.00UKS25.052/4, 00.00UKS25.061/3, 00.00UKS25.100/3, 00.00UKS25.098/2, 00.00UKS25.097/2, 00.00UKS25.095/4, 00.00UKS25.094/4 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH002 | 1745,5 | 1836,9 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF70GU002 | 1734 | 1794 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0010'], ['00KLF70AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1836.9', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF70GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1794.0', '1734.0', '14.0'], ['95'], ['00.00UKS25.049/4; 00.00UKS25.148/4; 00.00UKS25.050/4; 00.00UKS25.051/4; 00.00UKS25.052/4; 00.00UKS25.061/3; 00.00UKS25.100/3; 00.00UKS25.098/2; 00.00UKS25.097/2; 00.00UKS25.095/4; 00.00UKS25.094/4;']] | 54
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0011 | 00BLA26GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x150 |  | 15 | 00.00UKS25.167/4 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH001 | 1751,7 | 1781,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH001 | 1754,1 | 1780,6 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0011'], ['00BLA26GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.5', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1754.1', '13.6'], ['15'], ['00.00UKS25.167/4;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0012 | 00BLB26GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x150 |  | 15 | 00.00UKS25.167/3 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH001 | 1754,1 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH001 | 1751,7 | 1781,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0012'], ['00BLB26GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.5', '1751.7', '13.6'], ['15'], ['00.00UKS25.167/3;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0013 | 00UKS16GP001F-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x35 |  | 147 | 00.00UKS25.167/1, 00.00UKS25.156/1, 00.00UKS25.155/1, 00.00UKS25.161/1, 00.00UKS25.164/1, 00.00UKS25.121V/3, 00.00UKS30.011/3, 00.00UKS30.012/3, 00.00UKS29.039/3, 00.00UKS29.040/3, 00.00UKS29.041/3, 00.00UKS28.001/3, 00.00UKS25.120V/2, 00.00UKS25.119/2, 00.00UKS25.061/2, 00.00UKS25.151/2, 00.00UKS25.150/2, 00.00UKS25.056/1, 00.00UKS19.023V/1, 00.00UKS19.020/1 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH001 | 1754,1 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS16R008 | 00UKS16GP001F | 1740 | 1838,9 | 8,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0013'], ['00UKS16GP001F-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1754.1', '13.6'], ['00UKS16R008', '00UKS16GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS16R008', '00UKS16GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS16R008', '00UKS16GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '1838.9', '1740.0', '8.1'], ['147'], ['00.00UKS25.167/1; 00.00UKS25.156/1; 00.00UKS25.155/1; 00.00UKS25.161/1; 00.00UKS25.164/1; 00.00UKS25.121V/3; 00.00UKS30.011/3; 00.00UKS30.012/3; 00.00UKS29.039/3; 00.00UKS29.040/3; 00.00UKS29.041/3; 00.00UKS28.001/3; 00.00UKS25.120V/2; 00.00UKS25.119/2; 00.00UKS25.061/2; 00.00UKS25.151/2; 00.00UKS25.150/2; 00.00UKS25.056/1; 00.00UKS19.023V/1; 00.00UKS19.020/1;']] | 72
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0014 | 00UKS18GP001F-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x25 |  | 97 | 00.00UKS25.167/1, 00.00UKS25.156/1, 00.00UKS25.155/1, 00.00UKS25.161/1, 00.00UKS25.164/1, 00.00UKS25.121V/3, 00.00UKS30.007/3, 00.00UKS29.022/3, 00.00UKS29.006/1, 00.00UKS29.005/1, 00.00UKS29.044/1, 00.00UKS29.043/1, 00.00UKS29.004/1, 00.00UKS29.002/1, 00.00UKS29.001/1, 00.00UKS25.107V/1, 00.00UKS25.129/1, 00.00UKS21.014V/3, 00.00UKS21.001/2, 00.00UKS21.003/2 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH001 | 1754,1 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS18R044 | 00UKS18GP001F | 1779 | 1784 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0014'], ['00UKS18GP001F-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1754.1', '13.6'], ['00UKS18R044', '00UKS18GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS18R044', '00UKS18GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS18R044', '00UKS18GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '1779.0', '1784.0', '9.4'], ['97'], ['00.00UKS25.167/1; 00.00UKS25.156/1; 00.00UKS25.155/1; 00.00UKS25.161/1; 00.00UKS25.164/1; 00.00UKS25.121V/3; 00.00UKS30.007/3; 00.00UKS29.022/3; 00.00UKS29.006/1; 00.00UKS29.005/1; 00.00UKS29.044/1; 00.00UKS29.043/1; 00.00UKS29.004/1; 00.00UKS29.002/1; 00.00UKS29.001/1; 00.00UKS25.107V/1; 00.00UKS25.129/1; 00.00UKS21.014V/3; 00.00UKS21.001/2; 00.00UKS21.003/2;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0015 | 00UKS22GP001F-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x25 |  | 89 | 00.00UKS25.167/2, 00.00UKS25.156/2, 00.00UKS25.155/2, 00.00UKS25.161/2, 00.00UKS25.164/2, 00.00UKS25.121V/6, 00.00UKS30.007/3, 00.00UKS29.022/3, 00.00UKS29.006/1, 00.00UKS29.005/1, 00.00UKS29.044/1, 00.00UKS29.043/1, 00.00UKS29.004/1, 00.00UKS29.002/1, 00.00UKS29.001/1, 00.00UKS25.107V/1, 00.00UKS25.129/1, 00.00UKS25.002/2 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH001 | 1754,1 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R050 | 00UKS22GP001F | 1779 | 1783,8 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0015'], ['00UKS22GP001F-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R050', '00UKS22GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS22R050', '00UKS22GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS22R050', '00UKS22GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '1779.0', '1783.8', '14.1'], ['89'], ['00.00UKS25.167/2; 00.00UKS25.156/2; 00.00UKS25.155/2; 00.00UKS25.161/2; 00.00UKS25.164/2; 00.00UKS25.121V/6; 00.00UKS30.007/3; 00.00UKS29.022/3; 00.00UKS29.006/1; 00.00UKS29.005/1; 00.00UKS29.044/1; 00.00UKS29.043/1; 00.00UKS29.004/1; 00.00UKS29.002/1; 00.00UKS29.001/1; 00.00UKS25.107V/1; 00.00UKS25.129/1; 00.00UKS25.002/2;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0016 | 00UKS22GP002F-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x35 |  | 162 | 00.00UKS25.167/2, 00.00UKS25.156/2, 00.00UKS25.155/2, 00.00UKS25.161/2, 00.00UKS25.164/2, 00.00UKS25.121V/6, 00.00UKS30.007/3, 00.00UKS29.023/3, 00.00UKS29.025/3, 00.00UKS29.026/3, 00.00UKS29.027/3, 00.00UKS29.029/3, 00.00UKS29.030/3, 00.00UKS29.031/3, 00.00UKS29.034/3, 00.00UKS29.035/3, 00.00UKS30.001/1, 00.00UKS30.002/1, 00.00UKS30.003/3, 00.00UKS25.117V/2, 00.00UKS24.001/4, 00.00UKS24.003/1 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH001 | 1754,1 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R053 | 00UKS22GP002F | 1786,9 | 1840,6 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0016'], ['00UKS22GP002F-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R053', '00UKS22GP002F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS22R053', '00UKS22GP002F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS22R053', '00UKS22GP002F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '1840.6', '1786.9', '14.1'], ['162'], ['00.00UKS25.167/2; 00.00UKS25.156/2; 00.00UKS25.155/2; 00.00UKS25.161/2; 00.00UKS25.164/2; 00.00UKS25.121V/6; 00.00UKS30.007/3; 00.00UKS29.023/3; 00.00UKS29.025/3; 00.00UKS29.026/3; 00.00UKS29.027/3; 00.00UKS29.029/3; 00.00UKS29.030/3; 00.00UKS29.031/3; 00.00UKS29.034/3; 00.00UKS29.035/3; 00.00UKS30.001/1; 00.00UKS30.002/1; 00.00UKS30.003/3; 00.00UKS25.117V/2; 00.00UKS24.001/4; 00.00UKS24.003/1;']] | 93
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0017 | 00UKS10GP001F-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x35 |  | 172 | 00.00UKS25.167/1, 00.00UKS25.175/1, 00.00UKS25.174/1, 00.00UKS21.151V/6, 00.00UKS17.043V/6, 00.00UKS13.089V/6, 00.00UKS13.111/4, 00.00UKS13.113/4, 00.00UKS13.115/4, 00.00UKS13.133/4, 00.00UKS13.135/4, 00.00UKS13.137/4, 00.00UKS13.145/4, 00.00UKS13.144/4, 00.00UKS13.143/4, 00.00UKS13.157/3, 00.00UKS13.154/1, 00.00UKS13.153/3, 00.00UKS13.161/3, 00.00UKS13.164V/6, 00.00UKS17.099/5, 00.00UKS17.095/5, 00.00UKS17.097/5, 00.00UKS17.098/3, 00.00UKS17.091/9, 00.00UKS17.089/5, 00.00UKS17.088/5, 00.00UKS17.087/5, 00.00UKS17.086/5, 00.00UKS17.082/1, 00.00UKS17.081/1, 00.00UKS17.139/1, 00.00UKS17.138/1, 00.00UKS17.137/1, 00.00UKS17.077/1, 00.00UKS17.076/1, 00.00UKS17.075/1, 00.00UKS13.220V/1, 00.00UKS13.221/1, 00.00UKS13.191/1 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH001 | 1751,7 | 1781,5 | 13,6 | 00UKS10R057 | 00UKS10GP001F | 1771 | 1814,7 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0017'], ['00UKS10GP001F-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.5', '1751.7', '13.6'], ['00UKS10R057', '00UKS10GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS10R057', '00UKS10GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS10R057', '00UKS10GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '1814.7', '1771.0', '1.5'], ['172'], ['00.00UKS25.167/1; 00.00UKS25.175/1; 00.00UKS25.174/1; 00.00UKS21.151V/6; 00.00UKS17.043V/6; 00.00UKS13.089V/6; 00.00UKS13.111/4; 00.00UKS13.113/4; 00.00UKS13.115/4; 00.00UKS13.133/4; 00.00UKS13.135/4; 00.00UKS13.137/4; 00.00UKS13.145/4; 00.00UKS13.144/4; 00.00UKS13.143/4; 00.00UKS13.157/3; 00.00UKS13.154/1; 00.00UKS13.153/3; 00.00UKS13.161/3; 00.00UKS13.164V/6; 00.00UKS17.099/5; 00.00UKS17.095/5; 00.00UKS17.097/5; 00.00UKS17.098/3; 00.00UKS17.091/9; 00.00UKS17.089/5; 00.00UKS17.088/5; 00.00UKS17.087/5; 00.00UKS17.086/5; 00.00UKS17.082/1; 00.00UKS17.081/1; 00.00UKS17.139/1; 00.00UKS17.138/1; 00.00UKS17.137/1; 00.00UKS17.077/1; 00.00UKS17.076/1; 00.00UKS17.075/1; 00.00UKS13.220V/1; 00.00UKS13.221/1; 00.00UKS13.191/1;']] | 52
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0018 | 00UKS10GP002F-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x25 |  | 104 | 00.00UKS25.167/4, 00.00UKS25.175/4, 00.00UKS25.174/4, 00.00UKS21.151V/5, 00.00UKS17.043V/5, 00.00UKS13.089V/5, 00.00UKS13.111/3, 00.00UKS13.113/3, 00.00UKS13.115/3, 00.00UKS13.133/4, 00.00UKS13.135/4, 00.00UKS13.137/4, 00.00UKS13.145/4, 00.00UKS13.144/4, 00.00UKS13.143/4, 00.00UKS13.157/4, 00.00UKS13.154/6, 00.00UKS13.153/4, 00.00UKS13.161/4, 00.00UKS13.165/4 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH001 | 1751,7 | 1781,5 | 13,6 | 00UKS10R002 | 00UKS10GP002F | 1733,4 | 1801,7 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0018'], ['00UKS10GP002F-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.5', '1751.7', '13.6'], ['00UKS10R002', '00UKS10GP002F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS10R002', '00UKS10GP002F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS10R002', '00UKS10GP002F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '1801.7', '1733.4', '1.5'], ['104'], ['00.00UKS25.167/4; 00.00UKS25.175/4; 00.00UKS25.174/4; 00.00UKS21.151V/5; 00.00UKS17.043V/5; 00.00UKS13.089V/5; 00.00UKS13.111/3; 00.00UKS13.113/3; 00.00UKS13.115/3; 00.00UKS13.133/4; 00.00UKS13.135/4; 00.00UKS13.137/4; 00.00UKS13.145/4; 00.00UKS13.144/4; 00.00UKS13.143/4; 00.00UKS13.157/4; 00.00UKS13.154/6; 00.00UKS13.153/4; 00.00UKS13.161/4; 00.00UKS13.165/4;']] | 38
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0019 | 00UKS13GP001F-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x35 |  | 170 | 00.00UKS25.167/6, 00.00UKS25.175/6, 00.00UKS25.174/6, 00.00UKS21.151V/2, 00.00UKS17.043V/2, 00.00UKS13.089V/2, 00.00UKS13.111/3, 00.00UKS13.113/3, 00.00UKS13.115/3, 00.00UKS13.133/4, 00.00UKS13.135/4, 00.00UKS13.137/4, 00.00UKS13.145/4, 00.00UKS13.144/4, 00.00UKS13.143/4, 00.00UKS13.157/3, 00.00UKS13.154/1, 00.00UKS13.153/3, 00.00UKS13.161/3, 00.00UKS13.164V/6, 00.00UKS17.099/5, 00.00UKS17.095/5, 00.00UKS17.097/5, 00.00UKS17.098/3, 00.00UKS17.091/9, 00.00UKS17.089/5, 00.00UKS17.088/5, 00.00UKS17.087/5, 00.00UKS17.086/5, 00.00UKS17.082/1, 00.00UKS17.081/1, 00.00UKS17.139/1, 00.00UKS17.138/1, 00.00UKS17.137/1, 00.00UKS17.078/1 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH001 | 1751,7 | 1781,5 | 13,6 | 00UKS13R025 | 00UKS13GP001F | 1758 | 1817,4 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0019'], ['00UKS13GP001F-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.5', '1751.7', '13.6'], ['00UKS13R025', '00UKS13GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS13R025', '00UKS13GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS13R025', '00UKS13GP001F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '1817.4', '1758.0', '4.8'], ['170'], ['00.00UKS25.167/6; 00.00UKS25.175/6; 00.00UKS25.174/6; 00.00UKS21.151V/2; 00.00UKS17.043V/2; 00.00UKS13.089V/2; 00.00UKS13.111/3; 00.00UKS13.113/3; 00.00UKS13.115/3; 00.00UKS13.133/4; 00.00UKS13.135/4; 00.00UKS13.137/4; 00.00UKS13.145/4; 00.00UKS13.144/4; 00.00UKS13.143/4; 00.00UKS13.157/3; 00.00UKS13.154/1; 00.00UKS13.153/3; 00.00UKS13.161/3; 00.00UKS13.164V/6; 00.00UKS17.099/5; 00.00UKS17.095/5; 00.00UKS17.097/5; 00.00UKS17.098/3; 00.00UKS17.091/9; 00.00UKS17.089/5; 00.00UKS17.088/5; 00.00UKS17.087/5; 00.00UKS17.086/5; 00.00UKS17.082/1; 00.00UKS17.081/1; 00.00UKS17.139/1; 00.00UKS17.138/1; 00.00UKS17.137/1; 00.00UKS17.078/1;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0020 | 00UKS22GP003F-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x35 |  | 119 | 00.00UKS25.167/5, 00.00UKS25.156/5, 00.00UKS25.155/5, 00.00UKS25.161/5, 00.00UKS25.164/5, 00.00UKS25.121V/5, 00.00UKS30.011/3, 00.00UKS30.012/3, 00.00UKS29.039/3, 00.00UKS29.040/3, 00.00UKS29.041/3, 00.00UKS28.001/3, 00.00UKS25.120V/5, 00.00UKS25.145/3, 00.00UKS25.065/3 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH002 | 1752,9 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00UKS22GP003F | 1745,9 | 1818,6 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0020'], ['00UKS22GP003F-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R011', '00UKS22GP003F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS22R011', '00UKS22GP003F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS22R011', '00UKS22GP003F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '1818.6', '1745.9', '14.1'], ['119'], ['00.00UKS25.167/5; 00.00UKS25.156/5; 00.00UKS25.155/5; 00.00UKS25.161/5; 00.00UKS25.164/5; 00.00UKS25.121V/5; 00.00UKS30.011/3; 00.00UKS30.012/3; 00.00UKS29.039/3; 00.00UKS29.040/3; 00.00UKS29.041/3; 00.00UKS28.001/3; 00.00UKS25.120V/5; 00.00UKS25.145/3; 00.00UKS25.065/3;']] | 45
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0021 | 00KLF90AN004-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x25 |  | 87 | 00.00UKS25.167/3, 00.00UKS25.156/3, 00.00UKS25.155/3, 00.00UKS25.161/3, 00.00UKS25.164/3, 00.00UKS25.121V/9, 00.00UKS30.011/2, 00.00UKS30.012/2, 00.00UKS29.039/2, 00.00UKS29.040/2 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH002 | 1752,9 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF90GE004 | 1745,3 | 1808,3 | 19,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0021'], ['00KLF90AN004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1752.9', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1808.3', '1745.3', '19.7'], ['87'], ['00.00UKS25.167/3; 00.00UKS25.156/3; 00.00UKS25.155/3; 00.00UKS25.161/3; 00.00UKS25.164/3; 00.00UKS25.121V/9; 00.00UKS30.011/2; 00.00UKS30.012/2; 00.00UKS29.039/2; 00.00UKS29.040/2;']] | 35
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0022 | 00KLF90AN005-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x25 |  | 85 | 00.00UKS25.167/6, 00.00UKS25.156/6, 00.00UKS25.155/6, 00.00UKS25.161/6, 00.00UKS25.164/6, 00.00UKS25.121V/8, 00.00UKS30.007/5, 00.00UKS29.022/5, 00.00UKS29.007/5, 00.00UKS29.008/5, 00.00UKS29.009/5, 00.00UKS29.010/5, 00.00UKS29.012/5, 00.00UKS29.013/5, 00.00UKS29.014/5, 00.00UKS29.015/5, 00.00UKS29.016/5, 00.00UKS29.017/5, 00.00UKS29.018/5 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH002 | 1752,9 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS26R003 | 00KLF90GE005 | 1765,4 | 1814,1 | 20,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0022'], ['00KLF90AN005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1752.9', '13.6'], ['00UKS26R003', '00KLF90GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF90GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF90GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1814.1', '1765.4', '20.2'], ['85'], ['00.00UKS25.167/6; 00.00UKS25.156/6; 00.00UKS25.155/6; 00.00UKS25.161/6; 00.00UKS25.164/6; 00.00UKS25.121V/8; 00.00UKS30.007/5; 00.00UKS29.022/5; 00.00UKS29.007/5; 00.00UKS29.008/5; 00.00UKS29.009/5; 00.00UKS29.010/5; 00.00UKS29.012/5; 00.00UKS29.013/5; 00.00UKS29.014/5; 00.00UKS29.015/5; 00.00UKS29.016/5; 00.00UKS29.017/5; 00.00UKS29.018/5;']] | 46
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0023 | 00KLF90AN009-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x25 |  | 111 | 00.00UKS25.167/3, 00.00UKS25.156/3, 00.00UKS25.155/3, 00.00UKS25.161/3, 00.00UKS25.164/3, 00.00UKS25.121V/9, 00.00UKS30.007/6, 00.00UKS29.023/6, 00.00UKS29.025/6, 00.00UKS29.026/6, 00.00UKS29.027/6, 00.00UKS29.029/6, 00.00UKS29.030/6, 00.00UKS29.031/6, 00.00UKS29.034/6, 00.00UKS29.035/6, 00.00UKS29.057/2 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH002 | 1752,9 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF90GE009 | 1758,1 | 1835,7 | 18,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0023'], ['00KLF90AN009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1752.9', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1835.7', '1758.1', '18.8'], ['111'], ['00.00UKS25.167/3; 00.00UKS25.156/3; 00.00UKS25.155/3; 00.00UKS25.161/3; 00.00UKS25.164/3; 00.00UKS25.121V/9; 00.00UKS30.007/6; 00.00UKS29.023/6; 00.00UKS29.025/6; 00.00UKS29.026/6; 00.00UKS29.027/6; 00.00UKS29.029/6; 00.00UKS29.030/6; 00.00UKS29.031/6; 00.00UKS29.034/6; 00.00UKS29.035/6; 00.00UKS29.057/2;']] | 60
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0024 | 00KLF90AN011-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x35 |  | 138 | 00.00UKS25.167/5, 00.00UKS25.156/5, 00.00UKS25.155/5, 00.00UKS25.161/5, 00.00UKS25.164/5, 00.00UKS25.121V/5, 00.00UKS30.011/3, 00.00UKS30.012/3, 00.00UKS29.039/3, 00.00UKS29.040/3, 00.00UKS29.041/3, 00.00UKS28.001/3, 00.00UKS25.120V/2, 00.00UKS25.119/2, 00.00UKS25.061/2, 00.00UKS25.151/2, 00.00UKS25.150/2, 00.00UKS25.056/1, 00.00UKS24.005/1 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH002 | 1752,9 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R016 | 00KLF90GE011 | 1739,9 | 1843,4 | 15,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0024'], ['00KLF90AN011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R016', '00KLF90GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R016', '00KLF90GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R016', '00KLF90GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.4', '1739.9', '15.2'], ['138'], ['00.00UKS25.167/5; 00.00UKS25.156/5; 00.00UKS25.155/5; 00.00UKS25.161/5; 00.00UKS25.164/5; 00.00UKS25.121V/5; 00.00UKS30.011/3; 00.00UKS30.012/3; 00.00UKS29.039/3; 00.00UKS29.040/3; 00.00UKS29.041/3; 00.00UKS28.001/3; 00.00UKS25.120V/2; 00.00UKS25.119/2; 00.00UKS25.061/2; 00.00UKS25.151/2; 00.00UKS25.150/2; 00.00UKS25.056/1; 00.00UKS24.005/1;']] | 76
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0025 | 00KLF90AN013-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x25 |  | 100 | 00.00UKS25.167/5, 00.00UKS25.156/5, 00.00UKS25.155/5, 00.00UKS25.161/5, 00.00UKS25.164/5, 00.00UKS25.121V/5, 00.00UKS30.007/5, 00.00UKS29.023/5, 00.00UKS29.025/5, 00.00UKS29.026/5, 00.00UKS29.027/5, 00.00UKS29.029/5, 00.00UKS29.030/5, 00.00UKS29.031/5, 00.00UKS29.034/5, 00.00UKS29.035/5, 00.00UKS29.057/2 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH002 | 1752,9 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF90GE013 | 1758,1 | 1831,7 | 18,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0025'], ['00KLF90AN013-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1752.9', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1831.7', '1758.1', '18.8'], ['100'], ['00.00UKS25.167/5; 00.00UKS25.156/5; 00.00UKS25.155/5; 00.00UKS25.161/5; 00.00UKS25.164/5; 00.00UKS25.121V/5; 00.00UKS30.007/5; 00.00UKS29.023/5; 00.00UKS29.025/5; 00.00UKS29.026/5; 00.00UKS29.027/5; 00.00UKS29.029/5; 00.00UKS29.030/5; 00.00UKS29.031/5; 00.00UKS29.034/5; 00.00UKS29.035/5; 00.00UKS29.057/2;']] | 56
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0026 | 00KLF81AN004-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x25 |  | 80 | 00.00UKS25.167/4, 00.00UKS25.156/4, 00.00UKS25.155/4, 00.00UKS25.161/4, 00.00UKS25.164/4, 00.00UKS25.121V/2, 00.00UKS30.007/2, 00.00UKS29.022/2, 00.00UKS29.007/1, 00.00UKS29.008/1, 00.00UKS29.009/1, 00.00UKS29.010/1, 00.00UKS29.012/1, 00.00UKS29.013/1, 00.00UKS29.014/1, 00.00UKS29.015/1, 00.00UKS29.016/1, 00.00UKS29.017/1 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH002 | 1752,9 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS26R003 | 00KLF81GE004 | 1766,4 | 1810,4 | 20,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0026'], ['00KLF81AN004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1752.9', '13.6'], ['00UKS26R003', '00KLF81GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF81GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF81GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1810.4', '1766.4', '20.2'], ['80'], ['00.00UKS25.167/4; 00.00UKS25.156/4; 00.00UKS25.155/4; 00.00UKS25.161/4; 00.00UKS25.164/4; 00.00UKS25.121V/2; 00.00UKS30.007/2; 00.00UKS29.022/2; 00.00UKS29.007/1; 00.00UKS29.008/1; 00.00UKS29.009/1; 00.00UKS29.010/1; 00.00UKS29.012/1; 00.00UKS29.013/1; 00.00UKS29.014/1; 00.00UKS29.015/1; 00.00UKS29.016/1; 00.00UKS29.017/1;']] | 43
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0027 | 00KLF81AN006-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x25 |  | 77 | 00.00UKS25.167/3, 00.00UKS25.156/3, 00.00UKS25.155/3, 00.00UKS25.161/3, 00.00UKS25.164/3, 00.00UKS25.121V/9, 00.00UKS30.011/2, 00.00UKS30.012/2, 00.00UKS29.039/2 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH002 | 1752,9 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF81GE006 | 1746 | 1802,9 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0027'], ['00KLF81AN006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1752.9', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1802.9', '1746.0', '18.5'], ['77'], ['00.00UKS25.167/3; 00.00UKS25.156/3; 00.00UKS25.155/3; 00.00UKS25.161/3; 00.00UKS25.164/3; 00.00UKS25.121V/9; 00.00UKS30.011/2; 00.00UKS30.012/2; 00.00UKS29.039/2;']] | 29
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0028 | 00KLF81AN007-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x35 |  | 106 | 00.00UKS25.167/1, 00.00UKS25.156/1, 00.00UKS25.155/1, 00.00UKS25.161/1, 00.00UKS25.164/1, 00.00UKS25.121V/3, 00.00UKS30.011/2, 00.00UKS30.012/2, 00.00UKS29.039/2, 00.00UKS29.040/2, 00.00UKS29.041/2, 00.00UKS28.001/2 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH002 | 1752,9 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF81GE007 | 1742,3 | 1818 | 18,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0028'], ['00KLF81AN007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1752.9', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1818.0', '1742.3', '18.7'], ['106'], ['00.00UKS25.167/1; 00.00UKS25.156/1; 00.00UKS25.155/1; 00.00UKS25.161/1; 00.00UKS25.164/1; 00.00UKS25.121V/3; 00.00UKS30.011/2; 00.00UKS30.012/2; 00.00UKS29.039/2; 00.00UKS29.040/2; 00.00UKS29.041/2; 00.00UKS28.001/2;']] | 48
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0129 | 00BKJ25GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 15 | 00.00UKS16.008/3, 00.00UKS16.010/3 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH001 | 1731,3 | 1811,6 | 4,3 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH001 | 1731,3 | 1814,2 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0129'], ['00BKJ25GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1811.6', '1731.3', '4.3'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1814.2', '1731.3', '4.3'], ['15'], ['00.00UKS16.008/3; 00.00UKS16.010/3;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0130 | 00BKK25GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 15 | 00.00UKS16.010/2, 00.00UKS16.008/2 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH001 | 1731,3 | 1814,2 | 4,3 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH001 | 1731,3 | 1811,6 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0130'], ['00BKK25GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1814.2', '1731.3', '4.3'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1811.6', '1731.3', '4.3'], ['15'], ['00.00UKS16.010/2; 00.00UKS16.008/2;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0131 | 00BKJ26GH001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 18 | 00.00UKS25.168/4 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH001 | 1751,7 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0131'], ['00BKJ26GH001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['18'], ['00.00UKS25.168/4;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0132 | 00BKJ26GH001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 18 | 00.00UKS25.168/4 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH001 | 1751,7 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0132'], ['00BKJ26GH001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['18'], ['00.00UKS25.168/4;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0133 | 00BKK26GH001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 18 | 00.00UKS25.168/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH001 | 1751,7 | 1784,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0133'], ['00BKK26GH001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1751.7', '13.6'], ['18'], ['00.00UKS25.168/1;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0134 | 00BKK26GH001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 18 | 00.00UKS25.168/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH001 | 1751,7 | 1784,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0134'], ['00BKK26GH001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1751.7', '13.6'], ['18'], ['00.00UKS25.168/1;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0135 | 00KLF69AH112-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 102 | 00.00UKS25.168/5, 00.00UKS25.172/5, 00.00UKS25.171/5, 00.00UKS25.170/5, 00.00UKS21.150V/1, 00.00UKS17.042V/1, 00.00UKS17.039/1, 00.00UKS17.040/1, 00.00UKS13.092V/1, 00.00UKS13.113/7, 00.00UKS13.115/7, 00.00UKS13.132/3, 00.00UKS13.134/7, 00.00UKS13.136/7, 00.00UKS13.139/7, 00.00UKS13.146/6, 00.00UKS13.155/1, 00.00UKS13.150/1, 00.00UKS13.226/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS10R001 | 00KLF69AH112 | 1729,9 | 1785,5 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0135'], ['00KLF69AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['00UKS10R001', '00KLF69AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS10R001', '00KLF69AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS10R001', '00KLF69AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1785.5', '1729.9', '3.0'], ['102'], ['00.00UKS25.168/5; 00.00UKS25.172/5; 00.00UKS25.171/5; 00.00UKS25.170/5; 00.00UKS21.150V/1; 00.00UKS17.042V/1; 00.00UKS17.039/1; 00.00UKS17.040/1; 00.00UKS13.092V/1; 00.00UKS13.113/7; 00.00UKS13.115/7; 00.00UKS13.132/3; 00.00UKS13.134/7; 00.00UKS13.136/7; 00.00UKS13.139/7; 00.00UKS13.146/6; 00.00UKS13.155/1; 00.00UKS13.150/1; 00.00UKS13.226/1;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0136 | 00KLF23AN001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 4x25 |  | 89 | 00.00UKS25.168/1, 00.00UKS25.158/1, 00.00UKS25.161/1, 00.00UKS25.165/1, 00.00UKS25.122V/4, 00.00UKS30.006/4, 00.00UKS29.020/4, 00.00UKS29.006/4, 00.00UKS29.007/4, 00.00UKS29.008/4, 00.00UKS29.009/4, 00.00UKS29.010/4, 00.00UKS29.012/4, 00.00UKS29.013/4, 00.00UKS25.111V/1, 00.00UKS25.022/1, 00.00UKS25.020/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF23GU001 | 1772,9 | 1810,4 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0136'], ['00KLF23AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF23GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF23GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF23GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1810.4', '1772.9', '14.1'], ['89'], ['00.00UKS25.168/1; 00.00UKS25.158/1; 00.00UKS25.161/1; 00.00UKS25.165/1; 00.00UKS25.122V/4; 00.00UKS30.006/4; 00.00UKS29.020/4; 00.00UKS29.006/4; 00.00UKS29.007/4; 00.00UKS29.008/4; 00.00UKS29.009/4; 00.00UKS29.010/4; 00.00UKS29.012/4; 00.00UKS29.013/4; 00.00UKS25.111V/1; 00.00UKS25.022/1; 00.00UKS25.020/1;']] | 44
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0137 | 00KLF23AN001-1002 | 2 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF23GU001 | 1772,9 | 1810,4 | 14,1 | 00UKS22R026 | 00KLF23AN001 | 1777 | 1811,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0137'], ['00KLF23AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['2', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF23GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF23GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF23GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1810.4', '1772.9', '14.1'], ['00UKS22R026', '00KLF23AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF23AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF23AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1811.5', '1777.0', '13.6'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0138 | 00KLF69AH122-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 98 | 00.00UKS25.168/4, 00.00UKS25.172/4, 00.00UKS25.176/4, 00.00UKS25.177/4, 00.00UKS25.174/4, 00.00UKS21.151V/5, 00.00UKS17.043V/5, 00.00UKS13.089V/5, 00.00UKS13.111/2, 00.00UKS13.113/2, 00.00UKS13.115/2, 00.00UKS13.133/2, 00.00UKS13.135/2, 00.00UKS13.137/2, 00.00UKS13.145/2, 00.00UKS13.155/2, 00.00UKS13.150/2, 00.00UKS13.226/2 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS10R001 | 00KLF69AH122 | 1729,9 | 1788,2 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0138'], ['00KLF69AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['00UKS10R001', '00KLF69AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS10R001', '00KLF69AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS10R001', '00KLF69AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1788.2', '1729.9', '3.0'], ['98'], ['00.00UKS25.168/4; 00.00UKS25.172/4; 00.00UKS25.176/4; 00.00UKS25.177/4; 00.00UKS25.174/4; 00.00UKS21.151V/5; 00.00UKS17.043V/5; 00.00UKS13.089V/5; 00.00UKS13.111/2; 00.00UKS13.113/2; 00.00UKS13.115/2; 00.00UKS13.133/2; 00.00UKS13.135/2; 00.00UKS13.137/2; 00.00UKS13.145/2; 00.00UKS13.155/2; 00.00UKS13.150/2; 00.00UKS13.226/2;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0139 | 00KLF23AN002-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 4x25 |  | 90 | 00.00UKS25.168/2, 00.00UKS25.159/2, 00.00UKS25.085/2, 00.00UKS25.121V/2, 00.00UKS30.007/2, 00.00UKS29.022/2, 00.00UKS29.007/2, 00.00UKS29.008/2, 00.00UKS29.009/2, 00.00UKS29.010/2, 00.00UKS29.012/2, 00.00UKS29.013/2, 00.00UKS25.111V/2, 00.00UKS25.022/2, 00.00UKS25.020/2 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF23GU002 | 1772,9 | 1810,9 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0139'], ['00KLF23AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF23GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF23GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF23GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1810.9', '1772.9', '14.1'], ['90'], ['00.00UKS25.168/2; 00.00UKS25.159/2; 00.00UKS25.085/2; 00.00UKS25.121V/2; 00.00UKS30.007/2; 00.00UKS29.022/2; 00.00UKS29.007/2; 00.00UKS29.008/2; 00.00UKS29.009/2; 00.00UKS29.010/2; 00.00UKS29.012/2; 00.00UKS29.013/2; 00.00UKS25.111V/2; 00.00UKS25.022/2; 00.00UKS25.020/2;']] | 45
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0140 | 00KLF23AN002-1002 | 2 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF23GU002 | 1772,9 | 1810,9 | 14,1 | 00UKS22R026 | 00KLF23AN002 | 1774,7 | 1811,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0140'], ['00KLF23AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['2', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF23GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF23GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF23GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1810.9', '1772.9', '14.1'], ['00UKS22R026', '00KLF23AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF23AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF23AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1811.5', '1774.7', '13.6'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0274 | 00KLF81AN011-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 20 | 00.00UKS25.178V/1 | 00UKS22R017 | 00KLF81GE011 | 1758,3 | 1778,9 | 16 | 00UKS22R017 | 00KLF81AN011 | 1760,7 | 1780 | 17,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0274'], ['00KLF81AN011-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00KLF81GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF81GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF81GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1778.9', '1758.3', '16.0'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN011', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN011', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN011', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1780.0', '1760.7', '17.7'], ['20'], ['00.00UKS25.178V/1;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0275 | 00KLF81AN012-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 9 | 00.00UKS25.190V/1 | 00UKS22R034 | 00KLF81GE012 | 1773,2 | 1845 | 16,3 | 00UKS22R034 | 00KLF81AN012 | 1774,1 | 1847 | 17,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0275'], ['00KLF81AN012-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00KLF81GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R034', '00KLF81GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R034', '00KLF81GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.0', '1773.2', '16.3'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN012', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN012', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN012', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1847.0', '1774.1', '17.9'], ['9'], ['00.00UKS25.190V/1;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0276 | 00KLF81AN013-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 21 | По месту / In-situ |  | 00KLF81GE013 | 1756,1 | 1836,7 | 18,8 |  | 00KLF81AN013 | 1756,3 | 1841,5 | 18 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0276'], ['00KLF81AN013-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.7', '1756.1', '18.8'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN013', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN013', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN013', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1841.5', '1756.3', '18.0'], ['21'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0277 | 00KLF81AN016-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 29 | По месту / In-situ |  | 00KLF81GE016 | 1757,3 | 1836,7 | 18,8 |  | 00KLF81AN016 | 1759,1 | 1846,1 | 18 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0277'], ['00KLF81AN016-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.7', '1757.3', '18.8'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN016', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN016', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN016', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1846.1', '1759.1', '18.0'], ['29'], ['По месту / In-situ']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0278 | 00KLF81AN018-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 15 | По месту / In-situ |  | 00KLF81GE018 | 1762,3 | 1821,7 | 18,5 |  | 00KLF81AN018 | 1761,7 | 1824,8 | 18 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0278'], ['00KLF81AN018-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.7', '1762.3', '18.5'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN018', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN018', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN018', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1824.8', '1761.7', '18.0'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0279 | 00KLF82AN001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x10 |  | 15 | По месту / In-situ |  | 00KLF82GE001 | 1745,3 | 1803,7 | 18,2 |  | 00KLF82AN001 | 1741,7 | 1804,1 | 16,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0279'], ['00KLF82AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x10'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF82GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF82GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF82GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1803.7', '1745.3', '18.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF82AN001', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF82AN001', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF82AN001', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1804.1', '1741.7', '16.7'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0280 | 00KLF84AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x6 |  | 35 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.175/10, 00.00UKS25.174/10, 00.00UKS25.091/4, 00.00UKS25.092/4 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH003 | 1751,7 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R004 | 00KLF84GE001 | 1742,9 | 1782,7 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0280'], ['00KLF84AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R004', '00KLF84GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R004', '00KLF84GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R004', '00KLF84GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1782.7', '1742.9', '16.0'], ['35'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.175/10; 00.00UKS25.174/10; 00.00UKS25.091/4; 00.00UKS25.092/4;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0281 | 00KLF84AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 20 | 00.00UKS25.184V/2 | 00UKS22R004 | 00KLF84GE001 | 1742,9 | 1782,7 | 16 | 00UKS22R004 | 00KLF84AN001 | 1737,4 | 1783,9 | 20,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0281'], ['00KLF84AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R004', '00KLF84GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R004', '00KLF84GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R004', '00KLF84GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1782.7', '1742.9', '16.0'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF84AN001', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF84AN001', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF84AN001', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1783.9', '1737.4', '20.5'], ['20'], ['00.00UKS25.184V/2;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0282 | 00KLF84AN004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x4 |  | 15 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.175/10, 00.00UKS25.174/10 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH003 | 1751,7 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF84GE004 | 1749,4 | 1778,9 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0282'], ['00KLF84AN004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00KLF84GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF84GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF84GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1778.9', '1749.4', '16.0'], ['15'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.175/10; 00.00UKS25.174/10;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0283 | 00KLF84AN004-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 10 | 00.00UKS25.180V/1 | 00UKS22R017 | 00KLF84GE004 | 1749,4 | 1778,9 | 16 | 00UKS22R017 | 00KLF84AN004 | 1750 | 1780,2 | 17,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0283'], ['00KLF84AN004-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00KLF84GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF84GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF84GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1778.9', '1749.4', '16.0'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF84AN004', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF84AN004', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF84AN004', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1780.2', '1750.0', '17.4'], ['10'], ['00.00UKS25.180V/1;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0284 | 00KLF43AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x4 |  | 30 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.175/10, 00.00UKS25.174/10, 00.00UKS25.091/4 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH003 | 1751,7 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R004 | 00KLF43GE001 | 1743,4 | 1778,9 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0284'], ['00KLF43AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R004', '00KLF43GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R004', '00KLF43GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R004', '00KLF43GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1778.9', '1743.4', '16.0'], ['30'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.175/10; 00.00UKS25.174/10; 00.00UKS25.091/4;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0285 | 00KLF43AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 20 | 00.00UKS25.183V/1 | 00UKS22R004 | 00KLF43GE001 | 1743,4 | 1778,9 | 16 | 00UKS22R004 | 00KLF43AN001 | 1741,6 | 1780 | 20,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0285'], ['00KLF43AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R004', '00KLF43GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R004', '00KLF43GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R004', '00KLF43GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1778.9', '1743.4', '16.0'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF43AN001', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF43AN001', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF43AN001', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', '1780.0', '1741.6', '20.6'], ['20'], ['00.00UKS25.183V/1;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0286 | 00KLF43AN005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x4 |  | 22 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.171/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.169/10 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH003 | 1751,7 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF43GE005 | 1750,8 | 1787,4 | 16,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0286'], ['00KLF43AN005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00KLF43GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF43GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF43GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.4', '1750.8', '16.1'], ['22'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.171/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.169/10;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0287 | 00KLF43AN005-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 17 | 00.00UKS25.169/7, 00.00UKS25.182V/1 | 00UKS22R017 | 00KLF43GE005 | 1750,8 | 1787,4 | 16,1 | 00UKS22R017 | 00KLF43AN005 | 1751,1 | 1785,4 | 17,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0287'], ['00KLF43AN005-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00KLF43GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF43GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF43GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.4', '1750.8', '16.1'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF43AN005', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF43AN005', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF43AN005', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', '1785.4', '1751.1', '17.4'], ['17'], ['00.00UKS25.169/7; 00.00UKS25.182V/1;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0288 | 00KLF90AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x6 |  | 86 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.156/10, 00.00UKS25.155/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.164/10, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.011/4, 00.00UKS30.012/4, 00.00UKS29.039/4, 00.00UKS29.040/4 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH003 | 1751,7 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF90GE003 | 1745,3 | 1806,3 | 19,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0288'], ['00KLF90AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1751.7', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1806.3', '1745.3', '19.7'], ['86'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.156/10; 00.00UKS25.155/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.164/10; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.011/4; 00.00UKS30.012/4; 00.00UKS29.039/4; 00.00UKS29.040/4;']] | 32
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0289 | 00KLF90AN003-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 15 | По месту / In-situ |  | 00KLF90GE003 | 1745,3 | 1806,3 | 19,7 |  | 00KLF90AN003 | 1751,2 | 1806,3 | 20,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0289'], ['00KLF90AN003-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1806.3', '1745.3', '19.7'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90AN003', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN003', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN003', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1806.3', '1751.2', '20.6'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0290 | 00BLB26GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS22R017 | 00BLA26GH003 | 1751,7 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH001 | 1751,7 | 1781,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0290'], ['00BLB26GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.5', '1751.7', '13.6'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0291 | 00BLA26GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 13 | 00.00UKS25.167/11 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH003 | 1751,7 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH001 | 1754,1 | 1780,6 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0291'], ['00BLA26GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1754.1', '13.6'], ['13'], ['00.00UKS25.167/11;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0292 | 00BLB26GH001-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS22R017 | 00BLA26GH003 | 1751,7 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH001 | 1751,7 | 1781,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0292'], ['00BLB26GH001-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.5', '1751.7', '13.6'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0293 | 00BLB26GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 14 | 00.00UKS25.167/10 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH001 | 1751,7 | 1781,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH002 | 1752,9 | 1781,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0293'], ['00BLB26GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.5', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1752.9', '13.6'], ['14'], ['00.00UKS25.167/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0294 | 00BLB26GH003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 14 | 00.00UKS25.167/10 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH002 | 1752,9 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH003 | 1754,1 | 1781,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0294'], ['00BLB26GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1754.1', '13.6'], ['14'], ['00.00UKS25.167/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0295 | 00KLF81AN014-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 15 | По месту / In-situ |  | 00KLF81GE014 | 1774,4 | 1821,6 | 18,5 |  | 00KLF81AN014 | 1775,2 | 1826,1 | 17,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0295'], ['00KLF81AN014-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.6', '1774.4', '18.5'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN014', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN014', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN014', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1826.1', '1775.2', '17.9'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0296 | 00KLF81AN015-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 18 | 00.00UKS29.045V/1 | 00UKS26R002 | 00KLF81GE015 | 1773,6 | 1778,9 | 20,2 | 00UKS26R002 | 00KLF81AN015 | 1773,9 | 1780,1 | 22,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0296'], ['00KLF81AN015-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS26R002', '00KLF81GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1778.9', '1773.6', '20.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN015', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN015', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN015', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1780.1', '1773.9', '22.1'], ['18'], ['00.00UKS29.045V/1;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0297 | 00KLF81AN017-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x16 |  | 38 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.156/10, 00.00UKS25.155/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.165/10, 00.00UKS25.122V/7, 00.00UKS30.008/7 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH003 | 1754,1 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS26R002 | 00KLF81GE017 | 1757,9 | 1785,4 | 18,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0297'], ['00KLF81AN017-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1754.1', '13.6'], ['00UKS26R002', '00KLF81GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1785.4', '1757.9', '18.8'], ['38'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.156/10; 00.00UKS25.155/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.165/10; 00.00UKS25.122V/7; 00.00UKS30.008/7;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0298 | 00KLF81AN017-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 20 | 00.00UKS30.008/7, 00.00UKS30.014V/1 | 00UKS26R002 | 00KLF81GE017 | 1757,9 | 1785,4 | 18,8 | 00UKS26R002 | 00KLF81AN017 | 1759,4 | 1790,7 | 22,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0298'], ['00KLF81AN017-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS26R002', '00KLF81GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1785.4', '1757.9', '18.8'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN017', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN017', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN017', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1790.7', '1759.4', '22.1'], ['20'], ['00.00UKS30.008/7; 00.00UKS30.014V/1;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0029 | 00KLF81AN008-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x35 |  | 101 | 00.00UKS25.167/7, 00.00UKS25.156/7, 00.00UKS25.155/7, 00.00UKS25.161/7, 00.00UKS25.164/7, 00.00UKS25.121V/3, 00.00UKS30.011/2, 00.00UKS30.012/2, 00.00UKS29.039/2, 00.00UKS29.040/2, 00.00UKS29.041/2, 00.00UKS28.001/2 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH002 | 1752,9 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF81GE008 | 1742,3 | 1814,5 | 19,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0029'], ['00KLF81AN008-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1752.9', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1814.5', '1742.3', '19.4'], ['101'], ['00.00UKS25.167/7; 00.00UKS25.156/7; 00.00UKS25.155/7; 00.00UKS25.161/7; 00.00UKS25.164/7; 00.00UKS25.121V/3; 00.00UKS30.011/2; 00.00UKS30.012/2; 00.00UKS29.039/2; 00.00UKS29.040/2; 00.00UKS29.041/2; 00.00UKS28.001/2;']] | 45
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0030 | 00KLF90AN001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x25 |  | 80 | 00.00UKS25.167/4, 00.00UKS25.156/4, 00.00UKS25.155/4, 00.00UKS25.161/4, 00.00UKS25.164/4, 00.00UKS25.121V/2, 00.00UKS30.007/2, 00.00UKS29.022/2, 00.00UKS29.007/1, 00.00UKS29.008/1, 00.00UKS29.009/1, 00.00UKS29.010/1, 00.00UKS29.012/1, 00.00UKS29.013/1, 00.00UKS29.014/1, 00.00UKS29.015/1, 00.00UKS29.016/1 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH002 | 1752,9 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS26R003 | 00KLF90GE001 | 1766,4 | 1809,8 | 20,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0030'], ['00KLF90AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1752.9', '13.6'], ['00UKS26R003', '00KLF90GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF90GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF90GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.8', '1766.4', '20.2'], ['80'], ['00.00UKS25.167/4; 00.00UKS25.156/4; 00.00UKS25.155/4; 00.00UKS25.161/4; 00.00UKS25.164/4; 00.00UKS25.121V/2; 00.00UKS30.007/2; 00.00UKS29.022/2; 00.00UKS29.007/1; 00.00UKS29.008/1; 00.00UKS29.009/1; 00.00UKS29.010/1; 00.00UKS29.012/1; 00.00UKS29.013/1; 00.00UKS29.014/1; 00.00UKS29.015/1; 00.00UKS29.016/1;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0031 | 00KLF90AN007-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x25 |  | 52 | 00.00UKS25.167/8, 00.00UKS25.156/8, 00.00UKS25.155/8, 00.00UKS25.161/8, 00.00UKS25.164/8, 00.00UKS25.121V/7, 00.00UKS30.007/4, 00.00UKS29.022/4 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH002 | 1752,9 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS26R002 | 00KLF90GE007 | 1766,4 | 1788,1 | 20,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0031'], ['00KLF90AN007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1752.9', '13.6'], ['00UKS26R002', '00KLF90GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF90GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF90GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1788.1', '1766.4', '20.2'], ['52'], ['00.00UKS25.167/8; 00.00UKS25.156/8; 00.00UKS25.155/8; 00.00UKS25.161/8; 00.00UKS25.164/8; 00.00UKS25.121V/7; 00.00UKS30.007/4; 00.00UKS29.022/4;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0032 | 00KLF90AN008-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x25 |  | 90 | 00.00UKS25.167/7, 00.00UKS25.156/7, 00.00UKS25.155/7, 00.00UKS25.161/7, 00.00UKS25.164/7, 00.00UKS25.121V/6, 00.00UKS30.007/3, 00.00UKS29.023/3, 00.00UKS29.025/3, 00.00UKS29.026/3, 00.00UKS29.027/3, 00.00UKS29.029/3, 00.00UKS29.030/3, 00.00UKS29.031/3, 00.00UKS29.034/3, 00.00UKS29.035/3, 00.00UKS30.001/1 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH002 | 1752,9 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF90GE008 | 1767,6 | 1821,7 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0032'], ['00KLF90AN008-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1752.9', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.7', '1767.6', '18.5'], ['90'], ['00.00UKS25.167/7; 00.00UKS25.156/7; 00.00UKS25.155/7; 00.00UKS25.161/7; 00.00UKS25.164/7; 00.00UKS25.121V/6; 00.00UKS30.007/3; 00.00UKS29.023/3; 00.00UKS29.025/3; 00.00UKS29.026/3; 00.00UKS29.027/3; 00.00UKS29.029/3; 00.00UKS29.030/3; 00.00UKS29.031/3; 00.00UKS29.034/3; 00.00UKS29.035/3; 00.00UKS30.001/1;']] | 55
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0033 | 00KLF90AN010-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x25 |  | 116 | 00.00UKS25.167/8, 00.00UKS25.156/8, 00.00UKS25.155/8, 00.00UKS25.161/8, 00.00UKS25.164/8, 00.00UKS25.121V/7, 00.00UKS30.007/1, 00.00UKS29.023/1, 00.00UKS29.025/1, 00.00UKS29.026/1, 00.00UKS29.027/1, 00.00UKS29.029/1, 00.00UKS29.030/1, 00.00UKS29.031/1, 00.00UKS29.034/1, 00.00UKS29.035/1, 00.00UKS29.057/1 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH002 | 1752,9 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF90GE010 | 1758,1 | 1833,7 | 18,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0033'], ['00KLF90AN010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1752.9', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1833.7', '1758.1', '18.8'], ['116'], ['00.00UKS25.167/8; 00.00UKS25.156/8; 00.00UKS25.155/8; 00.00UKS25.161/8; 00.00UKS25.164/8; 00.00UKS25.121V/7; 00.00UKS30.007/1; 00.00UKS29.023/1; 00.00UKS29.025/1; 00.00UKS29.026/1; 00.00UKS29.027/1; 00.00UKS29.029/1; 00.00UKS29.030/1; 00.00UKS29.031/1; 00.00UKS29.034/1; 00.00UKS29.035/1; 00.00UKS29.057/1;']] | 58
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0034 | 00KLF81AN002-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x35 |  | 136 | 00.00UKS25.167/5, 00.00UKS25.156/5, 00.00UKS25.155/5, 00.00UKS25.161/5, 00.00UKS25.164/5, 00.00UKS25.121V/5, 00.00UKS30.011/3, 00.00UKS30.012/3, 00.00UKS29.039/3, 00.00UKS29.040/3, 00.00UKS29.041/3, 00.00UKS28.001/3, 00.00UKS25.120V/2, 00.00UKS25.119/2, 00.00UKS25.061/2, 00.00UKS25.053/2, 00.00UKS25.054/2, 00.00UKS25.055/2 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH002 | 1752,9 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF81GE002 | 1739,9 | 1834,8 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0034'], ['00KLF81AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R011', '00KLF81GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R011', '00KLF81GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R011', '00KLF81GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1834.8', '1739.9', '16.0'], ['136'], ['00.00UKS25.167/5; 00.00UKS25.156/5; 00.00UKS25.155/5; 00.00UKS25.161/5; 00.00UKS25.164/5; 00.00UKS25.121V/5; 00.00UKS30.011/3; 00.00UKS30.012/3; 00.00UKS29.039/3; 00.00UKS29.040/3; 00.00UKS29.041/3; 00.00UKS28.001/3; 00.00UKS25.120V/2; 00.00UKS25.119/2; 00.00UKS25.061/2; 00.00UKS25.053/2; 00.00UKS25.054/2; 00.00UKS25.055/2;']] | 66
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0035 | 00KLF81AN009-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x35 |  | 122 | 00.00UKS25.167/8, 00.00UKS25.156/8, 00.00UKS25.155/8, 00.00UKS25.161/8, 00.00UKS25.164/8, 00.00UKS25.121V/7, 00.00UKS30.007/1, 00.00UKS29.023/1, 00.00UKS29.025/1, 00.00UKS29.026/1, 00.00UKS29.027/1, 00.00UKS29.029/1, 00.00UKS29.030/1, 00.00UKS29.031/1, 00.00UKS29.034/1, 00.00UKS29.035/1, 00.00UKS30.001/1 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH002 | 1752,9 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF81GE009 | 1773,4 | 1821,6 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0035'], ['00KLF81AN009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1752.9', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.6', '1773.4', '18.5'], ['122'], ['00.00UKS25.167/8; 00.00UKS25.156/8; 00.00UKS25.155/8; 00.00UKS25.161/8; 00.00UKS25.164/8; 00.00UKS25.121V/7; 00.00UKS30.007/1; 00.00UKS29.023/1; 00.00UKS29.025/1; 00.00UKS29.026/1; 00.00UKS29.027/1; 00.00UKS29.029/1; 00.00UKS29.030/1; 00.00UKS29.031/1; 00.00UKS29.034/1; 00.00UKS29.035/1; 00.00UKS30.001/1;']] | 61
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0036 | 00KLF81AN012-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x35 |  | 161 | 00.00UKS25.167/8, 00.00UKS25.156/8, 00.00UKS25.155/8, 00.00UKS25.161/8, 00.00UKS25.165/8, 00.00UKS25.122V/5, 00.00UKS30.006/6, 00.00UKS29.020/6, 00.00UKS29.006/6, 00.00UKS29.007/6, 00.00UKS29.008/6, 00.00UKS29.009/6, 00.00UKS29.010/6, 00.00UKS29.012/6, 00.00UKS29.013/6, 00.00UKS29.014/6, 00.00UKS29.015/6, 00.00UKS29.016/6, 00.00UKS29.017/6, 00.00UKS29.018/6, 00.00UKS29.042/6, 00.00UKS29.037/2, 00.00UKS29.038/2, 00.00UKS29.059/6, 00.00UKS25.115V/3, 00.00UKS25.038/1, 00.00UKS25.132/1, 00.00UKS25.136/1, 00.00UKS25.138/1 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH002 | 1752,9 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00KLF81GE012 | 1773,2 | 1845 | 16,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0036'], ['00KLF81AN012-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R034', '00KLF81GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R034', '00KLF81GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R034', '00KLF81GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.0', '1773.2', '16.3'], ['161'], ['00.00UKS25.167/8; 00.00UKS25.156/8; 00.00UKS25.155/8; 00.00UKS25.161/8; 00.00UKS25.165/8; 00.00UKS25.122V/5; 00.00UKS30.006/6; 00.00UKS29.020/6; 00.00UKS29.006/6; 00.00UKS29.007/6; 00.00UKS29.008/6; 00.00UKS29.009/6; 00.00UKS29.010/6; 00.00UKS29.012/6; 00.00UKS29.013/6; 00.00UKS29.014/6; 00.00UKS29.015/6; 00.00UKS29.016/6; 00.00UKS29.017/6; 00.00UKS29.018/6; 00.00UKS29.042/6; 00.00UKS29.037/2; 00.00UKS29.038/2; 00.00UKS29.059/6; 00.00UKS25.115V/3; 00.00UKS25.038/1; 00.00UKS25.132/1; 00.00UKS25.136/1; 00.00UKS25.138/1;']] | 84
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0037 | 00KLF81AN013-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x35 |  | 124 | 00.00UKS25.167/7, 00.00UKS25.156/7, 00.00UKS25.155/7, 00.00UKS25.161/7, 00.00UKS25.164/7, 00.00UKS25.121V/2, 00.00UKS30.007/2, 00.00UKS29.023/2, 00.00UKS29.025/2, 00.00UKS29.026/2, 00.00UKS29.027/2, 00.00UKS29.029/2, 00.00UKS29.030/2, 00.00UKS29.031/2, 00.00UKS29.034/2, 00.00UKS29.035/2, 00.00UKS29.057/1, 00.00UKS29.058/1 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH003 | 1751,7 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF81GE013 | 1756,1 | 1836,7 | 18,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0037'], ['00KLF81AN013-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1751.7', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.7', '1756.1', '18.8'], ['124'], ['00.00UKS25.167/7; 00.00UKS25.156/7; 00.00UKS25.155/7; 00.00UKS25.161/7; 00.00UKS25.164/7; 00.00UKS25.121V/2; 00.00UKS30.007/2; 00.00UKS29.023/2; 00.00UKS29.025/2; 00.00UKS29.026/2; 00.00UKS29.027/2; 00.00UKS29.029/2; 00.00UKS29.030/2; 00.00UKS29.031/2; 00.00UKS29.034/2; 00.00UKS29.035/2; 00.00UKS29.057/1; 00.00UKS29.058/1;']] | 60
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0038 | 00KLF81AN016-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x35 |  | 122 | 00.00UKS25.167/9, 00.00UKS25.156/9, 00.00UKS25.155/9, 00.00UKS25.161/9, 00.00UKS25.164/9, 00.00UKS25.121V/9, 00.00UKS30.007/6, 00.00UKS29.023/6, 00.00UKS29.025/6, 00.00UKS29.026/6, 00.00UKS29.027/6, 00.00UKS29.029/6, 00.00UKS29.030/6, 00.00UKS29.031/6, 00.00UKS29.034/6, 00.00UKS29.035/6, 00.00UKS29.057/2, 00.00UKS29.058/2 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH003 | 1751,7 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF81GE016 | 1757,3 | 1836,7 | 18,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0038'], ['00KLF81AN016-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1751.7', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.7', '1757.3', '18.8'], ['122'], ['00.00UKS25.167/9; 00.00UKS25.156/9; 00.00UKS25.155/9; 00.00UKS25.161/9; 00.00UKS25.164/9; 00.00UKS25.121V/9; 00.00UKS30.007/6; 00.00UKS29.023/6; 00.00UKS29.025/6; 00.00UKS29.026/6; 00.00UKS29.027/6; 00.00UKS29.029/6; 00.00UKS29.030/6; 00.00UKS29.031/6; 00.00UKS29.034/6; 00.00UKS29.035/6; 00.00UKS29.057/2; 00.00UKS29.058/2;']] | 62
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0039 | 00KLF81AN018-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x35 |  | 108 | 00.00UKS25.167/9, 00.00UKS25.156/9, 00.00UKS25.155/9, 00.00UKS25.161/9, 00.00UKS25.164/9, 00.00UKS25.121V/6, 00.00UKS30.007/6, 00.00UKS29.023/6, 00.00UKS29.025/6, 00.00UKS29.026/6, 00.00UKS29.027/6, 00.00UKS29.029/6, 00.00UKS29.030/6, 00.00UKS29.031/6, 00.00UKS29.034/6, 00.00UKS29.035/6, 00.00UKS30.001/2 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH003 | 1751,7 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF81GE018 | 1762,3 | 1821,7 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0039'], ['00KLF81AN018-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1751.7', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.7', '1762.3', '18.5'], ['108'], ['00.00UKS25.167/9; 00.00UKS25.156/9; 00.00UKS25.155/9; 00.00UKS25.161/9; 00.00UKS25.164/9; 00.00UKS25.121V/6; 00.00UKS30.007/6; 00.00UKS29.023/6; 00.00UKS29.025/6; 00.00UKS29.026/6; 00.00UKS29.027/6; 00.00UKS29.029/6; 00.00UKS29.030/6; 00.00UKS29.031/6; 00.00UKS29.034/6; 00.00UKS29.035/6; 00.00UKS30.001/2;']] | 52
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0040 | 00KLF82AN001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x25 |  | 83 | 00.00UKS25.167/9, 00.00UKS25.156/9, 00.00UKS25.155/9, 00.00UKS25.161/9, 00.00UKS25.164/9, 00.00UKS25.121V/10, 00.00UKS30.011/2, 00.00UKS30.012/2, 00.00UKS29.039/2, 00.00UKS29.040/2 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH003 | 1751,7 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF82GE001 | 1745,3 | 1803,7 | 18,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0040'], ['00KLF82AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1751.7', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF82GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF82GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF82GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1803.7', '1745.3', '18.2'], ['83'], ['00.00UKS25.167/9; 00.00UKS25.156/9; 00.00UKS25.155/9; 00.00UKS25.161/9; 00.00UKS25.164/9; 00.00UKS25.121V/10; 00.00UKS30.011/2; 00.00UKS30.012/2; 00.00UKS29.039/2; 00.00UKS29.040/2;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0041 | 00KLF81AN014-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x35 |  | 122 | 00.00UKS25.167/7, 00.00UKS25.156/7, 00.00UKS25.155/7, 00.00UKS25.161/7, 00.00UKS25.164/7, 00.00UKS25.121V/1, 00.00UKS30.007/1, 00.00UKS29.023/1, 00.00UKS29.025/1, 00.00UKS29.026/1, 00.00UKS29.027/1, 00.00UKS29.029/1, 00.00UKS29.030/1, 00.00UKS29.031/1, 00.00UKS29.034/1, 00.00UKS29.035/1, 00.00UKS30.001/1 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH003 | 1754,1 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF81GE014 | 1774,4 | 1821,6 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0041'], ['00KLF81AN014-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x35'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1754.1', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.6', '1774.4', '18.5'], ['122'], ['00.00UKS25.167/7; 00.00UKS25.156/7; 00.00UKS25.155/7; 00.00UKS25.161/7; 00.00UKS25.164/7; 00.00UKS25.121V/1; 00.00UKS30.007/1; 00.00UKS29.023/1; 00.00UKS29.025/1; 00.00UKS29.026/1; 00.00UKS29.027/1; 00.00UKS29.029/1; 00.00UKS29.030/1; 00.00UKS29.031/1; 00.00UKS29.034/1; 00.00UKS29.035/1; 00.00UKS30.001/1;']] | 61
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0042 | 00KLF81AN015-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x25 |  | 66 | 00.00UKS25.167/9, 00.00UKS25.156/9, 00.00UKS25.155/9, 00.00UKS25.161/9, 00.00UKS25.165/9, 00.00UKS25.122V/6, 00.00UKS30.006/3, 00.00UKS29.020/3, 00.00UKS29.005/3, 00.00UKS29.044/3, 00.00UKS29.043/3, 00.00UKS29.004/3, 00.00UKS29.002/3, 00.00UKS29.001/3 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH003 | 1754,1 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS26R002 | 00KLF81GE015 | 1773,6 | 1778,9 | 20,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0042'], ['00KLF81AN015-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1754.1', '13.6'], ['00UKS26R002', '00KLF81GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1778.9', '1773.6', '20.2'], ['66'], ['00.00UKS25.167/9; 00.00UKS25.156/9; 00.00UKS25.155/9; 00.00UKS25.161/9; 00.00UKS25.165/9; 00.00UKS25.122V/6; 00.00UKS30.006/3; 00.00UKS29.020/3; 00.00UKS29.005/3; 00.00UKS29.044/3; 00.00UKS29.043/3; 00.00UKS29.004/3; 00.00UKS29.002/3; 00.00UKS29.001/3;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0043 | 00KLF82AN002-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x25 |  | 11 | По месту / In-situ | 00UKS22R017 | 00BLB26GH003 | 1754,1 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF82GE002 | 1754,7 | 1781,8 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0043'], ['00KLF82AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R017', '00KLF82GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF82GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF82GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1781.8', '1754.7', '16.0'], ['11'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0044 | 00KLF82AN002-1002 | 2 | КГРУнг(А)-HF | 4x25 |  | 19 | 00.00UKS25.179V/1 | 00UKS22R017 | 00KLF82GE002 | 1754,7 | 1781,8 | 16 | 00UKS22R017 | 00KLF82AN002 | 1756,2 | 1780,7 | 18,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0044'], ['00KLF82AN002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R017', '00KLF82GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF82GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF82GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1781.8', '1754.7', '16.0'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF82AN002', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF82AN002', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF82AN002', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1780.7', '1756.2', '18.1'], ['19'], ['00.00UKS25.179V/1;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0045 | 00KPB78GW001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 70 | 00.00UKS13.161/9, 00.00UKS13.165/8, 00.00UKS13.166/8, 00.00UKS13.167/8, 00.00UKS13.168V/3, 00.00UKS17.093/1, 00.00UKS17.092/1, 00.00UKS17.091/1, 00.00UKS17.089/1, 00.00UKS17.088/1, 00.00UKS17.109/3, 00.00UKS17.110/3, 00.00UKS17.111/3 | 00UKS10R002 | 00BLA27GH001 | 1731,3 | 1798,3 | 1 | 00UKS13R017 | 00KPB78GW001 | 1743,3 | 1816,4 | 3,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0045'], ['00KPB78GW001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1798.3', '1731.3', '1.0'], ['00UKS13R017', '00KPB78GW001', 'Шкаф питания ЛСКУ нагревателями / Heaters local I&C system power supply cabinet', '00UKS13R017', '00KPB78GW001', 'Шкаф питания ЛСКУ нагревателями / Heaters local I&C system power supply cabinet', '00UKS13R017', '00KPB78GW001', 'Шкаф питания ЛСКУ нагревателями / Heaters local I&C system power supply cabinet', '1816.4', '1743.3', '3.3'], ['70'], ['00.00UKS13.161/9; 00.00UKS13.165/8; 00.00UKS13.166/8; 00.00UKS13.167/8; 00.00UKS13.168V/3; 00.00UKS17.093/1; 00.00UKS17.092/1; 00.00UKS17.091/1; 00.00UKS17.089/1; 00.00UKS17.088/1; 00.00UKS17.109/3; 00.00UKS17.110/3; 00.00UKS17.111/3;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0046 | 00KPB78GW001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 70 | 00.00UKS13.161/9, 00.00UKS13.165/8, 00.00UKS13.166/8, 00.00UKS13.167/8, 00.00UKS13.168V/3, 00.00UKS17.093/1, 00.00UKS17.092/1, 00.00UKS17.091/1, 00.00UKS17.089/1, 00.00UKS17.088/1, 00.00UKS17.109/3, 00.00UKS17.110/3, 00.00UKS17.111/3 | 00UKS10R002 | 00BLA27GH001 | 1731,3 | 1798,3 | 1 | 00UKS13R017 | 00KPB78GW001 | 1743,3 | 1816,4 | 3,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0046'], ['00KPB78GW001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1798.3', '1731.3', '1.0'], ['00UKS13R017', '00KPB78GW001', 'Шкаф питания ЛСКУ нагревателями / Heaters local I&C system power supply cabinet', '00UKS13R017', '00KPB78GW001', 'Шкаф питания ЛСКУ нагревателями / Heaters local I&C system power supply cabinet', '00UKS13R017', '00KPB78GW001', 'Шкаф питания ЛСКУ нагревателями / Heaters local I&C system power supply cabinet', '1816.4', '1743.3', '3.3'], ['70'], ['00.00UKS13.161/9; 00.00UKS13.165/8; 00.00UKS13.166/8; 00.00UKS13.167/8; 00.00UKS13.168V/3; 00.00UKS17.093/1; 00.00UKS17.092/1; 00.00UKS17.091/1; 00.00UKS17.089/1; 00.00UKS17.088/1; 00.00UKS17.109/3; 00.00UKS17.110/3; 00.00UKS17.111/3;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0047 | 00KPB59GW001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 95 | 00.00UKS13.161/7, 00.00UKS13.165/7, 00.00UKS13.166/7, 00.00UKS13.167/7, 00.00UKS13.168V/2, 00.00UKS17.103V/2, 00.00UKS21.092/2, 00.00UKS21.093/2, 00.00UKS21.085/2, 00.00UKS21.084/2, 00.00UKS21.083/2, 00.00UKS19.004/2, 00.00UKS19.003/2, 00.00UKS16.056V/1, 00.00UKS16.051/1, 00.00UKS16.048/1, 00.00UKS16.049/1 | 00UKS10R002 | 00BLA27GH001 | 1731,3 | 1798,3 | 1 | 00UKS13R019 | 00KPB59GW001 | 1749,8 | 1821,8 | 6,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0047'], ['00KPB59GW001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1798.3', '1731.3', '1.0'], ['00UKS13R019', '00KPB59GW001', 'Шкаф электропитания / Power cabinet', '00UKS13R019', '00KPB59GW001', 'Шкаф электропитания / Power cabinet', '00UKS13R019', '00KPB59GW001', 'Шкаф электропитания / Power cabinet', '1821.8', '1749.8', '6.3'], ['95'], ['00.00UKS13.161/7; 00.00UKS13.165/7; 00.00UKS13.166/7; 00.00UKS13.167/7; 00.00UKS13.168V/2; 00.00UKS17.103V/2; 00.00UKS21.092/2; 00.00UKS21.093/2; 00.00UKS21.085/2; 00.00UKS21.084/2; 00.00UKS21.083/2; 00.00UKS19.004/2; 00.00UKS19.003/2; 00.00UKS16.056V/1; 00.00UKS16.051/1; 00.00UKS16.048/1; 00.00UKS16.049/1;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0048 | 00KPB59GW001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 95 | 00.00UKS13.161/7, 00.00UKS13.165/7, 00.00UKS13.166/7, 00.00UKS13.167/7, 00.00UKS13.168V/2, 00.00UKS17.103V/2, 00.00UKS21.092/2, 00.00UKS21.093/2, 00.00UKS21.085/2, 00.00UKS21.084/2, 00.00UKS21.083/2, 00.00UKS19.004/2, 00.00UKS19.003/2, 00.00UKS16.056V/1, 00.00UKS16.051/1, 00.00UKS16.048/1, 00.00UKS16.049/1 | 00UKS10R002 | 00BLA27GH001 | 1731,3 | 1798,3 | 1 | 00UKS13R019 | 00KPB59GW001 | 1749,8 | 1821,8 | 6,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0048'], ['00KPB59GW001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1798.3', '1731.3', '1.0'], ['00UKS13R019', '00KPB59GW001', 'Шкаф электропитания / Power cabinet', '00UKS13R019', '00KPB59GW001', 'Шкаф электропитания / Power cabinet', '00UKS13R019', '00KPB59GW001', 'Шкаф электропитания / Power cabinet', '1821.8', '1749.8', '6.3'], ['95'], ['00.00UKS13.161/7; 00.00UKS13.165/7; 00.00UKS13.166/7; 00.00UKS13.167/7; 00.00UKS13.168V/2; 00.00UKS17.103V/2; 00.00UKS21.092/2; 00.00UKS21.093/2; 00.00UKS21.085/2; 00.00UKS21.084/2; 00.00UKS21.083/2; 00.00UKS19.004/2; 00.00UKS19.003/2; 00.00UKS16.056V/1; 00.00UKS16.051/1; 00.00UKS16.048/1; 00.00UKS16.049/1;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0049 | 00KPB78GW001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 74 | 00.00UKS13.161/2, 00.00UKS13.164V/4, 00.00UKS17.099/4, 00.00UKS17.095/4, 00.00UKS17.097/4, 00.00UKS17.098/2, 00.00UKS17.091/2, 00.00UKS17.089/2, 00.00UKS17.088/2, 00.00UKS17.109/4, 00.00UKS17.110/4, 00.00UKS17.111/4 | 00UKS10R002 | 00BLB27GH001 | 1731,3 | 1797 | 1 | 00UKS13R017 | 00KPB78GW001 | 1743,3 | 1816,4 | 3,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0049'], ['00KPB78GW001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1797.0', '1731.3', '1.0'], ['00UKS13R017', '00KPB78GW001', 'Шкаф питания ЛСКУ нагревателями / Heaters local I&C system power supply cabinet', '00UKS13R017', '00KPB78GW001', 'Шкаф питания ЛСКУ нагревателями / Heaters local I&C system power supply cabinet', '00UKS13R017', '00KPB78GW001', 'Шкаф питания ЛСКУ нагревателями / Heaters local I&C system power supply cabinet', '1816.4', '1743.3', '3.3'], ['74'], ['00.00UKS13.161/2; 00.00UKS13.164V/4; 00.00UKS17.099/4; 00.00UKS17.095/4; 00.00UKS17.097/4; 00.00UKS17.098/2; 00.00UKS17.091/2; 00.00UKS17.089/2; 00.00UKS17.088/2; 00.00UKS17.109/4; 00.00UKS17.110/4; 00.00UKS17.111/4;']] | 31
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0050 | 00KPB78GW001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 74 | 00.00UKS13.161/2, 00.00UKS13.164V/4, 00.00UKS17.099/4, 00.00UKS17.095/4, 00.00UKS17.097/4, 00.00UKS17.098/2, 00.00UKS17.091/2, 00.00UKS17.089/2, 00.00UKS17.088/2, 00.00UKS17.109/4, 00.00UKS17.110/4, 00.00UKS17.111/4 | 00UKS10R002 | 00BLB27GH001 | 1731,3 | 1797 | 1 | 00UKS13R017 | 00KPB78GW001 | 1743,3 | 1816,4 | 3,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0050'], ['00KPB78GW001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1797.0', '1731.3', '1.0'], ['00UKS13R017', '00KPB78GW001', 'Шкаф питания ЛСКУ нагревателями / Heaters local I&C system power supply cabinet', '00UKS13R017', '00KPB78GW001', 'Шкаф питания ЛСКУ нагревателями / Heaters local I&C system power supply cabinet', '00UKS13R017', '00KPB78GW001', 'Шкаф питания ЛСКУ нагревателями / Heaters local I&C system power supply cabinet', '1816.4', '1743.3', '3.3'], ['74'], ['00.00UKS13.161/2; 00.00UKS13.164V/4; 00.00UKS17.099/4; 00.00UKS17.095/4; 00.00UKS17.097/4; 00.00UKS17.098/2; 00.00UKS17.091/2; 00.00UKS17.089/2; 00.00UKS17.088/2; 00.00UKS17.109/4; 00.00UKS17.110/4; 00.00UKS17.111/4;']] | 31
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0051 | 00KPB59GW001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 98 | 00.00UKS13.161/2, 00.00UKS13.164V/4, 00.00UKS17.104V/4, 00.00UKS21.089/3, 00.00UKS21.088/3, 00.00UKS21.087/3, 00.00UKS21.086/3, 00.00UKS21.085/3, 00.00UKS21.084/3, 00.00UKS21.083/3, 00.00UKS19.004/3, 00.00UKS19.003/3, 00.00UKS16.056V/3, 00.00UKS16.051/2, 00.00UKS16.048/2, 00.00UKS16.049/2 | 00UKS10R002 | 00BLB27GH001 | 1731,3 | 1797 | 1 | 00UKS13R019 | 00KPB59GW001 | 1749,8 | 1821,8 | 6,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0051'], ['00KPB59GW001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1797.0', '1731.3', '1.0'], ['00UKS13R019', '00KPB59GW001', 'Шкаф электропитания / Power cabinet', '00UKS13R019', '00KPB59GW001', 'Шкаф электропитания / Power cabinet', '00UKS13R019', '00KPB59GW001', 'Шкаф электропитания / Power cabinet', '1821.8', '1749.8', '6.3'], ['98'], ['00.00UKS13.161/2; 00.00UKS13.164V/4; 00.00UKS17.104V/4; 00.00UKS21.089/3; 00.00UKS21.088/3; 00.00UKS21.087/3; 00.00UKS21.086/3; 00.00UKS21.085/3; 00.00UKS21.084/3; 00.00UKS21.083/3; 00.00UKS19.004/3; 00.00UKS19.003/3; 00.00UKS16.056V/3; 00.00UKS16.051/2; 00.00UKS16.048/2; 00.00UKS16.049/2;']] | 43
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0052 | 00KPB59GW001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 98 | 00.00UKS13.161/2, 00.00UKS13.164V/4, 00.00UKS17.104V/4, 00.00UKS21.089/3, 00.00UKS21.088/3, 00.00UKS21.087/3, 00.00UKS21.086/3, 00.00UKS21.085/3, 00.00UKS21.084/3, 00.00UKS21.083/3, 00.00UKS19.004/3, 00.00UKS19.003/3, 00.00UKS16.056V/3, 00.00UKS16.051/2, 00.00UKS16.048/2, 00.00UKS16.049/2 | 00UKS10R002 | 00BLB27GH001 | 1731,3 | 1797 | 1 | 00UKS13R019 | 00KPB59GW001 | 1749,8 | 1821,8 | 6,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0052'], ['00KPB59GW001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1797.0', '1731.3', '1.0'], ['00UKS13R019', '00KPB59GW001', 'Шкаф электропитания / Power cabinet', '00UKS13R019', '00KPB59GW001', 'Шкаф электропитания / Power cabinet', '00UKS13R019', '00KPB59GW001', 'Шкаф электропитания / Power cabinet', '1821.8', '1749.8', '6.3'], ['98'], ['00.00UKS13.161/2; 00.00UKS13.164V/4; 00.00UKS17.104V/4; 00.00UKS21.089/3; 00.00UKS21.088/3; 00.00UKS21.087/3; 00.00UKS21.086/3; 00.00UKS21.085/3; 00.00UKS21.084/3; 00.00UKS21.083/3; 00.00UKS19.004/3; 00.00UKS19.003/3; 00.00UKS16.056V/3; 00.00UKS16.051/2; 00.00UKS16.048/2; 00.00UKS16.049/2;']] | 43
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0053 | 00KPG95GW100-1003 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 171 | 00.00UKS21.138/1, 00.00UKS21.137/1, 00.00UKS21.136/1, 00.00UKS17.044V/1, 00.00UKS13.090V/1, 00.00UKS13.096/5, 00.00UKS13.097/5, 00.00UKS13.098/5, 00.00UKS13.130/5, 00.00UKS13.133/5, 00.00UKS13.276/4, 00.00UKS13.136/8, 00.00UKS13.139/8, 00.00UKS13.140/8, 00.00UKS13.141/8, 00.00UKS13.142/8, 00.00UKS13.158/6, 00.00UKS13.163/6, 00.00UKS13.167/4, 00.00UKS13.168V/5, 00.00UKS17.093/4, 00.00UKS17.092/4, 00.00UKS17.091/8, 00.00UKS17.089/4, 00.00UKS17.088/4, 00.00UKS17.087/3, 00.00UKS17.086/3, 00.00UKS17.085/3, 00.00UKS17.084/3, 00.00UKS17.047/3, 00.00UKS17.049/1, 00.00UKS17.054/1, 00.00UKS17.056/1, 00.00UKS17.059/1 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | 00UKS13R025 | 00KPG95GW100 | 1771,7 | 1814,9 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0053'], ['00KPG95GW100-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '1814.9', '1771.7', '5.2'], ['171'], ['00.00UKS21.138/1; 00.00UKS21.137/1; 00.00UKS21.136/1; 00.00UKS17.044V/1; 00.00UKS13.090V/1; 00.00UKS13.096/5; 00.00UKS13.097/5; 00.00UKS13.098/5; 00.00UKS13.130/5; 00.00UKS13.133/5; 00.00UKS13.276/4; 00.00UKS13.136/8; 00.00UKS13.139/8; 00.00UKS13.140/8; 00.00UKS13.141/8; 00.00UKS13.142/8; 00.00UKS13.158/6; 00.00UKS13.163/6; 00.00UKS13.167/4; 00.00UKS13.168V/5; 00.00UKS17.093/4; 00.00UKS17.092/4; 00.00UKS17.091/8; 00.00UKS17.089/4; 00.00UKS17.088/4; 00.00UKS17.087/3; 00.00UKS17.086/3; 00.00UKS17.085/3; 00.00UKS17.084/3; 00.00UKS17.047/3; 00.00UKS17.049/1; 00.00UKS17.054/1; 00.00UKS17.056/1; 00.00UKS17.059/1;']] | 53
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0054 | 00KPG95GW200-1003 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 167 | 00.00UKS21.138/5, 00.00UKS21.137/5, 00.00UKS21.136/5, 00.00UKS17.044V/1, 00.00UKS13.090V/1, 00.00UKS13.096/5, 00.00UKS13.097/5, 00.00UKS13.098/5, 00.00UKS13.130/5, 00.00UKS13.133/5, 00.00UKS13.276/4, 00.00UKS13.136/8, 00.00UKS13.139/8, 00.00UKS13.140/8, 00.00UKS13.141/8, 00.00UKS13.142/8, 00.00UKS13.158/3, 00.00UKS13.163/3, 00.00UKS13.167/1, 00.00UKS13.168V/6, 00.00UKS17.093/9, 00.00UKS17.092/9, 00.00UKS17.091/11, 00.00UKS17.089/9, 00.00UKS17.088/9, 00.00UKS17.087/4, 00.00UKS17.086/4, 00.00UKS17.085/4, 00.00UKS17.084/4, 00.00UKS17.047/4, 00.00UKS17.049/1, 00.00UKS17.052/2, 00.00UKS17.053/2 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | 00UKS13R025 | 00KPG95GW200 | 1765,3 | 1817,7 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0054'], ['00KPG95GW200-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '1817.7', '1765.3', '5.2'], ['167'], ['00.00UKS21.138/5; 00.00UKS21.137/5; 00.00UKS21.136/5; 00.00UKS17.044V/1; 00.00UKS13.090V/1; 00.00UKS13.096/5; 00.00UKS13.097/5; 00.00UKS13.098/5; 00.00UKS13.130/5; 00.00UKS13.133/5; 00.00UKS13.276/4; 00.00UKS13.136/8; 00.00UKS13.139/8; 00.00UKS13.140/8; 00.00UKS13.141/8; 00.00UKS13.142/8; 00.00UKS13.158/3; 00.00UKS13.163/3; 00.00UKS13.167/1; 00.00UKS13.168V/6; 00.00UKS17.093/9; 00.00UKS17.092/9; 00.00UKS17.091/11; 00.00UKS17.089/9; 00.00UKS17.088/9; 00.00UKS17.087/4; 00.00UKS17.086/4; 00.00UKS17.085/4; 00.00UKS17.084/4; 00.00UKS17.047/4; 00.00UKS17.049/1; 00.00UKS17.052/2; 00.00UKS17.053/2;']] | 49
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0055 | 00KPC90GW001-1003 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 170 | 00.00UKS21.138/4, 00.00UKS21.137/4, 00.00UKS21.136/4, 00.00UKS17.044V/2, 00.00UKS13.090V/2, 00.00UKS13.096/4, 00.00UKS13.097/4, 00.00UKS13.098/4, 00.00UKS13.130/4, 00.00UKS13.133/4, 00.00UKS13.276/1, 00.00UKS13.136/1, 00.00UKS13.139/1, 00.00UKS13.140/1, 00.00UKS13.141/1, 00.00UKS13.142/1, 00.00UKS13.158/1, 00.00UKS13.163/1, 00.00UKS13.167/3, 00.00UKS13.168V/2, 00.00UKS17.093/8, 00.00UKS17.092/8, 00.00UKS17.091/10, 00.00UKS17.089/8, 00.00UKS17.088/8, 00.00UKS17.087/2, 00.00UKS17.086/2, 00.00UKS17.085/2, 00.00UKS17.084/2, 00.00UKS17.047/2, 00.00UKS17.049/1, 00.00UKS17.054/2, 00.00UKS17.056/2, 00.00UKS17.058/2 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | 00UKS13R025 | 00KPC90GW001 | 1771 | 1817,7 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0055'], ['00KPC90GW001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS13R025', '00KPC90GW001', 'Шкаф автоматического ввода резерва / ASB cabinet', '00UKS13R025', '00KPC90GW001', 'Шкаф автоматического ввода резерва / ASB cabinet', '00UKS13R025', '00KPC90GW001', 'Шкаф автоматического ввода резерва / ASB cabinet', '1817.7', '1771.0', '4.3'], ['170'], ['00.00UKS21.138/4; 00.00UKS21.137/4; 00.00UKS21.136/4; 00.00UKS17.044V/2; 00.00UKS13.090V/2; 00.00UKS13.096/4; 00.00UKS13.097/4; 00.00UKS13.098/4; 00.00UKS13.130/4; 00.00UKS13.133/4; 00.00UKS13.276/1; 00.00UKS13.136/1; 00.00UKS13.139/1; 00.00UKS13.140/1; 00.00UKS13.141/1; 00.00UKS13.142/1; 00.00UKS13.158/1; 00.00UKS13.163/1; 00.00UKS13.167/3; 00.00UKS13.168V/2; 00.00UKS17.093/8; 00.00UKS17.092/8; 00.00UKS17.091/10; 00.00UKS17.089/8; 00.00UKS17.088/8; 00.00UKS17.087/2; 00.00UKS17.086/2; 00.00UKS17.085/2; 00.00UKS17.084/2; 00.00UKS17.047/2; 00.00UKS17.049/1; 00.00UKS17.054/2; 00.00UKS17.056/2; 00.00UKS17.058/2;']] | 55
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0056 | 00BLA63GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x35 |  | 177 | 00.00UKS21.138/3, 00.00UKS21.131/1, 00.00UKS21.153V/1, 00.00UKS25.176/3, 00.00UKS25.172/3, 00.00UKS25.168/3, 00.00UKS25.158/3, 00.00UKS25.161/3, 00.00UKS25.165/3, 00.00UKS25.122V/6, 00.00UKS30.006/3, 00.00UKS29.020/3, 00.00UKS29.006/3, 00.00UKS29.007/3, 00.00UKS29.008/3, 00.00UKS29.009/3, 00.00UKS29.010/3, 00.00UKS29.012/3, 00.00UKS29.013/3, 00.00UKS29.014/3, 00.00UKS29.015/3, 00.00UKS29.016/3, 00.00UKS29.017/3, 00.00UKS29.018/3, 00.00UKS29.042/3, 00.00UKS29.037/1, 00.00UKS29.038/1, 00.00UKS29.059/3, 00.00UKS25.117V/2, 00.00UKS24.001/3, 00.00UKS21.016V/1, 00.00UKS21.005/1, 00.00UKS21.006/1 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00BLA63GH001 | 1783,5 | 1840,5 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0056'], ['00BLA63GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x35'], ['2', '3'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1840.5', '1783.5', '9.4'], ['177'], ['00.00UKS21.138/3; 00.00UKS21.131/1; 00.00UKS21.153V/1; 00.00UKS25.176/3; 00.00UKS25.172/3; 00.00UKS25.168/3; 00.00UKS25.158/3; 00.00UKS25.161/3; 00.00UKS25.165/3; 00.00UKS25.122V/6; 00.00UKS30.006/3; 00.00UKS29.020/3; 00.00UKS29.006/3; 00.00UKS29.007/3; 00.00UKS29.008/3; 00.00UKS29.009/3; 00.00UKS29.010/3; 00.00UKS29.012/3; 00.00UKS29.013/3; 00.00UKS29.014/3; 00.00UKS29.015/3; 00.00UKS29.016/3; 00.00UKS29.017/3; 00.00UKS29.018/3; 00.00UKS29.042/3; 00.00UKS29.037/1; 00.00UKS29.038/1; 00.00UKS29.059/3; 00.00UKS25.117V/2; 00.00UKS24.001/3; 00.00UKS21.016V/1; 00.00UKS21.005/1; 00.00UKS21.006/1;']] | 90
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0057 | 00BLA64GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x35 |  | 89 | 00.00UKS21.138/3, 00.00UKS21.130/1, 00.00UKS21.144/4, 00.00UKS21.145/4, 00.00UKS21.119/1, 00.00UKS21.121/1, 00.00UKS21.122/1, 00.00UKS21.159/1, 00.00UKS21.168/1, 00.00UKS21.104/1, 00.00UKS21.085/6, 00.00UKS21.086/3, 00.00UKS21.087/3, 00.00UKS21.088/3 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | 00UKS18R004 | 00BLA64GH001 | 1731,3 | 1808,2 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0057'], ['00BLA64GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x35'], ['2', '3'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1808.2', '1731.3', '9.4'], ['89'], ['00.00UKS21.138/3; 00.00UKS21.130/1; 00.00UKS21.144/4; 00.00UKS21.145/4; 00.00UKS21.119/1; 00.00UKS21.121/1; 00.00UKS21.122/1; 00.00UKS21.159/1; 00.00UKS21.168/1; 00.00UKS21.104/1; 00.00UKS21.085/6; 00.00UKS21.086/3; 00.00UKS21.087/3; 00.00UKS21.088/3;']] | 45
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0058 | 00KPC90GH001-1003 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 3x35 |  | 177 | 00.00UKS21.138/5, 00.00UKS21.137/5, 00.00UKS17.045V/1, 00.00UKS13.091V/1, 00.00UKS13.097/3, 00.00UKS13.098/3, 00.00UKS13.130/3, 00.00UKS13.132/2, 00.00UKS13.134/8, 00.00UKS13.136/8, 00.00UKS13.139/8, 00.00UKS13.140/8, 00.00UKS13.141/8, 00.00UKS13.142/8, 00.00UKS13.158/1, 00.00UKS13.163/1, 00.00UKS13.167/3, 00.00UKS13.168V/3, 00.00UKS17.093/3, 00.00UKS17.092/3, 00.00UKS17.091/7, 00.00UKS17.089/3, 00.00UKS17.088/3, 00.00UKS17.087/1, 00.00UKS17.086/1, 00.00UKS17.085/1, 00.00UKS17.084/1, 00.00UKS17.047/1, 00.00UKS17.049/1, 00.00UKS17.052/1, 00.00UKS17.053/1, 00.00UKS17.057/1, 00.00UKS13.223V/1, 00.00UKS13.222/1, 00.00UKS13.218/1, 00.00UKS13.274/1, 00.00UKS13.215/1, 00.00UKS13.214/1 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | 00UKS10R044 | 00KPC90GH001 | 1765,2 | 1834,6 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0058'], ['00KPC90GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x35'], ['2', '4'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS10R044', '00KPC90GH001', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '00UKS10R044', '00KPC90GH001', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '00UKS10R044', '00KPC90GH001', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '1834.6', '1765.2', '2.0'], ['177'], ['00.00UKS21.138/5; 00.00UKS21.137/5; 00.00UKS17.045V/1; 00.00UKS13.091V/1; 00.00UKS13.097/3; 00.00UKS13.098/3; 00.00UKS13.130/3; 00.00UKS13.132/2; 00.00UKS13.134/8; 00.00UKS13.136/8; 00.00UKS13.139/8; 00.00UKS13.140/8; 00.00UKS13.141/8; 00.00UKS13.142/8; 00.00UKS13.158/1; 00.00UKS13.163/1; 00.00UKS13.167/3; 00.00UKS13.168V/3; 00.00UKS17.093/3; 00.00UKS17.092/3; 00.00UKS17.091/7; 00.00UKS17.089/3; 00.00UKS17.088/3; 00.00UKS17.087/1; 00.00UKS17.086/1; 00.00UKS17.085/1; 00.00UKS17.084/1; 00.00UKS17.047/1; 00.00UKS17.049/1; 00.00UKS17.052/1; 00.00UKS17.053/1; 00.00UKS17.057/1; 00.00UKS13.223V/1; 00.00UKS13.222/1; 00.00UKS13.218/1; 00.00UKS13.274/1; 00.00UKS13.215/1; 00.00UKS13.214/1;']] | 66
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0059 | 00BLA63GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x35 |  | 178 | 00.00UKS21.138/5, 00.00UKS21.131/3, 00.00UKS21.153V/4, 00.00UKS25.176/6, 00.00UKS25.172/6, 00.00UKS25.169/6, 00.00UKS25.086/4, 00.00UKS25.085/4, 00.00UKS25.121V/4, 00.00UKS30.007/1, 00.00UKS29.023/1, 00.00UKS29.025/1, 00.00UKS29.026/1, 00.00UKS29.027/1, 00.00UKS29.029/1, 00.00UKS29.030/1, 00.00UKS29.031/1, 00.00UKS29.034/1, 00.00UKS29.035/1, 00.00UKS30.001/1, 00.00UKS30.002/1, 00.00UKS30.003/2, 00.00UKS25.117V/3, 00.00UKS24.001/2, 00.00UKS21.016V/2, 00.00UKS21.005/6, 00.00UKS21.006/6 | 00UKS18R011 | 00BLB28GH001 | 1751 | 1784,1 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00BLA63GH001 | 1783,5 | 1840,5 | 9,4 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0059'], ['00BLA63GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x35'], ['2', '3'], ['00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '1784.1', '1751.0', '9.4'], ['00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1840.5', '1783.5', '9.4'], ['178'], ['00.00UKS21.138/5; 00.00UKS21.131/3; 00.00UKS21.153V/4; 00.00UKS25.176/6; 00.00UKS25.172/6; 00.00UKS25.169/6; 00.00UKS25.086/4; 00.00UKS25.085/4; 00.00UKS25.121V/4; 00.00UKS30.007/1; 00.00UKS29.023/1; 00.00UKS29.025/1; 00.00UKS29.026/1; 00.00UKS29.027/1; 00.00UKS29.029/1; 00.00UKS29.030/1; 00.00UKS29.031/1; 00.00UKS29.034/1; 00.00UKS29.035/1; 00.00UKS30.001/1; 00.00UKS30.002/1; 00.00UKS30.003/2; 00.00UKS25.117V/3; 00.00UKS24.001/2; 00.00UKS21.016V/2; 00.00UKS21.005/6; 00.00UKS21.006/6;']] | 89
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0060 | 00BLA64GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x35 |  | 87 | 00.00UKS21.138/5, 00.00UKS21.130/3, 00.00UKS21.144/5, 00.00UKS21.145/5, 00.00UKS21.119/2, 00.00UKS21.121/2, 00.00UKS21.122/2, 00.00UKS21.159/2, 00.00UKS21.168/2, 00.00UKS21.104/2, 00.00UKS21.085/7, 00.00UKS21.086/4, 00.00UKS21.087/4, 00.00UKS21.088/4 | 00UKS18R011 | 00BLB28GH001 | 1751 | 1784,1 | 9,4 | 00UKS18R004 | 00BLA64GH001 | 1731,3 | 1808,2 | 9,4 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0060'], ['00BLA64GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x35'], ['2', '3'], ['00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '1784.1', '1751.0', '9.4'], ['00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1808.2', '1731.3', '9.4'], ['87'], ['00.00UKS21.138/5; 00.00UKS21.130/3; 00.00UKS21.144/5; 00.00UKS21.145/5; 00.00UKS21.119/2; 00.00UKS21.121/2; 00.00UKS21.122/2; 00.00UKS21.159/2; 00.00UKS21.168/2; 00.00UKS21.104/2; 00.00UKS21.085/7; 00.00UKS21.086/4; 00.00UKS21.087/4; 00.00UKS21.088/4;']] | 44
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0061 | 00KPG95GW300-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x95 |  | 139 | 00.00UKS13.108/3, 00.00UKS13.109/3, 00.00UKS13.132/3, 00.00UKS13.134/7, 00.00UKS13.136/7, 00.00UKS13.139/7, 00.00UKS13.140/7, 00.00UKS13.141/7, 00.00UKS13.142/7, 00.00UKS13.158/6, 00.00UKS13.163/6, 00.00UKS13.167/4, 00.00UKS13.168V/5, 00.00UKS17.093/3, 00.00UKS17.092/3, 00.00UKS17.091/7, 00.00UKS17.089/3, 00.00UKS17.088/3, 00.00UKS17.087/1, 00.00UKS17.086/1, 00.00UKS17.085/1, 00.00UKS17.084/1, 00.00UKS17.047/1, 00.00UKS17.048/1, 00.00UKS17.050/1 | 00UKS10R023 | 00BKJ03 | 1750,5 | 1784,3 | 1 | 00UKS14R036 | 00KPG95GW300 | 1767,1 | 1812 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0061'], ['00KPG95GW300-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x95'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.3', '1750.5', '1.0'], ['00UKS14R036', '00KPG95GW300', 'Шкаф автоматического ввода резерва 3 / ASB cabinet 3', '00UKS14R036', '00KPG95GW300', 'Шкаф автоматического ввода резерва 3 / ASB cabinet 3', '00UKS14R036', '00KPG95GW300', 'Шкаф автоматического ввода резерва 3 / ASB cabinet 3', '1812.0', '1767.1', '5.2'], ['139'], ['00.00UKS13.108/3; 00.00UKS13.109/3; 00.00UKS13.132/3; 00.00UKS13.134/7; 00.00UKS13.136/7; 00.00UKS13.139/7; 00.00UKS13.140/7; 00.00UKS13.141/7; 00.00UKS13.142/7; 00.00UKS13.158/6; 00.00UKS13.163/6; 00.00UKS13.167/4; 00.00UKS13.168V/5; 00.00UKS17.093/3; 00.00UKS17.092/3; 00.00UKS17.091/7; 00.00UKS17.089/3; 00.00UKS17.088/3; 00.00UKS17.087/1; 00.00UKS17.086/1; 00.00UKS17.085/1; 00.00UKS17.084/1; 00.00UKS17.047/1; 00.00UKS17.048/1; 00.00UKS17.050/1;']] | 44
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0062 | 00KPG95GW300-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x95 |  | 139 | 00.00UKS13.108/3, 00.00UKS13.109/3, 00.00UKS13.132/3, 00.00UKS13.134/7, 00.00UKS13.136/7, 00.00UKS13.139/7, 00.00UKS13.140/7, 00.00UKS13.141/7, 00.00UKS13.142/7, 00.00UKS13.158/6, 00.00UKS13.163/6, 00.00UKS13.167/4, 00.00UKS13.168V/5, 00.00UKS17.093/3, 00.00UKS17.092/3, 00.00UKS17.091/7, 00.00UKS17.089/3, 00.00UKS17.088/3, 00.00UKS17.087/1, 00.00UKS17.086/1, 00.00UKS17.085/1, 00.00UKS17.084/1, 00.00UKS17.047/1, 00.00UKS17.048/1, 00.00UKS17.050/1 | 00UKS10R023 | 00BKJ03 | 1750,5 | 1784,3 | 1 | 00UKS14R036 | 00KPG95GW300 | 1767,1 | 1812 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0062'], ['00KPG95GW300-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x95'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.3', '1750.5', '1.0'], ['00UKS14R036', '00KPG95GW300', 'Шкаф автоматического ввода резерва 3 / ASB cabinet 3', '00UKS14R036', '00KPG95GW300', 'Шкаф автоматического ввода резерва 3 / ASB cabinet 3', '00UKS14R036', '00KPG95GW300', 'Шкаф автоматического ввода резерва 3 / ASB cabinet 3', '1812.0', '1767.1', '5.2'], ['139'], ['00.00UKS13.108/3; 00.00UKS13.109/3; 00.00UKS13.132/3; 00.00UKS13.134/7; 00.00UKS13.136/7; 00.00UKS13.139/7; 00.00UKS13.140/7; 00.00UKS13.141/7; 00.00UKS13.142/7; 00.00UKS13.158/6; 00.00UKS13.163/6; 00.00UKS13.167/4; 00.00UKS13.168V/5; 00.00UKS17.093/3; 00.00UKS17.092/3; 00.00UKS17.091/7; 00.00UKS17.089/3; 00.00UKS17.088/3; 00.00UKS17.087/1; 00.00UKS17.086/1; 00.00UKS17.085/1; 00.00UKS17.084/1; 00.00UKS17.047/1; 00.00UKS17.048/1; 00.00UKS17.050/1;']] | 44
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0063 | 00KPG95GW400-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x95 |  | 140 | 00.00UKS13.108/5, 00.00UKS13.109/5, 00.00UKS13.132/1, 00.00UKS13.134/5, 00.00UKS13.136/5, 00.00UKS13.139/5, 00.00UKS13.140/5, 00.00UKS13.141/5, 00.00UKS13.142/5, 00.00UKS13.158/3, 00.00UKS13.163/3, 00.00UKS13.167/1, 00.00UKS13.168V/6, 00.00UKS17.093/8, 00.00UKS17.092/8, 00.00UKS17.091/10, 00.00UKS17.089/8, 00.00UKS17.088/8, 00.00UKS17.087/2, 00.00UKS17.086/2, 00.00UKS17.085/2, 00.00UKS17.084/2, 00.00UKS17.047/2, 00.00UKS17.048/2, 00.00UKS17.050/2 | 00UKS10R023 | 00BKJ03 | 1750,5 | 1784,3 | 1 | 00UKS14R036 | 00KPG95GW400 | 1767,1 | 1812,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0063'], ['00KPG95GW400-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x95'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.3', '1750.5', '1.0'], ['00UKS14R036', '00KPG95GW400', 'Шкаф автоматического ввода резерва 4 / ASB cabinet 4', '00UKS14R036', '00KPG95GW400', 'Шкаф автоматического ввода резерва 4 / ASB cabinet 4', '00UKS14R036', '00KPG95GW400', 'Шкаф автоматического ввода резерва 4 / ASB cabinet 4', '1812.6', '1767.1', '5.2'], ['140'], ['00.00UKS13.108/5; 00.00UKS13.109/5; 00.00UKS13.132/1; 00.00UKS13.134/5; 00.00UKS13.136/5; 00.00UKS13.139/5; 00.00UKS13.140/5; 00.00UKS13.141/5; 00.00UKS13.142/5; 00.00UKS13.158/3; 00.00UKS13.163/3; 00.00UKS13.167/1; 00.00UKS13.168V/6; 00.00UKS17.093/8; 00.00UKS17.092/8; 00.00UKS17.091/10; 00.00UKS17.089/8; 00.00UKS17.088/8; 00.00UKS17.087/2; 00.00UKS17.086/2; 00.00UKS17.085/2; 00.00UKS17.084/2; 00.00UKS17.047/2; 00.00UKS17.048/2; 00.00UKS17.050/2;']] | 45
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0064 | 00KPG95GW400-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x95 |  | 140 | 00.00UKS13.108/5, 00.00UKS13.109/5, 00.00UKS13.132/1, 00.00UKS13.134/5, 00.00UKS13.136/5, 00.00UKS13.139/5, 00.00UKS13.140/5, 00.00UKS13.141/5, 00.00UKS13.142/5, 00.00UKS13.158/3, 00.00UKS13.163/3, 00.00UKS13.167/1, 00.00UKS13.168V/6, 00.00UKS17.093/8, 00.00UKS17.092/8, 00.00UKS17.091/10, 00.00UKS17.089/8, 00.00UKS17.088/8, 00.00UKS17.087/2, 00.00UKS17.086/2, 00.00UKS17.085/2, 00.00UKS17.084/2, 00.00UKS17.047/2, 00.00UKS17.048/2, 00.00UKS17.050/2 | 00UKS10R023 | 00BKJ03 | 1750,5 | 1784,3 | 1 | 00UKS14R036 | 00KPG95GW400 | 1767,1 | 1812,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0064'], ['00KPG95GW400-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x95'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.3', '1750.5', '1.0'], ['00UKS14R036', '00KPG95GW400', 'Шкаф автоматического ввода резерва 4 / ASB cabinet 4', '00UKS14R036', '00KPG95GW400', 'Шкаф автоматического ввода резерва 4 / ASB cabinet 4', '00UKS14R036', '00KPG95GW400', 'Шкаф автоматического ввода резерва 4 / ASB cabinet 4', '1812.6', '1767.1', '5.2'], ['140'], ['00.00UKS13.108/5; 00.00UKS13.109/5; 00.00UKS13.132/1; 00.00UKS13.134/5; 00.00UKS13.136/5; 00.00UKS13.139/5; 00.00UKS13.140/5; 00.00UKS13.141/5; 00.00UKS13.142/5; 00.00UKS13.158/3; 00.00UKS13.163/3; 00.00UKS13.167/1; 00.00UKS13.168V/6; 00.00UKS17.093/8; 00.00UKS17.092/8; 00.00UKS17.091/10; 00.00UKS17.089/8; 00.00UKS17.088/8; 00.00UKS17.087/2; 00.00UKS17.086/2; 00.00UKS17.085/2; 00.00UKS17.084/2; 00.00UKS17.047/2; 00.00UKS17.048/2; 00.00UKS17.050/2;']] | 45
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0065 | 00BKJ23GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 156 | 00.00UKS13.108/1, 00.00UKS13.107/2, 00.00UKS13.113/1, 00.00UKS13.092V/2, 00.00UKS17.040/3, 00.00UKS17.039/3, 00.00UKS17.042V/3, 00.00UKS21.150V/3, 00.00UKS25.089/2, 00.00UKS25.154/2, 00.00UKS25.084/2, 00.00UKS25.162/2, 00.00UKS25.122V/2, 00.00UKS30.008/2, 00.00UKS30.011/1, 00.00UKS30.012/1, 00.00UKS29.039/1, 00.00UKS29.040/1, 00.00UKS29.041/1, 00.00UKS28.001/1, 00.00UKS25.120V/4, 00.00UKS25.145/1, 00.00UKS25.065/1, 00.00UKS25.143/1 | 00UKS10R023 | 00BKJ03 | 1750,5 | 1784,3 | 1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH001 | 1748 | 1821,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0065'], ['00BKJ23GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.3', '1750.5', '1.0'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1821.3', '1748.0', '13.6'], ['156'], ['00.00UKS13.108/1; 00.00UKS13.107/2; 00.00UKS13.113/1; 00.00UKS13.092V/2; 00.00UKS17.040/3; 00.00UKS17.039/3; 00.00UKS17.042V/3; 00.00UKS21.150V/3; 00.00UKS25.089/2; 00.00UKS25.154/2; 00.00UKS25.084/2; 00.00UKS25.162/2; 00.00UKS25.122V/2; 00.00UKS30.008/2; 00.00UKS30.011/1; 00.00UKS30.012/1; 00.00UKS29.039/1; 00.00UKS29.040/1; 00.00UKS29.041/1; 00.00UKS28.001/1; 00.00UKS25.120V/4; 00.00UKS25.145/1; 00.00UKS25.065/1; 00.00UKS25.143/1;']] | 40
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0066 | 00BKJ23GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 156 | 00.00UKS13.108/1, 00.00UKS13.107/2, 00.00UKS13.113/1, 00.00UKS13.092V/2, 00.00UKS17.040/3, 00.00UKS17.039/3, 00.00UKS17.042V/3, 00.00UKS21.150V/3, 00.00UKS25.089/2, 00.00UKS25.154/2, 00.00UKS25.084/2, 00.00UKS25.162/2, 00.00UKS25.122V/2, 00.00UKS30.008/2, 00.00UKS30.011/1, 00.00UKS30.012/1, 00.00UKS29.039/1, 00.00UKS29.040/1, 00.00UKS29.041/1, 00.00UKS28.001/1, 00.00UKS25.120V/4, 00.00UKS25.145/1, 00.00UKS25.065/1, 00.00UKS25.143/1 | 00UKS10R023 | 00BKJ03 | 1750,5 | 1784,3 | 1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH001 | 1748 | 1821,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0066'], ['00BKJ23GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.3', '1750.5', '1.0'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1821.3', '1748.0', '13.6'], ['156'], ['00.00UKS13.108/1; 00.00UKS13.107/2; 00.00UKS13.113/1; 00.00UKS13.092V/2; 00.00UKS17.040/3; 00.00UKS17.039/3; 00.00UKS17.042V/3; 00.00UKS21.150V/3; 00.00UKS25.089/2; 00.00UKS25.154/2; 00.00UKS25.084/2; 00.00UKS25.162/2; 00.00UKS25.122V/2; 00.00UKS30.008/2; 00.00UKS30.011/1; 00.00UKS30.012/1; 00.00UKS29.039/1; 00.00UKS29.040/1; 00.00UKS29.041/1; 00.00UKS28.001/1; 00.00UKS25.120V/4; 00.00UKS25.145/1; 00.00UKS25.065/1; 00.00UKS25.143/1;']] | 40
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0067 | 00KPG95GW100-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 132 | 00.00UKS13.108/9, 00.00UKS13.106/6, 00.00UKS13.100/7, 00.00UKS13.091V/1, 00.00UKS17.045V/1, 00.00UKS21.132/3, 00.00UKS21.142/5, 00.00UKS21.143/5, 00.00UKS21.144/5, 00.00UKS21.145/5, 00.00UKS21.115/1, 00.00UKS21.114/1, 00.00UKS21.109/1, 00.00UKS21.108/1, 00.00UKS21.043/3, 00.00UKS21.042/3, 00.00UKS21.041/3, 00.00UKS21.039/3, 00.00UKS21.038/3, 00.00UKS21.037/3, 00.00UKS21.034/3, 00.00UKS21.035/3, 00.00UKS21.036/3, 00.00UKS17.055V/4, 00.00UKS17.053/3, 00.00UKS17.057/3, 00.00UKS17.058/1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1784,9 | 1 | 00UKS13R025 | 00KPG95GW100 | 1771,7 | 1814,9 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0067'], ['00KPG95GW100-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.9', '1750.5', '1.0'], ['00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '1814.9', '1771.7', '5.2'], ['132'], ['00.00UKS13.108/9; 00.00UKS13.106/6; 00.00UKS13.100/7; 00.00UKS13.091V/1; 00.00UKS17.045V/1; 00.00UKS21.132/3; 00.00UKS21.142/5; 00.00UKS21.143/5; 00.00UKS21.144/5; 00.00UKS21.145/5; 00.00UKS21.115/1; 00.00UKS21.114/1; 00.00UKS21.109/1; 00.00UKS21.108/1; 00.00UKS21.043/3; 00.00UKS21.042/3; 00.00UKS21.041/3; 00.00UKS21.039/3; 00.00UKS21.038/3; 00.00UKS21.037/3; 00.00UKS21.034/3; 00.00UKS21.035/3; 00.00UKS21.036/3; 00.00UKS17.055V/4; 00.00UKS17.053/3; 00.00UKS17.057/3; 00.00UKS17.058/1;']] | 51
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0068 | 00KPG95GW100-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 132 | 00.00UKS13.108/9, 00.00UKS13.106/6, 00.00UKS13.100/7, 00.00UKS13.091V/1, 00.00UKS17.045V/1, 00.00UKS21.132/3, 00.00UKS21.142/5, 00.00UKS21.143/5, 00.00UKS21.144/5, 00.00UKS21.145/5, 00.00UKS21.115/1, 00.00UKS21.114/1, 00.00UKS21.109/1, 00.00UKS21.108/1, 00.00UKS21.043/3, 00.00UKS21.042/3, 00.00UKS21.041/3, 00.00UKS21.039/3, 00.00UKS21.038/3, 00.00UKS21.037/3, 00.00UKS21.034/3, 00.00UKS21.035/3, 00.00UKS21.036/3, 00.00UKS17.055V/4, 00.00UKS17.053/3, 00.00UKS17.057/3, 00.00UKS17.058/1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1784,9 | 1 | 00UKS13R025 | 00KPG95GW100 | 1771,7 | 1814,9 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0068'], ['00KPG95GW100-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.9', '1750.5', '1.0'], ['00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '1814.9', '1771.7', '5.2'], ['132'], ['00.00UKS13.108/9; 00.00UKS13.106/6; 00.00UKS13.100/7; 00.00UKS13.091V/1; 00.00UKS17.045V/1; 00.00UKS21.132/3; 00.00UKS21.142/5; 00.00UKS21.143/5; 00.00UKS21.144/5; 00.00UKS21.145/5; 00.00UKS21.115/1; 00.00UKS21.114/1; 00.00UKS21.109/1; 00.00UKS21.108/1; 00.00UKS21.043/3; 00.00UKS21.042/3; 00.00UKS21.041/3; 00.00UKS21.039/3; 00.00UKS21.038/3; 00.00UKS21.037/3; 00.00UKS21.034/3; 00.00UKS21.035/3; 00.00UKS21.036/3; 00.00UKS17.055V/4; 00.00UKS17.053/3; 00.00UKS17.057/3; 00.00UKS17.058/1;']] | 51
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0069 | 00BKJ21GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 62 | 00.00UKS13.108/6, 00.00UKS13.109/6, 00.00UKS13.116/6, 00.00UKS13.276/1, 00.00UKS13.136/1, 00.00UKS13.139/1, 00.00UKS13.146/2, 00.00UKS13.155/1, 00.00UKS13.150/1, 00.00UKS13.152/1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1784,9 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKJ21GH001 | 1731,3 | 1793,1 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0069'], ['00BKJ21GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.9', '1750.5', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1793.1', '1731.3', '1.0'], ['62'], ['00.00UKS13.108/6; 00.00UKS13.109/6; 00.00UKS13.116/6; 00.00UKS13.276/1; 00.00UKS13.136/1; 00.00UKS13.139/1; 00.00UKS13.146/2; 00.00UKS13.155/1; 00.00UKS13.150/1; 00.00UKS13.152/1;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0070 | 00BKJ21GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 62 | 00.00UKS13.108/6, 00.00UKS13.109/6, 00.00UKS13.116/6, 00.00UKS13.276/1, 00.00UKS13.136/1, 00.00UKS13.139/1, 00.00UKS13.146/2, 00.00UKS13.155/1, 00.00UKS13.150/1, 00.00UKS13.152/1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1784,9 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKJ21GH001 | 1731,3 | 1793,1 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0070'], ['00BKJ21GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.9', '1750.5', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1793.1', '1731.3', '1.0'], ['62'], ['00.00UKS13.108/6; 00.00UKS13.109/6; 00.00UKS13.116/6; 00.00UKS13.276/1; 00.00UKS13.136/1; 00.00UKS13.139/1; 00.00UKS13.146/2; 00.00UKS13.155/1; 00.00UKS13.150/1; 00.00UKS13.152/1;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0071 | 00BKJ26GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 61 | 00.00UKS13.108/8, 00.00UKS13.107/7, 00.00UKS13.113/8, 00.00UKS13.092V/3, 00.00UKS17.040/2, 00.00UKS17.039/2, 00.00UKS17.042V/2, 00.00UKS21.150V/2, 00.00UKS25.170/6, 00.00UKS25.171/6, 00.00UKS25.172/6, 00.00UKS25.168/6 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1784,9 | 1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0071'], ['00BKJ26GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.9', '1750.5', '1.0'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['61'], ['00.00UKS13.108/8; 00.00UKS13.107/7; 00.00UKS13.113/8; 00.00UKS13.092V/3; 00.00UKS17.040/2; 00.00UKS17.039/2; 00.00UKS17.042V/2; 00.00UKS21.150V/2; 00.00UKS25.170/6; 00.00UKS25.171/6; 00.00UKS25.172/6; 00.00UKS25.168/6;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0072 | 00BKJ26GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 61 | 00.00UKS13.108/8, 00.00UKS13.107/7, 00.00UKS13.113/8, 00.00UKS13.092V/3, 00.00UKS17.040/2, 00.00UKS17.039/2, 00.00UKS17.042V/2, 00.00UKS21.150V/2, 00.00UKS25.170/6, 00.00UKS25.171/6, 00.00UKS25.172/6, 00.00UKS25.168/6 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1784,9 | 1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0072'], ['00BKJ26GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.9', '1750.5', '1.0'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['61'], ['00.00UKS13.108/8; 00.00UKS13.107/7; 00.00UKS13.113/8; 00.00UKS13.092V/3; 00.00UKS17.040/2; 00.00UKS17.039/2; 00.00UKS17.042V/2; 00.00UKS21.150V/2; 00.00UKS25.170/6; 00.00UKS25.171/6; 00.00UKS25.172/6; 00.00UKS25.168/6;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0073 | 00KPG95GW200-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 128 | 00.00UKS13.108/7, 00.00UKS13.106/7, 00.00UKS13.100/8, 00.00UKS13.091V/4, 00.00UKS17.045V/4, 00.00UKS21.132/1, 00.00UKS21.142/3, 00.00UKS21.143/3, 00.00UKS21.144/3, 00.00UKS21.145/3, 00.00UKS21.115/2, 00.00UKS21.114/2, 00.00UKS21.109/2, 00.00UKS21.108/2, 00.00UKS21.043/2, 00.00UKS21.042/2, 00.00UKS21.041/2, 00.00UKS21.039/2, 00.00UKS21.038/2, 00.00UKS21.037/2, 00.00UKS21.034/2, 00.00UKS21.035/2, 00.00UKS21.036/2, 00.00UKS17.055V/5, 00.00UKS17.053/1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1785,5 | 1 | 00UKS13R025 | 00KPG95GW200 | 1765,3 | 1817,7 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0073'], ['00KPG95GW200-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1785.5', '1750.5', '1.0'], ['00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '1817.7', '1765.3', '5.2'], ['128'], ['00.00UKS13.108/7; 00.00UKS13.106/7; 00.00UKS13.100/8; 00.00UKS13.091V/4; 00.00UKS17.045V/4; 00.00UKS21.132/1; 00.00UKS21.142/3; 00.00UKS21.143/3; 00.00UKS21.144/3; 00.00UKS21.145/3; 00.00UKS21.115/2; 00.00UKS21.114/2; 00.00UKS21.109/2; 00.00UKS21.108/2; 00.00UKS21.043/2; 00.00UKS21.042/2; 00.00UKS21.041/2; 00.00UKS21.039/2; 00.00UKS21.038/2; 00.00UKS21.037/2; 00.00UKS21.034/2; 00.00UKS21.035/2; 00.00UKS21.036/2; 00.00UKS17.055V/5; 00.00UKS17.053/1;']] | 47
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0074 | 00KPG95GW200-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 128 | 00.00UKS13.108/7, 00.00UKS13.106/7, 00.00UKS13.100/8, 00.00UKS13.091V/4, 00.00UKS17.045V/4, 00.00UKS21.132/1, 00.00UKS21.142/3, 00.00UKS21.143/3, 00.00UKS21.144/3, 00.00UKS21.145/3, 00.00UKS21.115/2, 00.00UKS21.114/2, 00.00UKS21.109/2, 00.00UKS21.108/2, 00.00UKS21.043/2, 00.00UKS21.042/2, 00.00UKS21.041/2, 00.00UKS21.039/2, 00.00UKS21.038/2, 00.00UKS21.037/2, 00.00UKS21.034/2, 00.00UKS21.035/2, 00.00UKS21.036/2, 00.00UKS17.055V/5, 00.00UKS17.053/1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1785,5 | 1 | 00UKS13R025 | 00KPG95GW200 | 1765,3 | 1817,7 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0074'], ['00KPG95GW200-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1785.5', '1750.5', '1.0'], ['00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '1817.7', '1765.3', '5.2'], ['128'], ['00.00UKS13.108/7; 00.00UKS13.106/7; 00.00UKS13.100/8; 00.00UKS13.091V/4; 00.00UKS17.045V/4; 00.00UKS21.132/1; 00.00UKS21.142/3; 00.00UKS21.143/3; 00.00UKS21.144/3; 00.00UKS21.145/3; 00.00UKS21.115/2; 00.00UKS21.114/2; 00.00UKS21.109/2; 00.00UKS21.108/2; 00.00UKS21.043/2; 00.00UKS21.042/2; 00.00UKS21.041/2; 00.00UKS21.039/2; 00.00UKS21.038/2; 00.00UKS21.037/2; 00.00UKS21.034/2; 00.00UKS21.035/2; 00.00UKS21.036/2; 00.00UKS17.055V/5; 00.00UKS17.053/1;']] | 47
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0075 | 00BKJ22GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x150 |  | 67 | 00.00UKS13.108/4, 00.00UKS13.109/4, 00.00UKS13.116/4, 00.00UKS13.276/2, 00.00UKS13.136/2, 00.00UKS13.139/2, 00.00UKS13.140/2, 00.00UKS13.147/1, 00.00UKS13.154/5, 00.00UKS13.153/5 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1785,5 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKJ22GH001 | 1731,3 | 1795,7 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0075'], ['00BKJ22GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1785.5', '1750.5', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1795.7', '1731.3', '1.0'], ['67'], ['00.00UKS13.108/4; 00.00UKS13.109/4; 00.00UKS13.116/4; 00.00UKS13.276/2; 00.00UKS13.136/2; 00.00UKS13.139/2; 00.00UKS13.140/2; 00.00UKS13.147/1; 00.00UKS13.154/5; 00.00UKS13.153/5;']] | 29
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0076 | 00BKJ22GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x150 |  | 67 | 00.00UKS13.108/4, 00.00UKS13.109/4, 00.00UKS13.116/4, 00.00UKS13.276/2, 00.00UKS13.136/2, 00.00UKS13.139/2, 00.00UKS13.140/2, 00.00UKS13.147/1, 00.00UKS13.154/5, 00.00UKS13.153/5 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1785,5 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKJ22GH001 | 1731,3 | 1795,7 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0076'], ['00BKJ22GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1785.5', '1750.5', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1795.7', '1731.3', '1.0'], ['67'], ['00.00UKS13.108/4; 00.00UKS13.109/4; 00.00UKS13.116/4; 00.00UKS13.276/2; 00.00UKS13.136/2; 00.00UKS13.139/2; 00.00UKS13.140/2; 00.00UKS13.147/1; 00.00UKS13.154/5; 00.00UKS13.153/5;']] | 29
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0077 | 00BKJ27GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 198 | 00.00UKS13.108/2, 00.00UKS13.107/1, 00.00UKS13.113/2, 00.00UKS13.092V/5, 00.00UKS17.040/5, 00.00UKS17.039/5, 00.00UKS17.042V/5, 00.00UKS21.150V/5, 00.00UKS25.089/3, 00.00UKS25.154/3, 00.00UKS25.084/3, 00.00UKS25.162/3, 00.00UKS25.122V/3, 00.00UKS30.006/6, 00.00UKS29.020/6, 00.00UKS29.006/6, 00.00UKS29.007/6, 00.00UKS29.008/6, 00.00UKS29.009/6, 00.00UKS29.010/6, 00.00UKS29.012/6, 00.00UKS29.013/6, 00.00UKS29.014/6, 00.00UKS29.015/6, 00.00UKS29.016/6, 00.00UKS29.017/6, 00.00UKS29.018/6, 00.00UKS29.042/6, 00.00UKS29.037/2, 00.00UKS29.038/2, 00.00UKS29.059/6, 00.00UKS25.115V/1, 00.00UKS25.038/3, 00.00UKS25.132/3, 00.00UKS25.136/3, 00.00UKS25.039/3 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1785,5 | 1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH001 | 1768,7 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0077'], ['00BKJ27GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1785.5', '1750.5', '1.0'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1768.7', '13.6'], ['198'], ['00.00UKS13.108/2; 00.00UKS13.107/1; 00.00UKS13.113/2; 00.00UKS13.092V/5; 00.00UKS17.040/5; 00.00UKS17.039/5; 00.00UKS17.042V/5; 00.00UKS21.150V/5; 00.00UKS25.089/3; 00.00UKS25.154/3; 00.00UKS25.084/3; 00.00UKS25.162/3; 00.00UKS25.122V/3; 00.00UKS30.006/6; 00.00UKS29.020/6; 00.00UKS29.006/6; 00.00UKS29.007/6; 00.00UKS29.008/6; 00.00UKS29.009/6; 00.00UKS29.010/6; 00.00UKS29.012/6; 00.00UKS29.013/6; 00.00UKS29.014/6; 00.00UKS29.015/6; 00.00UKS29.016/6; 00.00UKS29.017/6; 00.00UKS29.018/6; 00.00UKS29.042/6; 00.00UKS29.037/2; 00.00UKS29.038/2; 00.00UKS29.059/6; 00.00UKS25.115V/1; 00.00UKS25.038/3; 00.00UKS25.132/3; 00.00UKS25.136/3; 00.00UKS25.039/3;']] | 76
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0078 | 00BKJ27GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 198 | 00.00UKS13.108/2, 00.00UKS13.107/1, 00.00UKS13.113/2, 00.00UKS13.092V/5, 00.00UKS17.040/5, 00.00UKS17.039/5, 00.00UKS17.042V/5, 00.00UKS21.150V/5, 00.00UKS25.089/3, 00.00UKS25.154/3, 00.00UKS25.084/3, 00.00UKS25.162/3, 00.00UKS25.122V/3, 00.00UKS30.006/6, 00.00UKS29.020/6, 00.00UKS29.006/6, 00.00UKS29.007/6, 00.00UKS29.008/6, 00.00UKS29.009/6, 00.00UKS29.010/6, 00.00UKS29.012/6, 00.00UKS29.013/6, 00.00UKS29.014/6, 00.00UKS29.015/6, 00.00UKS29.016/6, 00.00UKS29.017/6, 00.00UKS29.018/6, 00.00UKS29.042/6, 00.00UKS29.037/2, 00.00UKS29.038/2, 00.00UKS29.059/6, 00.00UKS25.115V/1, 00.00UKS25.038/3, 00.00UKS25.132/3, 00.00UKS25.136/3, 00.00UKS25.039/3 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1785,5 | 1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH001 | 1768,7 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0078'], ['00BKJ27GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1785.5', '1750.5', '1.0'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1768.7', '13.6'], ['198'], ['00.00UKS13.108/2; 00.00UKS13.107/1; 00.00UKS13.113/2; 00.00UKS13.092V/5; 00.00UKS17.040/5; 00.00UKS17.039/5; 00.00UKS17.042V/5; 00.00UKS21.150V/5; 00.00UKS25.089/3; 00.00UKS25.154/3; 00.00UKS25.084/3; 00.00UKS25.162/3; 00.00UKS25.122V/3; 00.00UKS30.006/6; 00.00UKS29.020/6; 00.00UKS29.006/6; 00.00UKS29.007/6; 00.00UKS29.008/6; 00.00UKS29.009/6; 00.00UKS29.010/6; 00.00UKS29.012/6; 00.00UKS29.013/6; 00.00UKS29.014/6; 00.00UKS29.015/6; 00.00UKS29.016/6; 00.00UKS29.017/6; 00.00UKS29.018/6; 00.00UKS29.042/6; 00.00UKS29.037/2; 00.00UKS29.038/2; 00.00UKS29.059/6; 00.00UKS25.115V/1; 00.00UKS25.038/3; 00.00UKS25.132/3; 00.00UKS25.136/3; 00.00UKS25.039/3;']] | 76
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0079 | 00BKJ20GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x95 |  | 61 | 00.00UKS13.108/5, 00.00UKS13.107/6, 00.00UKS13.113/5, 00.00UKS13.092V/1, 00.00UKS17.040/1, 00.00UKS17.039/1, 00.00UKS17.042V/1, 00.00UKS21.150V/1, 00.00UKS25.170/4, 00.00UKS25.171/4, 00.00UKS25.172/4, 00.00UKS25.169/4 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1786,1 | 1 | 00UKS22R017 | 00BKJ20GH001 | 1751,4 | 1786,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0079'], ['00BKJ20GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x95'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1786.1', '1750.5', '1.0'], ['00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.8', '1751.4', '13.6'], ['61'], ['00.00UKS13.108/5; 00.00UKS13.107/6; 00.00UKS13.113/5; 00.00UKS13.092V/1; 00.00UKS17.040/1; 00.00UKS17.039/1; 00.00UKS17.042V/1; 00.00UKS21.150V/1; 00.00UKS25.170/4; 00.00UKS25.171/4; 00.00UKS25.172/4; 00.00UKS25.169/4;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0080 | 00BKK02-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 21 | 00.00UKS13.108/4, 00.00UKS13.107/3, 00.00UKS13.114/3, 00.00UKS13.121/4 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1782,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0080'], ['00BKK02-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1786.1', '1750.5', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1782.9', '1747.0', '1.0'], ['21'], ['00.00UKS13.108/4; 00.00UKS13.107/3; 00.00UKS13.114/3; 00.00UKS13.121/4;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0081 | 00BKJ02-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 16 | 00.00UKS13.108/1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1783,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0081'], ['00BKJ02-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1786.1', '1750.5', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1783.6', '1750.5', '1.0'], ['16'], ['00.00UKS13.108/1;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0082 | 00BKJ20GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x95 |  | 61 | 00.00UKS13.124/6, 00.00UKS13.121/6, 00.00UKS13.118/5, 00.00UKS13.110/5, 00.00UKS13.089V/3, 00.00UKS17.043V/3, 00.00UKS21.151V/3, 00.00UKS25.174/2, 00.00UKS25.177/2, 00.00UKS25.176/2, 00.00UKS25.172/2, 00.00UKS25.169/2 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1785,4 | 1 | 00UKS22R017 | 00BKJ20GH001 | 1751,4 | 1786,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0082'], ['00BKJ20GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x95'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1785.4', '1747.0', '1.0'], ['00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.8', '1751.4', '13.6'], ['61'], ['00.00UKS13.124/6; 00.00UKS13.121/6; 00.00UKS13.118/5; 00.00UKS13.110/5; 00.00UKS13.089V/3; 00.00UKS17.043V/3; 00.00UKS21.151V/3; 00.00UKS25.174/2; 00.00UKS25.177/2; 00.00UKS25.176/2; 00.00UKS25.172/2; 00.00UKS25.169/2;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0083 | 00BKJ02-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 19 | 00.00UKS13.124/1, 00.00UKS13.114/1, 00.00UKS13.107/1 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1783,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0083'], ['00BKJ02-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1785.4', '1747.0', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1783.6', '1750.5', '1.0'], ['19'], ['00.00UKS13.124/1; 00.00UKS13.114/1; 00.00UKS13.107/1;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0084 | 00BKK02-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 15 | 00.00UKS13.124/1, 00.00UKS13.121/1 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1782,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0084'], ['00BKK02-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1785.4', '1747.0', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1782.9', '1747.0', '1.0'], ['15'], ['00.00UKS13.124/1; 00.00UKS13.121/1;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0085 | 00KPG95GW200-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 134 | 00.00UKS13.124/5, 00.00UKS13.121/5, 00.00UKS13.118/4, 00.00UKS13.110/4, 00.00UKS13.103/4, 00.00UKS13.099/4, 00.00UKS13.090V/4, 00.00UKS17.044V/4, 00.00UKS21.136/4, 00.00UKS21.132/4, 00.00UKS21.142/6, 00.00UKS21.143/6, 00.00UKS21.144/6, 00.00UKS21.145/6, 00.00UKS21.112/1, 00.00UKS21.113/1, 00.00UKS21.116/1, 00.00UKS21.117/1, 00.00UKS21.043/1, 00.00UKS21.042/1, 00.00UKS21.041/1, 00.00UKS21.039/1, 00.00UKS21.038/1, 00.00UKS21.037/1, 00.00UKS21.034/1, 00.00UKS21.035/1, 00.00UKS21.036/1, 00.00UKS17.055V/3, 00.00UKS17.053/2 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,8 | 1 | 00UKS13R025 | 00KPG95GW200 | 1765,3 | 1817,7 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0085'], ['00KPG95GW200-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.8', '1747.0', '1.0'], ['00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '1817.7', '1765.3', '5.2'], ['134'], ['00.00UKS13.124/5; 00.00UKS13.121/5; 00.00UKS13.118/4; 00.00UKS13.110/4; 00.00UKS13.103/4; 00.00UKS13.099/4; 00.00UKS13.090V/4; 00.00UKS17.044V/4; 00.00UKS21.136/4; 00.00UKS21.132/4; 00.00UKS21.142/6; 00.00UKS21.143/6; 00.00UKS21.144/6; 00.00UKS21.145/6; 00.00UKS21.112/1; 00.00UKS21.113/1; 00.00UKS21.116/1; 00.00UKS21.117/1; 00.00UKS21.043/1; 00.00UKS21.042/1; 00.00UKS21.041/1; 00.00UKS21.039/1; 00.00UKS21.038/1; 00.00UKS21.037/1; 00.00UKS21.034/1; 00.00UKS21.035/1; 00.00UKS21.036/1; 00.00UKS17.055V/3; 00.00UKS17.053/2;']] | 51
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0086 | 00KPG95GW200-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 134 | 00.00UKS13.124/5, 00.00UKS13.121/5, 00.00UKS13.118/4, 00.00UKS13.110/4, 00.00UKS13.103/4, 00.00UKS13.099/4, 00.00UKS13.090V/4, 00.00UKS17.044V/4, 00.00UKS21.136/4, 00.00UKS21.132/4, 00.00UKS21.142/6, 00.00UKS21.143/6, 00.00UKS21.144/6, 00.00UKS21.145/6, 00.00UKS21.112/1, 00.00UKS21.113/1, 00.00UKS21.116/1, 00.00UKS21.117/1, 00.00UKS21.043/1, 00.00UKS21.042/1, 00.00UKS21.041/1, 00.00UKS21.039/1, 00.00UKS21.038/1, 00.00UKS21.037/1, 00.00UKS21.034/1, 00.00UKS21.035/1, 00.00UKS21.036/1, 00.00UKS17.055V/3, 00.00UKS17.053/2 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,8 | 1 | 00UKS13R025 | 00KPG95GW200 | 1765,3 | 1817,7 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0086'], ['00KPG95GW200-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.8', '1747.0', '1.0'], ['00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '00UKS13R025', '00KPG95GW200', 'Шкаф автоматического ввода резерва 2 / ASB cabinet 2', '1817.7', '1765.3', '5.2'], ['134'], ['00.00UKS13.124/5; 00.00UKS13.121/5; 00.00UKS13.118/4; 00.00UKS13.110/4; 00.00UKS13.103/4; 00.00UKS13.099/4; 00.00UKS13.090V/4; 00.00UKS17.044V/4; 00.00UKS21.136/4; 00.00UKS21.132/4; 00.00UKS21.142/6; 00.00UKS21.143/6; 00.00UKS21.144/6; 00.00UKS21.145/6; 00.00UKS21.112/1; 00.00UKS21.113/1; 00.00UKS21.116/1; 00.00UKS21.117/1; 00.00UKS21.043/1; 00.00UKS21.042/1; 00.00UKS21.041/1; 00.00UKS21.039/1; 00.00UKS21.038/1; 00.00UKS21.037/1; 00.00UKS21.034/1; 00.00UKS21.035/1; 00.00UKS21.036/1; 00.00UKS17.055V/3; 00.00UKS17.053/2;']] | 51
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0087 | 00BKK22GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x150 |  | 62 | 00.00UKS13.124/5, 00.00UKS13.135/5, 00.00UKS13.137/5, 00.00UKS13.145/5, 00.00UKS13.144/5, 00.00UKS13.154/1 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,8 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKK22GH001 | 1731,3 | 1794,4 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0087'], ['00BKK22GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.8', '1747.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1794.4', '1731.3', '1.0'], ['62'], ['00.00UKS13.124/5; 00.00UKS13.135/5; 00.00UKS13.137/5; 00.00UKS13.145/5; 00.00UKS13.144/5; 00.00UKS13.154/1;']] | 25
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0088 | 00BKK22GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x150 |  | 62 | 00.00UKS13.124/5, 00.00UKS13.135/5, 00.00UKS13.137/5, 00.00UKS13.145/5, 00.00UKS13.144/5, 00.00UKS13.154/2 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,8 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKK22GH001 | 1731,3 | 1794,4 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0088'], ['00BKK22GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x150'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.8', '1747.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1794.4', '1731.3', '1.0'], ['62'], ['00.00UKS13.124/5; 00.00UKS13.135/5; 00.00UKS13.137/5; 00.00UKS13.145/5; 00.00UKS13.144/5; 00.00UKS13.154/2;']] | 25
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0089 | 00BKK27GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 195 | 00.00UKS13.124/3, 00.00UKS13.121/3, 00.00UKS13.118/2, 00.00UKS13.110/2, 00.00UKS13.089V/4, 00.00UKS17.043V/4, 00.00UKS21.151V/4, 00.00UKS25.174/5, 00.00UKS25.177/5, 00.00UKS25.176/5, 00.00UKS25.172/5, 00.00UKS25.169/5, 00.00UKS25.086/4, 00.00UKS25.085/4, 00.00UKS25.121V/4, 00.00UKS30.007/4, 00.00UKS29.023/4, 00.00UKS29.025/4, 00.00UKS29.026/4, 00.00UKS29.027/4, 00.00UKS29.029/4, 00.00UKS29.030/4, 00.00UKS29.031/4, 00.00UKS29.034/4, 00.00UKS29.035/4, 00.00UKS30.001/2, 00.00UKS30.002/2, 00.00UKS30.004/4, 00.00UKS30.005/4, 00.00UKS25.114V/3, 00.00UKS25.136/1, 00.00UKS25.039/1 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,8 | 1 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH001 | 1772,6 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0089'], ['00BKK27GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.8', '1747.0', '1.0'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1772.6', '13.6'], ['195'], ['00.00UKS13.124/3; 00.00UKS13.121/3; 00.00UKS13.118/2; 00.00UKS13.110/2; 00.00UKS13.089V/4; 00.00UKS17.043V/4; 00.00UKS21.151V/4; 00.00UKS25.174/5; 00.00UKS25.177/5; 00.00UKS25.176/5; 00.00UKS25.172/5; 00.00UKS25.169/5; 00.00UKS25.086/4; 00.00UKS25.085/4; 00.00UKS25.121V/4; 00.00UKS30.007/4; 00.00UKS29.023/4; 00.00UKS29.025/4; 00.00UKS29.026/4; 00.00UKS29.027/4; 00.00UKS29.029/4; 00.00UKS29.030/4; 00.00UKS29.031/4; 00.00UKS29.034/4; 00.00UKS29.035/4; 00.00UKS30.001/2; 00.00UKS30.002/2; 00.00UKS30.004/4; 00.00UKS30.005/4; 00.00UKS25.114V/3; 00.00UKS25.136/1; 00.00UKS25.039/1;']] | 84
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0090 | 00BKK27GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 195 | 00.00UKS13.124/3, 00.00UKS13.121/3, 00.00UKS13.118/2, 00.00UKS13.110/2, 00.00UKS13.089V/4, 00.00UKS17.043V/4, 00.00UKS21.151V/4, 00.00UKS25.174/5, 00.00UKS25.177/5, 00.00UKS25.176/5, 00.00UKS25.172/5, 00.00UKS25.169/5, 00.00UKS25.086/4, 00.00UKS25.085/4, 00.00UKS25.121V/4, 00.00UKS30.007/4, 00.00UKS29.023/4, 00.00UKS29.025/4, 00.00UKS29.026/4, 00.00UKS29.027/4, 00.00UKS29.029/4, 00.00UKS29.030/4, 00.00UKS29.031/4, 00.00UKS29.034/4, 00.00UKS29.035/4, 00.00UKS30.001/2, 00.00UKS30.002/2, 00.00UKS30.004/4, 00.00UKS30.005/4, 00.00UKS25.114V/3, 00.00UKS25.136/1, 00.00UKS25.039/1 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,8 | 1 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH001 | 1772,6 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0090'], ['00BKK27GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.8', '1747.0', '1.0'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1772.6', '13.6'], ['195'], ['00.00UKS13.124/3; 00.00UKS13.121/3; 00.00UKS13.118/2; 00.00UKS13.110/2; 00.00UKS13.089V/4; 00.00UKS17.043V/4; 00.00UKS21.151V/4; 00.00UKS25.174/5; 00.00UKS25.177/5; 00.00UKS25.176/5; 00.00UKS25.172/5; 00.00UKS25.169/5; 00.00UKS25.086/4; 00.00UKS25.085/4; 00.00UKS25.121V/4; 00.00UKS30.007/4; 00.00UKS29.023/4; 00.00UKS29.025/4; 00.00UKS29.026/4; 00.00UKS29.027/4; 00.00UKS29.029/4; 00.00UKS29.030/4; 00.00UKS29.031/4; 00.00UKS29.034/4; 00.00UKS29.035/4; 00.00UKS30.001/2; 00.00UKS30.002/2; 00.00UKS30.004/4; 00.00UKS30.005/4; 00.00UKS25.114V/3; 00.00UKS25.136/1; 00.00UKS25.039/1;']] | 84
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0091 | 00KPG95GW100-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 139 | 00.00UKS13.124/4, 00.00UKS13.121/4, 00.00UKS13.118/3, 00.00UKS13.110/3, 00.00UKS13.103/3, 00.00UKS13.099/3, 00.00UKS13.090V/6, 00.00UKS17.044V/6, 00.00UKS21.136/2, 00.00UKS21.132/2, 00.00UKS21.142/4, 00.00UKS21.143/4, 00.00UKS21.144/4, 00.00UKS21.145/4, 00.00UKS21.112/2, 00.00UKS21.113/2, 00.00UKS21.116/2, 00.00UKS21.117/2, 00.00UKS21.043/4, 00.00UKS21.042/4, 00.00UKS21.041/4, 00.00UKS21.039/4, 00.00UKS21.038/4, 00.00UKS21.037/4, 00.00UKS21.034/4, 00.00UKS21.035/4, 00.00UKS21.036/4, 00.00UKS17.055V/6, 00.00UKS17.053/4, 00.00UKS17.057/4, 00.00UKS17.058/2 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,2 | 1 | 00UKS13R025 | 00KPG95GW100 | 1771,7 | 1814,9 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0091'], ['00KPG95GW100-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.2', '1747.0', '1.0'], ['00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '1814.9', '1771.7', '5.2'], ['139'], ['00.00UKS13.124/4; 00.00UKS13.121/4; 00.00UKS13.118/3; 00.00UKS13.110/3; 00.00UKS13.103/3; 00.00UKS13.099/3; 00.00UKS13.090V/6; 00.00UKS17.044V/6; 00.00UKS21.136/2; 00.00UKS21.132/2; 00.00UKS21.142/4; 00.00UKS21.143/4; 00.00UKS21.144/4; 00.00UKS21.145/4; 00.00UKS21.112/2; 00.00UKS21.113/2; 00.00UKS21.116/2; 00.00UKS21.117/2; 00.00UKS21.043/4; 00.00UKS21.042/4; 00.00UKS21.041/4; 00.00UKS21.039/4; 00.00UKS21.038/4; 00.00UKS21.037/4; 00.00UKS21.034/4; 00.00UKS21.035/4; 00.00UKS21.036/4; 00.00UKS17.055V/6; 00.00UKS17.053/4; 00.00UKS17.057/4; 00.00UKS17.058/2;']] | 55
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0092 | 00KPG95GW100-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 139 | 00.00UKS13.124/4, 00.00UKS13.121/4, 00.00UKS13.118/3, 00.00UKS13.110/3, 00.00UKS13.103/3, 00.00UKS13.099/3, 00.00UKS13.090V/6, 00.00UKS17.044V/6, 00.00UKS21.136/2, 00.00UKS21.132/2, 00.00UKS21.142/4, 00.00UKS21.143/4, 00.00UKS21.144/4, 00.00UKS21.145/4, 00.00UKS21.112/2, 00.00UKS21.113/2, 00.00UKS21.116/2, 00.00UKS21.117/2, 00.00UKS21.043/4, 00.00UKS21.042/4, 00.00UKS21.041/4, 00.00UKS21.039/4, 00.00UKS21.038/4, 00.00UKS21.037/4, 00.00UKS21.034/4, 00.00UKS21.035/4, 00.00UKS21.036/4, 00.00UKS17.055V/6, 00.00UKS17.053/4, 00.00UKS17.057/4, 00.00UKS17.058/2 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,2 | 1 | 00UKS13R025 | 00KPG95GW100 | 1771,7 | 1814,9 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0092'], ['00KPG95GW100-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.2', '1747.0', '1.0'], ['00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '00UKS13R025', '00KPG95GW100', 'Шкаф автоматического ввода резерва 1 / ASB cabinet 1', '1814.9', '1771.7', '5.2'], ['139'], ['00.00UKS13.124/4; 00.00UKS13.121/4; 00.00UKS13.118/3; 00.00UKS13.110/3; 00.00UKS13.103/3; 00.00UKS13.099/3; 00.00UKS13.090V/6; 00.00UKS17.044V/6; 00.00UKS21.136/2; 00.00UKS21.132/2; 00.00UKS21.142/4; 00.00UKS21.143/4; 00.00UKS21.144/4; 00.00UKS21.145/4; 00.00UKS21.112/2; 00.00UKS21.113/2; 00.00UKS21.116/2; 00.00UKS21.117/2; 00.00UKS21.043/4; 00.00UKS21.042/4; 00.00UKS21.041/4; 00.00UKS21.039/4; 00.00UKS21.038/4; 00.00UKS21.037/4; 00.00UKS21.034/4; 00.00UKS21.035/4; 00.00UKS21.036/4; 00.00UKS17.055V/6; 00.00UKS17.053/4; 00.00UKS17.057/4; 00.00UKS17.058/2;']] | 55
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0093 | 00BKK21GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 56 | 00.00UKS13.124/6, 00.00UKS13.135/6, 00.00UKS13.137/6, 00.00UKS13.145/6, 00.00UKS13.155/3, 00.00UKS13.150/3, 00.00UKS13.152/3 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,2 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKK21GH001 | 1731,3 | 1791,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0093'], ['00BKK21GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.2', '1747.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1791.8', '1731.3', '1.0'], ['56'], ['00.00UKS13.124/6; 00.00UKS13.135/6; 00.00UKS13.137/6; 00.00UKS13.145/6; 00.00UKS13.155/3; 00.00UKS13.150/3; 00.00UKS13.152/3;']] | 23
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0094 | 00BKK21GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 56 | 00.00UKS13.124/6, 00.00UKS13.135/6, 00.00UKS13.137/6, 00.00UKS13.145/6, 00.00UKS13.155/3, 00.00UKS13.150/3, 00.00UKS13.152/3 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,2 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKK21GH001 | 1731,3 | 1791,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0094'], ['00BKK21GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.2', '1747.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1791.8', '1731.3', '1.0'], ['56'], ['00.00UKS13.124/6; 00.00UKS13.135/6; 00.00UKS13.137/6; 00.00UKS13.145/6; 00.00UKS13.155/3; 00.00UKS13.150/3; 00.00UKS13.152/3;']] | 23
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0095 | 00BKK26GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 56 | 00.00UKS13.124/8, 00.00UKS13.121/7, 00.00UKS13.118/6, 00.00UKS13.110/6, 00.00UKS13.089V/1, 00.00UKS17.043V/1, 00.00UKS21.151V/1, 00.00UKS25.174/3, 00.00UKS25.177/3, 00.00UKS25.176/3, 00.00UKS25.172/3, 00.00UKS25.168/3 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,2 | 1 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH001 | 1751,7 | 1784,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0095'], ['00BKK26GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.2', '1747.0', '1.0'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1751.7', '13.6'], ['56'], ['00.00UKS13.124/8; 00.00UKS13.121/7; 00.00UKS13.118/6; 00.00UKS13.110/6; 00.00UKS13.089V/1; 00.00UKS17.043V/1; 00.00UKS21.151V/1; 00.00UKS25.174/3; 00.00UKS25.177/3; 00.00UKS25.176/3; 00.00UKS25.172/3; 00.00UKS25.168/3;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0096 | 00BKK26GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 56 | 00.00UKS13.124/8, 00.00UKS13.121/7, 00.00UKS13.118/6, 00.00UKS13.110/6, 00.00UKS13.089V/1, 00.00UKS17.043V/1, 00.00UKS21.151V/1, 00.00UKS25.174/3, 00.00UKS25.177/3, 00.00UKS25.176/3, 00.00UKS25.172/3, 00.00UKS25.168/3 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,2 | 1 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH001 | 1751,7 | 1784,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0096'], ['00BKK26GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.2', '1747.0', '1.0'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1751.7', '13.6'], ['56'], ['00.00UKS13.124/8; 00.00UKS13.121/7; 00.00UKS13.118/6; 00.00UKS13.110/6; 00.00UKS13.089V/1; 00.00UKS17.043V/1; 00.00UKS21.151V/1; 00.00UKS25.174/3; 00.00UKS25.177/3; 00.00UKS25.176/3; 00.00UKS25.172/3; 00.00UKS25.168/3;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0097 | 00KPG95GW300-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x95 |  | 151 | 00.00UKS13.124/7, 00.00UKS13.135/7, 00.00UKS13.137/7, 00.00UKS13.145/7, 00.00UKS13.144/7, 00.00UKS13.143/7, 00.00UKS13.157/6, 00.00UKS13.154/4, 00.00UKS13.153/6, 00.00UKS13.161/6, 00.00UKS13.164V/7, 00.00UKS17.101/7, 00.00UKS17.100/8, 00.00UKS17.096/4, 00.00UKS17.092/4, 00.00UKS17.091/8, 00.00UKS17.089/4, 00.00UKS17.088/4, 00.00UKS17.087/3, 00.00UKS17.086/3, 00.00UKS17.085/3, 00.00UKS17.084/3, 00.00UKS17.047/3, 00.00UKS17.048/3, 00.00UKS17.050/3 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1783,6 | 1 | 00UKS14R036 | 00KPG95GW300 | 1767,1 | 1812 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0097'], ['00KPG95GW300-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x95'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1783.6', '1747.0', '1.0'], ['00UKS14R036', '00KPG95GW300', 'Шкаф автоматического ввода резерва 3 / ASB cabinet 3', '00UKS14R036', '00KPG95GW300', 'Шкаф автоматического ввода резерва 3 / ASB cabinet 3', '00UKS14R036', '00KPG95GW300', 'Шкаф автоматического ввода резерва 3 / ASB cabinet 3', '1812.0', '1767.1', '5.2'], ['151'], ['00.00UKS13.124/7; 00.00UKS13.135/7; 00.00UKS13.137/7; 00.00UKS13.145/7; 00.00UKS13.144/7; 00.00UKS13.143/7; 00.00UKS13.157/6; 00.00UKS13.154/4; 00.00UKS13.153/6; 00.00UKS13.161/6; 00.00UKS13.164V/7; 00.00UKS17.101/7; 00.00UKS17.100/8; 00.00UKS17.096/4; 00.00UKS17.092/4; 00.00UKS17.091/8; 00.00UKS17.089/4; 00.00UKS17.088/4; 00.00UKS17.087/3; 00.00UKS17.086/3; 00.00UKS17.085/3; 00.00UKS17.084/3; 00.00UKS17.047/3; 00.00UKS17.048/3; 00.00UKS17.050/3;']] | 48
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0098 | 00KPG95GW300-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x95 |  | 151 | 00.00UKS13.124/7, 00.00UKS13.135/7, 00.00UKS13.137/7, 00.00UKS13.145/7, 00.00UKS13.144/7, 00.00UKS13.143/7, 00.00UKS13.157/6, 00.00UKS13.154/4, 00.00UKS13.153/6, 00.00UKS13.161/6, 00.00UKS13.164V/7, 00.00UKS17.101/7, 00.00UKS17.100/8, 00.00UKS17.096/4, 00.00UKS17.092/4, 00.00UKS17.091/8, 00.00UKS17.089/4, 00.00UKS17.088/4, 00.00UKS17.087/3, 00.00UKS17.086/3, 00.00UKS17.085/3, 00.00UKS17.084/3, 00.00UKS17.047/3, 00.00UKS17.048/3, 00.00UKS17.050/3 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1783,6 | 1 | 00UKS14R036 | 00KPG95GW300 | 1767,1 | 1812 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0098'], ['00KPG95GW300-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x95'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1783.6', '1747.0', '1.0'], ['00UKS14R036', '00KPG95GW300', 'Шкаф автоматического ввода резерва 3 / ASB cabinet 3', '00UKS14R036', '00KPG95GW300', 'Шкаф автоматического ввода резерва 3 / ASB cabinet 3', '00UKS14R036', '00KPG95GW300', 'Шкаф автоматического ввода резерва 3 / ASB cabinet 3', '1812.0', '1767.1', '5.2'], ['151'], ['00.00UKS13.124/7; 00.00UKS13.135/7; 00.00UKS13.137/7; 00.00UKS13.145/7; 00.00UKS13.144/7; 00.00UKS13.143/7; 00.00UKS13.157/6; 00.00UKS13.154/4; 00.00UKS13.153/6; 00.00UKS13.161/6; 00.00UKS13.164V/7; 00.00UKS17.101/7; 00.00UKS17.100/8; 00.00UKS17.096/4; 00.00UKS17.092/4; 00.00UKS17.091/8; 00.00UKS17.089/4; 00.00UKS17.088/4; 00.00UKS17.087/3; 00.00UKS17.086/3; 00.00UKS17.085/3; 00.00UKS17.084/3; 00.00UKS17.047/3; 00.00UKS17.048/3; 00.00UKS17.050/3;']] | 48
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0099 | 00KPG95GW400-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x95 |  | 152 | 00.00UKS13.124/8, 00.00UKS13.135/8, 00.00UKS13.137/8, 00.00UKS13.145/8, 00.00UKS13.144/8, 00.00UKS13.143/8, 00.00UKS13.157/1, 00.00UKS13.154/3, 00.00UKS13.153/1, 00.00UKS13.161/1, 00.00UKS13.164V/2, 00.00UKS17.101/4, 00.00UKS17.100/4, 00.00UKS17.096/2, 00.00UKS17.092/9, 00.00UKS17.091/11, 00.00UKS17.089/9, 00.00UKS17.088/9, 00.00UKS17.087/4, 00.00UKS17.086/4, 00.00UKS17.085/4, 00.00UKS17.084/4, 00.00UKS17.047/4, 00.00UKS17.048/4, 00.00UKS17.050/4 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1783,6 | 1 | 00UKS14R036 | 00KPG95GW400 | 1767,1 | 1812,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0099'], ['00KPG95GW400-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x95'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1783.6', '1747.0', '1.0'], ['00UKS14R036', '00KPG95GW400', 'Шкаф автоматического ввода резерва 4 / ASB cabinet 4', '00UKS14R036', '00KPG95GW400', 'Шкаф автоматического ввода резерва 4 / ASB cabinet 4', '00UKS14R036', '00KPG95GW400', 'Шкаф автоматического ввода резерва 4 / ASB cabinet 4', '1812.6', '1767.1', '5.2'], ['152'], ['00.00UKS13.124/8; 00.00UKS13.135/8; 00.00UKS13.137/8; 00.00UKS13.145/8; 00.00UKS13.144/8; 00.00UKS13.143/8; 00.00UKS13.157/1; 00.00UKS13.154/3; 00.00UKS13.153/1; 00.00UKS13.161/1; 00.00UKS13.164V/2; 00.00UKS17.101/4; 00.00UKS17.100/4; 00.00UKS17.096/2; 00.00UKS17.092/9; 00.00UKS17.091/11; 00.00UKS17.089/9; 00.00UKS17.088/9; 00.00UKS17.087/4; 00.00UKS17.086/4; 00.00UKS17.085/4; 00.00UKS17.084/4; 00.00UKS17.047/4; 00.00UKS17.048/4; 00.00UKS17.050/4;']] | 49
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0100 | 00KPG95GW400-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x95 |  | 152 | 00.00UKS13.124/8, 00.00UKS13.135/8, 00.00UKS13.137/8, 00.00UKS13.145/8, 00.00UKS13.144/8, 00.00UKS13.143/8, 00.00UKS13.157/1, 00.00UKS13.154/3, 00.00UKS13.153/1, 00.00UKS13.161/1, 00.00UKS13.164V/2, 00.00UKS17.101/4, 00.00UKS17.100/4, 00.00UKS17.096/2, 00.00UKS17.092/9, 00.00UKS17.091/11, 00.00UKS17.089/9, 00.00UKS17.088/9, 00.00UKS17.087/4, 00.00UKS17.086/4, 00.00UKS17.085/4, 00.00UKS17.084/4, 00.00UKS17.047/4, 00.00UKS17.048/4, 00.00UKS17.050/4 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1783,6 | 1 | 00UKS14R036 | 00KPG95GW400 | 1767,1 | 1812,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0100'], ['00KPG95GW400-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x95'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1783.6', '1747.0', '1.0'], ['00UKS14R036', '00KPG95GW400', 'Шкаф автоматического ввода резерва 4 / ASB cabinet 4', '00UKS14R036', '00KPG95GW400', 'Шкаф автоматического ввода резерва 4 / ASB cabinet 4', '00UKS14R036', '00KPG95GW400', 'Шкаф автоматического ввода резерва 4 / ASB cabinet 4', '1812.6', '1767.1', '5.2'], ['152'], ['00.00UKS13.124/8; 00.00UKS13.135/8; 00.00UKS13.137/8; 00.00UKS13.145/8; 00.00UKS13.144/8; 00.00UKS13.143/8; 00.00UKS13.157/1; 00.00UKS13.154/3; 00.00UKS13.153/1; 00.00UKS13.161/1; 00.00UKS13.164V/2; 00.00UKS17.101/4; 00.00UKS17.100/4; 00.00UKS17.096/2; 00.00UKS17.092/9; 00.00UKS17.091/11; 00.00UKS17.089/9; 00.00UKS17.088/9; 00.00UKS17.087/4; 00.00UKS17.086/4; 00.00UKS17.085/4; 00.00UKS17.084/4; 00.00UKS17.047/4; 00.00UKS17.048/4; 00.00UKS17.050/4;']] | 49
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0101 | 00BKK23GH001-1001A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 158 | 00.00UKS13.121/6, 00.00UKS13.118/5, 00.00UKS13.110/5, 00.00UKS13.089V/3, 00.00UKS17.043V/3, 00.00UKS21.151V/3, 00.00UKS25.174/2, 00.00UKS25.177/2, 00.00UKS25.176/2, 00.00UKS25.172/2, 00.00UKS25.169/2, 00.00UKS25.086/2, 00.00UKS25.085/2, 00.00UKS25.121V/8, 00.00UKS30.011/2, 00.00UKS30.012/2, 00.00UKS29.039/2, 00.00UKS29.040/2, 00.00UKS29.041/2, 00.00UKS28.001/2, 00.00UKS25.120V/5, 00.00UKS25.145/3, 00.00UKS25.065/3, 00.00UKS25.143/3, 00.00UKS25.064/3 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1783,6 | 1 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH001 | 1748 | 1825,2 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0101'], ['00BKK23GH001-1001A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1783.6', '1747.0', '1.0'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1825.2', '1748.0', '13.6'], ['158'], ['00.00UKS13.121/6; 00.00UKS13.118/5; 00.00UKS13.110/5; 00.00UKS13.089V/3; 00.00UKS17.043V/3; 00.00UKS21.151V/3; 00.00UKS25.174/2; 00.00UKS25.177/2; 00.00UKS25.176/2; 00.00UKS25.172/2; 00.00UKS25.169/2; 00.00UKS25.086/2; 00.00UKS25.085/2; 00.00UKS25.121V/8; 00.00UKS30.011/2; 00.00UKS30.012/2; 00.00UKS29.039/2; 00.00UKS29.040/2; 00.00UKS29.041/2; 00.00UKS28.001/2; 00.00UKS25.120V/5; 00.00UKS25.145/3; 00.00UKS25.065/3; 00.00UKS25.143/3; 00.00UKS25.064/3;']] | 43
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0102 | 00BKK23GH001-1001B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 158 | 00.00UKS13.121/6, 00.00UKS13.118/5, 00.00UKS13.110/5, 00.00UKS13.089V/3, 00.00UKS17.043V/3, 00.00UKS21.151V/3, 00.00UKS25.174/2, 00.00UKS25.177/2, 00.00UKS25.176/2, 00.00UKS25.172/2, 00.00UKS25.169/2, 00.00UKS25.086/2, 00.00UKS25.085/2, 00.00UKS25.121V/8, 00.00UKS30.011/2, 00.00UKS30.012/2, 00.00UKS29.039/2, 00.00UKS29.040/2, 00.00UKS29.041/2, 00.00UKS28.001/2, 00.00UKS25.120V/5, 00.00UKS25.145/3, 00.00UKS25.065/3, 00.00UKS25.143/3, 00.00UKS25.064/3 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1783,6 | 1 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH001 | 1748 | 1825,2 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0102'], ['00BKK23GH001-1001B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1783.6', '1747.0', '1.0'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1825.2', '1748.0', '13.6'], ['158'], ['00.00UKS13.121/6; 00.00UKS13.118/5; 00.00UKS13.110/5; 00.00UKS13.089V/3; 00.00UKS17.043V/3; 00.00UKS21.151V/3; 00.00UKS25.174/2; 00.00UKS25.177/2; 00.00UKS25.176/2; 00.00UKS25.172/2; 00.00UKS25.169/2; 00.00UKS25.086/2; 00.00UKS25.085/2; 00.00UKS25.121V/8; 00.00UKS30.011/2; 00.00UKS30.012/2; 00.00UKS29.039/2; 00.00UKS29.040/2; 00.00UKS29.041/2; 00.00UKS28.001/2; 00.00UKS25.120V/5; 00.00UKS25.145/3; 00.00UKS25.065/3; 00.00UKS25.143/3; 00.00UKS25.064/3;']] | 43
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0103 | 00BKJ81GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 118 | 00.00UKS13.152/2, 00.00UKS13.153/2, 00.00UKS13.160/2, 00.00UKS13.162/2, 00.00UKS13.166/2, 00.00UKS13.167/2, 00.00UKS13.168V/7, 00.00UKS17.093/5, 00.00UKS17.092/5, 00.00UKS17.091/9, 00.00UKS17.089/5, 00.00UKS17.088/5, 00.00UKS17.087/5, 00.00UKS17.086/5, 00.00UKS17.082/1, 00.00UKS17.081/1, 00.00UKS17.080/1, 00.00UKS13.201V/1, 00.00UKS13.202/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ21GH001 | 1731,3 | 1793,1 | 1 | 00UKS10R026 | 00BKJ81GH001 | 1746,6 | 1803,6 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0103'], ['00BKJ81GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1793.1', '1731.3', '1.0'], ['00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1803.6', '1746.6', '1.5'], ['118'], ['00.00UKS13.152/2; 00.00UKS13.153/2; 00.00UKS13.160/2; 00.00UKS13.162/2; 00.00UKS13.166/2; 00.00UKS13.167/2; 00.00UKS13.168V/7; 00.00UKS17.093/5; 00.00UKS17.092/5; 00.00UKS17.091/9; 00.00UKS17.089/5; 00.00UKS17.088/5; 00.00UKS17.087/5; 00.00UKS17.086/5; 00.00UKS17.082/1; 00.00UKS17.081/1; 00.00UKS17.080/1; 00.00UKS13.201V/1; 00.00UKS13.202/1;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0104 | 00BKJ81GH002-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 43 | 00.00UKS13.152/10, 00.00UKS13.153/10, 00.00UKS13.161/10, 00.00UKS13.271/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ21GH001 | 1731,3 | 1793,1 | 1 | 00UKS10R043 | 00BKJ81GH002 | 1736,3 | 1805 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0104'], ['00BKJ81GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1793.1', '1731.3', '1.0'], ['00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1805.0', '1736.3', '1.5'], ['43'], ['00.00UKS13.152/10; 00.00UKS13.153/10; 00.00UKS13.161/10; 00.00UKS13.271/1;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0105 | 00BKJ81GH003-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 193 | 00.00UKS13.152/2, 00.00UKS13.153/2, 00.00UKS13.160/2, 00.00UKS13.162/2, 00.00UKS13.166/2, 00.00UKS13.167/2, 00.00UKS13.168V/1, 00.00UKS17.103V/1, 00.00UKS21.092/1, 00.00UKS21.093/1, 00.00UKS21.085/1, 00.00UKS21.084/1, 00.00UKS21.083/1, 00.00UKS19.004/1, 00.00UKS19.007/1, 00.00UKS19.018/1, 00.00UKS19.019/1, 00.00UKS16.019V/1, 00.00UKS13.244V/1, 00.00UKS13.243/1, 00.00UKS14.006/1, 00.00UKS14.011V/1, 00.00UKS17.126/1, 00.00UKS17.127/1, 00.00UKS17.143/1, 00.00UKS17.128/1, 00.00UKS17.130/1, 00.00UKS13.272V/1, 00.00UKS13.258/1, 00.00UKS13.257/1, 00.00UKS13.256/1, 00.00UKS13.255/1, 00.00UKS13.254V/1, 00.00UKS17.121/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ21GH001 | 1731,3 | 1793,1 | 1 | 00UKS14R030 | 00BKJ81GH003 | 1757,5 | 1851,1 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0105'], ['00BKJ81GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1793.1', '1731.3', '1.0'], ['00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1851.1', '1757.5', '5.7'], ['193'], ['00.00UKS13.152/2; 00.00UKS13.153/2; 00.00UKS13.160/2; 00.00UKS13.162/2; 00.00UKS13.166/2; 00.00UKS13.167/2; 00.00UKS13.168V/1; 00.00UKS17.103V/1; 00.00UKS21.092/1; 00.00UKS21.093/1; 00.00UKS21.085/1; 00.00UKS21.084/1; 00.00UKS21.083/1; 00.00UKS19.004/1; 00.00UKS19.007/1; 00.00UKS19.018/1; 00.00UKS19.019/1; 00.00UKS16.019V/1; 00.00UKS13.244V/1; 00.00UKS13.243/1; 00.00UKS14.006/1; 00.00UKS14.011V/1; 00.00UKS17.126/1; 00.00UKS17.127/1; 00.00UKS17.143/1; 00.00UKS17.128/1; 00.00UKS17.130/1; 00.00UKS13.272V/1; 00.00UKS13.258/1; 00.00UKS13.257/1; 00.00UKS13.256/1; 00.00UKS13.255/1; 00.00UKS13.254V/1; 00.00UKS17.121/1;']] | 84
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0106 | 00BKJ81GH004-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 174 | 00.00UKS13.152/2, 00.00UKS13.153/2, 00.00UKS13.160/2, 00.00UKS13.162/2, 00.00UKS13.166/2, 00.00UKS13.167/2, 00.00UKS13.168V/4, 00.00UKS17.103V/4, 00.00UKS21.092/4, 00.00UKS21.093/4, 00.00UKS21.085/5, 00.00UKS21.084/5, 00.00UKS21.083/5, 00.00UKS19.004/5, 00.00UKS19.007/5, 00.00UKS19.018/2, 00.00UKS19.019/2, 00.00UKS16.019V/1, 00.00UKS13.244V/1, 00.00UKS13.248/1, 00.00UKS14.010/2, 00.00UKS14.013V/1, 00.00UKS17.123/1, 00.00UKS17.122/1, 00.00UKS17.116/1, 00.00UKS17.115/1, 00.00UKS17.114/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ21GH001 | 1731,3 | 1793,1 | 1 | 00UKS14R040 | 00BKJ81GH004 | 1772,3 | 1842,9 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0106'], ['00BKJ81GH004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1793.1', '1731.3', '1.0'], ['00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1772.3', '5.7'], ['174'], ['00.00UKS13.152/2; 00.00UKS13.153/2; 00.00UKS13.160/2; 00.00UKS13.162/2; 00.00UKS13.166/2; 00.00UKS13.167/2; 00.00UKS13.168V/4; 00.00UKS17.103V/4; 00.00UKS21.092/4; 00.00UKS21.093/4; 00.00UKS21.085/5; 00.00UKS21.084/5; 00.00UKS21.083/5; 00.00UKS19.004/5; 00.00UKS19.007/5; 00.00UKS19.018/2; 00.00UKS19.019/2; 00.00UKS16.019V/1; 00.00UKS13.244V/1; 00.00UKS13.248/1; 00.00UKS14.010/2; 00.00UKS14.013V/1; 00.00UKS17.123/1; 00.00UKS17.122/1; 00.00UKS17.116/1; 00.00UKS17.115/1; 00.00UKS17.114/1;']] | 91
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0107 | 00BKJ81GH005-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 175 | 00.00UKS13.152/5, 00.00UKS13.153/5, 00.00UKS13.160/5, 00.00UKS13.162/5, 00.00UKS13.166/5, 00.00UKS13.167/5, 00.00UKS13.168V/4, 00.00UKS17.103V/4, 00.00UKS21.092/4, 00.00UKS21.093/4, 00.00UKS21.085/5, 00.00UKS21.084/5, 00.00UKS21.083/5, 00.00UKS19.004/5, 00.00UKS19.007/5, 00.00UKS19.018/2, 00.00UKS19.019/2, 00.00UKS16.019V/1, 00.00UKS13.244V/1, 00.00UKS13.248/1, 00.00UKS14.010/2, 00.00UKS14.013V/1, 00.00UKS17.123/1, 00.00UKS17.122/1, 00.00UKS17.116/1, 00.00UKS17.115/1, 00.00UKS17.114/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ21GH001 | 1731,3 | 1793,1 | 1 | 00UKS14R042 | 00BKJ81GH005 | 1773 | 1842,9 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0107'], ['00BKJ81GH005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1793.1', '1731.3', '1.0'], ['00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1773.0', '5.7'], ['175'], ['00.00UKS13.152/5; 00.00UKS13.153/5; 00.00UKS13.160/5; 00.00UKS13.162/5; 00.00UKS13.166/5; 00.00UKS13.167/5; 00.00UKS13.168V/4; 00.00UKS17.103V/4; 00.00UKS21.092/4; 00.00UKS21.093/4; 00.00UKS21.085/5; 00.00UKS21.084/5; 00.00UKS21.083/5; 00.00UKS19.004/5; 00.00UKS19.007/5; 00.00UKS19.018/2; 00.00UKS19.019/2; 00.00UKS16.019V/1; 00.00UKS13.244V/1; 00.00UKS13.248/1; 00.00UKS14.010/2; 00.00UKS14.013V/1; 00.00UKS17.123/1; 00.00UKS17.122/1; 00.00UKS17.116/1; 00.00UKS17.115/1; 00.00UKS17.114/1;']] | 92
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0108 | 00BKJ81GH006-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 180 | 00.00UKS13.152/5, 00.00UKS13.150/5, 00.00UKS13.155/5, 00.00UKS13.145/6, 00.00UKS13.137/6, 00.00UKS13.135/6, 00.00UKS13.133/6, 00.00UKS13.115/6, 00.00UKS13.113/6, 00.00UKS13.111/6, 00.00UKS13.089V/4, 00.00UKS17.043V/4, 00.00UKS21.151V/4, 00.00UKS25.173/2, 00.00UKS25.089/2, 00.00UKS25.154/2, 00.00UKS25.084/2, 00.00UKS25.162/2, 00.00UKS25.122V/2, 00.00UKS30.006/4, 00.00UKS29.020/4, 00.00UKS29.006/4, 00.00UKS29.007/4, 00.00UKS29.008/4, 00.00UKS29.009/4, 00.00UKS29.010/4, 00.00UKS29.012/4, 00.00UKS29.013/4, 00.00UKS29.014/4, 00.00UKS29.015/4, 00.00UKS29.016/4, 00.00UKS29.017/4, 00.00UKS29.018/4, 00.00UKS29.042/4, 00.00UKS25.113V/2, 00.00UKS25.027/2 | 00UKS10R002 | 00BKJ21GH001 | 1731,3 | 1793,1 | 1 | 00UKS22R030 | 00BKJ81GH006 | 1761 | 1824,1 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0108'], ['00BKJ81GH006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1793.1', '1731.3', '1.0'], ['00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1824.1', '1761.0', '14.1'], ['180'], ['00.00UKS13.152/5; 00.00UKS13.150/5; 00.00UKS13.155/5; 00.00UKS13.145/6; 00.00UKS13.137/6; 00.00UKS13.135/6; 00.00UKS13.133/6; 00.00UKS13.115/6; 00.00UKS13.113/6; 00.00UKS13.111/6; 00.00UKS13.089V/4; 00.00UKS17.043V/4; 00.00UKS21.151V/4; 00.00UKS25.173/2; 00.00UKS25.089/2; 00.00UKS25.154/2; 00.00UKS25.084/2; 00.00UKS25.162/2; 00.00UKS25.122V/2; 00.00UKS30.006/4; 00.00UKS29.020/4; 00.00UKS29.006/4; 00.00UKS29.007/4; 00.00UKS29.008/4; 00.00UKS29.009/4; 00.00UKS29.010/4; 00.00UKS29.012/4; 00.00UKS29.013/4; 00.00UKS29.014/4; 00.00UKS29.015/4; 00.00UKS29.016/4; 00.00UKS29.017/4; 00.00UKS29.018/4; 00.00UKS29.042/4; 00.00UKS25.113V/2; 00.00UKS25.027/2;']] | 61
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0109 | 00BKJ81GH007-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 188 | 00.00UKS13.152/6, 00.00UKS13.150/6, 00.00UKS13.155/6, 00.00UKS13.145/7, 00.00UKS13.137/7, 00.00UKS13.135/7, 00.00UKS13.133/7, 00.00UKS13.115/7, 00.00UKS13.113/7, 00.00UKS13.111/7, 00.00UKS13.089V/2, 00.00UKS17.043V/2, 00.00UKS21.151V/2, 00.00UKS25.173/1, 00.00UKS25.089/1, 00.00UKS25.154/1, 00.00UKS25.084/1, 00.00UKS25.162/1, 00.00UKS25.122V/1, 00.00UKS30.006/4, 00.00UKS29.020/4, 00.00UKS29.006/4, 00.00UKS29.007/4, 00.00UKS29.008/4, 00.00UKS29.009/4, 00.00UKS29.010/4, 00.00UKS29.012/4, 00.00UKS29.013/4, 00.00UKS29.014/4, 00.00UKS29.015/4, 00.00UKS29.016/4, 00.00UKS29.017/4, 00.00UKS29.018/4, 00.00UKS29.042/4, 00.00UKS25.113V/2, 00.00UKS25.027/2, 00.00UKS25.028/2 | 00UKS10R002 | 00BKJ21GH001 | 1731,3 | 1793,1 | 1 | 00UKS22R031 | 00BKJ81GH007 | 1761 | 1830 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0109'], ['00BKJ81GH007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1793.1', '1731.3', '1.0'], ['00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1830.0', '1761.0', '14.1'], ['188'], ['00.00UKS13.152/6; 00.00UKS13.150/6; 00.00UKS13.155/6; 00.00UKS13.145/7; 00.00UKS13.137/7; 00.00UKS13.135/7; 00.00UKS13.133/7; 00.00UKS13.115/7; 00.00UKS13.113/7; 00.00UKS13.111/7; 00.00UKS13.089V/2; 00.00UKS17.043V/2; 00.00UKS21.151V/2; 00.00UKS25.173/1; 00.00UKS25.089/1; 00.00UKS25.154/1; 00.00UKS25.084/1; 00.00UKS25.162/1; 00.00UKS25.122V/1; 00.00UKS30.006/4; 00.00UKS29.020/4; 00.00UKS29.006/4; 00.00UKS29.007/4; 00.00UKS29.008/4; 00.00UKS29.009/4; 00.00UKS29.010/4; 00.00UKS29.012/4; 00.00UKS29.013/4; 00.00UKS29.014/4; 00.00UKS29.015/4; 00.00UKS29.016/4; 00.00UKS29.017/4; 00.00UKS29.018/4; 00.00UKS29.042/4; 00.00UKS25.113V/2; 00.00UKS25.027/2; 00.00UKS25.028/2;']] | 67
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0110 | 00BKK80GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 41 | 00.00UKS13.152/1, 00.00UKS13.153/1, 00.00UKS13.161/1, 00.00UKS13.164V/2, 00.00UKS17.101/5, 00.00UKS17.102/5 | 00UKS10R002 | 00BKK21GH001 | 1731,3 | 1791,8 | 1 | 00UKS14R009 | 00BKK80GH001 | 1731 | 1804,2 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0110'], ['00BKK80GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1791.8', '1731.3', '1.0'], ['00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1804.2', '1731.0', '5.7'], ['41'], ['00.00UKS13.152/1; 00.00UKS13.153/1; 00.00UKS13.161/1; 00.00UKS13.164V/2; 00.00UKS17.101/5; 00.00UKS17.102/5;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0111 | 00BKK80GH002-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 119 | 00.00UKS13.152/2, 00.00UKS13.153/2, 00.00UKS13.160/2, 00.00UKS13.162/2, 00.00UKS13.166/2, 00.00UKS13.167/2, 00.00UKS13.168V/4, 00.00UKS17.103V/4, 00.00UKS21.092/4, 00.00UKS21.093/4, 00.00UKS21.085/5, 00.00UKS21.084/5, 00.00UKS21.083/5, 00.00UKS19.004/5, 00.00UKS19.007/5, 00.00UKS19.018/2, 00.00UKS19.019/2, 00.00UKS19.020/2, 00.00UKS19.011/2 | 00UKS10R002 | 00BKK21GH001 | 1731,3 | 1791,8 | 1 | 00UKS16R008 | 00BKK80GH002 | 1739,2 | 1837,7 | 7,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0111'], ['00BKK80GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1791.8', '1731.3', '1.0'], ['00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1837.7', '1739.2', '7.7'], ['119'], ['00.00UKS13.152/2; 00.00UKS13.153/2; 00.00UKS13.160/2; 00.00UKS13.162/2; 00.00UKS13.166/2; 00.00UKS13.167/2; 00.00UKS13.168V/4; 00.00UKS17.103V/4; 00.00UKS21.092/4; 00.00UKS21.093/4; 00.00UKS21.085/5; 00.00UKS21.084/5; 00.00UKS21.083/5; 00.00UKS19.004/5; 00.00UKS19.007/5; 00.00UKS19.018/2; 00.00UKS19.019/2; 00.00UKS19.020/2; 00.00UKS19.011/2;']] | 54
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0112 | 00BKK28GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 59 | 00.00UKS13.152/4, 00.00UKS13.150/4, 00.00UKS13.138/1, 00.00UKS13.169/1, 00.00UKS13.170/1 | 00UKS10R002 | 00BKK21GH001 | 1731,3 | 1791,8 | 1 | 00UKS10R014 | 00BKK28GH001 | 1748,3 | 1798,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0112'], ['00BKK28GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1791.8', '1731.3', '1.0'], ['00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '1798.9', '1748.3', '1.0'], ['59'], ['00.00UKS13.152/4; 00.00UKS13.150/4; 00.00UKS13.138/1; 00.00UKS13.169/1; 00.00UKS13.170/1;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0113 | 00BKJ24GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 27 | 00.00UKS13.153/7, 00.00UKS13.152/7, 00.00UKS13.150/7 | 00UKS10R002 | 00BKJ22GH001 | 1731,3 | 1795,7 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH001 | 1736 | 1791,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0113'], ['00BKJ24GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1795.7', '1731.3', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1791.8', '1736.0', '1.0'], ['27'], ['00.00UKS13.153/7; 00.00UKS13.152/7; 00.00UKS13.150/7;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0114 | 00BKJ25GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 51 | 00.00UKS13.153/3, 00.00UKS13.161/3, 00.00UKS13.164V/6, 00.00UKS17.101/6, 00.00UKS17.102/6, 00.00UKS17.108/1, 00.00UKS16.008/2, 00.00UKS16.010/2 | 00UKS10R002 | 00BKJ22GH001 | 1731,3 | 1795,7 | 1 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH001 | 1731,3 | 1814,2 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0114'], ['00BKJ25GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1795.7', '1731.3', '1.0'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1814.2', '1731.3', '4.3'], ['51'], ['00.00UKS13.153/3; 00.00UKS13.161/3; 00.00UKS13.164V/6; 00.00UKS17.101/6; 00.00UKS17.102/6; 00.00UKS17.108/1; 00.00UKS16.008/2; 00.00UKS16.010/2;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0115 | 00BKJ60GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x35 |  | 24 | 00.00UKS13.153/9, 00.00UKS13.161/9, 00.00UKS13.165/8, 00.00UKS13.166/8 | 00UKS10R002 | 00BKJ22GH001 | 1731,3 | 1795,7 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKJ60GH001 | 1734,1 | 1801,7 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0115'], ['00BKJ60GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x35'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1795.7', '1731.3', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '1801.7', '1734.1', '1.5'], ['24'], ['00.00UKS13.153/9; 00.00UKS13.161/9; 00.00UKS13.165/8; 00.00UKS13.166/8;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0116 | 00BKK24GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 20 | 00.00UKS13.154/4 | 00UKS10R002 | 00BKK22GH001 | 1731,3 | 1794,4 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH001 | 1736 | 1794,4 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0116'], ['00BKK24GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1794.4', '1731.3', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1794.4', '1736.0', '1.0'], ['20'], ['00.00UKS13.154/4;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0117 | 00BKK25GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 49 | 00.00UKS13.152/6, 00.00UKS13.153/6, 00.00UKS13.161/6, 00.00UKS13.164V/7, 00.00UKS17.101/7, 00.00UKS17.102/7, 00.00UKS17.108/2, 00.00UKS16.008/3 | 00UKS10R002 | 00BKK22GH001 | 1731,3 | 1794,4 | 1 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH001 | 1731,3 | 1811,6 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0117'], ['00BKK25GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1794.4', '1731.3', '1.0'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1811.6', '1731.3', '4.3'], ['49'], ['00.00UKS13.152/6; 00.00UKS13.153/6; 00.00UKS13.161/6; 00.00UKS13.164V/7; 00.00UKS17.101/7; 00.00UKS17.102/7; 00.00UKS17.108/2; 00.00UKS16.008/3;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0118 | 00BKK60GH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x50 |  | 80 | 00.00UKS13.154/3, 00.00UKS13.147/4, 00.00UKS13.140/5, 00.00UKS13.139/5, 00.00UKS13.136/5, 00.00UKS13.134/5, 00.00UKS13.132/1, 00.00UKS13.130/4, 00.00UKS13.098/4, 00.00UKS13.097/4, 00.00UKS13.091V/4, 00.00UKS17.045V/4, 00.00UKS21.132/5, 00.00UKS21.141/7 | 00UKS10R002 | 00BKK22GH001 | 1731,3 | 1794,4 | 1 | 00UKS18R011 | 00BKK60GH001 | 1747,4 | 1780,2 | 9,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0118'], ['00BKK60GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x50'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1794.4', '1731.3', '1.0'], ['00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '1780.2', '1747.4', '9.5'], ['80'], ['00.00UKS13.154/3; 00.00UKS13.147/4; 00.00UKS13.140/5; 00.00UKS13.139/5; 00.00UKS13.136/5; 00.00UKS13.134/5; 00.00UKS13.132/1; 00.00UKS13.130/4; 00.00UKS13.098/4; 00.00UKS13.097/4; 00.00UKS13.091V/4; 00.00UKS17.045V/4; 00.00UKS21.132/5; 00.00UKS21.141/7;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0119 | 00BKJ23GH001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 16 | 00.00UKS25.064/4, 00.00UKS25.143/4 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH001 | 1748 | 1825,2 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH001 | 1748 | 1821,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0119'], ['00BKJ23GH001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1825.2', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1821.3', '1748.0', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.064/4; 00.00UKS25.143/4;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0120 | 00BKJ23GH001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 16 | 00.00UKS25.064/4, 00.00UKS25.143/4 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH001 | 1748 | 1825,2 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH001 | 1748 | 1821,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0120'], ['00BKJ23GH001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1825.2', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1821.3', '1748.0', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.064/4; 00.00UKS25.143/4;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0121 | 00BKK23GH001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 16 | 00.00UKS25.064/2, 00.00UKS25.143/2 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH001 | 1748 | 1825,2 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH001 | 1748 | 1821,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0121'], ['00BKK23GH001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1825.2', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1821.3', '1748.0', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.064/2; 00.00UKS25.143/2;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0122 | 00BKK23GH001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 16 | 00.00UKS25.064/2, 00.00UKS25.143/2 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH001 | 1748 | 1825,2 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH001 | 1748 | 1821,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0122'], ['00BKK23GH001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1825.2', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1821.3', '1748.0', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.064/2; 00.00UKS25.143/2;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0123 | 00KLF78AH001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 95 | 00.00UKS25.142/1, 00.00UKS25.146/1, 00.00UKS25.100/2, 00.00UKS25.098/1, 00.00UKS25.097/1, 00.00UKS25.095/2, 00.00UKS25.094/2 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH001 | 1748 | 1821,3 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF78GH001 | 1732,4 | 1780,7 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0123'], ['00KLF78AH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1821.3', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF78GH001', 'Шкаф управления электронагревателя приточно-рециркуляционной системы / Plenum recirculation system electric heater control cabinet', '00UKS22R001', '00KLF78GH001', 'Шкаф управления электронагревателя приточно-рециркуляционной системы / Plenum recirculation system electric heater control cabinet', '00UKS22R001', '00KLF78GH001', 'Шкаф управления электронагревателя приточно-рециркуляционной системы / Plenum recirculation system electric heater control cabinet', '1780.7', '1732.4', '14.1'], ['95'], ['00.00UKS25.142/1; 00.00UKS25.146/1; 00.00UKS25.100/2; 00.00UKS25.098/1; 00.00UKS25.097/1; 00.00UKS25.095/2; 00.00UKS25.094/2;']] | 56
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0124 | 00KLF36AN001-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 4x25 |  | 75 | 00.00UKS25.064/3, 00.00UKS25.063/3, 00.00UKS25.062/3, 00.00UKS25.151/4, 00.00UKS25.150/4, 00.00UKS25.056/3, 00.00UKS19.023V/2, 00.00UKS19.020/2, 00.00UKS20.005/2, 00.00UKS19.010/2 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH002 | 1748 | 1822,5 | 13,6 | 00UKS16R007 | 00KLF36GE001 | 1730,9 | 1837 | 8,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0124'], ['00KLF36AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1822.5', '1748.0', '13.6'], ['00UKS16R007', '00KLF36GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R007', '00KLF36GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R007', '00KLF36GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1837.0', '1730.9', '8.6'], ['75'], ['00.00UKS25.064/3; 00.00UKS25.063/3; 00.00UKS25.062/3; 00.00UKS25.151/4; 00.00UKS25.150/4; 00.00UKS25.056/3; 00.00UKS19.023V/2; 00.00UKS19.020/2; 00.00UKS20.005/2; 00.00UKS19.010/2;']] | 32
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0125 | 00KLF78AH002-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 99 | 00.00UKS25.064/1, 00.00UKS25.142/2, 00.00UKS25.146/2, 00.00UKS25.100/3, 00.00UKS25.098/2, 00.00UKS25.097/2, 00.00UKS25.095/4, 00.00UKS25.094/4 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH001 | 1748 | 1825,2 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF78GH002 | 1732,4 | 1781,2 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0125'], ['00KLF78AH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1825.2', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF78GH002', 'Шкаф управления электронагревателя приточно-рециркуляционной системы / Plenum recirculation system electric heater control cabinet', '00UKS22R001', '00KLF78GH002', 'Шкаф управления электронагревателя приточно-рециркуляционной системы / Plenum recirculation system electric heater control cabinet', '00UKS22R001', '00KLF78GH002', 'Шкаф управления электронагревателя приточно-рециркуляционной системы / Plenum recirculation system electric heater control cabinet', '1781.2', '1732.4', '14.1'], ['99'], ['00.00UKS25.064/1; 00.00UKS25.142/2; 00.00UKS25.146/2; 00.00UKS25.100/3; 00.00UKS25.098/2; 00.00UKS25.097/2; 00.00UKS25.095/4; 00.00UKS25.094/4;']] | 60
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0126 | 00KLF36AN002-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 4x25 |  | 70 | 00.00UKS25.064/1, 00.00UKS25.063/1, 00.00UKS25.062/1, 00.00UKS25.151/2, 00.00UKS25.150/2, 00.00UKS25.056/1, 00.00UKS19.023V/1, 00.00UKS19.020/1, 00.00UKS20.005/1, 00.00UKS19.010/1 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH002 | 1748 | 1826,4 | 13,6 | 00UKS16R007 | 00KLF36GE002 | 1730,9 | 1836,3 | 8,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0126'], ['00KLF36AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x25'], ['2', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1826.4', '1748.0', '13.6'], ['00UKS16R007', '00KLF36GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R007', '00KLF36GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R007', '00KLF36GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.3', '1730.9', '8.6'], ['70'], ['00.00UKS25.064/1; 00.00UKS25.063/1; 00.00UKS25.062/1; 00.00UKS25.151/2; 00.00UKS25.150/2; 00.00UKS25.056/1; 00.00UKS19.023V/1; 00.00UKS19.020/1; 00.00UKS20.005/1; 00.00UKS19.010/1;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0127 | 00BKJ24GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 17 | 00.00UKS13.156/8, 00.00UKS13.155/8 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH001 | 1736 | 1794,4 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH001 | 1736 | 1791,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0127'], ['00BKJ24GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1794.4', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1791.8', '1736.0', '1.0'], ['17'], ['00.00UKS13.156/8; 00.00UKS13.155/8;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0128 | 00BKK24GH001-1002 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x70 |  | 17 | 00.00UKS13.155/7, 00.00UKS13.156/7 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH001 | 1736 | 1791,8 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH001 | 1736 | 1794,4 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0128'], ['00BKK24GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x70'], ['2', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1791.8', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1794.4', '1736.0', '1.0'], ['17'], ['00.00UKS13.155/7; 00.00UKS13.156/7;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0141 | 00BKJ27GH001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 16 | 00.00UKS25.039/2 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH001 | 1772,6 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH001 | 1768,7 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0141'], ['00BKJ27GH001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1772.6', '13.6'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1768.7', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.039/2;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0142 | 00BKJ27GH001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 16 | 00.00UKS25.039/2 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH001 | 1772,6 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH001 | 1768,7 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0142'], ['00BKJ27GH001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1772.6', '13.6'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1768.7', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.039/2;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0143 | 00BKK27GH001-1002A | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 16 | 00.00UKS25.039/4 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH001 | 1768,7 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH001 | 1772,6 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0143'], ['00BKK27GH001-1002A', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1768.7', '13.6'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1772.6', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.039/4;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0144 | 00BKK27GH001-1002B | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x120 |  | 16 | 00.00UKS25.039/4 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH001 | 1768,7 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH001 | 1772,6 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0144'], ['00BKK27GH001-1002B', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x120'], ['2', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1768.7', '13.6'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1772.6', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.039/4;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0145 | 00BLA02-1101 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 25 | 00.00UKS13.098/6, 00.00UKS13.085/5, 00.00UKS13.078/5, 00.00UKS13.061/5 | 00UKS10R023 | 00BKJ02GX001 | 1751,8 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA | 1759,2 | 1783,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0145'], ['00BLA02-1101', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1785.4', '1751.8', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1783.6', '1759.2', '1.0'], ['25'], ['00.00UKS13.098/6; 00.00UKS13.085/5; 00.00UKS13.078/5; 00.00UKS13.061/5;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0146 | 00BLB02-1102 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 21 | 00.00UKS13.098/6, 00.00UKS13.085/5, 00.00UKS13.078/5 | 00UKS10R023 | 00BKJ02GX001 | 1751,8 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB02 | 1755,7 | 1782,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0146'], ['00BLB02-1102', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1785.4', '1751.8', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1782.9', '1755.7', '1.0'], ['21'], ['00.00UKS13.098/6; 00.00UKS13.085/5; 00.00UKS13.078/5;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0147 | 00BKJ02-1101 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 16 | 00.00UKS13.098/3, 00.00UKS13.101/3 | 00UKS10R023 | 00BKJ02GX001 | 1751,8 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1783,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0147'], ['00BKJ02-1101', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1785.4', '1751.8', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1783.6', '1750.5', '1.0'], ['16'], ['00.00UKS13.098/3; 00.00UKS13.101/3;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0148 | 00BKK02-1102 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 21 | 00.00UKS13.098/3, 00.00UKS13.101/3, 00.00UKS13.107/4, 00.00UKS13.114/4, 00.00UKS13.121/3 | 00UKS10R023 | 00BKJ02GX001 | 1751,8 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1782,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0148'], ['00BKK02-1102', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1785.4', '1751.8', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1782.9', '1747.0', '1.0'], ['21'], ['00.00UKS13.098/3; 00.00UKS13.101/3; 00.00UKS13.107/4; 00.00UKS13.114/4; 00.00UKS13.121/3;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0149 | 00BLB02-1101 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 25 | 00.00UKS13.086/5, 00.00UKS13.079/5, 00.00UKS13.076/6 | 00UKS10R023 | 00BKK02GX001 | 1751,8 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB02 | 1755,7 | 1782,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0149'], ['00BLB02-1101', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1786.1', '1751.8', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1782.9', '1755.7', '1.0'], ['25'], ['00.00UKS13.086/5; 00.00UKS13.079/5; 00.00UKS13.076/6;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0150 | 00BLA02-1102 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 28 | 00.00UKS13.086/5, 00.00UKS13.079/5, 00.00UKS13.076/6, 00.00UKS13.061/2 | 00UKS10R023 | 00BKK02GX001 | 1751,8 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA | 1759,2 | 1783,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0150'], ['00BLA02-1102', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1786.1', '1751.8', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1783.6', '1759.2', '1.0'], ['28'], ['00.00UKS13.086/5; 00.00UKS13.079/5; 00.00UKS13.076/6; 00.00UKS13.061/2;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0151 | 00BKK02-1101 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 22 | 00.00UKS13.098/5, 00.00UKS13.101/5, 00.00UKS13.107/6, 00.00UKS13.114/6, 00.00UKS13.121/5 | 00UKS10R023 | 00BKK02GX001 | 1751,8 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1782,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0151'], ['00BKK02-1101', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1786.1', '1751.8', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1782.9', '1747.0', '1.0'], ['22'], ['00.00UKS13.098/5; 00.00UKS13.101/5; 00.00UKS13.107/6; 00.00UKS13.114/6; 00.00UKS13.121/5;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0152 | 00BKJ02-1102 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 2x25 |  | 17 | 00.00UKS13.098/5, 00.00UKS13.101/5 | 00UKS10R023 | 00BKK02GX001 | 1751,8 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1783,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0152'], ['00BKJ02-1102', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1786.1', '1751.8', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1783.6', '1750.5', '1.0'], ['17'], ['00.00UKS13.098/5; 00.00UKS13.101/5;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0153 | 00BRT74GR001-1101 | 2 | Complete cable |  |  | 12 | 00.00UKS21.130/4, 00.00UKS21.144/6, 00.00UKS21.149/1, 00.00UKS21.133/1 | 00UKS18R011 | 00BRT74 | 1748,3 | 1784,6 | 9,4 | 00UKS18R035 | 00BRT74GR001 | 1745,6 | 1784,1 | 9,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0153'], ['00BRT74GR001-1101', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['2', '3'], ['00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '1784.6', '1748.3', '9.4'], ['00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '1784.1', '1745.6', '9.5'], ['12'], ['00.00UKS21.130/4; 00.00UKS21.144/6; 00.00UKS21.149/1; 00.00UKS21.133/1;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0154 | 00BRT74GR001-1102 | 2 | Complete cable |  |  | 12 | 00.00UKS21.130/4, 00.00UKS21.144/6, 00.00UKS21.149/1, 00.00UKS21.133/1 | 00UKS18R011 | 00BRT74 | 1748,3 | 1784,6 | 9,4 | 00UKS18R035 | 00BRT74GR001 | 1745,6 | 1784,1 | 9,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0154'], ['00BRT74GR001-1102', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['2', '3'], ['00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '00UKS18R011', '00BRT74', 'Система бесперебойного питания / Uninterruptible power supply system', '1784.6', '1748.3', '9.4'], ['00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '1784.1', '1745.6', '9.5'], ['12'], ['00.00UKS21.130/4; 00.00UKS21.144/6; 00.00UKS21.149/1; 00.00UKS21.133/1;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0155 | 00BRT74GR002-1101 | 2 | Complete cable |  |  | 12 | 00.00UKS21.133/1, 00.00UKS21.148/2, 00.00UKS21.134/2 | 00UKS18R035 | 00BRT74GR001 | 1745,6 | 1784,1 | 9,5 | 00UKS18R035 | 00BRT74GR002 | 1745,6 | 1782,1 | 9,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0155'], ['00BRT74GR002-1101', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['2', '3'], ['00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '1784.1', '1745.6', '9.5'], ['00UKS18R035', '00BRT74GR002', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044-01) / SB cabinet (TRPM.656457.044-01)', '00UKS18R035', '00BRT74GR002', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044-01) / SB cabinet (TRPM.656457.044-01)', '00UKS18R035', '00BRT74GR002', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044-01) / SB cabinet (TRPM.656457.044-01)', '1782.1', '1745.6', '9.5'], ['12'], ['00.00UKS21.133/1; 00.00UKS21.148/2; 00.00UKS21.134/2;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0156 | 00BRT74GR002-1102 | 2 | Complete cable |  |  | 12 | 00.00UKS21.133/1, 00.00UKS21.148/2, 00.00UKS21.134/2 | 00UKS18R035 | 00BRT74GR001 | 1745,6 | 1784,1 | 9,5 | 00UKS18R035 | 00BRT74GR002 | 1745,6 | 1782,1 | 9,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0156'], ['00BRT74GR002-1102', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['2', '3'], ['00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '1784.1', '1745.6', '9.5'], ['00UKS18R035', '00BRT74GR002', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044-01) / SB cabinet (TRPM.656457.044-01)', '00UKS18R035', '00BRT74GR002', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044-01) / SB cabinet (TRPM.656457.044-01)', '00UKS18R035', '00BRT74GR002', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044-01) / SB cabinet (TRPM.656457.044-01)', '1782.1', '1745.6', '9.5'], ['12'], ['00.00UKS21.133/1; 00.00UKS21.148/2; 00.00UKS21.134/2;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0157 | 00BRT74GR003-1101 | 2 | Complete cable |  |  | 12 | 00.00UKS21.133/1, 00.00UKS21.148/2, 00.00UKS21.147/2, 00.00UKS21.135/2 | 00UKS18R035 | 00BRT74GR001 | 1745,6 | 1784,1 | 9,5 | 00UKS18R035 | 00BRT74GR003 | 1745,6 | 1780,1 | 9,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0157'], ['00BRT74GR003-1101', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['2', '3'], ['00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '1784.1', '1745.6', '9.5'], ['00UKS18R035', '00BRT74GR003', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044-01) / SB cabinet (TRPM.656457.044-01)', '00UKS18R035', '00BRT74GR003', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044-01) / SB cabinet (TRPM.656457.044-01)', '00UKS18R035', '00BRT74GR003', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044-01) / SB cabinet (TRPM.656457.044-01)', '1780.1', '1745.6', '9.5'], ['12'], ['00.00UKS21.133/1; 00.00UKS21.148/2; 00.00UKS21.147/2; 00.00UKS21.135/2;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0158 | 00BRT74GR003-1102 | 2 | Complete cable |  |  | 12 | 00.00UKS21.133/1, 00.00UKS21.148/2, 00.00UKS21.147/2, 00.00UKS21.135/2 | 00UKS18R035 | 00BRT74GR001 | 1745,6 | 1784,1 | 9,5 | 00UKS18R035 | 00BRT74GR003 | 1745,6 | 1780,1 | 9,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0158'], ['00BRT74GR003-1102', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['2', '3'], ['00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '00UKS18R035', '00BRT74GR001', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044) / SB cabinet (TRPM.656457.044)', '1784.1', '1745.6', '9.5'], ['00UKS18R035', '00BRT74GR003', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044-01) / SB cabinet (TRPM.656457.044-01)', '00UKS18R035', '00BRT74GR003', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044-01) / SB cabinet (TRPM.656457.044-01)', '00UKS18R035', '00BRT74GR003', 'Шкаф АБ (ТРПМ.656457.044-01) / SB cabinet (TRPM.656457.044-01)', '1780.1', '1745.6', '9.5'], ['12'], ['00.00UKS21.133/1; 00.00UKS21.148/2; 00.00UKS21.147/2; 00.00UKS21.135/2;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0159 | 00BKT33-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS13.059/4 | 00UKS10R036 | 00BLA | 1759,2 | 1783,6 | 1 | 00UKS10R036 | 00BKT33 | 1758,9 | 1781,6 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0159'], ['00BKT33-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1783.6', '1759.2', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BKT33', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '00UKS10R036', '00BKT33', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '00UKS10R036', '00BKT33', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '1781.6', '1758.9', '2.0'], ['13'], ['00.00UKS13.059/4;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0160 | 00BKT43-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS13.075/2 | 00UKS10R036 | 00BLB02 | 1755,7 | 1782,9 | 1 | 00UKS10R036 | 00BKT43 | 1756,1 | 1780,9 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0160'], ['00BKT43-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1782.9', '1755.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BKT43', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '00UKS10R036', '00BKT43', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '00UKS10R036', '00BKT43', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '1780.9', '1756.1', '2.0'], ['13'], ['00.00UKS13.075/2;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0161 | 00UKS10GP001N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 152 | 00.00UKS13.088/7, 00.00UKS13.128/2, 00.00UKS13.131/10, 00.00UKS13.134/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.158/13, 00.00UKS13.163/13, 00.00UKS13.167/13, 00.00UKS13.168V/8, 00.00UKS17.093/10, 00.00UKS17.092/10, 00.00UKS17.091/13, 00.00UKS17.089/11, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.087/7, 00.00UKS17.086/7, 00.00UKS17.082/3, 00.00UKS17.081/3, 00.00UKS17.139/3, 00.00UKS17.138/3, 00.00UKS17.137/3, 00.00UKS17.077/5, 00.00UKS17.074/5, 00.00UKS17.052/5, 00.00UKS17.053/5, 00.00UKS13.194V/2, 00.00UKS13.190/2, 00.00UKS13.191/2 | 00UKS10R036 | 00BLA22GH001 | 1752,7 | 1786,7 | 1 | 00UKS10R057 | 00UKS10GP001N | 1769,6 | 1814,7 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0161'], ['00UKS10GP001N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.7', '1752.7', '1.0'], ['00UKS10R057', '00UKS10GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS10R057', '00UKS10GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS10R057', '00UKS10GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '1814.7', '1769.6', '1.5'], ['152'], ['00.00UKS13.088/7; 00.00UKS13.128/2; 00.00UKS13.131/10; 00.00UKS13.134/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.158/13; 00.00UKS13.163/13; 00.00UKS13.167/13; 00.00UKS13.168V/8; 00.00UKS17.093/10; 00.00UKS17.092/10; 00.00UKS17.091/13; 00.00UKS17.089/11; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.087/7; 00.00UKS17.086/7; 00.00UKS17.082/3; 00.00UKS17.081/3; 00.00UKS17.139/3; 00.00UKS17.138/3; 00.00UKS17.137/3; 00.00UKS17.077/5; 00.00UKS17.074/5; 00.00UKS17.052/5; 00.00UKS17.053/5; 00.00UKS13.194V/2; 00.00UKS13.190/2; 00.00UKS13.191/2;']] | 45
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0162 | 00UKS10GP002N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 68 | 00.00UKS13.088/7, 00.00UKS13.128/2, 00.00UKS13.131/10, 00.00UKS13.134/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.158/13, 00.00UKS13.159/13, 00.00UKS13.162/13, 00.00UKS13.165/13 | 00UKS10R036 | 00BLA22GH001 | 1752,7 | 1786,7 | 1 | 00UKS10R002 | 00UKS10GP002N | 1732,7 | 1801,7 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0162'], ['00UKS10GP002N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.7', '1752.7', '1.0'], ['00UKS10R002', '00UKS10GP002N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS10R002', '00UKS10GP002N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS10R002', '00UKS10GP002N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '1801.7', '1732.7', '1.5'], ['68'], ['00.00UKS13.088/7; 00.00UKS13.128/2; 00.00UKS13.131/10; 00.00UKS13.134/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.158/13; 00.00UKS13.159/13; 00.00UKS13.162/13; 00.00UKS13.165/13;']] | 35
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0163 | 00UKS10GP003N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 22 | 00.00UKS13.088/7, 00.00UKS13.087/7 | 00UKS10R036 | 00BLA22GH001 | 1752,7 | 1786,7 | 1 | 00UKS10R036 | 00UKS10GP003N | 1753,3 | 1779 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0163'], ['00UKS10GP003N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.7', '1752.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00UKS10GP003N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS10R036', '00UKS10GP003N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS10R036', '00UKS10GP003N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '1779.0', '1753.3', '1.5'], ['22'], ['00.00UKS13.088/7; 00.00UKS13.087/7;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0164 | 00UKS13GP001N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 129 | 00.00UKS13.088/7, 00.00UKS13.128/2, 00.00UKS13.131/10, 00.00UKS13.134/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.158/13, 00.00UKS13.163/13, 00.00UKS13.167/13, 00.00UKS13.168V/8, 00.00UKS17.093/10, 00.00UKS17.092/10, 00.00UKS17.091/13, 00.00UKS17.089/11, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.087/7, 00.00UKS17.086/7, 00.00UKS17.082/3, 00.00UKS17.081/3, 00.00UKS17.139/3, 00.00UKS17.138/3, 00.00UKS17.137/3, 00.00UKS17.078/2 | 00UKS10R036 | 00BLA22GH001 | 1752,7 | 1786,7 | 1 | 00UKS13R025 | 00UKS13GP001N | 1758 | 1816,8 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0164'], ['00UKS13GP001N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.7', '1752.7', '1.0'], ['00UKS13R025', '00UKS13GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS13R025', '00UKS13GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS13R025', '00UKS13GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '1816.8', '1758.0', '4.8'], ['129'], ['00.00UKS13.088/7; 00.00UKS13.128/2; 00.00UKS13.131/10; 00.00UKS13.134/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.158/13; 00.00UKS13.163/13; 00.00UKS13.167/13; 00.00UKS13.168V/8; 00.00UKS17.093/10; 00.00UKS17.092/10; 00.00UKS17.091/13; 00.00UKS17.089/11; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.087/7; 00.00UKS17.086/7; 00.00UKS17.082/3; 00.00UKS17.081/3; 00.00UKS17.139/3; 00.00UKS17.138/3; 00.00UKS17.137/3; 00.00UKS17.078/2;']] | 35
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0165 | 00UKS13GP002N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 112 | 00.00UKS13.088/7, 00.00UKS13.128/2, 00.00UKS13.131/10, 00.00UKS13.134/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.158/13, 00.00UKS13.163/13, 00.00UKS13.167/13, 00.00UKS13.168V/8, 00.00UKS17.093/10, 00.00UKS17.092/10, 00.00UKS17.091/13, 00.00UKS17.089/11, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.109/7, 00.00UKS17.110/7, 00.00UKS17.111/7, 00.00UKS17.112/7, 00.00UKS16.038/3, 00.00UKS16.037/6, 00.00UKS16.060/1, 00.00UKS16.050/1 | 00UKS10R036 | 00BLA22GH001 | 1752,7 | 1786,7 | 1 | 00UKS13R019 | 00UKS13GP002N | 1747,3 | 1821,6 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0165'], ['00UKS13GP002N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.7', '1752.7', '1.0'], ['00UKS13R019', '00UKS13GP002N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS13R019', '00UKS13GP002N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS13R019', '00UKS13GP002N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '1821.6', '1747.3', '4.8'], ['112'], ['00.00UKS13.088/7; 00.00UKS13.128/2; 00.00UKS13.131/10; 00.00UKS13.134/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.158/13; 00.00UKS13.163/13; 00.00UKS13.167/13; 00.00UKS13.168V/8; 00.00UKS17.093/10; 00.00UKS17.092/10; 00.00UKS17.091/13; 00.00UKS17.089/11; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.109/7; 00.00UKS17.110/7; 00.00UKS17.111/7; 00.00UKS17.112/7; 00.00UKS16.038/3; 00.00UKS16.037/6; 00.00UKS16.060/1; 00.00UKS16.050/1;']] | 40
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0166 | 00UKS18GP002N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 165 | 00.00UKS13.088/7, 00.00UKS13.128/2, 00.00UKS13.131/10, 00.00UKS13.134/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.139/11, 00.00UKS13.140/11, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.158/13, 00.00UKS13.163/13, 00.00UKS13.167/13, 00.00UKS13.168V/8, 00.00UKS17.093/10, 00.00UKS17.092/10, 00.00UKS17.091/13, 00.00UKS17.089/11, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.087/7, 00.00UKS17.086/7, 00.00UKS17.082/3, 00.00UKS17.081/3, 00.00UKS17.139/3, 00.00UKS17.138/3, 00.00UKS17.137/3, 00.00UKS17.077/5, 00.00UKS17.074/5, 00.00UKS17.052/5, 00.00UKS17.053/5, 00.00UKS17.057/5, 00.00UKS17.063/5, 00.00UKS17.067/1, 00.00UKS17.069V/1, 00.00UKS21.166/4 | 00UKS10R036 | 00BLA22GH001 | 1752,7 | 1786,7 | 1 | 00UKS18R032 | 00UKS18GP002N | 1774,8 | 1826,9 | 9,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0166'], ['00UKS18GP002N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.7', '1752.7', '1.0'], ['00UKS18R032', '00UKS18GP002N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS18R032', '00UKS18GP002N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS18R032', '00UKS18GP002N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '1826.9', '1774.8', '9.9'], ['165'], ['00.00UKS13.088/7; 00.00UKS13.128/2; 00.00UKS13.131/10; 00.00UKS13.134/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.139/11; 00.00UKS13.140/11; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.158/13; 00.00UKS13.163/13; 00.00UKS13.167/13; 00.00UKS13.168V/8; 00.00UKS17.093/10; 00.00UKS17.092/10; 00.00UKS17.091/13; 00.00UKS17.089/11; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.087/7; 00.00UKS17.086/7; 00.00UKS17.082/3; 00.00UKS17.081/3; 00.00UKS17.139/3; 00.00UKS17.138/3; 00.00UKS17.137/3; 00.00UKS17.077/5; 00.00UKS17.074/5; 00.00UKS17.052/5; 00.00UKS17.053/5; 00.00UKS17.057/5; 00.00UKS17.063/5; 00.00UKS17.067/1; 00.00UKS17.069V/1; 00.00UKS21.166/4;']] | 62
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0167 | 00UKS18GP003N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 46 | 00.00UKS13.088/7, 00.00UKS13.097/8, 00.00UKS13.091V/5, 00.00UKS17.045V/5, 00.00UKS21.132/6, 00.00UKS21.142/8 | 00UKS10R036 | 00BLA22GH001 | 1752,7 | 1786,7 | 1 | 00UKS18R011 | 00UKS18GP003N | 1747,4 | 1781,3 | 9,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0167'], ['00UKS18GP003N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.7', '1752.7', '1.0'], ['00UKS18R011', '00UKS18GP003N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS18R011', '00UKS18GP003N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS18R011', '00UKS18GP003N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '1781.3', '1747.4', '9.9'], ['46'], ['00.00UKS13.088/7; 00.00UKS13.097/8; 00.00UKS13.091V/5; 00.00UKS17.045V/5; 00.00UKS21.132/6; 00.00UKS21.142/8;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0168 | 00UKS22GP007N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 112 | 00.00UKS13.088/7, 00.00UKS13.101/8, 00.00UKS13.107/9, 00.00UKS13.113/9, 00.00UKS13.092V/6, 00.00UKS17.040/7, 00.00UKS17.039/7, 00.00UKS17.042V/7, 00.00UKS21.150V/7, 00.00UKS25.170/10, 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.156/10, 00.00UKS25.155/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.164/10, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/7, 00.00UKS29.022/7, 00.00UKS29.006/9, 00.00UKS29.005/9, 00.00UKS29.044/9, 00.00UKS29.043/9, 00.00UKS29.004/9, 00.00UKS29.003/9, 00.00UKS25.108V/5, 00.00UKS25.011/4 | 00UKS10R036 | 00BLA22GH001 | 1752,7 | 1786,7 | 1 | 00UKS22R024 | 00UKS22GP007N | 1769,8 | 1781,3 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0168'], ['00UKS22GP007N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.7', '1752.7', '1.0'], ['00UKS22R024', '00UKS22GP007N', 'Ящик управления светоограждением / Warning lights control box', '00UKS22R024', '00UKS22GP007N', 'Ящик управления светоограждением / Warning lights control box', '00UKS22R024', '00UKS22GP007N', 'Ящик управления светоограждением / Warning lights control box', '1781.3', '1769.8', '14.1'], ['112'], ['00.00UKS13.088/7; 00.00UKS13.101/8; 00.00UKS13.107/9; 00.00UKS13.113/9; 00.00UKS13.092V/6; 00.00UKS17.040/7; 00.00UKS17.039/7; 00.00UKS17.042V/7; 00.00UKS21.150V/7; 00.00UKS25.170/10; 00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.156/10; 00.00UKS25.155/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.164/10; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/7; 00.00UKS29.022/7; 00.00UKS29.006/9; 00.00UKS29.005/9; 00.00UKS29.044/9; 00.00UKS29.043/9; 00.00UKS29.004/9; 00.00UKS29.003/9; 00.00UKS25.108V/5; 00.00UKS25.011/4;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0169 | 00UKS10GP001E-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 164 | 00.00UKS13.088/8, 00.00UKS13.129/9, 00.00UKS13.130/9, 00.00UKS13.133/9, 00.00UKS13.135/9, 00.00UKS13.137/9, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.144/10, 00.00UKS13.143/10, 00.00UKS13.157/14, 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS17.099/10, 00.00UKS17.095/10, 00.00UKS17.097/10, 00.00UKS17.098/6, 00.00UKS17.091/14, 00.00UKS17.089/12, 00.00UKS17.088/12, 00.00UKS17.087/8, 00.00UKS17.086/8, 00.00UKS17.082/4, 00.00UKS17.081/4, 00.00UKS17.139/4, 00.00UKS17.138/4, 00.00UKS17.137/4, 00.00UKS17.077/6, 00.00UKS17.074/6, 00.00UKS17.052/6, 00.00UKS17.053/6, 00.00UKS13.194V/1, 00.00UKS13.190/1, 00.00UKS13.191/1 | 00UKS10R036 | 00BLB22GH001 | 1752,7 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R057 | 00UKS10GP001E | 1770,3 | 1814,7 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0169'], ['00UKS10GP001E-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '1785.4', '1752.7', '1.0'], ['00UKS10R057', '00UKS10GP001E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '00UKS10R057', '00UKS10GP001E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '00UKS10R057', '00UKS10GP001E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '1814.7', '1770.3', '1.5'], ['164'], ['00.00UKS13.088/8; 00.00UKS13.129/9; 00.00UKS13.130/9; 00.00UKS13.133/9; 00.00UKS13.135/9; 00.00UKS13.137/9; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.144/10; 00.00UKS13.143/10; 00.00UKS13.157/14; 00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS17.099/10; 00.00UKS17.095/10; 00.00UKS17.097/10; 00.00UKS17.098/6; 00.00UKS17.091/14; 00.00UKS17.089/12; 00.00UKS17.088/12; 00.00UKS17.087/8; 00.00UKS17.086/8; 00.00UKS17.082/4; 00.00UKS17.081/4; 00.00UKS17.139/4; 00.00UKS17.138/4; 00.00UKS17.137/4; 00.00UKS17.077/6; 00.00UKS17.074/6; 00.00UKS17.052/6; 00.00UKS17.053/6; 00.00UKS13.194V/1; 00.00UKS13.190/1; 00.00UKS13.191/1;']] | 47
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0170 | 00UKS16GP001E-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 153 | 00.00UKS13.088/8, 00.00UKS13.129/9, 00.00UKS13.130/9, 00.00UKS13.133/9, 00.00UKS13.135/9, 00.00UKS13.137/9, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.144/10, 00.00UKS13.143/10, 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.154/11, 00.00UKS13.153/11, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.087/2, 00.00UKS21.086/2, 00.00UKS21.085/9, 00.00UKS21.084/7, 00.00UKS21.083/7, 00.00UKS19.004/7, 00.00UKS19.007/7, 00.00UKS19.018/4, 00.00UKS19.019/4, 00.00UKS19.020/4 | 00UKS10R036 | 00BLB22GH001 | 1752,7 | 1785,4 | 1 | 00UKS16R008 | 00UKS16GP001E | 1740,7 | 1838,9 | 8,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0170'], ['00UKS16GP001E-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '1785.4', '1752.7', '1.0'], ['00UKS16R008', '00UKS16GP001E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '00UKS16R008', '00UKS16GP001E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '00UKS16R008', '00UKS16GP001E', 'Щиток аварийного (резервного) освещения / Emergency (standby) lighting board', '1838.9', '1740.7', '8.1'], ['153'], ['00.00UKS13.088/8; 00.00UKS13.129/9; 00.00UKS13.130/9; 00.00UKS13.133/9; 00.00UKS13.135/9; 00.00UKS13.137/9; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.144/10; 00.00UKS13.143/10; 00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.154/11; 00.00UKS13.153/11; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.087/2; 00.00UKS21.086/2; 00.00UKS21.085/9; 00.00UKS21.084/7; 00.00UKS21.083/7; 00.00UKS19.004/7; 00.00UKS19.007/7; 00.00UKS19.018/4; 00.00UKS19.019/4; 00.00UKS19.020/4;']] | 66
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0171 | 00UKS22GP003E-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 108 | 00.00UKS13.088/8, 00.00UKS13.087/8, 00.00UKS13.090V/7, 00.00UKS17.044V/7, 00.00UKS21.136/7, 00.00UKS21.132/7, 00.00UKS21.152V/7, 00.00UKS25.174/10, 00.00UKS25.173/5, 00.00UKS25.089/5, 00.00UKS25.154/5, 00.00UKS25.084/5, 00.00UKS25.162/5, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.005/11, 00.00UKS29.044/11, 00.00UKS29.043/11, 00.00UKS29.004/11, 00.00UKS29.003/11, 00.00UKS25.108V/8, 00.00UKS25.011/5 | 00UKS10R036 | 00BLB22GH001 | 1752,7 | 1785,4 | 1 | 00UKS22R024 | 00UKS22GP003E | 1770,2 | 1781,3 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0171'], ['00UKS22GP003E-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '1785.4', '1752.7', '1.0'], ['00UKS22R024', '00UKS22GP003E', 'Ящик управления светоограждением / Warning lights control box', '00UKS22R024', '00UKS22GP003E', 'Ящик управления светоограждением / Warning lights control box', '00UKS22R024', '00UKS22GP003E', 'Ящик управления светоограждением / Warning lights control box', '1781.3', '1770.2', '14.1'], ['108'], ['00.00UKS13.088/8; 00.00UKS13.087/8; 00.00UKS13.090V/7; 00.00UKS17.044V/7; 00.00UKS21.136/7; 00.00UKS21.132/7; 00.00UKS21.152V/7; 00.00UKS25.174/10; 00.00UKS25.173/5; 00.00UKS25.089/5; 00.00UKS25.154/5; 00.00UKS25.084/5; 00.00UKS25.162/5; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.005/11; 00.00UKS29.044/11; 00.00UKS29.043/11; 00.00UKS29.004/11; 00.00UKS29.003/11; 00.00UKS25.108V/8; 00.00UKS25.011/5;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0172 | 00KLF61AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 68 | 00.00UKS25.051/5, 00.00UKS25.052/5, 00.00UKS25.053/5, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.102/6, 00.00UKS25.096/6, 00.00UKS25.095/6, 00.00UKS25.200V/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH001 | 1745,5 | 1831,8 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF61AH112 | 1734,6 | 1813,3 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0172'], ['00KLF61AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1831.8', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF61AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF61AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF61AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1813.3', '1734.6', '18.5'], ['68'], ['00.00UKS25.051/5; 00.00UKS25.052/5; 00.00UKS25.053/5; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.102/6; 00.00UKS25.096/6; 00.00UKS25.095/6; 00.00UKS25.200V/1;']] | 29
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0173 | 00KLF61AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 70 | 00.00UKS25.051/5, 00.00UKS25.052/5, 00.00UKS25.053/5, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.102/6, 00.00UKS25.096/6, 00.00UKS25.095/6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH001 | 1745,5 | 1831,8 | 13,6 | 00UKS22R002 | 00KLF61GU001 | 1735 | 1808 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0173'], ['00KLF61AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1831.8', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R002', '00KLF61GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF61GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF61GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1808.0', '1735.0', '14.0'], ['70'], ['00.00UKS25.051/5; 00.00UKS25.052/5; 00.00UKS25.053/5; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.102/6; 00.00UKS25.096/6; 00.00UKS25.095/6;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0174 | 00KLF61AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS22R002 | 00KLF61GU001 | 1735 | 1808 | 14 | 00UKS22R002 | 00KLF61AN001 | 1735,4 | 1807,5 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0174'], ['00KLF61AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R002', '00KLF61GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF61GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF61GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1808.0', '1735.0', '14.0'], ['00UKS22R002', '00KLF61AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF61AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF61AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1807.5', '1735.4', '13.4'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0175 | 00KLF62AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 44 | 00.00UKS25.051/5, 00.00UKS25.052/5, 00.00UKS25.053/5, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.195V/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH001 | 1745,5 | 1831,8 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF62AH112 | 1734,4 | 1829,6 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0175'], ['00KLF62AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1831.8', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF62AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF62AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF62AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1829.6', '1734.4', '18.5'], ['44'], ['00.00UKS25.051/5; 00.00UKS25.052/5; 00.00UKS25.053/5; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.195V/1;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0176 | 00KLF63AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 74 | 00.00UKS25.051/5, 00.00UKS25.052/5, 00.00UKS25.053/5, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.102/6, 00.00UKS25.096/6, 00.00UKS25.095/6, 00.00UKS25.202V/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH001 | 1745,5 | 1831,8 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF63AH112 | 1734,6 | 1807,2 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0176'], ['00KLF63AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1831.8', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF63AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF63AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF63AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1807.2', '1734.6', '18.5'], ['74'], ['00.00UKS25.051/5; 00.00UKS25.052/5; 00.00UKS25.053/5; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.102/6; 00.00UKS25.096/6; 00.00UKS25.095/6; 00.00UKS25.202V/1;']] | 36
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0177 | 00KLF63AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 64 | 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.102/6, 00.00UKS25.096/6, 00.00UKS25.095/6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH001 | 1745,5 | 1831,8 | 13,6 | 00UKS22R002 | 00KLF63GU001 | 1735 | 1814 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0177'], ['00KLF63AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1831.8', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R002', '00KLF63GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF63GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF63GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1814.0', '1735.0', '14.0'], ['64'], ['00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.102/6; 00.00UKS25.096/6; 00.00UKS25.095/6;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0178 | 00KLF63AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS22R002 | 00KLF63GU001 | 1735 | 1814 | 14 | 00UKS22R002 | 00KLF63AN001 | 1735,4 | 1813,5 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0178'], ['00KLF63AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R002', '00KLF63GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF63GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF63GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1814.0', '1735.0', '14.0'], ['00UKS22R002', '00KLF63AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF63AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF63AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1813.5', '1735.4', '13.4'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0179 | 00KLF64AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 56 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.102/6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R035 | 00KLF64GU001 | 1735 | 1821 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0179'], ['00KLF64AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R035', '00KLF64GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF64GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF64GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1821.0', '1735.0', '14.0'], ['56'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.102/6;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0180 | 00KLF64AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS22R035 | 00KLF64GU001 | 1735 | 1821 | 14 | 00UKS22R035 | 00KLF64AN001 | 1735,1 | 1820,6 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0180'], ['00KLF64AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R035', '00KLF64GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF64GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF64GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1821.0', '1735.0', '14.0'], ['00UKS22R035', '00KLF64AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF64AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF64AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1820.6', '1735.1', '13.4'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0181 | 00KLF65AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R002 | 00KLF65GU001 | 1734 | 1802 | 14 | 00UKS22R002 | 00KLF65AN001 | 1735 | 1801,3 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0181'], ['00KLF65AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R002', '00KLF65GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF65GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF65GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1802.0', '1734.0', '14.0'], ['00UKS22R002', '00KLF65AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF65AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF65AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1801.3', '1735.0', '13.4'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0182 | 00KLF67AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 54 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.149/5, 00.00UKS25.197/5, 00.00UKS25.105/1, 00.00UKS25.106/1, 00.00UKS25.188V/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF67AH112 | 1734,4 | 1841,7 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0182'], ['00KLF67AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF67AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF67AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF67AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1841.7', '1734.4', '18.5'], ['54'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.149/5; 00.00UKS25.197/5; 00.00UKS25.105/1; 00.00UKS25.106/1; 00.00UKS25.188V/1;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0183 | 00KLF67AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 51 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.149/5, 00.00UKS25.197/5, 00.00UKS25.105/1, 00.00UKS25.106/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R036 | 00KLF67GU001 | 1735 | 1841 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0183'], ['00KLF67AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R036', '00KLF67GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF67GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF67GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1841.0', '1735.0', '14.0'], ['51'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.149/5; 00.00UKS25.197/5; 00.00UKS25.105/1; 00.00UKS25.106/1;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0184 | 00KLF67AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R036 | 00KLF67GU001 | 1735 | 1841 | 14 | 00UKS22R036 | 00KLF67AN001 | 1734,9 | 1841,1 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0184'], ['00KLF67AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R036', '00KLF67GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF67GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF67GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1841.0', '1735.0', '14.0'], ['00UKS22R036', '00KLF67AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF67AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF67AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1841.1', '1734.9', '13.4'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0185 | 00KLF70AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS22R001 | 00KLF70GU001 | 1734 | 1793 | 14 | 00UKS22R001 | 00KLF70AN001 | 1735,1 | 1792 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0185'], ['00KLF70AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R001', '00KLF70GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1793.0', '1734.0', '14.0'], ['00UKS22R001', '00KLF70AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1792.0', '1735.1', '13.4'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0186 | 00KLF72AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 46 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.149/5, 00.00UKS25.197/5, 00.00UKS25.105/1, 00.00UKS25.106/1, 00.00UKS25.191V/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF72AH112 | 1731,9 | 1834 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0186'], ['00KLF72AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF72AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF72AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF72AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1834.0', '1731.9', '18.5'], ['46'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.149/5; 00.00UKS25.197/5; 00.00UKS25.105/1; 00.00UKS25.106/1; 00.00UKS25.191V/1;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0187 | 00KLF62AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 48 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.103/5 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R035 | 00KLF62GU001 | 1734 | 1832 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0187'], ['00KLF62AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R035', '00KLF62GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF62GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF62GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1832.0', '1734.0', '14.0'], ['48'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.103/5;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0188 | 00KLF62AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R035 | 00KLF62GU001 | 1734 | 1832 | 14 | 00UKS22R035 | 00KLF62AN001 | 1734,5 | 1832 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0188'], ['00KLF62AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R035', '00KLF62GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF62GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF62GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1832.0', '1734.0', '14.0'], ['00UKS22R035', '00KLF62AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF62AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF62AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1832.0', '1734.5', '13.4'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0189 | 00KLF62AH132-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 53 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.149/5, 00.00UKS25.197/5, 00.00UKS25.105/1, 00.00UKS25.106/1, 00.00UKS25.189V/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF62AH132 | 1734,4 | 1839,8 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0189'], ['00KLF62AH132-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF62AH132', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF62AH132', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF62AH132', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1839.8', '1734.4', '18.5'], ['53'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.149/5; 00.00UKS25.197/5; 00.00UKS25.105/1; 00.00UKS25.106/1; 00.00UKS25.189V/1;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0190 | 00KLF62AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 47 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.149/5, 00.00UKS25.197/5, 00.00UKS25.105/1, 00.00UKS25.106/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R036 | 00KLF62GU003 | 1734 | 1839 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0190'], ['00KLF62AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R036', '00KLF62GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF62GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF62GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1839.0', '1734.0', '14.0'], ['47'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.149/5; 00.00UKS25.197/5; 00.00UKS25.105/1; 00.00UKS25.106/1;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0191 | 00KLF62AN003-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R036 | 00KLF62GU003 | 1734 | 1839 | 14 | 00UKS22R036 | 00KLF62AN003 | 1734,4 | 1838,6 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0191'], ['00KLF62AN003-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R036', '00KLF62GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF62GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF62GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1839.0', '1734.0', '14.0'], ['00UKS22R036', '00KLF62AN003', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF62AN003', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF62AN003', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1838.6', '1734.4', '13.4'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0192 | 00KLF72AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 44 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.149/5, 00.00UKS25.197/5, 00.00UKS25.105/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R036 | 00KLF72GU001 | 1734 | 1837 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0192'], ['00KLF72AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R036', '00KLF72GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF72GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF72GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1837.0', '1734.0', '14.0'], ['44'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.149/5; 00.00UKS25.197/5; 00.00UKS25.105/1;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0193 | 00KLF72AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R036 | 00KLF72GU001 | 1734 | 1837 | 14 | 00UKS22R036 | 00KLF72AN001 | 1734,4 | 1836,2 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0193'], ['00KLF72AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R036', '00KLF72GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF72GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF72GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1837.0', '1734.0', '14.0'], ['00UKS22R036', '00KLF72AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF72AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF72AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1836.2', '1734.4', '13.4'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0194 | 00KLF63AH132-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 102 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.102/6, 00.00UKS25.096/6, 00.00UKS25.095/6, 00.00UKS25.094/6, 00.00UKS25.211V/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF63AH132 | 1734,6 | 1786,6 | 16,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0194'], ['00KLF63AH132-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF63AH132', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', 'Kpoвля / Roof', '00KLF63AH132', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', 'Kpoвля / Roof', '00KLF63AH132', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', '1786.6', '1734.6', '16.7'], ['102'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.102/6; 00.00UKS25.096/6; 00.00UKS25.095/6; 00.00UKS25.094/6; 00.00UKS25.211V/1;']] | 57
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0195 | 00KLF61AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 70 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.102/6, 00.00UKS25.096/6, 00.00UKS25.095/6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R002 | 00KLF61GA001 | 1732,5 | 1807,5 | 14,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0195'], ['00KLF61AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R002', '00KLF61GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R002', '00KLF61GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R002', '00KLF61GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1807.5', '1732.5', '14.5'], ['70'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.102/6; 00.00UKS25.096/6; 00.00UKS25.095/6;']] | 40
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0196 | 00KLF62AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 47 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.103/5 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R035 | 00KLF62GA001 | 1732,5 | 1832 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0196'], ['00KLF62AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R035', '00KLF62GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R035', '00KLF62GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R035', '00KLF62GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1832.0', '1732.5', '14.0'], ['47'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.103/5;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0197 | 00KLF62AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 44 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.149/5, 00.00UKS25.197/5, 00.00UKS25.105/1, 00.00UKS25.106/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R036 | 00KLF62GA003 | 1732,6 | 1838,6 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0197'], ['00KLF62AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R036', '00KLF62GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R036', '00KLF62GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R036', '00KLF62GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1838.6', '1732.6', '13.0'], ['44'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.149/5; 00.00UKS25.197/5; 00.00UKS25.105/1; 00.00UKS25.106/1;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0198 | 00KLF63AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 65 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.102/6, 00.00UKS25.096/6, 00.00UKS25.095/6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R002 | 00KLF63GA001 | 1732,5 | 1813,5 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0198'], ['00KLF63AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R002', '00KLF63GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R002', '00KLF63GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R002', '00KLF63GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1813.5', '1732.5', '14.0'], ['65'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.102/6; 00.00UKS25.096/6; 00.00UKS25.095/6;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0199 | 00KLF63AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 100 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.102/6, 00.00UKS25.096/6, 00.00UKS25.095/6, 00.00UKS25.094/6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF63GA003 | 1732,7 | 1787,3 | 13,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0199'], ['00KLF63AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF63GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF63GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF63GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.3', '1732.7', '13.1'], ['100'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.102/6; 00.00UKS25.096/6; 00.00UKS25.095/6; 00.00UKS25.094/6;']] | 60
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0200 | 00KLF64AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 55 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.102/6, 00.00UKS25.096/6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R035 | 00KLF64GA001 | 1732,5 | 1820,6 | 14,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0200'], ['00KLF64AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R035', '00KLF64GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R035', '00KLF64GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R035', '00KLF64GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1820.6', '1732.5', '14.4'], ['55'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.102/6; 00.00UKS25.096/6;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0201 | 00KLF65AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 81 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.102/6, 00.00UKS25.096/6, 00.00UKS25.095/6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R002 | 00KLF65GA001 | 1732,5 | 1801,3 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0201'], ['00KLF65AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R002', '00KLF65GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R002', '00KLF65GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R002', '00KLF65GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1801.3', '1732.5', '13.0'], ['81'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.102/6; 00.00UKS25.096/6; 00.00UKS25.095/6;']] | 46
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0202 | 00KLF67AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 48 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.149/5, 00.00UKS25.197/5, 00.00UKS25.105/1, 00.00UKS25.106/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R036 | 00KLF67GA001 | 1732,6 | 1841,1 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0202'], ['00KLF67AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R036', '00KLF67GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R036', '00KLF67GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R036', '00KLF67GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1841.1', '1732.6', '13.0'], ['48'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.149/5; 00.00UKS25.197/5; 00.00UKS25.105/1; 00.00UKS25.106/1;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0203 | 00KLF70AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 93 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.102/6, 00.00UKS25.096/6, 00.00UKS25.095/6, 00.00UKS25.094/6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF70GA001 | 1732,6 | 1792 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0203'], ['00KLF70AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF70GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF70GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF70GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1792.0', '1732.6', '13.0'], ['93'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.102/6; 00.00UKS25.096/6; 00.00UKS25.095/6; 00.00UKS25.094/6;']] | 55
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0204 | 00KLF72AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 41 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.149/5, 00.00UKS25.197/5, 00.00UKS25.105/1, 00.00UKS25.106/1 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R036 | 00KLF72GA001 | 1732,6 | 1836,3 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0204'], ['00KLF72AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R036', '00KLF72GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R036', '00KLF72GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R036', '00KLF72GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.3', '1732.6', '13.0'], ['41'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.149/5; 00.00UKS25.197/5; 00.00UKS25.105/1; 00.00UKS25.106/1;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0205 | 00KLF63AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 94 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.101/3, 00.00UKS25.102/6, 00.00UKS25.096/6, 00.00UKS25.095/6, 00.00UKS25.094/6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF63GE003 | 1734 | 1787 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0205'], ['00KLF63AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF63GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF63GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF63GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.0', '1734.0', '13.0'], ['94'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.101/3; 00.00UKS25.102/6; 00.00UKS25.096/6; 00.00UKS25.095/6; 00.00UKS25.094/6;']] | 59
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0206 | 00BLB24GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.148/7 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0206'], ['00BLB24GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.148/7;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0207 | 00BLA24GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH001 | 1745,5 | 1831,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0207'], ['00BLA24GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1831.8', '1745.5', '13.6'], ['13'], ['00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0208 | 00CXV01GH004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 21 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.049/6, 00.00UKS25.152/6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00CXV01GH004 | 1742,9 | 1838,1 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0208'], ['00CXV01GH004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00CXV01GH004', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R011', '00CXV01GH004', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R011', '00CXV01GH004', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '1838.1', '1742.9', '13.6'], ['21'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.049/6; 00.00UKS25.152/6;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0209 | 00BLB24GH001-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.148/6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0209'], ['00BLB24GH001-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.148/6;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0210 | 00BLB24GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.049/6 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH002 | 1745,5 | 1836,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0210'], ['00BLB24GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1836.9', '1745.5', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.049/6;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0211 | 00BLB24GH003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.049/6 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH002 | 1745,5 | 1836,9 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0211'], ['00BLB24GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1836.9', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.049/6;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0212 | 00KLF61AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 72 | 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.102/8, 00.00UKS25.096/8, 00.00UKS25.095/8, 00.00UKS25.201V/1 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF61AH122 | 1734,6 | 1817,3 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0212'], ['00KLF61AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF61AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF61AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF61AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1817.3', '1734.6', '18.5'], ['72'], ['00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.102/8; 00.00UKS25.096/8; 00.00UKS25.095/8; 00.00UKS25.201V/1;']] | 29
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0213 | 00KLF61AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 73 | 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.102/8, 00.00UKS25.096/8, 00.00UKS25.095/8 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 | 00UKS22R002 | 00KLF61GU002 | 1735 | 1810 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0213'], ['00KLF61AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R002', '00KLF61GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF61GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF61GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1810.0', '1735.0', '14.0'], ['73'], ['00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.102/8; 00.00UKS25.096/8; 00.00UKS25.095/8;']] | 36
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0214 | 00KLF61AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS22R002 | 00KLF61GU002 | 1735 | 1810 | 14 | 00UKS22R002 | 00KLF61AN002 | 1735,4 | 1811 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0214'], ['00KLF61AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R002', '00KLF61GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF61GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF61GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1810.0', '1735.0', '14.0'], ['00UKS22R002', '00KLF61AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF61AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF61AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1811.0', '1735.4', '13.4'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0215 | 00KLF62AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 47 | 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.103/7, 00.00UKS25.192V/1 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF62AH122 | 1734,4 | 1831,2 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0215'], ['00KLF62AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF62AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF62AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF62AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1831.2', '1734.4', '18.5'], ['47'], ['00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.103/7; 00.00UKS25.192V/1;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0216 | 00KLF63AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 80 | 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.102/8, 00.00UKS25.096/8, 00.00UKS25.095/8, 00.00UKS25.203V/1 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF63AH122 | 1734,6 | 1811,1 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0216'], ['00KLF63AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF63AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF63AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF63AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1811.1', '1734.6', '18.5'], ['80'], ['00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.102/8; 00.00UKS25.096/8; 00.00UKS25.095/8; 00.00UKS25.203V/1;']] | 36
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0217 | 00KLF63AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 67 | 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.102/8, 00.00UKS25.096/8, 00.00UKS25.095/8 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 | 00UKS22R002 | 00KLF63GU002 | 1735 | 1816 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0217'], ['00KLF63AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R002', '00KLF63GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF63GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF63GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1816.0', '1735.0', '14.0'], ['67'], ['00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.102/8; 00.00UKS25.096/8; 00.00UKS25.095/8;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0218 | 00KLF63AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS22R002 | 00KLF63GU002 | 1735 | 1816 | 14 | 00UKS22R002 | 00KLF63AN002 | 1735,4 | 1817 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0218'], ['00KLF63AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R002', '00KLF63GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF63GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF63GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1816.0', '1735.0', '14.0'], ['00UKS22R002', '00KLF63AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF63AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF63AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1817.0', '1735.4', '13.4'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0219 | 00KLF64AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 57 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.102/8 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH002 | 1745,5 | 1836,9 | 13,6 | 00UKS22R035 | 00KLF64GU002 | 1735 | 1825 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0219'], ['00KLF64AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1836.9', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R035', '00KLF64GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF64GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF64GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1825.0', '1735.0', '14.0'], ['57'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.102/8;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0220 | 00KLF64AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS22R035 | 00KLF64GU002 | 1735 | 1825 | 14 | 00UKS22R035 | 00KLF64AN002 | 1735,1 | 1825,5 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0220'], ['00KLF64AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R035', '00KLF64GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF64GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF64GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1825.0', '1735.0', '14.0'], ['00UKS22R035', '00KLF64AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF64AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF64AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1825.5', '1735.1', '13.4'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0221 | 00KLF65AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R002 | 00KLF65GU002 | 1734 | 1804 | 14 | 00UKS22R002 | 00KLF65AN002 | 1735 | 1804,4 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0221'], ['00KLF65AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R002', '00KLF65GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF65GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF65GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1804.0', '1734.0', '14.0'], ['00UKS22R002', '00KLF65AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF65AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R002', '00KLF65AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1804.4', '1735.0', '13.4'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0222 | 00KLF67AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 59 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.149/7, 00.00UKS25.197/7, 00.00UKS25.105/2, 00.00UKS25.106/3, 00.00UKS25.187V/1 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH002 | 1745,5 | 1836,9 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF67AH122 | 1734,4 | 1844,7 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0222'], ['00KLF67AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1836.9', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF67AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF67AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF67AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1844.7', '1734.4', '18.5'], ['59'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.149/7; 00.00UKS25.197/7; 00.00UKS25.105/2; 00.00UKS25.106/3; 00.00UKS25.187V/1;']] | 19
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0223 | 00KLF67AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 56 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.149/7, 00.00UKS25.197/7, 00.00UKS25.105/2, 00.00UKS25.106/3 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH002 | 1745,5 | 1836,9 | 13,6 | 00UKS22R036 | 00KLF67GU002 | 1735 | 1844 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0223'], ['00KLF67AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1836.9', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R036', '00KLF67GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF67GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF67GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1844.0', '1735.0', '14.0'], ['56'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.149/7; 00.00UKS25.197/7; 00.00UKS25.105/2; 00.00UKS25.106/3;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0224 | 00KLF67AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R036 | 00KLF67GU002 | 1735 | 1844 | 14 | 00UKS22R036 | 00KLF67AN002 | 1734,9 | 1844,1 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0224'], ['00KLF67AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R036', '00KLF67GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF67GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF67GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1844.0', '1735.0', '14.0'], ['00UKS22R036', '00KLF67AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF67AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF67AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1844.1', '1734.9', '13.4'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0225 | 00KLF70AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS22R001 | 00KLF70GU002 | 1734 | 1794 | 14 | 00UKS22R001 | 00KLF70AN002 | 1735,1 | 1794,9 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0225'], ['00KLF70AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R001', '00KLF70GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1794.0', '1734.0', '14.0'], ['00UKS22R001', '00KLF70AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1794.9', '1735.1', '13.4'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0226 | 00KLF72AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 50 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.149/7, 00.00UKS25.197/7, 00.00UKS25.105/2, 00.00UKS25.106/3, 00.00UKS25.186V/1 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH002 | 1745,5 | 1836,9 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF72AH122 | 1731,9 | 1838,3 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0226'], ['00KLF72AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1836.9', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF72AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF72AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF72AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1838.3', '1731.9', '18.5'], ['50'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.149/7; 00.00UKS25.197/7; 00.00UKS25.105/2; 00.00UKS25.106/3; 00.00UKS25.186V/1;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0227 | 00KLF62AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 50 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH002 | 1745,5 | 1836,9 | 13,6 | 00UKS22R035 | 00KLF62GU002 | 1734 | 1829 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0227'], ['00KLF62AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1836.9', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R035', '00KLF62GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF62GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF62GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1829.0', '1734.0', '14.0'], ['50'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4;']] | 19
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0228 | 00KLF62AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R035 | 00KLF62GU002 | 1734 | 1829 | 14 | 00UKS22R035 | 00KLF62AN002 | 1734,5 | 1828,8 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0228'], ['00KLF62AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R035', '00KLF62GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF62GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF62GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1829.0', '1734.0', '14.0'], ['00UKS22R035', '00KLF62AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF62AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R035', '00KLF62AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1828.8', '1734.5', '13.4'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0229 | 00KLF72AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 45 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.149/7, 00.00UKS25.197/7, 00.00UKS25.105/2 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH002 | 1745,5 | 1836,9 | 13,6 | 00UKS22R036 | 00KLF72GU002 | 1734 | 1837 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0229'], ['00KLF72AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1836.9', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R036', '00KLF72GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF72GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF72GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1837.0', '1734.0', '14.0'], ['45'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.149/7; 00.00UKS25.197/7; 00.00UKS25.105/2;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0230 | 00KLF72AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R036 | 00KLF72GU002 | 1734 | 1837 | 14 | 00UKS22R036 | 00KLF72AN002 | 1734,4 | 1836,2 | 13,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0230'], ['00KLF72AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R036', '00KLF72GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF72GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF72GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1837.0', '1734.0', '14.0'], ['00UKS22R036', '00KLF72AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF72AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R036', '00KLF72AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1836.2', '1734.4', '13.9'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0231 | 00KLF63AH142-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 104 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.102/8, 00.00UKS25.096/8, 00.00UKS25.095/8, 00.00UKS25.094/8, 00.00UKS25.210V/1 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH002 | 1745,5 | 1836,9 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF63AH142 | 1734,6 | 1788,6 | 16,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0231'], ['00KLF63AH142-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1836.9', '1745.5', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF63AH142', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', 'Kpoвля / Roof', '00KLF63AH142', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', 'Kpoвля / Roof', '00KLF63AH142', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', '1788.6', '1734.6', '16.7'], ['104'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.102/8; 00.00UKS25.096/8; 00.00UKS25.095/8; 00.00UKS25.094/8; 00.00UKS25.210V/1;']] | 59
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0232 | 00KLF61AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 71 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.102/8, 00.00UKS25.096/8, 00.00UKS25.095/8 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS22R002 | 00KLF61GA002 | 1732,5 | 1811 | 14,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0232'], ['00KLF61AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R002', '00KLF61GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R002', '00KLF61GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R002', '00KLF61GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1811.0', '1732.5', '14.5'], ['71'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.102/8; 00.00UKS25.096/8; 00.00UKS25.095/8;']] | 40
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0233 | 00KLF62AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 50 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.102/8 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS22R035 | 00KLF62GA002 | 1732,5 | 1828,8 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0233'], ['00KLF62AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R035', '00KLF62GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R035', '00KLF62GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R035', '00KLF62GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1828.8', '1732.5', '14.0'], ['50'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.102/8;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0234 | 00KLF63AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 66 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.102/8, 00.00UKS25.096/8, 00.00UKS25.095/8 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS22R002 | 00KLF63GA002 | 1732,5 | 1817 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0234'], ['00KLF63AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R002', '00KLF63GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R002', '00KLF63GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R002', '00KLF63GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1817.0', '1732.5', '14.0'], ['66'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.102/8; 00.00UKS25.096/8; 00.00UKS25.095/8;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0235 | 00KLF63AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 102 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.102/8, 00.00UKS25.096/8, 00.00UKS25.095/8, 00.00UKS25.094/8 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF63GA004 | 1732,7 | 1789,3 | 13,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0235'], ['00KLF63AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF63GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF63GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF63GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1789.3', '1732.7', '13.1'], ['102'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.102/8; 00.00UKS25.096/8; 00.00UKS25.095/8; 00.00UKS25.094/8;']] | 62
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0236 | 00KLF64AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 54 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.102/8 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS22R035 | 00KLF64GA002 | 1732,5 | 1825,6 | 14,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0236'], ['00KLF64AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R035', '00KLF64GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R035', '00KLF64GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R035', '00KLF64GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1825.6', '1732.5', '14.4'], ['54'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.102/8;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0237 | 00KLF65AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 82 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.102/8, 00.00UKS25.096/8, 00.00UKS25.095/8 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS22R002 | 00KLF65GA002 | 1732,5 | 1804,4 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0237'], ['00KLF65AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R002', '00KLF65GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R002', '00KLF65GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R002', '00KLF65GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1804.4', '1732.5', '13.0'], ['82'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.102/8; 00.00UKS25.096/8; 00.00UKS25.095/8;']] | 47
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0238 | 00KLF67AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 56 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.149/7, 00.00UKS25.197/7, 00.00UKS25.105/2, 00.00UKS25.106/3 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS22R036 | 00KLF67GA002 | 1732,6 | 1844,2 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0238'], ['00KLF67AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R036', '00KLF67GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R036', '00KLF67GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R036', '00KLF67GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1844.2', '1732.6', '13.0'], ['56'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.149/7; 00.00UKS25.197/7; 00.00UKS25.105/2; 00.00UKS25.106/3;']] | 19
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0239 | 00KLF70AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 94 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.102/8, 00.00UKS25.096/8, 00.00UKS25.095/8, 00.00UKS25.094/8 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF70GA002 | 1732,6 | 1795,1 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0239'], ['00KLF70AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF70GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF70GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF70GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1795.1', '1732.6', '13.0'], ['94'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.102/8; 00.00UKS25.096/8; 00.00UKS25.095/8; 00.00UKS25.094/8;']] | 56
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0240 | 00KLF72AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 44 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.149/7, 00.00UKS25.197/7, 00.00UKS25.105/2, 00.00UKS25.106/3 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS22R036 | 00KLF72GA002 | 1732,6 | 1836,3 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0240'], ['00KLF72AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R036', '00KLF72GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R036', '00KLF72GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R036', '00KLF72GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.3', '1732.6', '14.0'], ['44'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.149/7; 00.00UKS25.197/7; 00.00UKS25.105/2; 00.00UKS25.106/3;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0241 | 00KLF63AN004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 92 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.101/4, 00.00UKS25.102/8, 00.00UKS25.096/8, 00.00UKS25.095/8, 00.00UKS25.094/8 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF63GE004 | 1734 | 1789 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0241'], ['00KLF63AN004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF63GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF63GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF63GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1789.0', '1734.0', '13.0'], ['92'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.101/4; 00.00UKS25.102/8; 00.00UKS25.096/8; 00.00UKS25.095/8; 00.00UKS25.094/8;']] | 61
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0242 | 00BLA24GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 19 | 00.00UKS25.049/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.051/6 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH001 | 1745,5 | 1831,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0242'], ['00BLA24GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1831.8', '1745.5', '13.6'], ['19'], ['00.00UKS25.049/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.051/6;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0243 | 00BLB24GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS25.049/6 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH001 | 1745,5 | 1835,7 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0243'], ['00BLB24GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1835.7', '1745.5', '13.6'], ['13'], ['00.00UKS25.049/6;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0244 | 00CXV01GH004-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.152/7 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00CXV01GH004 | 1742,9 | 1838,1 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0244'], ['00CXV01GH004-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00CXV01GH004', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R011', '00CXV01GH004', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R011', '00CXV01GH004', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '1838.1', '1742.9', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.152/7;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0245 | 00BLA24GH003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | 00.00UKS25.049/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.050/6 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0245'], ['00BLA24GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.049/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.050/6;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0246 | 00BLA24GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.050/6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0246'], ['00BLA24GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.050/6;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0247 | 00BLA24GH001-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH002 | 1745,5 | 1833 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH001 | 1745,5 | 1831,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0247'], ['00BLA24GH001-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1833.0', '1745.5', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1831.8', '1745.5', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0248 | 00UKS22GP004F-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x10 |  | 30 | 00.00UKS25.167/11, 00.00UKS25.156/11, 00.00UKS25.155/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.164/11, 00.00UKS25.160/5 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH001 | 1751,7 | 1781,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00UKS22GP004F | 1758,9 | 1787,3 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0248'], ['00UKS22GP004F-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.5', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00UKS22GP004F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS22R017', '00UKS22GP004F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '00UKS22R017', '00UKS22GP004F', 'Щиток аварийного (эвакуационного) освещения / Emergency (escape) lighting board', '1787.3', '1758.9', '14.1'], ['30'], ['00.00UKS25.167/11; 00.00UKS25.156/11; 00.00UKS25.155/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.164/11; 00.00UKS25.160/5;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0249 | 00KLF90AN004-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 15 | По месту / In-situ |  | 00KLF90GE004 | 1745,3 | 1808,3 | 19,7 |  | 00KLF90AN004 | 1751,2 | 1809,3 | 20,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0249'], ['00KLF90AN004-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1808.3', '1745.3', '19.7'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90AN004', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN004', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN004', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1809.3', '1751.2', '20.5'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0250 | 00KLF90AN005-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS26R003 | 00KLF90GE005 | 1765,4 | 1814,1 | 20,2 | 00UKS26R003 | 00KLF90AN005 | 1764,2 | 1819,1 | 20,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0250'], ['00KLF90AN005-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS26R003', '00KLF90GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF90GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF90GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1814.1', '1765.4', '20.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90AN005', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN005', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN005', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1819.1', '1764.2', '20.5'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0251 | 00KLF90AN009-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x16 |  | 20 | По месту / In-situ |  | 00KLF90GE009 | 1758,1 | 1835,7 | 18,8 |  | 00KLF90AN009 | 1764,7 | 1841,5 | 18 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0251'], ['00KLF90AN009-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x16'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1835.7', '1758.1', '18.8'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90AN009', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN009', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN009', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1841.5', '1764.7', '18.0'], ['20'], ['По месту / In-situ']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0252 | 00KLF90AN011-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 10 | 00.00UKS25.193V/1 | 00UKS22R016 | 00KLF90GE011 | 1739,9 | 1843,4 | 15,2 | 00UKS22R016 | 00KLF90AN011 | 1736,5 | 1847 | 17,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0252'], ['00KLF90AN011-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R016', '00KLF90GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R016', '00KLF90GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R016', '00KLF90GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.4', '1739.9', '15.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90AN011', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN011', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN011', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1847.0', '1736.5', '17.9'], ['10'], ['00.00UKS25.193V/1;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0253 | 00KLF90AN013-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 10 | По месту / In-situ |  | 00KLF90GE013 | 1758,1 | 1831,7 | 18,8 |  | 00KLF90AN013 | 1761,7 | 1832,8 | 17,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0253'], ['00KLF90AN013-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1831.7', '1758.1', '18.8'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90AN013', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN013', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN013', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1832.8', '1761.7', '17.9'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0254 | 00KLF91AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x16 |  | 38 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.175/10, 00.00UKS25.174/10, 00.00UKS25.091/4, 00.00UKS25.092/4 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH002 | 1752,9 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R004 | 00KLF91GE001 | 1742,9 | 1783,3 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0254'], ['00KLF91AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R004', '00KLF91GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R004', '00KLF91GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R004', '00KLF91GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1783.3', '1742.9', '16.0'], ['38'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.175/10; 00.00UKS25.174/10; 00.00UKS25.091/4; 00.00UKS25.092/4;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0255 | 00KLF91AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 21 | 00.00UKS25.184V/1 | 00UKS22R004 | 00KLF91GE001 | 1742,9 | 1783,3 | 16 | 00UKS22R004 | 00KLF91AN001 | 1738,9 | 1783,9 | 21 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0255'], ['00KLF91AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R004', '00KLF91GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R004', '00KLF91GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R004', '00KLF91GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1783.3', '1742.9', '16.0'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF91AN001', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF91AN001', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF91AN001', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1783.9', '1738.9', '21.0'], ['21'], ['00.00UKS25.184V/1;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0256 | 00KLF81AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x16 |  | 59 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.156/10, 00.00UKS25.155/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.165/10, 00.00UKS25.122V/7, 00.00UKS30.006/7, 00.00UKS29.020/7, 00.00UKS29.006/7, 00.00UKS29.007/7, 00.00UKS29.008/7, 00.00UKS29.009/7, 00.00UKS29.010/7 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH002 | 1752,9 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS26R002 | 00KLF81GE003 | 1766,4 | 1793,7 | 20,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0256'], ['00KLF81AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1752.9', '13.6'], ['00UKS26R002', '00KLF81GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.7', '1766.4', '20.2'], ['59'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.156/10; 00.00UKS25.155/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.165/10; 00.00UKS25.122V/7; 00.00UKS30.006/7; 00.00UKS29.020/7; 00.00UKS29.006/7; 00.00UKS29.007/7; 00.00UKS29.008/7; 00.00UKS29.009/7; 00.00UKS29.010/7;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0257 | 00KLF81AN003-1002 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x10 |  | 20 | По месту / In-situ | 00UKS26R002 | 00KLF81GE003 | 1766,4 | 1793,7 | 20,2 | 00UKS26R002 | 00KLF81AN003 | 1768,4 | 1796,2 | 19,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0257'], ['00KLF81AN003-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS26R002', '00KLF81GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.7', '1766.4', '20.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN003', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN003', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN003', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1796.2', '1768.4', '19.3'], ['20'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0258 | 00KLF81AN004-1002 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x10 |  | 21 | По месту / In-situ | 00UKS26R003 | 00KLF81GE004 | 1766,4 | 1810,4 | 20,2 | 00UKS26R003 | 00KLF81AN004 | 1768,4 | 1813,4 | 19,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0258'], ['00KLF81AN004-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS26R003', '00KLF81GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF81GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF81GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1810.4', '1766.4', '20.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN004', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN004', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN004', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1813.4', '1768.4', '19.3'], ['21'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0259 | 00KLF81AN006-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 15 | По месту / In-situ |  | 00KLF81GE006 | 1746 | 1802,9 | 18,5 |  | 00KLF81AN006 | 1738,9 | 1804,1 | 18 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0259'], ['00KLF81AN006-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1802.9', '1746.0', '18.5'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN006', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN006', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN006', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1804.1', '1738.9', '18.0'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0260 | 00KLF81AN007-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 15 | По месту / In-situ |  | 00KLF81GE007 | 1742,3 | 1818 | 18,7 |  | 00KLF81AN007 | 1738,8 | 1820,5 | 17,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0260'], ['00KLF81AN007-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1818.0', '1742.3', '18.7'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN007', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN007', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN007', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1820.5', '1738.8', '17.9'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0261 | 00KLF81AN008-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 15 | По месту / In-situ |  | 00KLF81GE008 | 1742,3 | 1814,5 | 19,4 |  | 00KLF81AN008 | 1738,7 | 1812,3 | 17,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0261'], ['00KLF81AN008-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1814.5', '1742.3', '19.4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN008', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN008', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN008', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1812.3', '1738.7', '17.9'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0262 | 00BLB60GH001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x10 |  | 27 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.156/10, 00.00UKS25.155/10, 00.00UKS25.153/10, 00.00UKS25.162/4, 00.00UKS25.163/4 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH002 | 1752,9 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0262'], ['00BLB60GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['27'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.156/10; 00.00UKS25.155/10; 00.00UKS25.153/10; 00.00UKS25.162/4; 00.00UKS25.163/4;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0263 | 00KLF90AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x16 |  | 27 | По месту / In-situ | 00UKS26R003 | 00KLF90GE001 | 1766,4 | 1809,8 | 20,2 | 00UKS26R003 | 00KLF90AN001 | 1770,7 | 1807,3 | 20,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0263'], ['00KLF90AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS26R003', '00KLF90GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF90GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF90GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.8', '1766.4', '20.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90AN001', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN001', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN001', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1807.3', '1770.7', '20.6'], ['27'], ['По месту / In-situ']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0264 | 00KLF90AN007-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 20 | По месту / In-situ | 00UKS26R002 | 00KLF90GE007 | 1766,4 | 1788,1 | 20,2 | 00UKS26R002 | 00KLF90AN007 | 1770,7 | 1789,8 | 20,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0264'], ['00KLF90AN007-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS26R002', '00KLF90GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF90GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF90GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1788.1', '1766.4', '20.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90AN007', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN007', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN007', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1789.8', '1770.7', '20.5'], ['20'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0265 | 00KLF90AN008-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 20 | По месту / In-situ |  | 00KLF90GE008 | 1767,6 | 1821,7 | 18,5 |  | 00KLF90AN008 | 1769,1 | 1832,9 | 17,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0265'], ['00KLF90AN008-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.7', '1767.6', '18.5'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90AN008', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN008', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN008', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1832.9', '1769.1', '17.9'], ['20'], ['По месту / In-situ']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0266 | 00KLF90AN010-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x16 |  | 20 | По месту / In-situ |  | 00KLF90GE010 | 1758,1 | 1833,7 | 18,8 |  | 00KLF90AN010 | 1767,7 | 1841,5 | 18 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0266'], ['00KLF90AN010-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x16'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1833.7', '1758.1', '18.8'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90AN010', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN010', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN010', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1841.5', '1767.7', '18.0'], ['20'], ['По месту / In-situ']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0267 | 00KLF91AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x16 |  | 18 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.171/10, 00.00UKS25.176/10 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH002 | 1752,9 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF91GE002 | 1748,9 | 1782,1 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0267'], ['00KLF91AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R017', '00KLF91GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF91GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF91GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1782.1', '1748.9', '16.0'], ['18'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.171/10; 00.00UKS25.176/10;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0268 | 00KLF91AN002-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x16 |  | 20 | 00.00UKS25.181V/1 | 00UKS22R017 | 00KLF91GE002 | 1748,9 | 1782,1 | 16 | 00UKS22R017 | 00KLF91AN002 | 1747,5 | 1781 | 18 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0268'], ['00KLF91AN002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00KLF91GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF91GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF91GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1782.1', '1748.9', '16.0'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF91AN002', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF91AN002', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF91AN002', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1781.0', '1747.5', '18.0'], ['20'], ['00.00UKS25.181V/1;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0269 | 00KLF81AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x16 |  | 59 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.156/10, 00.00UKS25.155/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.165/10, 00.00UKS25.122V/7, 00.00UKS30.006/7, 00.00UKS29.020/7, 00.00UKS29.006/7, 00.00UKS29.007/7, 00.00UKS29.008/7, 00.00UKS29.009/7 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH002 | 1752,9 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS26R002 | 00KLF81GE001 | 1766,4 | 1793,1 | 20,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0269'], ['00KLF81AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1752.9', '13.6'], ['00UKS26R002', '00KLF81GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.1', '1766.4', '20.2'], ['59'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.156/10; 00.00UKS25.155/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.165/10; 00.00UKS25.122V/7; 00.00UKS30.006/7; 00.00UKS29.020/7; 00.00UKS29.006/7; 00.00UKS29.007/7; 00.00UKS29.008/7; 00.00UKS29.009/7;']] | 25
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0270 | 00KLF81AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x16 |  | 28 | По месту / In-situ | 00UKS26R002 | 00KLF81GE001 | 1766,4 | 1793,1 | 20,2 | 00UKS26R002 | 00KLF81AN001 | 1775,8 | 1791,8 | 20,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0270'], ['00KLF81AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS26R002', '00KLF81GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF81GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.1', '1766.4', '20.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN001', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN001', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN001', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1791.8', '1775.8', '20.7'], ['28'], ['По месту / In-situ']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0271 | 00KLF81AN002-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 19 | 00.00UKS25.194V/1 | 00UKS22R011 | 00KLF81GE002 | 1739,9 | 1834,8 | 16 | 00UKS22R011 | 00KLF81AN002 | 1734,2 | 1836,2 | 18 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0271'], ['00KLF81AN002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00KLF81GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R011', '00KLF81GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R011', '00KLF81GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1834.8', '1739.9', '16.0'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN002', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN002', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN002', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1836.2', '1734.2', '18.0'], ['19'], ['00.00UKS25.194V/1;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0272 | 00KLF81AN009-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 10 | По месту / In-situ |  | 00KLF81GE009 | 1773,4 | 1821,6 | 18,5 |  | 00KLF81AN009 | 1775,2 | 1820,3 | 20,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0272'], ['00KLF81AN009-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.6', '1773.4', '18.5'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF81AN009', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN009', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF81AN009', 'Вентилятор радиальный системы дымоудаления / Radial fan of smoke removal system', '1820.3', '1775.2', '20.5'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0273 | 00KLF81AN011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x16 |  | 20 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.166/10 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH002 | 1752,9 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF81GE011 | 1758,3 | 1778,9 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0273'], ['00KLF81AN011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R017', '00KLF81GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF81GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R017', '00KLF81GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1778.9', '1758.3', '16.0'], ['20'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.166/10;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0299 | 00KLF84AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x10 |  | 130 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.156/10, 00.00UKS25.155/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.165/10, 00.00UKS25.122V/7, 00.00UKS30.006/7, 00.00UKS29.021/7, 00.00UKS29.023/7, 00.00UKS29.025/7, 00.00UKS29.026/7, 00.00UKS29.027/7, 00.00UKS29.029/7, 00.00UKS29.030/7, 00.00UKS29.031/7, 00.00UKS29.034/7, 00.00UKS29.035/7, 00.00UKS30.001/3, 00.00UKS30.002/3, 00.00UKS30.003/10 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH003 | 1754,1 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS26R004 | 00KLF84GE002 | 1778,4 | 1838 | 19 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0299'], ['00KLF84AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1754.1', '13.6'], ['00UKS26R004', '00KLF84GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R004', '00KLF84GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R004', '00KLF84GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1838.0', '1778.4', '19.0'], ['130'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.156/10; 00.00UKS25.155/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.165/10; 00.00UKS25.122V/7; 00.00UKS30.006/7; 00.00UKS29.021/7; 00.00UKS29.023/7; 00.00UKS29.025/7; 00.00UKS29.026/7; 00.00UKS29.027/7; 00.00UKS29.029/7; 00.00UKS29.030/7; 00.00UKS29.031/7; 00.00UKS29.034/7; 00.00UKS29.035/7; 00.00UKS30.001/3; 00.00UKS30.002/3; 00.00UKS30.003/10;']] | 81
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0300 | 00KLF84AN002-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 5 | 00.00UKS30.015V/1 | 00UKS26R004 | 00KLF84GE002 | 1778,4 | 1838 | 19 | 00UKS26R004 | 00KLF84AN002 | 1777,2 | 1838,4 | 21,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0300'], ['00KLF84AN002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS26R004', '00KLF84GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R004', '00KLF84GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R004', '00KLF84GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1838.0', '1778.4', '19.0'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF84AN002', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF84AN002', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF84AN002', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1838.4', '1777.2', '21.6'], ['5'], ['00.00UKS30.015V/1;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0301 | 00KLF84AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x6 |  | 71 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.156/10, 00.00UKS25.155/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.165/10, 00.00UKS25.122V/7, 00.00UKS30.006/7, 00.00UKS29.020/7, 00.00UKS29.006/7, 00.00UKS29.007/7, 00.00UKS29.008/7, 00.00UKS29.009/7, 00.00UKS29.010/7, 00.00UKS29.012/7, 00.00UKS29.013/7, 00.00UKS29.014/7, 00.00UKS29.015/7 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH003 | 1754,1 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS26R002 | 00KLF84GE003 | 1766,4 | 1804,5 | 20,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0301'], ['00KLF84AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1754.1', '13.6'], ['00UKS26R002', '00KLF84GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF84GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF84GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1804.5', '1766.4', '20.2'], ['71'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.156/10; 00.00UKS25.155/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.165/10; 00.00UKS25.122V/7; 00.00UKS30.006/7; 00.00UKS29.020/7; 00.00UKS29.006/7; 00.00UKS29.007/7; 00.00UKS29.008/7; 00.00UKS29.009/7; 00.00UKS29.010/7; 00.00UKS29.012/7; 00.00UKS29.013/7; 00.00UKS29.014/7; 00.00UKS29.015/7;']] | 36
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0302 | 00KLF84AN003-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 5 | 00.00UKS29.053V/1 | 00UKS26R002 | 00KLF84GE003 | 1766,4 | 1804,5 | 20,2 | 00UKS26R002 | 00KLF84AN003 | 1765,4 | 1805,9 | 21,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0302'], ['00KLF84AN003-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS26R002', '00KLF84GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF84GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF84GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1804.5', '1766.4', '20.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF84AN003', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF84AN003', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF84AN003', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1805.9', '1765.4', '21.7'], ['5'], ['00.00UKS29.053V/1;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0303 | 00KLF43AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x10 |  | 130 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.156/10, 00.00UKS25.155/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.165/10, 00.00UKS25.122V/7, 00.00UKS30.006/7, 00.00UKS29.021/7, 00.00UKS29.023/7, 00.00UKS29.025/7, 00.00UKS29.026/7, 00.00UKS29.027/7, 00.00UKS29.029/7, 00.00UKS29.030/7, 00.00UKS29.031/7, 00.00UKS29.034/7, 00.00UKS29.035/7, 00.00UKS30.001/3, 00.00UKS30.002/3, 00.00UKS30.003/10 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH003 | 1754,1 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS26R004 | 00KLF43GE002 | 1778,4 | 1843,3 | 19 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0303'], ['00KLF43AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1754.1', '13.6'], ['00UKS26R004', '00KLF43GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R004', '00KLF43GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R004', '00KLF43GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.3', '1778.4', '19.0'], ['130'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.156/10; 00.00UKS25.155/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.165/10; 00.00UKS25.122V/7; 00.00UKS30.006/7; 00.00UKS29.021/7; 00.00UKS29.023/7; 00.00UKS29.025/7; 00.00UKS29.026/7; 00.00UKS29.027/7; 00.00UKS29.029/7; 00.00UKS29.030/7; 00.00UKS29.031/7; 00.00UKS29.034/7; 00.00UKS29.035/7; 00.00UKS30.001/3; 00.00UKS30.002/3; 00.00UKS30.003/10;']] | 86
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0304 | 00KLF43AN002-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 5 | 00.00UKS30.016V/1 | 00UKS26R004 | 00KLF43GE002 | 1778,4 | 1843,3 | 19 | 00UKS26R004 | 00KLF43AN002 | 1777,2 | 1844,7 | 21,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0304'], ['00KLF43AN002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS26R004', '00KLF43GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R004', '00KLF43GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R004', '00KLF43GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.3', '1778.4', '19.0'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF43AN002', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF43AN002', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF43AN002', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', '1844.7', '1777.2', '21.6'], ['5'], ['00.00UKS30.016V/1;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0305 | 00KLF43AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x6 |  | 50 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.156/10, 00.00UKS25.155/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.165/10, 00.00UKS25.122V/7, 00.00UKS30.006/7, 00.00UKS29.019/2 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH003 | 1754,1 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS26R002 | 00KLF43GE003 | 1763,9 | 1780,4 | 20,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0305'], ['00KLF43AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1754.1', '13.6'], ['00UKS26R002', '00KLF43GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF43GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF43GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1780.4', '1763.9', '20.2'], ['50'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.156/10; 00.00UKS25.155/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.165/10; 00.00UKS25.122V/7; 00.00UKS30.006/7; 00.00UKS29.019/2;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0306 | 00KLF43AN003-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 18 | 00.00UKS29.048V/1 | 00UKS26R002 | 00KLF43GE003 | 1763,9 | 1780,4 | 20,2 | 00UKS26R002 | 00KLF43AN003 | 1765,5 | 1780,2 | 21,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0306'], ['00KLF43AN003-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS26R002', '00KLF43GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF43GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF43GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1780.4', '1763.9', '20.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF43AN003', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF43AN003', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF43AN003', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', '1780.2', '1765.5', '21.7'], ['18'], ['00.00UKS29.048V/1;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0307 | 00KLF43AN004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x6 |  | 82 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.156/10, 00.00UKS25.155/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.165/10, 00.00UKS25.122V/7, 00.00UKS30.006/7, 00.00UKS29.021/7, 00.00UKS29.023/7, 00.00UKS29.025/7, 00.00UKS29.026/7, 00.00UKS29.027/7, 00.00UKS29.029/7, 00.00UKS29.030/7, 00.00UKS29.031/7 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH003 | 1754,1 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS26R003 | 00KLF43GE004 | 1758,6 | 1809,5 | 20,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0307'], ['00KLF43AN004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1754.1', '13.6'], ['00UKS26R003', '00KLF43GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF43GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF43GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.5', '1758.6', '20.2'], ['82'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.156/10; 00.00UKS25.155/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.165/10; 00.00UKS25.122V/7; 00.00UKS30.006/7; 00.00UKS29.021/7; 00.00UKS29.023/7; 00.00UKS29.025/7; 00.00UKS29.026/7; 00.00UKS29.027/7; 00.00UKS29.029/7; 00.00UKS29.030/7; 00.00UKS29.031/7;']] | 33
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0308 | 00KLF43AN004-1002 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x4 |  | 17 | 00.00UKS29.052V/1 | 00UKS26R003 | 00KLF43GE004 | 1758,6 | 1809,5 | 20,2 | 00UKS26R003 | 00KLF43AN004 | 1759,3 | 1810,9 | 20,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0308'], ['00KLF43AN004-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS26R003', '00KLF43GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF43GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF43GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.5', '1758.6', '20.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF43AN004', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF43AN004', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF43AN004', 'Вентилятор радиальный системы газоудаления / Radial fan of gas removal system', '1810.9', '1759.3', '20.9'], ['17'], ['00.00UKS29.052V/1;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0674 | 00KLF24AA008-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 90 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.176/10, 00.00UKS21.153V/7, 00.00UKS21.131/4, 00.00UKS21.138/6, 00.00UKS21.139/2, 00.00UKS21.140/2, 00.00UKS21.128/2, 00.00UKS21.112/4, 00.00UKS21.113/4, 00.00UKS21.116/4, 00.00UKS21.117/4, 00.00UKS21.126/4, 00.00UKS21.023/4, 00.00UKS21.024/2 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS18R020 | 00KLF24GF008 | 1766,4 | 1799 | 10,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0674'], ['00KLF24AA008-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS18R020', '00KLF24GF008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R020', '00KLF24GF008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R020', '00KLF24GF008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1799.0', '1766.4', '10.8'], ['90'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.176/10; 00.00UKS21.153V/7; 00.00UKS21.131/4; 00.00UKS21.138/6; 00.00UKS21.139/2; 00.00UKS21.140/2; 00.00UKS21.128/2; 00.00UKS21.112/4; 00.00UKS21.113/4; 00.00UKS21.116/4; 00.00UKS21.117/4; 00.00UKS21.126/4; 00.00UKS21.023/4; 00.00UKS21.024/2;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0675 | 00KLF27AA029-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 106 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/7, 00.00UKS29.023/7, 00.00UKS29.025/7, 00.00UKS29.026/7, 00.00UKS29.027/7, 00.00UKS29.029/7, 00.00UKS29.030/7, 00.00UKS29.032/7, 00.00UKS29.033/7, 00.00UKS29.042/7, 00.00UKS25.113V/3 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R030 | 00KLF27GA029 | 1765,9 | 1823,5 | 15 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0675'], ['00KLF27AA029-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R030', '00KLF27GA029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00KLF27GA029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00KLF27GA029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1823.5', '1765.9', '15.0'], ['106'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/7; 00.00UKS29.023/7; 00.00UKS29.025/7; 00.00UKS29.026/7; 00.00UKS29.027/7; 00.00UKS29.029/7; 00.00UKS29.030/7; 00.00UKS29.032/7; 00.00UKS29.033/7; 00.00UKS29.042/7; 00.00UKS25.113V/3;']] | 50
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0676 | 00KLF27AA030-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 102 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/7, 00.00UKS29.023/7, 00.00UKS29.025/7, 00.00UKS29.026/7, 00.00UKS29.027/7, 00.00UKS29.029/7, 00.00UKS29.030/7, 00.00UKS29.032/7, 00.00UKS29.033/7, 00.00UKS29.042/7, 00.00UKS25.113V/3 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R030 | 00KLF27GA030 | 1765,3 | 1821,6 | 15,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0676'], ['00KLF27AA030-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R030', '00KLF27GA030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00KLF27GA030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00KLF27GA030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.6', '1765.3', '15.7'], ['102'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/7; 00.00UKS29.023/7; 00.00UKS29.025/7; 00.00UKS29.026/7; 00.00UKS29.027/7; 00.00UKS29.029/7; 00.00UKS29.030/7; 00.00UKS29.032/7; 00.00UKS29.033/7; 00.00UKS29.042/7; 00.00UKS25.113V/3;']] | 47
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0677 | 00KLF27AA032-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 118 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.171/10, 00.00UKS25.170/10, 00.00UKS21.150V/6, 00.00UKS17.042V/6, 00.00UKS17.039/6, 00.00UKS17.040/6, 00.00UKS13.092V/7, 00.00UKS13.112/4, 00.00UKS13.121/8, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.276/6, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.144/10, 00.00UKS13.143/10, 00.00UKS13.157/14, 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.271/4 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS10R043 | 00KLF27GA032 | 1733 | 1805,8 | 2,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0677'], ['00KLF27AA032-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS10R043', '00KLF27GA032', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00KLF27GA032', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00KLF27GA032', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1805.8', '1733.0', '2.6'], ['118'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.171/10; 00.00UKS25.170/10; 00.00UKS21.150V/6; 00.00UKS17.042V/6; 00.00UKS17.039/6; 00.00UKS17.040/6; 00.00UKS13.092V/7; 00.00UKS13.112/4; 00.00UKS13.121/8; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.276/6; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.144/10; 00.00UKS13.143/10; 00.00UKS13.157/14; 00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.271/4;']] | 44
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0678 | 00KLF27AA033-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 175 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.171/10, 00.00UKS25.170/10, 00.00UKS21.150V/6, 00.00UKS17.042V/6, 00.00UKS17.039/6, 00.00UKS17.040/6, 00.00UKS13.092V/7, 00.00UKS13.112/4, 00.00UKS13.121/8, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.276/6, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.144/10, 00.00UKS13.143/10, 00.00UKS13.157/14, 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS17.099/10, 00.00UKS17.095/10, 00.00UKS17.097/10, 00.00UKS17.098/6, 00.00UKS17.091/14, 00.00UKS17.089/12, 00.00UKS17.088/12, 00.00UKS17.087/8, 00.00UKS17.086/8, 00.00UKS17.082/4, 00.00UKS17.081/4, 00.00UKS17.080/4, 00.00UKS13.201V/4, 00.00UKS13.202/2 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS10R026 | 00KLF27GA033 | 1745,9 | 1804,7 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0678'], ['00KLF27AA033-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS10R026', '00KLF27GA033', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00KLF27GA033', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00KLF27GA033', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1804.7', '1745.9', '3.0'], ['175'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.171/10; 00.00UKS25.170/10; 00.00UKS21.150V/6; 00.00UKS17.042V/6; 00.00UKS17.039/6; 00.00UKS17.040/6; 00.00UKS13.092V/7; 00.00UKS13.112/4; 00.00UKS13.121/8; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.276/6; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.144/10; 00.00UKS13.143/10; 00.00UKS13.157/14; 00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS17.099/10; 00.00UKS17.095/10; 00.00UKS17.097/10; 00.00UKS17.098/6; 00.00UKS17.091/14; 00.00UKS17.089/12; 00.00UKS17.088/12; 00.00UKS17.087/8; 00.00UKS17.086/8; 00.00UKS17.082/4; 00.00UKS17.081/4; 00.00UKS17.080/4; 00.00UKS13.201V/4; 00.00UKS13.202/2;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0679 | 00KLF27AA035-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 175 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.171/10, 00.00UKS25.170/10, 00.00UKS21.150V/6, 00.00UKS17.042V/6, 00.00UKS17.039/6, 00.00UKS17.040/6, 00.00UKS13.092V/7, 00.00UKS13.112/4, 00.00UKS13.121/8, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.276/6, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.144/10, 00.00UKS13.143/10, 00.00UKS13.157/14, 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS17.099/10, 00.00UKS17.095/10, 00.00UKS17.097/10, 00.00UKS17.098/6, 00.00UKS17.091/14, 00.00UKS17.089/12, 00.00UKS17.088/12, 00.00UKS17.087/8, 00.00UKS17.086/8, 00.00UKS17.082/4, 00.00UKS17.081/4, 00.00UKS17.080/4, 00.00UKS13.201V/4, 00.00UKS13.202/2 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS10R026 | 00KLF27GA035 | 1748,3 | 1805,5 | 2,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0679'], ['00KLF27AA035-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS10R026', '00KLF27GA035', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00KLF27GA035', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00KLF27GA035', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1805.5', '1748.3', '2.3'], ['175'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.171/10; 00.00UKS25.170/10; 00.00UKS21.150V/6; 00.00UKS17.042V/6; 00.00UKS17.039/6; 00.00UKS17.040/6; 00.00UKS13.092V/7; 00.00UKS13.112/4; 00.00UKS13.121/8; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.276/6; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.144/10; 00.00UKS13.143/10; 00.00UKS13.157/14; 00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS17.099/10; 00.00UKS17.095/10; 00.00UKS17.097/10; 00.00UKS17.098/6; 00.00UKS17.091/14; 00.00UKS17.089/12; 00.00UKS17.088/12; 00.00UKS17.087/8; 00.00UKS17.086/8; 00.00UKS17.082/4; 00.00UKS17.081/4; 00.00UKS17.080/4; 00.00UKS13.201V/4; 00.00UKS13.202/2;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0309 | 00KLF90AN012-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 4x10 |  | 145 | 00.00UKS25.167/10, 00.00UKS25.156/10, 00.00UKS25.155/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.164/10, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.011/4, 00.00UKS30.012/4, 00.00UKS29.039/4, 00.00UKS29.040/4, 00.00UKS29.041/4, 00.00UKS28.001/4, 00.00UKS25.120V/6, 00.00UKS25.119/5, 00.00UKS25.061/5, 00.00UKS25.151/5, 00.00UKS25.150/5, 00.00UKS25.056/6, 00.00UKS24.005/4 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH003 | 1754,1 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R016 | 00KLF90GE012 | 1739,9 | 1844 | 15,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0309'], ['00KLF90AN012-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R016', '00KLF90GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R016', '00KLF90GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R016', '00KLF90GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1844.0', '1739.9', '15.2'], ['145'], ['00.00UKS25.167/10; 00.00UKS25.156/10; 00.00UKS25.155/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.164/10; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.011/4; 00.00UKS30.012/4; 00.00UKS29.039/4; 00.00UKS29.040/4; 00.00UKS29.041/4; 00.00UKS28.001/4; 00.00UKS25.120V/6; 00.00UKS25.119/5; 00.00UKS25.061/5; 00.00UKS25.151/5; 00.00UKS25.150/5; 00.00UKS25.056/6; 00.00UKS24.005/4;']] | 77
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0310 | 00KLF90AN012-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 23 | 00.00UKS25.193V/2 | 00UKS22R016 | 00KLF90GE012 | 1739,9 | 1844 | 15,2 | 00UKS22R016 | 00KLF90AN012 | 1736,5 | 1843,2 | 18 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0310'], ['00KLF90AN012-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R016', '00KLF90GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R016', '00KLF90GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R016', '00KLF90GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1844.0', '1739.9', '15.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF90AN012', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN012', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', 'Kpoвля / Roof', '00KLF90AN012', 'Вентилятор радиальный системы приточной противодымной вентиляции / Radial fan of plenum anti-smoke ventilation system', '1843.2', '1736.5', '18.0'], ['23'], ['00.00UKS25.193V/2;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0311 | 00BLA26GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 2 | По месту / In-situ | 00UKS22R017 | 00BLB26GH003 | 1754,1 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH001 | 1754,1 | 1780,6 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0311'], ['00BLA26GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1754.1', '13.6'], ['2'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0312 | 00BLB26GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 16 | 00.00UKS25.167/10 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH003 | 1754,1 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BLB26GH001 | 1751,7 | 1781,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0312'], ['00BLB26GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.5', '1751.7', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.167/10;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0313 | 00BLA26GH001-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS22R017 | 00BLB26GH003 | 1754,1 | 1781,3 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH001 | 1754,1 | 1780,6 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0313'], ['00BLA26GH001-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLB26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1781.3', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1754.1', '13.6'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0314 | 00BLA26GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 12 | 00.00UKS25.167/10 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH001 | 1754,1 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH002 | 1752,9 | 1780,6 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0314'], ['00BLA26GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH001', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1752.9', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.167/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0315 | 00BLA26GH003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 12 | 00.00UKS25.167/10 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH002 | 1752,9 | 1780,6 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BLA26GH003 | 1751,7 | 1780,6 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0315'], ['00BLA26GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH002', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '00UKS22R017', '00BLA26GH003', 'Щит противопожарных систем / Board of fire protection systems', '1780.6', '1751.7', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.167/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0316 | 00KPG95GH100-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 48 | 00.00UKS21.138/7, 00.00UKS21.130/5, 00.00UKS21.144/8, 00.00UKS21.145/8, 00.00UKS21.115/3, 00.00UKS21.110/3, 00.00UKS21.111/3 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | 00UKS18R040 | 00KPG95GH100 | 1748,7 | 1797,9 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0316'], ['00KPG95GH100-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS18R040', '00KPG95GH100', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '00UKS18R040', '00KPG95GH100', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '00UKS18R040', '00KPG95GH100', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '1797.9', '1748.7', '9.4'], ['48'], ['00.00UKS21.138/7; 00.00UKS21.130/5; 00.00UKS21.144/8; 00.00UKS21.145/8; 00.00UKS21.115/3; 00.00UKS21.110/3; 00.00UKS21.111/3;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0317 | 00CXV07-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x16 |  | 15 | 00.00UKS21.138/6, 00.00UKS21.139/2, 00.00UKS21.140/2 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0317'], ['00CXV07-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['15'], ['00.00UKS21.138/6; 00.00UKS21.139/2; 00.00UKS21.140/2;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0318 | 00BLA61GH001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 5x10 |  | 56 | 00.00UKS21.138/6, 00.00UKS21.137/6, 00.00UKS21.132/6, 00.00UKS21.152V/5, 00.00UKS25.174/10, 00.00UKS25.173/5, 00.00UKS25.089/5, 00.00UKS25.154/5, 00.00UKS25.084/5, 00.00UKS25.162/5, 00.00UKS25.163/5 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | 00UKS22R017 | 00BLA61GH001 | 1760,3 | 1786,4 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0318'], ['00BLA61GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '1786.4', '1760.3', '14.1'], ['56'], ['00.00UKS21.138/6; 00.00UKS21.137/6; 00.00UKS21.132/6; 00.00UKS21.152V/5; 00.00UKS25.174/10; 00.00UKS25.173/5; 00.00UKS25.089/5; 00.00UKS25.154/5; 00.00UKS25.084/5; 00.00UKS25.162/5; 00.00UKS25.163/5;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0319 | 00KPG95GK001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 47 | 00.00UKS21.138/7, 00.00UKS21.137/7, 00.00UKS17.045V/5, 00.00UKS13.091V/5, 00.00UKS13.097/8, 00.00UKS13.085/7, 00.00UKS13.078/7, 00.00UKS13.061/7, 00.00UKS13.071/7, 00.00UKS13.066V/1 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | 00UKS14R012 | 00KPG95GK001 | 1757,2 | 1782,3 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0319'], ['00KPG95GK001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS14R012', '00KPG95GK001', 'АРМ СК / Concentration system CWP', '00UKS14R012', '00KPG95GK001', 'АРМ СК / Concentration system CWP', '00UKS14R012', '00KPG95GK001', 'АРМ СК / Concentration system CWP', '1782.3', '1757.2', '4.8'], ['47'], ['00.00UKS21.138/7; 00.00UKS21.137/7; 00.00UKS17.045V/5; 00.00UKS13.091V/5; 00.00UKS13.097/8; 00.00UKS13.085/7; 00.00UKS13.078/7; 00.00UKS13.061/7; 00.00UKS13.071/7; 00.00UKS13.066V/1;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0320 | 00KPC90GK001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 46 | 00.00UKS21.138/7, 00.00UKS21.137/7, 00.00UKS17.045V/5, 00.00UKS13.091V/5, 00.00UKS13.097/8, 00.00UKS13.085/7, 00.00UKS13.078/7, 00.00UKS13.061/7, 00.00UKS13.071/7, 00.00UKS13.067V/1 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | 00UKS14R012 | 00KPC90GK001 | 1757,2 | 1783,2 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0320'], ['00KPC90GK001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS14R012', '00KPC90GK001', 'АРМ СЦ / Cementation system CWP', '00UKS14R012', '00KPC90GK001', 'АРМ СЦ / Cementation system CWP', '00UKS14R012', '00KPC90GK001', 'АРМ СЦ / Cementation system CWP', '1783.2', '1757.2', '4.8'], ['46'], ['00.00UKS21.138/7; 00.00UKS21.137/7; 00.00UKS17.045V/5; 00.00UKS13.091V/5; 00.00UKS13.097/8; 00.00UKS13.085/7; 00.00UKS13.078/7; 00.00UKS13.061/7; 00.00UKS13.071/7; 00.00UKS13.067V/1;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0321 | 00CWL60-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 40 | 00.00UKS21.138/6, 00.00UKS21.137/6, 00.00UKS17.045V/5, 00.00UKS13.091V/5, 00.00UKS13.097/8, 00.00UKS13.085/7, 00.00UKS13.082/7, 00.00UKS13.080V/1 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | 00UKS14R012 | 00CWL60 | 1754,1 | 1779,9 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0321'], ['00CWL60-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS14R012', '00CWL60', 'АРМ СВСУ / PLCS CWP', '00UKS14R012', '00CWL60', 'АРМ СВСУ / PLCS CWP', '00UKS14R012', '00CWL60', 'АРМ СВСУ / PLCS CWP', '1779.9', '1754.1', '4.8'], ['40'], ['00.00UKS21.138/6; 00.00UKS21.137/6; 00.00UKS17.045V/5; 00.00UKS13.091V/5; 00.00UKS13.097/8; 00.00UKS13.085/7; 00.00UKS13.082/7; 00.00UKS13.080V/1;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0322 | 00CWL61-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 38 | 00.00UKS21.138/6, 00.00UKS21.137/6, 00.00UKS17.045V/5, 00.00UKS13.091V/5, 00.00UKS13.097/8, 00.00UKS13.085/7, 00.00UKS13.082/7, 00.00UKS13.081V/1 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | 00UKS14R012 | 00CWL61 | 1754,1 | 1781,1 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0322'], ['00CWL61-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS14R012', '00CWL61', 'АРМ СВСУ / PLCS CWP', '00UKS14R012', '00CWL61', 'АРМ СВСУ / PLCS CWP', '00UKS14R012', '00CWL61', 'АРМ СВСУ / PLCS CWP', '1781.1', '1754.1', '4.8'], ['38'], ['00.00UKS21.138/6; 00.00UKS21.137/6; 00.00UKS17.045V/5; 00.00UKS13.091V/5; 00.00UKS13.097/8; 00.00UKS13.085/7; 00.00UKS13.082/7; 00.00UKS13.081V/1;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0323 | 00CWL60-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 45 | 00.00UKS21.138/7, 00.00UKS21.137/7, 00.00UKS21.136/7, 00.00UKS17.044V/7, 00.00UKS13.090V/7, 00.00UKS13.096/9, 00.00UKS13.097/9, 00.00UKS13.085/8, 00.00UKS13.082/8, 00.00UKS13.080V/2 | 00UKS18R011 | 00BLB28GH001 | 1751 | 1784,1 | 9,4 | 00UKS14R012 | 00CWL60 | 1754,1 | 1779,9 | 4,8 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0323'], ['00CWL60-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '1784.1', '1751.0', '9.4'], ['00UKS14R012', '00CWL60', 'АРМ СВСУ / PLCS CWP', '00UKS14R012', '00CWL60', 'АРМ СВСУ / PLCS CWP', '00UKS14R012', '00CWL60', 'АРМ СВСУ / PLCS CWP', '1779.9', '1754.1', '4.8'], ['45'], ['00.00UKS21.138/7; 00.00UKS21.137/7; 00.00UKS21.136/7; 00.00UKS17.044V/7; 00.00UKS13.090V/7; 00.00UKS13.096/9; 00.00UKS13.097/9; 00.00UKS13.085/8; 00.00UKS13.082/8; 00.00UKS13.080V/2;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0324 | 00CKF60-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 44 | 00.00UKS21.138/7, 00.00UKS21.137/7, 00.00UKS21.136/7, 00.00UKS17.044V/7, 00.00UKS13.090V/7, 00.00UKS13.096/8, 00.00UKS13.097/8, 00.00UKS13.085/7, 00.00UKS13.082/7, 00.00UKS13.081V/1 | 00UKS18R011 | 00BLB28GH001 | 1751 | 1784,1 | 9,4 | 00UKS14R012 | 00CKF60 | 1754,1 | 1782 | 4,8 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0324'], ['00CKF60-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '1784.1', '1751.0', '9.4'], ['00UKS14R012', '00CKF60', 'Устройство документирования информации / Information documenting device', '00UKS14R012', '00CKF60', 'Устройство документирования информации / Information documenting device', '00UKS14R012', '00CKF60', 'Устройство документирования информации / Information documenting device', '1782.0', '1754.1', '4.8'], ['44'], ['00.00UKS21.138/7; 00.00UKS21.137/7; 00.00UKS21.136/7; 00.00UKS17.044V/7; 00.00UKS13.090V/7; 00.00UKS13.096/8; 00.00UKS13.097/8; 00.00UKS13.085/7; 00.00UKS13.082/7; 00.00UKS13.081V/1;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0325 | 00CWL61-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 43 | 00.00UKS21.138/7, 00.00UKS21.137/7, 00.00UKS21.136/7, 00.00UKS17.044V/7, 00.00UKS13.090V/7, 00.00UKS13.096/9, 00.00UKS13.097/9, 00.00UKS13.085/8, 00.00UKS13.082/8, 00.00UKS13.081V/2 | 00UKS18R011 | 00BLB28GH001 | 1751 | 1784,1 | 9,4 | 00UKS14R012 | 00CWL61 | 1754,1 | 1781,1 | 4,8 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0325'], ['00CWL61-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '1784.1', '1751.0', '9.4'], ['00UKS14R012', '00CWL61', 'АРМ СВСУ / PLCS CWP', '00UKS14R012', '00CWL61', 'АРМ СВСУ / PLCS CWP', '00UKS14R012', '00CWL61', 'АРМ СВСУ / PLCS CWP', '1781.1', '1754.1', '4.8'], ['43'], ['00.00UKS21.138/7; 00.00UKS21.137/7; 00.00UKS21.136/7; 00.00UKS17.044V/7; 00.00UKS13.090V/7; 00.00UKS13.096/9; 00.00UKS13.097/9; 00.00UKS13.085/8; 00.00UKS13.082/8; 00.00UKS13.081V/2;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0326 | 00BKT13-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS13.106/2 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1783,6 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKT13 | 1750,2 | 1781,6 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0326'], ['00BKT13-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1783.6', '1750.5', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKT13', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '00UKS10R023', '00BKT13', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '00UKS10R023', '00BKT13', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '1781.6', '1750.2', '2.0'], ['13'], ['00.00UKS13.106/2;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0327 | 00BKT23-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS13.121/8 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1782,9 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKT23 | 1747,3 | 1780,9 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0327'], ['00BKT23-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1782.9', '1747.0', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKT23', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '00UKS10R023', '00BKT23', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '00UKS10R023', '00BKT23', 'Рабочий трансформатор собственных нужд / Auxiliary transformer', '1780.9', '1747.3', '2.0'], ['13'], ['00.00UKS13.121/8;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0328 | 00UKS16GP001N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 144 | 00.00UKS25.086/5, 00.00UKS25.085/5, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.011/4, 00.00UKS30.012/4, 00.00UKS29.039/4, 00.00UKS29.040/4, 00.00UKS29.041/4, 00.00UKS28.001/4, 00.00UKS25.120V/6, 00.00UKS25.119/5, 00.00UKS25.061/5, 00.00UKS25.151/5, 00.00UKS25.150/5, 00.00UKS25.056/6, 00.00UKS19.023V/4, 00.00UKS19.020/3 | 00UKS22R017 | 00BKJ20GH001 | 1751,4 | 1786,8 | 13,6 | 00UKS16R008 | 00UKS16GP001N | 1741,3 | 1838,9 | 8,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0328'], ['00UKS16GP001N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.8', '1751.4', '13.6'], ['00UKS16R008', '00UKS16GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS16R008', '00UKS16GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS16R008', '00UKS16GP001N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '1838.9', '1741.3', '8.1'], ['144'], ['00.00UKS25.086/5; 00.00UKS25.085/5; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.011/4; 00.00UKS30.012/4; 00.00UKS29.039/4; 00.00UKS29.040/4; 00.00UKS29.041/4; 00.00UKS28.001/4; 00.00UKS25.120V/6; 00.00UKS25.119/5; 00.00UKS25.061/5; 00.00UKS25.151/5; 00.00UKS25.150/5; 00.00UKS25.056/6; 00.00UKS19.023V/4; 00.00UKS19.020/3;']] | 62
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0329 | 00UKS22GP003N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 111 | 00.00UKS25.086/5, 00.00UKS25.085/5, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.011/4, 00.00UKS30.012/4, 00.00UKS29.039/4, 00.00UKS29.040/4, 00.00UKS29.041/4, 00.00UKS28.001/4, 00.00UKS25.120V/6, 00.00UKS25.145/5 | 00UKS22R017 | 00BKJ20GH001 | 1751,4 | 1786,8 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00UKS22GP003N | 1745,2 | 1818,6 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0329'], ['00UKS22GP003N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.8', '1751.4', '13.6'], ['00UKS22R011', '00UKS22GP003N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS22R011', '00UKS22GP003N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS22R011', '00UKS22GP003N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '1818.6', '1745.2', '14.1'], ['111'], ['00.00UKS25.086/5; 00.00UKS25.085/5; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.011/4; 00.00UKS30.012/4; 00.00UKS29.039/4; 00.00UKS29.040/4; 00.00UKS29.041/4; 00.00UKS28.001/4; 00.00UKS25.120V/6; 00.00UKS25.145/5;']] | 38
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0330 | 00UKS22GP004N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 20 | 00.00UKS25.086/5, 00.00UKS25.085/5 | 00UKS22R017 | 00BKJ20GH001 | 1751,4 | 1786,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00UKS22GP004N | 1758,3 | 1787,3 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0330'], ['00UKS22GP004N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.8', '1751.4', '13.6'], ['00UKS22R017', '00UKS22GP004N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS22R017', '00UKS22GP004N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS22R017', '00UKS22GP004N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '1787.3', '1758.3', '14.1'], ['20'], ['00.00UKS25.086/5; 00.00UKS25.085/5;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0331 | 00UKS22GP005N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 167 | 00.00UKS25.086/5, 00.00UKS25.085/5, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/7, 00.00UKS29.022/7, 00.00UKS29.007/7, 00.00UKS29.008/7, 00.00UKS29.009/7, 00.00UKS29.010/7, 00.00UKS29.012/7, 00.00UKS29.013/7, 00.00UKS29.014/7, 00.00UKS29.015/7, 00.00UKS29.016/7, 00.00UKS29.017/7, 00.00UKS29.018/7, 00.00UKS29.042/7, 00.00UKS29.037/3, 00.00UKS29.038/3, 00.00UKS29.059/7, 00.00UKS25.115V/5, 00.00UKS25.038/6, 00.00UKS25.132/6, 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS25.036/6 | 00UKS22R017 | 00BKJ20GH001 | 1751,4 | 1786,8 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00UKS22GP005N | 1767 | 1843,9 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0331'], ['00UKS22GP005N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.8', '1751.4', '13.6'], ['00UKS22R034', '00UKS22GP005N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS22R034', '00UKS22GP005N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '00UKS22R034', '00UKS22GP005N', 'Щиток рабочего освещения / Working lighting board', '1843.9', '1767.0', '14.1'], ['167'], ['00.00UKS25.086/5; 00.00UKS25.085/5; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/7; 00.00UKS29.022/7; 00.00UKS29.007/7; 00.00UKS29.008/7; 00.00UKS29.009/7; 00.00UKS29.010/7; 00.00UKS29.012/7; 00.00UKS29.013/7; 00.00UKS29.014/7; 00.00UKS29.015/7; 00.00UKS29.016/7; 00.00UKS29.017/7; 00.00UKS29.018/7; 00.00UKS29.042/7; 00.00UKS29.037/3; 00.00UKS29.038/3; 00.00UKS29.059/7; 00.00UKS25.115V/5; 00.00UKS25.038/6; 00.00UKS25.132/6; 00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.039/6; 00.00UKS25.036/6;']] | 73
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0332 | 00UKS22GP006N-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 68 | 00.00UKS25.086/5, 00.00UKS25.085/5, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/7, 00.00UKS29.022/7, 00.00UKS29.006/9, 00.00UKS29.005/9, 00.00UKS29.044/9, 00.00UKS29.043/9, 00.00UKS29.004/9, 00.00UKS29.003/9, 00.00UKS25.108V/5, 00.00UKS25.011/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ20GH001 | 1751,4 | 1786,8 | 13,6 | 00UKS22R024 | 00UKS22GP006N | 1769,4 | 1781,3 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0332'], ['00UKS22GP006N-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.8', '1751.4', '13.6'], ['00UKS22R024', '00UKS22GP006N', 'Ящик управления освещением прилегающей территории / Surrounding area lighting control box', '00UKS22R024', '00UKS22GP006N', 'Ящик управления освещением прилегающей территории / Surrounding area lighting control box', '00UKS22R024', '00UKS22GP006N', 'Ящик управления освещением прилегающей территории / Surrounding area lighting control box', '1781.3', '1769.4', '14.1'], ['68'], ['00.00UKS25.086/5; 00.00UKS25.085/5; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/7; 00.00UKS29.022/7; 00.00UKS29.006/9; 00.00UKS29.005/9; 00.00UKS29.044/9; 00.00UKS29.043/9; 00.00UKS29.004/9; 00.00UKS29.003/9; 00.00UKS25.108V/5; 00.00UKS25.011/4;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0333 | 00KLF02AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 63 | 00.00UKS25.143/5, 00.00UKS25.066/1, 00.00UKS25.075/1, 00.00UKS25.076/1, 00.00UKS29.034/7, 00.00UKS29.035/7, 00.00UKS29.047V/1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH001 | 1748 | 1821,3 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF02AH112 | 1756 | 1813,2 | 21 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0333'], ['00KLF02AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1821.3', '1748.0', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF02AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF02AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF02AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1813.2', '1756.0', '21.0'], ['63'], ['00.00UKS25.143/5; 00.00UKS25.066/1; 00.00UKS25.075/1; 00.00UKS25.076/1; 00.00UKS29.034/7; 00.00UKS29.035/7; 00.00UKS29.047V/1;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0334 | 00KLF31AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 46 | 00.00UKS25.064/6, 00.00UKS25.063/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.049/6, 00.00UKS25.047/4 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH002 | 1748 | 1822,5 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF31GE001 | 1745,9 | 1839,5 | 15 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0334'], ['00KLF31AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1822.5', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF31GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF31GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF31GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.5', '1745.9', '15.0'], ['46'], ['00.00UKS25.064/6; 00.00UKS25.063/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.049/6; 00.00UKS25.047/4;']] | 19
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0335 | 00KLF31AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 19 | По месту / In-situ | 00UKS22R015 | 00KLF31GE001 | 1745,9 | 1839,5 | 15 | 00UKS22R015 | 00KLF31AN001 | 1746,5 | 1842,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0335'], ['00KLF31AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R015', '00KLF31GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF31GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF31GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.5', '1745.9', '15.0'], ['00UKS22R015', '00KLF31AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R015', '00KLF31AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R015', '00KLF31AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1842.3', '1746.5', '13.6'], ['19'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0336 | 00KLF36AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 21 | По месту / In-situ | 00UKS16R007 | 00KLF36GE001 | 1730,9 | 1837 | 8,6 | 00UKS16R007 | 00KLF36AN001 | 1734,1 | 1835,3 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0336'], ['00KLF36AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS16R007', '00KLF36GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R007', '00KLF36GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R007', '00KLF36GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1837.0', '1730.9', '8.6'], ['00UKS16R007', '00KLF36AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS16R007', '00KLF36AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS16R007', '00KLF36AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1835.3', '1734.1', '7.6'], ['21'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0337 | 00KLF78AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 101 | 00.00UKS25.064/5, 00.00UKS25.142/3, 00.00UKS25.146/3, 00.00UKS25.100/5, 00.00UKS25.098/3, 00.00UKS25.097/3, 00.00UKS25.095/6, 00.00UKS25.094/6, 00.00UKS25.213V/1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH002 | 1748 | 1822,5 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF78AH112 | 1734,6 | 1781,8 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0337'], ['00KLF78AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1822.5', '1748.0', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF78AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF78AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF78AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1781.8', '1734.6', '18.5'], ['101'], ['00.00UKS25.064/5; 00.00UKS25.142/3; 00.00UKS25.146/3; 00.00UKS25.100/5; 00.00UKS25.098/3; 00.00UKS25.097/3; 00.00UKS25.095/6; 00.00UKS25.094/6; 00.00UKS25.213V/1;']] | 54
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0338 | 00KLF02AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 58 | 00.00UKS25.064/5, 00.00UKS25.070/2, 00.00UKS25.071/1, 00.00UKS25.072/1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH002 | 1748 | 1822,5 | 13,6 | 00UKS22R012 | 00KLF02GU001 | 1756 | 1815 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0338'], ['00KLF02AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1822.5', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R012', '00KLF02GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF02GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF02GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1815.0', '1756.0', '14.0'], ['58'], ['00.00UKS25.064/5; 00.00UKS25.070/2; 00.00UKS25.071/1; 00.00UKS25.072/1;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0339 | 00KLF02AN001-1002 | 3 | ВВГЭнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R012 | 00KLF02GU001 | 1756 | 1815 | 14 | 00UKS22R012 | 00KLF02AN001 | 1756,6 | 1815,8 | 12,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0339'], ['00KLF02AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГЭнг(А)-LS', 'VVGEng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R012', '00KLF02GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF02GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF02GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1815.0', '1756.0', '14.0'], ['00UKS22R012', '00KLF02AN001', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF02AN001', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF02AN001', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '1815.8', '1756.6', '12.5'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0340 | 00KLF03AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 31 | 00.00UKS25.064/5, 00.00UKS25.216V/1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH002 | 1748 | 1822,5 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF03AH112 | 1748,1 | 1825,4 | 21 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0340'], ['00KLF03AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1822.5', '1748.0', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF03AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF03AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF03AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1825.4', '1748.1', '21.0'], ['31'], ['00.00UKS25.064/5; 00.00UKS25.216V/1;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0341 | 00KLF53GH001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 111 | 00.00UKS25.064/5, 00.00UKS25.063/5, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.054/6, 00.00UKS19.022V/4, 00.00UKS19.015/3, 00.00UKS16.076V/1, 00.00UKS16.072/1, 00.00UKS16.071/1, 00.00UKS13.265V/8, 00.00UKS13.266/3, 00.00UKS13.267/1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH002 | 1748 | 1822,5 | 13,6 | 00UKS10R009 | 00KLF53GH001 | 1731 | 1847,1 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0341'], ['00KLF53GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1822.5', '1748.0', '13.6'], ['00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1847.1', '1731.0', '1.5'], ['111'], ['00.00UKS25.064/5; 00.00UKS25.063/5; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.054/6; 00.00UKS19.022V/4; 00.00UKS19.015/3; 00.00UKS16.076V/1; 00.00UKS16.072/1; 00.00UKS16.071/1; 00.00UKS13.265V/8; 00.00UKS13.266/3; 00.00UKS13.267/1;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0342 | 00KLF01AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 34 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.143/7, 00.00UKS25.065/7, 00.00UKS25.214V/1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH002 | 1748 | 1822,5 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF01AH112 | 1746,9 | 1816,2 | 21 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0342'], ['00KLF01AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1822.5', '1748.0', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF01AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF01AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF01AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1816.2', '1746.9', '21.0'], ['34'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.143/7; 00.00UKS25.065/7; 00.00UKS25.214V/1;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0343 | 00KLF25AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 58 | 00.00UKS25.064/6, 00.00UKS25.063/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.049/6, 00.00UKS25.047/4, 00.00UKS25.048/1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF25GE003 | 1755,4 | 1839,5 | 14,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0343'], ['00KLF25AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.5', '1755.4', '14.5'], ['58'], ['00.00UKS25.064/6; 00.00UKS25.063/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.049/6; 00.00UKS25.047/4; 00.00UKS25.048/1;']] | 23
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0344 | 00KLF25AN003-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 16 | По месту / In-situ | 00UKS22R015 | 00KLF25GE003 | 1755,4 | 1839,5 | 14,5 | 00UKS22R015 | 00KLF25AN003 | 1755,4 | 1841,2 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0344'], ['00KLF25AN003-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R015', '00KLF25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.5', '1755.4', '14.5'], ['00UKS22R015', '00KLF25AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R015', '00KLF25AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R015', '00KLF25AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1841.2', '1755.4', '13.6'], ['16'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0345 | 00KLF25AN004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 71 | 00.00UKS25.064/6, 00.00UKS25.063/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.049/6, 00.00UKS25.046/1, 00.00UKS25.045/1, 00.00UKS25.042/1, 00.00UKS25.043/1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF25GE004 | 1754,7 | 1845 | 14,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0345'], ['00KLF25AN004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.0', '1754.7', '14.5'], ['71'], ['00.00UKS25.064/6; 00.00UKS25.063/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.049/6; 00.00UKS25.046/1; 00.00UKS25.045/1; 00.00UKS25.042/1; 00.00UKS25.043/1;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0346 | 00KLF25AN004-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 18 | По месту / In-situ | 00UKS22R015 | 00KLF25GE004 | 1754,7 | 1845 | 14,5 | 00UKS22R015 | 00KLF25AN004 | 1755,4 | 1842,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0346'], ['00KLF25AN004-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R015', '00KLF25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.0', '1754.7', '14.5'], ['00UKS22R015', '00KLF25AN004', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R015', '00KLF25AN004', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R015', '00KLF25AN004', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1842.8', '1755.4', '13.6'], ['18'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0347 | 00KLF31AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 50 | 00.00UKS25.064/6, 00.00UKS25.063/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.049/6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF31GA001 | 1746 | 1843,2 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0347'], ['00KLF31AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF31GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF31GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF31GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1843.2', '1746.0', '14.0'], ['50'], ['00.00UKS25.064/6; 00.00UKS25.063/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.049/6;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0348 | 00KLF31AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 51 | 00.00UKS25.064/6, 00.00UKS25.063/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.049/6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF31GA002 | 1746 | 1843,2 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0348'], ['00KLF31AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF31GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF31GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF31GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '1843.2', '1746.0', '13.5'], ['51'], ['00.00UKS25.064/6; 00.00UKS25.063/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.049/6;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0349 | 00KLF25AA009-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 63 | 00.00UKS25.064/6, 00.00UKS25.063/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.049/6, 00.00UKS25.047/4, 00.00UKS25.048/1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF25GA009 | 1756,6 | 1841,2 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0349'], ['00KLF25AA009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF25GA009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GA009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GA009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1841.2', '1756.6', '13.6'], ['63'], ['00.00UKS25.064/6; 00.00UKS25.063/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.049/6; 00.00UKS25.047/4; 00.00UKS25.048/1;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0350 | 00KLF25AA010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 60 | 00.00UKS25.064/6, 00.00UKS25.063/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.049/6, 00.00UKS25.047/4, 00.00UKS25.048/1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF25GA010 | 1755,7 | 1841,5 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0350'], ['00KLF25AA010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF25GA010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GA010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GA010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1841.5', '1755.7', '14.6'], ['60'], ['00.00UKS25.064/6; 00.00UKS25.063/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.049/6; 00.00UKS25.047/4; 00.00UKS25.048/1;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0351 | 00KLF25AA011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 77 | 00.00UKS25.064/6, 00.00UKS25.063/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.049/6, 00.00UKS25.046/1, 00.00UKS25.045/1, 00.00UKS25.042/1, 00.00UKS25.043/1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF25GA011 | 1756,6 | 1842,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0351'], ['00KLF25AA011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF25GA011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GA011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GA011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1842.8', '1756.6', '13.6'], ['77'], ['00.00UKS25.064/6; 00.00UKS25.063/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.049/6; 00.00UKS25.046/1; 00.00UKS25.045/1; 00.00UKS25.042/1; 00.00UKS25.043/1;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0352 | 00KLF25AA012-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 74 | 00.00UKS25.064/6, 00.00UKS25.063/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.049/6, 00.00UKS25.046/1, 00.00UKS25.045/1, 00.00UKS25.042/1, 00.00UKS25.043/1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF25GA012 | 1755,7 | 1843,1 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0352'], ['00KLF25AA012-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF25GA012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GA012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GA012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.1', '1755.7', '14.6'], ['74'], ['00.00UKS25.064/6; 00.00UKS25.063/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.049/6; 00.00UKS25.046/1; 00.00UKS25.045/1; 00.00UKS25.042/1; 00.00UKS25.043/1;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0353 | 00KLF25AA015-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 51 | 00.00UKS25.064/6, 00.00UKS25.063/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.057/2 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R014 | 00KLF25GA015 | 1754,6 | 1837,2 | 15,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0353'], ['00KLF25AA015-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R014', '00KLF25GA015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R014', '00KLF25GA015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R014', '00KLF25GA015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1837.2', '1754.6', '15.7'], ['51'], ['00.00UKS25.064/6; 00.00UKS25.063/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.057/2;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0354 | 00KLF36AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 80 | 00.00UKS25.064/6, 00.00UKS25.063/6, 00.00UKS25.062/5, 00.00UKS25.053/5, 00.00UKS25.054/5, 00.00UKS19.022V/3, 00.00UKS19.015/3, 00.00UKS19.014/3, 00.00UKS19.013/3, 00.00UKS19.012/3, 00.00UKS19.011/3, 00.00UKS20.005/4, 00.00UKS19.010/2 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS16R007 | 00KLF36GA001 | 1732,2 | 1835,3 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0354'], ['00KLF36AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS16R007', '00KLF36GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R007', '00KLF36GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R007', '00KLF36GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1835.3', '1732.2', '7.6'], ['80'], ['00.00UKS25.064/6; 00.00UKS25.063/6; 00.00UKS25.062/5; 00.00UKS25.053/5; 00.00UKS25.054/5; 00.00UKS19.022V/3; 00.00UKS19.015/3; 00.00UKS19.014/3; 00.00UKS19.013/3; 00.00UKS19.012/3; 00.00UKS19.011/3; 00.00UKS20.005/4; 00.00UKS19.010/2;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0355 | 00KLF78AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 96 | 00.00UKS25.064/5, 00.00UKS25.142/3, 00.00UKS25.146/3, 00.00UKS25.100/5, 00.00UKS25.098/3, 00.00UKS25.097/3, 00.00UKS25.095/6, 00.00UKS25.094/6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF78GU001 | 1734 | 1783 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0355'], ['00KLF78AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF78GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF78GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF78GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1783.0', '1734.0', '14.0'], ['96'], ['00.00UKS25.064/5; 00.00UKS25.142/3; 00.00UKS25.146/3; 00.00UKS25.100/5; 00.00UKS25.098/3; 00.00UKS25.097/3; 00.00UKS25.095/6; 00.00UKS25.094/6;']] | 55
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0356 | 00KLF78AN001-1002 | 3 | ВВГЭнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R001 | 00KLF78GU001 | 1734 | 1783 | 14 | 00UKS22R001 | 00KLF78AN001 | 1735 | 1782,4 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0356'], ['00KLF78AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГЭнг(А)-LS', 'VVGEng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R001', '00KLF78GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF78GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF78GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1783.0', '1734.0', '14.0'], ['00UKS22R001', '00KLF78AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF78AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF78AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1782.4', '1735.0', '13.4'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0357 | 00KLF01AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 86 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.063/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.054/7, 00.00UKS19.022V/1, 00.00UKS19.016/3, 00.00UKS19.017/3, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.005/1, 00.00UKS19.006/1, 00.00UKS21.078/1 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS18R013 | 00KLF01GU001 | 1746 | 1817 | 10 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0357'], ['00KLF01AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS18R013', '00KLF01GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R013', '00KLF01GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R013', '00KLF01GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1817.0', '1746.0', '10.0'], ['86'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.063/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.054/7; 00.00UKS19.022V/1; 00.00UKS19.016/3; 00.00UKS19.017/3; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.005/1; 00.00UKS19.006/1; 00.00UKS21.078/1;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0358 | 00KLF01AN001-1002 | 3 | ВВГЭнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS18R013 | 00KLF01GU001 | 1746 | 1817 | 10 | 00UKS18R013 | 00KLF01AN001 | 1745,4 | 1817,5 | 8,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0358'], ['00KLF01AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГЭнг(А)-LS', 'VVGEng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R013', '00KLF01GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R013', '00KLF01GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R013', '00KLF01GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1817.0', '1746.0', '10.0'], ['00UKS18R013', '00KLF01AN001', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS18R013', '00KLF01AN001', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS18R013', '00KLF01AN001', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '1817.5', '1745.4', '8.9'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0359 | 00BKK23GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.064/5 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH001 | 1748 | 1825,2 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0359'], ['00BKK23GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1825.2', '1748.0', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.064/5;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0360 | 00BKJ23GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 14 | 00.00UKS25.064/5, 00.00UKS25.143/5 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH001 | 1748 | 1821,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0360'], ['00BKJ23GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1821.3', '1748.0', '13.6'], ['14'], ['00.00UKS25.064/5; 00.00UKS25.143/5;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0361 | 00CXV01GH003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 37 | 00.00UKS25.064/5, 00.00UKS25.063/5, 00.00UKS25.062/5, 00.00UKS25.151/6, 00.00UKS25.150/6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00CXV01GH003 | 1742,9 | 1837,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0361'], ['00CXV01GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00CXV01GH003', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R011', '00CXV01GH003', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R011', '00CXV01GH003', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '1837.5', '1742.9', '13.6'], ['37'], ['00.00UKS25.064/5; 00.00UKS25.063/5; 00.00UKS25.062/5; 00.00UKS25.151/6; 00.00UKS25.150/6;']] | 19
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0362 | 00KLF03AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 36 | 00.00UKS25.064/5, 00.00UKS25.143/5, 00.00UKS25.068/5 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R012 | 00KLF03GU001 | 1750 | 1826 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0362'], ['00KLF03AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R012', '00KLF03GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF03GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF03GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1826.0', '1750.0', '14.0'], ['36'], ['00.00UKS25.064/5; 00.00UKS25.143/5; 00.00UKS25.068/5;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0363 | 00KLF03AN001-1002 | 3 | ВВГЭнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R012 | 00KLF03GU001 | 1750 | 1826 | 14 | 00UKS22R012 | 00KLF03AN001 | 1749,4 | 1825,9 | 12,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0363'], ['00KLF03AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГЭнг(А)-LS', 'VVGEng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R012', '00KLF03GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF03GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF03GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1826.0', '1750.0', '14.0'], ['00UKS22R012', '00KLF03AN001', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF03AN001', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF03AN001', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '1825.9', '1749.4', '12.5'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0364 | 00KLF78AA201-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 96 | 00.00UKS25.064/5, 00.00UKS25.142/3, 00.00UKS25.146/3, 00.00UKS25.100/5, 00.00UKS25.098/3, 00.00UKS25.097/3, 00.00UKS25.095/6, 00.00UKS25.094/6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF78GA201 | 1732,7 | 1782,5 | 13,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0364'], ['00KLF78AA201-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF78GA201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF78GA201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF78GA201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1782.5', '1732.7', '13.2'], ['96'], ['00.00UKS25.064/5; 00.00UKS25.142/3; 00.00UKS25.146/3; 00.00UKS25.100/5; 00.00UKS25.098/3; 00.00UKS25.097/3; 00.00UKS25.095/6; 00.00UKS25.094/6;']] | 56
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0365 | 00KLF78AA203-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 95 | 00.00UKS25.064/5, 00.00UKS25.142/3, 00.00UKS25.146/3, 00.00UKS25.100/5, 00.00UKS25.098/3, 00.00UKS25.097/3, 00.00UKS25.095/6, 00.00UKS25.094/6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF78GA203 | 1732,7 | 1782,5 | 13,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0365'], ['00KLF78AA203-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF78GA203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF78GA203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF78GA203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1782.5', '1732.7', '13.7'], ['95'], ['00.00UKS25.064/5; 00.00UKS25.142/3; 00.00UKS25.146/3; 00.00UKS25.100/5; 00.00UKS25.098/3; 00.00UKS25.097/3; 00.00UKS25.095/6; 00.00UKS25.094/6;']] | 56
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0366 | 00BKK23GH001-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.064/5 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH001 | 1748 | 1825,2 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0366'], ['00BKK23GH001-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1825.2', '1748.0', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.064/5;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0367 | 00BKK23GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.064/5 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH001 | 1748 | 1825,2 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH002 | 1748 | 1826,4 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0367'], ['00BKK23GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1825.2', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1826.4', '1748.0', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.064/5;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0368 | 00BKK23GH003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.064/5 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH002 | 1748 | 1826,4 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0368'], ['00BKK23GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1826.4', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.064/5;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0369 | 00KLF02AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 70 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.143/7, 00.00UKS25.066/2, 00.00UKS25.075/2, 00.00UKS25.076/2, 00.00UKS29.034/10, 00.00UKS29.035/10, 00.00UKS29.049V/1 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH001 | 1748 | 1825,2 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF02AH122 | 1756 | 1815,8 | 21 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0369'], ['00KLF02AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1825.2', '1748.0', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF02AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF02AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF02AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1815.8', '1756.0', '21.0'], ['70'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.143/7; 00.00UKS25.066/2; 00.00UKS25.075/2; 00.00UKS25.076/2; 00.00UKS29.034/10; 00.00UKS29.035/10; 00.00UKS29.049V/1;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0370 | 00KLF31AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 41 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.063/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.046/2 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH002 | 1748 | 1826,4 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF31GE002 | 1744,9 | 1839,5 | 15 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0370'], ['00KLF31AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1826.4', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF31GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF31GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF31GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.5', '1744.9', '15.0'], ['41'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.063/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.046/2;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0371 | 00KLF31AN002-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 13 | По месту / In-situ | 00UKS22R015 | 00KLF31GE002 | 1744,9 | 1839,5 | 15 | 00UKS22R015 | 00KLF31AN002 | 1744,1 | 1842,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0371'], ['00KLF31AN002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R015', '00KLF31GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF31GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF31GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.5', '1744.9', '15.0'], ['00UKS22R015', '00KLF31AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R015', '00KLF31AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R015', '00KLF31AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1842.3', '1744.1', '13.6'], ['13'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0372 | 00KLF36AN002-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 24 | По месту / In-situ | 00UKS16R007 | 00KLF36GE002 | 1730,9 | 1836,3 | 8,6 | 00UKS16R007 | 00KLF36AN002 | 1734,2 | 1832,7 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0372'], ['00KLF36AN002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS16R007', '00KLF36GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R007', '00KLF36GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R007', '00KLF36GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.3', '1730.9', '8.6'], ['00UKS16R007', '00KLF36AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS16R007', '00KLF36AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS16R007', '00KLF36AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1832.7', '1734.2', '7.6'], ['24'], ['По месту / In-situ']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0373 | 00KLF78AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 103 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.142/4, 00.00UKS25.146/4, 00.00UKS25.100/6, 00.00UKS25.098/4, 00.00UKS25.097/4, 00.00UKS25.095/8, 00.00UKS25.094/8, 00.00UKS25.212V/1 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH002 | 1748 | 1826,4 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF78AH122 | 1734,6 | 1784,1 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0373'], ['00KLF78AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1826.4', '1748.0', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF78AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF78AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF78AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1784.1', '1734.6', '18.5'], ['103'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.142/4; 00.00UKS25.146/4; 00.00UKS25.100/6; 00.00UKS25.098/4; 00.00UKS25.097/4; 00.00UKS25.095/8; 00.00UKS25.094/8; 00.00UKS25.212V/1;']] | 56
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0374 | 00KLF02AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 51 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.070/3, 00.00UKS25.071/2, 00.00UKS25.072/2 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH002 | 1748 | 1826,4 | 13,6 | 00UKS22R012 | 00KLF02GU002 | 1756 | 1816 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0374'], ['00KLF02AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1826.4', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R012', '00KLF02GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF02GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF02GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1816.0', '1756.0', '14.0'], ['51'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.070/3; 00.00UKS25.071/2; 00.00UKS25.072/2;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0375 | 00KLF02AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R012 | 00KLF02GU002 | 1756 | 1816 | 14 | 00UKS22R012 | 00KLF02AN002 | 1756,6 | 1815,8 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0375'], ['00KLF02AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R012', '00KLF02GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF02GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF02GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1816.0', '1756.0', '14.0'], ['00UKS22R012', '00KLF02AN002', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF02AN002', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF02AN002', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '1815.8', '1756.6', '13.0'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0376 | 00KLF03AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 33 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.063/7, 00.00UKS25.217V/1 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH002 | 1748 | 1826,4 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF03AH122 | 1746,4 | 1825,4 | 21 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0376'], ['00KLF03AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1826.4', '1748.0', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF03AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF03AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF03AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1825.4', '1746.4', '21.0'], ['33'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.063/7; 00.00UKS25.217V/1;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0377 | 00KLF01AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 43 | 00.00UKS25.064/6, 00.00UKS25.143/6, 00.00UKS25.065/6, 00.00UKS25.145/6, 00.00UKS25.215V/1 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH002 | 1748 | 1826,4 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00KLF01AH122 | 1745,4 | 1816,2 | 21 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0377'], ['00KLF01AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1826.4', '1748.0', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF01AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF01AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF01AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1816.2', '1745.4', '21.0'], ['43'], ['00.00UKS25.064/6; 00.00UKS25.143/6; 00.00UKS25.065/6; 00.00UKS25.145/6; 00.00UKS25.215V/1;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0378 | 00KLF25AN005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 69 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.063/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.046/2, 00.00UKS25.045/2, 00.00UKS25.042/2, 00.00UKS25.043/2 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF25GE005 | 1755,4 | 1845 | 14,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0378'], ['00KLF25AN005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.0', '1755.4', '14.5'], ['69'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.063/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.046/2; 00.00UKS25.045/2; 00.00UKS25.042/2; 00.00UKS25.043/2;']] | 25
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0379 | 00KLF25AN005-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R015 | 00KLF25GE005 | 1755,4 | 1845 | 14,5 | 00UKS22R015 | 00KLF25AN005 | 1755,4 | 1844,4 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0379'], ['00KLF25AN005-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R015', '00KLF25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.0', '1755.4', '14.5'], ['00UKS22R015', '00KLF25AN005', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R015', '00KLF25AN005', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R015', '00KLF25AN005', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1844.4', '1755.4', '13.6'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0380 | 00KLF31AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 48 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.063/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.046/2, 00.00UKS25.045/2 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF31GA003 | 1743,7 | 1843,2 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0380'], ['00KLF31AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF31GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF31GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF31GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '1843.2', '1743.7', '14.0'], ['48'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.063/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.046/2; 00.00UKS25.045/2;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0381 | 00KLF31AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 49 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.063/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.046/2, 00.00UKS25.045/2 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF31GA004 | 1743,7 | 1843,2 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0381'], ['00KLF31AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF31GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF31GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF31GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '1843.2', '1743.7', '13.5'], ['49'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.063/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.046/2; 00.00UKS25.045/2;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0382 | 00KLF25AA013-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 69 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.063/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.046/2, 00.00UKS25.045/2, 00.00UKS25.042/2, 00.00UKS25.043/2 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF25GA013 | 1756,6 | 1844,4 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0382'], ['00KLF25AA013-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF25GA013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GA013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GA013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1844.4', '1756.6', '13.6'], ['69'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.063/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.046/2; 00.00UKS25.045/2; 00.00UKS25.042/2; 00.00UKS25.043/2;']] | 25
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0383 | 00KLF25AA014-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 69 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.063/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.046/2, 00.00UKS25.045/2, 00.00UKS25.042/2, 00.00UKS25.043/2 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF25GA014 | 1755,7 | 1844,6 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0383'], ['00KLF25AA014-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF25GA014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GA014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R015', '00KLF25GA014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1844.6', '1755.7', '14.6'], ['69'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.063/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.046/2; 00.00UKS25.045/2; 00.00UKS25.042/2; 00.00UKS25.043/2;']] | 25
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0384 | 00KLF23AA014-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 38 | 00.00UKS25.064/6, 00.00UKS25.063/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.060/2 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS22R013 | 00KLF23GA014 | 1748,9 | 1829,3 | 18 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0384'], ['00KLF23AA014-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R013', '00KLF23GA014', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R013', '00KLF23GA014', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R013', '00KLF23GA014', 'Ящик коммутации / Switching box', '1829.3', '1748.9', '18.0'], ['38'], ['00.00UKS25.064/6; 00.00UKS25.063/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.060/2;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0385 | 00KLF36AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 79 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.063/7, 00.00UKS25.062/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.054/7, 00.00UKS19.022V/1, 00.00UKS19.015/4, 00.00UKS19.014/4, 00.00UKS19.013/4, 00.00UKS19.012/4, 00.00UKS19.011/4, 00.00UKS20.005/3, 00.00UKS19.010/1 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS16R007 | 00KLF36GA002 | 1732,2 | 1832,7 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0385'], ['00KLF36AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS16R007', '00KLF36GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R007', '00KLF36GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R007', '00KLF36GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1832.7', '1732.2', '7.6'], ['79'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.063/7; 00.00UKS25.062/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.054/7; 00.00UKS19.022V/1; 00.00UKS19.015/4; 00.00UKS19.014/4; 00.00UKS19.013/4; 00.00UKS19.012/4; 00.00UKS19.011/4; 00.00UKS20.005/3; 00.00UKS19.010/1;']] | 21
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0386 | 00KLF78AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 99 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.142/4, 00.00UKS25.146/4, 00.00UKS25.100/6, 00.00UKS25.098/4, 00.00UKS25.097/4, 00.00UKS25.095/8, 00.00UKS25.094/8 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF78GU002 | 1734 | 1785 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0386'], ['00KLF78AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF78GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF78GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF78GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1785.0', '1734.0', '14.0'], ['99'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.142/4; 00.00UKS25.146/4; 00.00UKS25.100/6; 00.00UKS25.098/4; 00.00UKS25.097/4; 00.00UKS25.095/8; 00.00UKS25.094/8;']] | 57
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0387 | 00KLF78AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R001 | 00KLF78GU002 | 1734 | 1785 | 14 | 00UKS22R001 | 00KLF78AN002 | 1735 | 1784,8 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0387'], ['00KLF78AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R001', '00KLF78GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF78GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF78GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1785.0', '1734.0', '14.0'], ['00UKS22R001', '00KLF78AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF78AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF78AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1784.8', '1735.0', '13.4'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0388 | 00KLF01AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 80 | 00.00UKS25.064/5, 00.00UKS25.063/5, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.054/6, 00.00UKS19.022V/4, 00.00UKS19.016/4, 00.00UKS19.017/4, 00.00UKS19.007/7, 00.00UKS19.004/7, 00.00UKS19.005/5, 00.00UKS19.006/5, 00.00UKS21.078/2 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS18R013 | 00KLF01GU002 | 1746 | 1817 | 10 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0388'], ['00KLF01AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS18R013', '00KLF01GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R013', '00KLF01GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R013', '00KLF01GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1817.0', '1746.0', '10.0'], ['80'], ['00.00UKS25.064/5; 00.00UKS25.063/5; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.054/6; 00.00UKS19.022V/4; 00.00UKS19.016/4; 00.00UKS19.017/4; 00.00UKS19.007/7; 00.00UKS19.004/7; 00.00UKS19.005/5; 00.00UKS19.006/5; 00.00UKS21.078/2;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0389 | 00KLF01AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS18R013 | 00KLF01GU002 | 1746 | 1817 | 10 | 00UKS18R013 | 00KLF01AN002 | 1745,4 | 1817,5 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0389'], ['00KLF01AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS18R013', '00KLF01GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R013', '00KLF01GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R013', '00KLF01GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1817.0', '1746.0', '10.0'], ['00UKS18R013', '00KLF01AN002', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS18R013', '00KLF01AN002', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS18R013', '00KLF01AN002', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '1817.5', '1745.4', '9.4'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0390 | 00BKJ23GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 19 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.143/7 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH001 | 1748 | 1821,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0390'], ['00BKJ23GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1821.3', '1748.0', '13.6'], ['19'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.143/7;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0391 | 00BKK23GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 14 | 00.00UKS25.064/7 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH001 | 1748 | 1825,2 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0391'], ['00BKK23GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1825.2', '1748.0', '13.6'], ['14'], ['00.00UKS25.064/7;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0392 | 00CXV01GH003-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 31 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.063/7, 00.00UKS25.062/7, 00.00UKS25.151/7, 00.00UKS25.150/7 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00CXV01GH003 | 1742,9 | 1837,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0392'], ['00CXV01GH003-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00CXV01GH003', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R011', '00CXV01GH003', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R011', '00CXV01GH003', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '1837.5', '1742.9', '13.6'], ['31'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.063/7; 00.00UKS25.062/7; 00.00UKS25.151/7; 00.00UKS25.150/7;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0393 | 00KLF03AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 42 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.143/7, 00.00UKS25.068/3 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS22R012 | 00KLF03GU002 | 1750 | 1826 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0393'], ['00KLF03AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R012', '00KLF03GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF03GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF03GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1826.0', '1750.0', '14.0'], ['42'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.143/7; 00.00UKS25.068/3;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0394 | 00KLF03AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R012 | 00KLF03GU002 | 1750 | 1826 | 14 | 00UKS22R012 | 00KLF03AN002 | 1749,4 | 1825,9 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0394'], ['00KLF03AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R012', '00KLF03GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF03GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF03GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1826.0', '1750.0', '14.0'], ['00UKS22R012', '00KLF03AN002', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF03AN002', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS22R012', '00KLF03AN002', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '1825.9', '1749.4', '13.0'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0395 | 00KLF78AA202-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 98 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.142/4, 00.00UKS25.146/4, 00.00UKS25.100/6, 00.00UKS25.098/4, 00.00UKS25.097/4, 00.00UKS25.095/8, 00.00UKS25.094/8 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF78GA202 | 1732,7 | 1784,8 | 13,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0395'], ['00KLF78AA202-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF78GA202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF78GA202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF78GA202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1784.8', '1732.7', '13.2'], ['98'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.142/4; 00.00UKS25.146/4; 00.00UKS25.100/6; 00.00UKS25.098/4; 00.00UKS25.097/4; 00.00UKS25.095/8; 00.00UKS25.094/8;']] | 58
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0396 | 00KLF78AA204-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 98 | 00.00UKS25.064/7, 00.00UKS25.142/4, 00.00UKS25.146/4, 00.00UKS25.100/6, 00.00UKS25.098/4, 00.00UKS25.097/4, 00.00UKS25.095/8, 00.00UKS25.094/8 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS22R001 | 00KLF78GA204 | 1732,7 | 1784,8 | 13,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0396'], ['00KLF78AA204-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R001', '00KLF78GA204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF78GA204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF78GA204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1784.8', '1732.7', '13.7'], ['98'], ['00.00UKS25.064/7; 00.00UKS25.142/4; 00.00UKS25.146/4; 00.00UKS25.100/6; 00.00UKS25.098/4; 00.00UKS25.097/4; 00.00UKS25.095/8; 00.00UKS25.094/8;']] | 58
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0397 | 00BKJ23GH003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | 00.00UKS25.064/5 | 00UKS22R011 | 00BKK23GH003 | 1748 | 1827,6 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0397'], ['00BKJ23GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKK23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1827.6', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.064/5;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0398 | 00BKJ23GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.064/5 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH003 | 1748 | 1823,7 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH002 | 1748 | 1822,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0398'], ['00BKJ23GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1823.7', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1822.5', '1748.0', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.064/5;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0399 | 00BKJ23GH001-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.064/5, 00.00UKS25.143/5 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH002 | 1748 | 1822,5 | 13,6 | 00UKS22R011 | 00BKJ23GH001 | 1748 | 1821,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0399'], ['00BKJ23GH001-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1822.5', '1748.0', '13.6'], ['00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BKJ23GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1821.3', '1748.0', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.064/5; 00.00UKS25.143/5;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0400 | 00KPF70AP003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 106 | 00.00UKS13.155/13, 00.00UKS13.146/8, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.172/3, 00.00UKS13.175/3, 00.00UKS13.177/3, 00.00UKS13.178/3, 00.00UKS13.180/3, 00.00UKS13.053/1, 00.00UKS12.004/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH001 | 1736 | 1791,8 | 1 | 00UKS06R056 | 00KPF70GE003 | 1771,3 | 1808 | -1,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0400'], ['00KPF70AP003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1791.8', '1736.0', '1.0'], ['00UKS06R056', '00KPF70GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS06R056', '00KPF70GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS06R056', '00KPF70GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1808.0', '1771.3', '-1.2'], ['106'], ['00.00UKS13.155/13; 00.00UKS13.146/8; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.172/3; 00.00UKS13.175/3; 00.00UKS13.177/3; 00.00UKS13.178/3; 00.00UKS13.180/3; 00.00UKS13.053/1; 00.00UKS12.004/1;']] | 52
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0401 | 00LCM70AP001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 188 | 00.00UKS13.155/14, 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS16.019V/2, 00.00UKS13.244V/2, 00.00UKS13.243/2, 00.00UKS14.006/2, 00.00UKS14.007/2, 00.00UKS14.008/1, 00.00UKS14.013V/2, 00.00UKS17.123/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.116/2, 00.00UKS17.115/2, 00.00UKS17.114/5, 00.00UKS17.113/5, 00.00UKS13.242V/1, 00.00UKS13.241/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH001 | 1736 | 1791,8 | 1 | 00UKS10R068 | 00LCM70GE001 | 1776,7 | 1843,9 | 1,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0401'], ['00LCM70AP001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1791.8', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R068', '00LCM70GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R068', '00LCM70GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R068', '00LCM70GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.9', '1776.7', '1.4'], ['188'], ['00.00UKS13.155/14; 00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS16.019V/2; 00.00UKS13.244V/2; 00.00UKS13.243/2; 00.00UKS14.006/2; 00.00UKS14.007/2; 00.00UKS14.008/1; 00.00UKS14.013V/2; 00.00UKS17.123/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.116/2; 00.00UKS17.115/2; 00.00UKS17.114/5; 00.00UKS17.113/5; 00.00UKS13.242V/1; 00.00UKS13.241/1;']] | 93
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0402 | 00LCM70AP001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS10R068 | 00LCM70GE001 | 1776,7 | 1843,9 | 1,4 | 00UKS10R068 | 00LCM70AP001 | 1777 | 1843,6 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0402'], ['00LCM70AP001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R068', '00LCM70GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R068', '00LCM70GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R068', '00LCM70GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.9', '1776.7', '1.4'], ['00UKS10R068', '00LCM70AP001', 'Агрегат электронасосный / Electric pump', '00UKS10R068', '00LCM70AP001', 'Агрегат электронасосный / Electric pump', '00UKS10R068', '00LCM70AP001', 'Агрегат электронасосный / Electric pump', '1843.6', '1777.0', '0.6'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0403 | 00KPF71AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 106 | 00.00UKS13.155/13, 00.00UKS13.146/8, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.172/2, 00.00UKS13.175/2, 00.00UKS13.177/2, 00.00UKS13.178/2, 00.00UKS13.180/2, 00.00UKS13.053/1, 00.00UKS12.004/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH001 | 1736 | 1791,8 | 1 | 00UKS06R056 | 00KPF71GA001 | 1771,3 | 1808 | -1,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0403'], ['00KPF71AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1791.8', '1736.0', '1.0'], ['00UKS06R056', '00KPF71GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF71GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF71GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1808.0', '1771.3', '-1.2'], ['106'], ['00.00UKS13.155/13; 00.00UKS13.146/8; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.172/2; 00.00UKS13.175/2; 00.00UKS13.177/2; 00.00UKS13.178/2; 00.00UKS13.180/2; 00.00UKS13.053/1; 00.00UKS12.004/1;']] | 52
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0404 | 00KPF70AP001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 110 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.146/8, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.172/3, 00.00UKS13.175/3, 00.00UKS13.177/3, 00.00UKS13.178/3, 00.00UKS13.180/3, 00.00UKS13.053/1, 00.00UKS12.004/1, 00.00UKS12.005/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS06R056 | 00KPF70AP001 | 1769,3 | 1809,6 | -0,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0404'], ['00KPF70AP001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS06R056', '00KPF70AP001', 'Агрегат электронасосный полупогружной / Semi-submersible electric pump', '00UKS06R056', '00KPF70AP001', 'Агрегат электронасосный полупогружной / Semi-submersible electric pump', '00UKS06R056', '00KPF70AP001', 'Агрегат электронасосный полупогружной / Semi-submersible electric pump', '1809.6', '1769.3', '-0.5'], ['110'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.146/8; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.172/3; 00.00UKS13.175/3; 00.00UKS13.177/3; 00.00UKS13.178/3; 00.00UKS13.180/3; 00.00UKS13.053/1; 00.00UKS12.004/1; 00.00UKS12.005/1;']] | 50
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0405 | 00KPF70AA005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 106 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.146/8, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.172/3, 00.00UKS13.175/3, 00.00UKS13.177/3, 00.00UKS13.178/3, 00.00UKS13.180/3, 00.00UKS13.053/1, 00.00UKS12.004/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS06R056 | 00KPF70GA005 | 1771,3 | 1808 | -0,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0405'], ['00KPF70AA005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS06R056', '00KPF70GA005', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF70GA005', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF70GA005', 'Ящик коммутации / Switching box', '1808.0', '1771.3', '-0.9'], ['106'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.146/8; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.172/3; 00.00UKS13.175/3; 00.00UKS13.177/3; 00.00UKS13.178/3; 00.00UKS13.180/3; 00.00UKS13.053/1; 00.00UKS12.004/1;']] | 50
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0406 | 00KPF70AA007-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 108 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.146/8, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.172/2, 00.00UKS13.175/2, 00.00UKS13.177/2, 00.00UKS13.178/2, 00.00UKS13.180/2, 00.00UKS13.053/1, 00.00UKS12.004/1, 00.00UKS12.005/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS06R056 | 00KPF70GA007 | 1772,4 | 1809,3 | -2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0406'], ['00KPF70AA007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS06R056', '00KPF70GA007', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF70GA007', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF70GA007', 'Ящик коммутации / Switching box', '1809.3', '1772.4', '-2.0'], ['108'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.146/8; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.172/2; 00.00UKS13.175/2; 00.00UKS13.177/2; 00.00UKS13.178/2; 00.00UKS13.180/2; 00.00UKS13.053/1; 00.00UKS12.004/1; 00.00UKS12.005/1;']] | 53
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0407 | 00KPF70AA008-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 112 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.146/8, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.172/3, 00.00UKS13.175/3, 00.00UKS13.177/3, 00.00UKS13.178/3, 00.00UKS13.180/3, 00.00UKS13.053/1, 00.00UKS12.004/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS06R056 | 00KPF70GA008 | 1768,2 | 1810,1 | -0,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0407'], ['00KPF70AA008-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS06R056', '00KPF70GA008', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF70GA008', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF70GA008', 'Ящик коммутации / Switching box', '1810.1', '1768.2', '-0.3'], ['112'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.146/8; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.172/3; 00.00UKS13.175/3; 00.00UKS13.177/3; 00.00UKS13.178/3; 00.00UKS13.180/3; 00.00UKS13.053/1; 00.00UKS12.004/1;']] | 49
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0408 | 00LCM70AA006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 196 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS16.019V/2, 00.00UKS13.244V/2, 00.00UKS13.243/2, 00.00UKS14.006/2, 00.00UKS14.007/2, 00.00UKS14.008/1, 00.00UKS14.013V/2, 00.00UKS17.123/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.117/2, 00.00UKS17.118/1, 00.00UKS17.119/1, 00.00UKS13.232V/1, 00.00UKS13.233/3, 00.00UKS13.234/3, 00.00UKS13.237/1, 00.00UKS13.238/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R068 | 00LCM70GA006 | 1776,4 | 1848 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0408'], ['00LCM70AA006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R068', '00LCM70GA006', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA006', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA006', 'Ящик коммутации / Switching box', '1848.0', '1776.4', '1.0'], ['196'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS16.019V/2; 00.00UKS13.244V/2; 00.00UKS13.243/2; 00.00UKS14.006/2; 00.00UKS14.007/2; 00.00UKS14.008/1; 00.00UKS14.013V/2; 00.00UKS17.123/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.117/2; 00.00UKS17.118/1; 00.00UKS17.119/1; 00.00UKS13.232V/1; 00.00UKS13.233/3; 00.00UKS13.234/3; 00.00UKS13.237/1; 00.00UKS13.238/1;']] | 95
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0409 | 00LCM70AA007-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 190 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS16.019V/2, 00.00UKS13.244V/2, 00.00UKS13.243/2, 00.00UKS14.006/2, 00.00UKS14.007/2, 00.00UKS14.008/1, 00.00UKS14.013V/2, 00.00UKS17.123/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.116/2, 00.00UKS17.115/2, 00.00UKS17.114/5, 00.00UKS17.113/5, 00.00UKS13.242V/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R068 | 00LCM70GA007 | 1778,4 | 1844,5 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0409'], ['00LCM70AA007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R068', '00LCM70GA007', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA007', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA007', 'Ящик коммутации / Switching box', '1844.5', '1778.4', '1.0'], ['190'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS16.019V/2; 00.00UKS13.244V/2; 00.00UKS13.243/2; 00.00UKS14.006/2; 00.00UKS14.007/2; 00.00UKS14.008/1; 00.00UKS14.013V/2; 00.00UKS17.123/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.116/2; 00.00UKS17.115/2; 00.00UKS17.114/5; 00.00UKS17.113/5; 00.00UKS13.242V/1;']] | 94
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0410 | 00LCM70AA010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 190 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS16.019V/2, 00.00UKS13.244V/2, 00.00UKS13.243/2, 00.00UKS14.006/2, 00.00UKS14.007/2, 00.00UKS14.008/1, 00.00UKS14.013V/2, 00.00UKS17.123/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.116/2, 00.00UKS17.115/2, 00.00UKS17.114/5, 00.00UKS17.113/5, 00.00UKS13.242V/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R068 | 00LCM70GA010 | 1777,5 | 1842,5 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0410'], ['00LCM70AA010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R068', '00LCM70GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '1842.5', '1777.5', '1.0'], ['190'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS16.019V/2; 00.00UKS13.244V/2; 00.00UKS13.243/2; 00.00UKS14.006/2; 00.00UKS14.007/2; 00.00UKS14.008/1; 00.00UKS14.013V/2; 00.00UKS17.123/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.116/2; 00.00UKS17.115/2; 00.00UKS17.114/5; 00.00UKS17.113/5; 00.00UKS13.242V/1;']] | 91
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0411 | 00LCM70AA011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 190 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS16.019V/2, 00.00UKS13.244V/2, 00.00UKS13.243/2, 00.00UKS14.006/2, 00.00UKS14.007/2, 00.00UKS14.008/1, 00.00UKS14.013V/2, 00.00UKS17.123/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.116/2, 00.00UKS17.115/2, 00.00UKS17.114/5, 00.00UKS17.113/5, 00.00UKS13.242V/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R068 | 00LCM70GA011 | 1776,9 | 1842,5 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0411'], ['00LCM70AA011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R068', '00LCM70GA011', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA011', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA011', 'Ящик коммутации / Switching box', '1842.5', '1776.9', '1.0'], ['190'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS16.019V/2; 00.00UKS13.244V/2; 00.00UKS13.243/2; 00.00UKS14.006/2; 00.00UKS14.007/2; 00.00UKS14.008/1; 00.00UKS14.013V/2; 00.00UKS17.123/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.116/2; 00.00UKS17.115/2; 00.00UKS17.114/5; 00.00UKS17.113/5; 00.00UKS13.242V/1;']] | 90
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0412 | 00LCM70AA023-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 192 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS16.019V/2, 00.00UKS13.244V/2, 00.00UKS13.243/2, 00.00UKS14.006/2, 00.00UKS14.007/2, 00.00UKS14.008/1, 00.00UKS14.013V/2, 00.00UKS17.123/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.116/2, 00.00UKS17.115/2, 00.00UKS17.114/5, 00.00UKS17.113/5, 00.00UKS13.242V/1, 00.00UKS13.241/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R068 | 00LCM70GA023 | 1776,7 | 1843,9 | 0,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0412'], ['00LCM70AA023-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R068', '00LCM70GA023', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA023', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA023', 'Ящик коммутации / Switching box', '1843.9', '1776.7', '0.9'], ['192'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS16.019V/2; 00.00UKS13.244V/2; 00.00UKS13.243/2; 00.00UKS14.006/2; 00.00UKS14.007/2; 00.00UKS14.008/1; 00.00UKS14.013V/2; 00.00UKS17.123/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.116/2; 00.00UKS17.115/2; 00.00UKS17.114/5; 00.00UKS17.113/5; 00.00UKS13.242V/1; 00.00UKS13.241/1;']] | 92
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0413 | 00LBG80AA200-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 114 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.146/8, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.121/8, 00.00UKS13.112/4, 00.00UKS13.092V/7, 00.00UKS17.040/6, 00.00UKS17.039/6, 00.00UKS17.042V/6, 00.00UKS21.150V/6, 00.00UKS25.089/4, 00.00UKS25.154/4, 00.00UKS25.084/4, 00.00UKS25.162/4, 00.00UKS25.163/4, 00.00UKS21.167V/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS18R017 | 00LBG80GA200 | 1757,8 | 1781,6 | 10 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0413'], ['00LBG80AA200-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS18R017', '00LBG80GA200', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS18R017', '00LBG80GA200', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS18R017', '00LBG80GA200', 'Ящик коммутации / Switching box', '1781.6', '1757.8', '10.0'], ['114'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.146/8; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.121/8; 00.00UKS13.112/4; 00.00UKS13.092V/7; 00.00UKS17.040/6; 00.00UKS17.039/6; 00.00UKS17.042V/6; 00.00UKS21.150V/6; 00.00UKS25.089/4; 00.00UKS25.154/4; 00.00UKS25.084/4; 00.00UKS25.162/4; 00.00UKS25.163/4; 00.00UKS21.167V/1;']] | 33
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0414 | 00SBU47AA201-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 33 | 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.155/13, 00.00UKS13.150/11, 00.00UKS13.226/3 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R001 | 00SBU47GA201 | 1730,9 | 1783,2 | 2,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0414'], ['00SBU47AA201-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R001', '00SBU47GA201', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R001', '00SBU47GA201', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R001', '00SBU47GA201', 'Ящик коммутации / Switching box', '1783.2', '1730.9', '2.5'], ['33'], ['00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.155/13; 00.00UKS13.150/11; 00.00UKS13.226/3;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0415 | 00BKK24GH001-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | 00.00UKS13.156/14 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH001 | 1736 | 1794,4 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0415'], ['00BKK24GH001-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1794.4', '1736.0', '1.0'], ['15'], ['00.00UKS13.156/14;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0416 | 00BKK24GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.157/13 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH001 | 1736 | 1794,4 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0416'], ['00BKK24GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1794.4', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['15'], ['00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.157/13;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0417 | 00BKK21GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 24 | 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.155/13, 00.00UKS13.150/11, 00.00UKS13.152/11 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKK21GH001 | 1731,3 | 1791,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0417'], ['00BKK21GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1791.8', '1731.3', '1.0'], ['24'], ['00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.155/13; 00.00UKS13.150/11; 00.00UKS13.152/11;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0418 | 00BKK22GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | 00.00UKS13.152/11 | 00UKS10R002 | 00BKK21GH001 | 1731,3 | 1791,8 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKK22GH001 | 1731,3 | 1794,4 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0418'], ['00BKK22GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1791.8', '1731.3', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1794.4', '1731.3', '1.0'], ['16'], ['00.00UKS13.152/11;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0419 | 00BLB27GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | 00.00UKS13.152/11, 00.00UKS13.153/11, 00.00UKS13.161/11 | 00UKS10R002 | 00BKK22GH001 | 1731,3 | 1794,4 | 1 | 00UKS10R002 | 00BLB27GH001 | 1731,3 | 1797 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0419'], ['00BLB27GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKK22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1794.4', '1731.3', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLB27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1797.0', '1731.3', '1.0'], ['16'], ['00.00UKS13.152/11; 00.00UKS13.153/11; 00.00UKS13.161/11;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0420 | 00BKK07-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 45 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.137/9, 00.00UKS13.135/9, 00.00UKS13.124/10 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKK07 | 1747 | 1786,1 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0420'], ['00BKK07-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKK07', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK07', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK07', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1786.1', '1747.0', '1.0'], ['45'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.137/9; 00.00UKS13.135/9; 00.00UKS13.124/10;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0421 | 00BKK06-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS13.124/10 | 00UKS10R023 | 00BKK07 | 1747 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1785,4 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0421'], ['00BKK06-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK07', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK07', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK07', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1786.1', '1747.0', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1785.4', '1747.0', '1.0'], ['12'], ['00.00UKS13.124/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0422 | 00BKK05-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS13.124/10 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0422'], ['00BKK05-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK06', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1785.4', '1747.0', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.8', '1747.0', '1.0'], ['12'], ['00.00UKS13.124/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0423 | 00BKK04-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS13.124/10 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,8 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1784,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0423'], ['00BKK04-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK05', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.8', '1747.0', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK04', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1784.2', '1747.0', '1.0'], ['12'], ['00.00UKS13.124/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0424 | 00BKK03-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 48 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.137/9, 00.00UKS13.135/9, 00.00UKS13.124/10 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1783,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0424'], ['00BKK03-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1783.6', '1747.0', '1.0'], ['48'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.137/9; 00.00UKS13.135/9; 00.00UKS13.124/10;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0425 | 00BKK02-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS13.121/8 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1783,6 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1782,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0425'], ['00BKK02-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK03', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1783.6', '1747.0', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1782.9', '1747.0', '1.0'], ['12'], ['00.00UKS13.121/8;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0426 | 00BKK01-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS13.121/8 | 00UKS10R023 | 00BKK | 1747 | 1782,9 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKK01 | 1747 | 1782,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0426'], ['00BKK01-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK02', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1782.9', '1747.0', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKK01', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK01', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '00UKS10R023', '00BKK01', 'Секция 00ВКК / Section 00BKK', '1782.3', '1747.0', '1.0'], ['12'], ['00.00UKS13.121/8;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0427 | 00BLB07-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 58 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.146/8, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.134/11, 00.00UKS13.131/11, 00.00UKS13.128/4, 00.00UKS13.086/7, 00.00UKS13.079/7, 00.00UKS13.076/7 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1786,1 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0427'], ['00BLB07-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB07', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB07', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB07', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1786.1', '1755.7', '1.0'], ['58'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.146/8; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.134/11; 00.00UKS13.131/11; 00.00UKS13.128/4; 00.00UKS13.086/7; 00.00UKS13.079/7; 00.00UKS13.076/7;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0428 | 00BLB06-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS13.076/7 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1785,4 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0428'], ['00BLB06-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB07', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB07', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB07', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1786.1', '1755.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1785.4', '1755.7', '1.0'], ['13'], ['00.00UKS13.076/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0429 | 00BLB05-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS13.076/7 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1784,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0429'], ['00BLB05-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB06', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1785.4', '1755.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB05', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB05', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB05', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1784.8', '1755.7', '1.0'], ['13'], ['00.00UKS13.076/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0430 | 00BLB04-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS13.076/7 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1784,8 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1784,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0430'], ['00BLB04-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB05', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB05', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB05', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1784.8', '1755.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB04', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1784.2', '1755.7', '1.0'], ['13'], ['00.00UKS13.076/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0431 | 00BKK24GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | 00.00UKS13.156/14 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH001 | 1736 | 1794,4 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0431'], ['00BKK24GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1794.4', '1736.0', '1.0'], ['15'], ['00.00UKS13.156/14;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0432 | 00BKJ24GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.155/13 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH001 | 1736 | 1791,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0432'], ['00BKJ24GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1791.8', '1736.0', '1.0'], ['15'], ['00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.155/13;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0433 | 00BLB28GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 76 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.114/9, 00.00UKS13.107/9, 00.00UKS13.101/8, 00.00UKS13.097/9, 00.00UKS13.096/9, 00.00UKS13.090V/7, 00.00UKS17.044V/7, 00.00UKS21.136/7, 00.00UKS21.137/7, 00.00UKS21.138/7 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS18R011 | 00BLB28GH001 | 1751 | 1784,1 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0433'], ['00BLB28GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '1784.1', '1751.0', '9.4'], ['76'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.114/9; 00.00UKS13.107/9; 00.00UKS13.101/8; 00.00UKS13.097/9; 00.00UKS13.096/9; 00.00UKS13.090V/7; 00.00UKS17.044V/7; 00.00UKS21.136/7; 00.00UKS21.137/7; 00.00UKS21.138/7;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0434 | 00BLB22GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 54 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.134/11, 00.00UKS13.131/11, 00.00UKS13.128/4, 00.00UKS13.088/7 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB22GH001 | 1752,7 | 1785,4 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0434'], ['00BLB22GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '1785.4', '1752.7', '1.0'], ['54'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.134/11; 00.00UKS13.131/11; 00.00UKS13.128/4; 00.00UKS13.088/7;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0435 | 00BLB23GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | 00.00UKS13.088/7, 00.00UKS13.087/7 | 00UKS10R036 | 00BLB22GH001 | 1752,7 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB23GH001 | 1752,7 | 1783 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0435'], ['00BLB23GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '00UKS10R036', '00BLB22GH001', 'Магистральный шкаф аварийного освещения / Emergency lighting trunk cabinet', '1785.4', '1752.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1783.0', '1752.7', '1.0'], ['15'], ['00.00UKS13.088/7; 00.00UKS13.087/7;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0436 | 00BYF50-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 19 | 00.00UKS13.087/8, 00.00UKS13.085/8, 00.00UKS13.082/8 | 00UKS10R036 | 00BLB23GH001 | 1752,7 | 1783 | 1 | 00UKS10R036 | 00BYF50 | 1753,8 | 1780,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0436'], ['00BYF50-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLB23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1783.0', '1752.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BYF50', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R036', '00BYF50', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R036', '00BYF50', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '1780.6', '1753.8', '1.0'], ['19'], ['00.00UKS13.087/8; 00.00UKS13.085/8; 00.00UKS13.082/8;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0437 | 00BLB03-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 61 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.134/11, 00.00UKS13.131/11, 00.00UKS13.128/4, 00.00UKS13.088/8, 00.00UKS13.085/8, 00.00UKS13.078/8 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1783,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0437'], ['00BLB03-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1783.6', '1755.7', '1.0'], ['61'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.134/11; 00.00UKS13.131/11; 00.00UKS13.128/4; 00.00UKS13.088/8; 00.00UKS13.085/8; 00.00UKS13.078/8;']] | 29
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0438 | 00BLB02-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS13.075/2 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1783,6 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB02 | 1755,7 | 1782,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0438'], ['00BLB02-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB03', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1783.6', '1755.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1782.9', '1755.7', '1.0'], ['13'], ['00.00UKS13.075/2;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0439 | 00BLB01-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS13.075/2 | 00UKS10R036 | 00BLB02 | 1755,7 | 1782,9 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLB | 1755,7 | 1782,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0439'], ['00BLB01-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB02', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1782.9', '1755.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLB01', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB01', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '00UKS10R036', '00BLB01', 'Секция 00ВLВ / Section 00BLB', '1782.3', '1755.7', '1.0'], ['13'], ['00.00UKS13.075/2;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0440 | 00KPF70AP004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 108 | 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.169/5, 00.00UKS13.172/4, 00.00UKS13.175/4, 00.00UKS13.177/4, 00.00UKS13.178/4, 00.00UKS13.180/4, 00.00UKS13.277/1, 00.00UKS13.278/1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH001 | 1736 | 1794,4 | 1 | 00UKS06R056 | 00KPF70GE004 | 1772,1 | 1808 | -1,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0440'], ['00KPF70AP004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1794.4', '1736.0', '1.0'], ['00UKS06R056', '00KPF70GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS06R056', '00KPF70GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS06R056', '00KPF70GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1808.0', '1772.1', '-1.2'], ['108'], ['00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.169/5; 00.00UKS13.172/4; 00.00UKS13.175/4; 00.00UKS13.177/4; 00.00UKS13.178/4; 00.00UKS13.180/4; 00.00UKS13.277/1; 00.00UKS13.278/1;']] | 50
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0441 | 00LCM70AP002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 191 | 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.154/11, 00.00UKS13.153/11, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.087/2, 00.00UKS21.086/2, 00.00UKS21.085/9, 00.00UKS21.084/7, 00.00UKS21.083/7, 00.00UKS19.004/7, 00.00UKS19.007/7, 00.00UKS19.018/4, 00.00UKS19.019/4, 00.00UKS16.019V/3, 00.00UKS13.244V/3, 00.00UKS13.243/3, 00.00UKS14.006/3, 00.00UKS14.007/3, 00.00UKS14.008/2, 00.00UKS14.013V/3, 00.00UKS17.123/3, 00.00UKS17.122/3, 00.00UKS17.116/5, 00.00UKS17.115/5, 00.00UKS17.114/4, 00.00UKS17.113/4, 00.00UKS13.242V/2, 00.00UKS13.241/2 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH001 | 1736 | 1794,4 | 1 | 00UKS10R068 | 00LCM70GE002 | 1776,7 | 1843,3 | 1,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0441'], ['00LCM70AP002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1794.4', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R068', '00LCM70GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R068', '00LCM70GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R068', '00LCM70GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.3', '1776.7', '1.4'], ['191'], ['00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.154/11; 00.00UKS13.153/11; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.087/2; 00.00UKS21.086/2; 00.00UKS21.085/9; 00.00UKS21.084/7; 00.00UKS21.083/7; 00.00UKS19.004/7; 00.00UKS19.007/7; 00.00UKS19.018/4; 00.00UKS19.019/4; 00.00UKS16.019V/3; 00.00UKS13.244V/3; 00.00UKS13.243/3; 00.00UKS14.006/3; 00.00UKS14.007/3; 00.00UKS14.008/2; 00.00UKS14.013V/3; 00.00UKS17.123/3; 00.00UKS17.122/3; 00.00UKS17.116/5; 00.00UKS17.115/5; 00.00UKS17.114/4; 00.00UKS17.113/4; 00.00UKS13.242V/2; 00.00UKS13.241/2;']] | 90
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0442 | 00LCM70AP002-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS10R068 | 00LCM70GE002 | 1776,7 | 1843,3 | 1,4 | 00UKS10R068 | 00LCM70AP002 | 1777 | 1843 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0442'], ['00LCM70AP002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R068', '00LCM70GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R068', '00LCM70GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R068', '00LCM70GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.3', '1776.7', '1.4'], ['00UKS10R068', '00LCM70AP002', 'Агрегат электронасосный / Electric pump', '00UKS10R068', '00LCM70AP002', 'Агрегат электронасосный / Electric pump', '00UKS10R068', '00LCM70AP002', 'Агрегат электронасосный / Electric pump', '1843.0', '1777.0', '0.6'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0443 | 00KPF72AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 112 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.146/8, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.172/2, 00.00UKS13.175/2, 00.00UKS13.177/2, 00.00UKS13.178/2, 00.00UKS13.180/2, 00.00UKS13.053/1, 00.00UKS12.004/1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH001 | 1736 | 1794,4 | 1 | 00UKS06R056 | 00KPF72GA001 | 1768,2 | 1808,6 | -0,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0443'], ['00KPF72AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1794.4', '1736.0', '1.0'], ['00UKS06R056', '00KPF72GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF72GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF72GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1808.6', '1768.2', '-0.3'], ['112'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.146/8; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.172/2; 00.00UKS13.175/2; 00.00UKS13.177/2; 00.00UKS13.178/2; 00.00UKS13.180/2; 00.00UKS13.053/1; 00.00UKS12.004/1;']] | 46
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0444 | 00KPF73AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 112 | 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.146/8, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.172/2, 00.00UKS13.175/2, 00.00UKS13.177/2, 00.00UKS13.178/2, 00.00UKS13.180/2, 00.00UKS13.053/1, 00.00UKS12.004/1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH001 | 1736 | 1794,4 | 1 | 00UKS06R056 | 00KPF73GA001 | 1768,2 | 1808,6 | -0,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0444'], ['00KPF73AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1794.4', '1736.0', '1.0'], ['00UKS06R056', '00KPF73GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF73GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF73GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1808.6', '1768.2', '-0.6'], ['112'], ['00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.146/8; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.172/2; 00.00UKS13.175/2; 00.00UKS13.177/2; 00.00UKS13.178/2; 00.00UKS13.180/2; 00.00UKS13.053/1; 00.00UKS12.004/1;']] | 46
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0445 | 00KPF70AP002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 116 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.169/5, 00.00UKS13.172/4, 00.00UKS13.175/4, 00.00UKS13.177/4, 00.00UKS13.178/4, 00.00UKS13.180/4, 00.00UKS13.277/1, 00.00UKS13.278/1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS06R056 | 00KPF70AP002 | 1769,3 | 1810,5 | -0,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0445'], ['00KPF70AP002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS06R056', '00KPF70AP002', 'Агрегат электронасосный полупогружной / Semi-submersible electric pump', '00UKS06R056', '00KPF70AP002', 'Агрегат электронасосный полупогружной / Semi-submersible electric pump', '00UKS06R056', '00KPF70AP002', 'Агрегат электронасосный полупогружной / Semi-submersible electric pump', '1810.5', '1769.3', '-0.5'], ['116'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.169/5; 00.00UKS13.172/4; 00.00UKS13.175/4; 00.00UKS13.177/4; 00.00UKS13.178/4; 00.00UKS13.180/4; 00.00UKS13.277/1; 00.00UKS13.278/1;']] | 48
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0446 | 00KPF70AA006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 110 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.169/5, 00.00UKS13.172/4, 00.00UKS13.175/4, 00.00UKS13.177/4, 00.00UKS13.178/4, 00.00UKS13.180/4, 00.00UKS13.277/1, 00.00UKS13.278/1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS06R056 | 00KPF70GA006 | 1772,1 | 1808 | -0,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0446'], ['00KPF70AA006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS06R056', '00KPF70GA006', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF70GA006', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF70GA006', 'Ящик коммутации / Switching box', '1808.0', '1772.1', '-0.9'], ['110'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.169/5; 00.00UKS13.172/4; 00.00UKS13.175/4; 00.00UKS13.177/4; 00.00UKS13.178/4; 00.00UKS13.180/4; 00.00UKS13.277/1; 00.00UKS13.278/1;']] | 48
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0447 | 00KPF70AA010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 114 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.169/5, 00.00UKS13.172/4, 00.00UKS13.175/4, 00.00UKS13.177/4, 00.00UKS13.178/4, 00.00UKS13.180/4, 00.00UKS13.277/1, 00.00UKS13.278/1, 00.00UKS12.005/1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS06R056 | 00KPF70GA010 | 1771 | 1811,6 | 0,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0447'], ['00KPF70AA010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS06R056', '00KPF70GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF70GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF70GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '1811.6', '1771.0', '0.7'], ['114'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.169/5; 00.00UKS13.172/4; 00.00UKS13.175/4; 00.00UKS13.177/4; 00.00UKS13.178/4; 00.00UKS13.180/4; 00.00UKS13.277/1; 00.00UKS13.278/1; 00.00UKS12.005/1;']] | 51
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0448 | 00KPF70AA009-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 117 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.169/5, 00.00UKS13.172/4, 00.00UKS13.175/4, 00.00UKS13.177/4, 00.00UKS13.178/4, 00.00UKS13.180/4, 00.00UKS13.277/1, 00.00UKS13.278/1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS06R056 | 00KPF70GA009 | 1768,2 | 1810,1 | -0,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0448'], ['00KPF70AA009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS06R056', '00KPF70GA009', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF70GA009', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS06R056', '00KPF70GA009', 'Ящик коммутации / Switching box', '1810.1', '1768.2', '-0.6'], ['117'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.169/5; 00.00UKS13.172/4; 00.00UKS13.175/4; 00.00UKS13.177/4; 00.00UKS13.178/4; 00.00UKS13.180/4; 00.00UKS13.277/1; 00.00UKS13.278/1;']] | 47
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0449 | 00LCM70AA021-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 191 | 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS16.019V/2, 00.00UKS13.244V/2, 00.00UKS13.243/2, 00.00UKS14.006/2, 00.00UKS14.007/2, 00.00UKS14.008/1, 00.00UKS14.013V/2, 00.00UKS17.123/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.117/2, 00.00UKS17.118/1, 00.00UKS17.119/1, 00.00UKS13.232V/1, 00.00UKS13.233/3, 00.00UKS13.234/3, 00.00UKS13.237/1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS10R068 | 00LCM70GA021 | 1773,9 | 1848 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0449'], ['00LCM70AA021-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R068', '00LCM70GA021', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA021', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA021', 'Ящик коммутации / Switching box', '1848.0', '1773.9', '1.0'], ['191'], ['00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS16.019V/2; 00.00UKS13.244V/2; 00.00UKS13.243/2; 00.00UKS14.006/2; 00.00UKS14.007/2; 00.00UKS14.008/1; 00.00UKS14.013V/2; 00.00UKS17.123/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.117/2; 00.00UKS17.118/1; 00.00UKS17.119/1; 00.00UKS13.232V/1; 00.00UKS13.233/3; 00.00UKS13.234/3; 00.00UKS13.237/1;']] | 90
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0450 | 00LCM70AA022-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 195 | 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS16.019V/2, 00.00UKS13.244V/2, 00.00UKS13.243/2, 00.00UKS14.006/2, 00.00UKS14.007/2, 00.00UKS14.008/1, 00.00UKS14.013V/2, 00.00UKS17.123/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.117/2, 00.00UKS17.118/1, 00.00UKS17.119/1, 00.00UKS13.232V/1, 00.00UKS13.233/3, 00.00UKS13.234/3, 00.00UKS13.237/1, 00.00UKS13.238/1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS10R068 | 00LCM70GA022 | 1775,6 | 1846,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0450'], ['00LCM70AA022-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R068', '00LCM70GA022', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA022', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA022', 'Ящик коммутации / Switching box', '1846.3', '1775.6', '1.0'], ['195'], ['00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS16.019V/2; 00.00UKS13.244V/2; 00.00UKS13.243/2; 00.00UKS14.006/2; 00.00UKS14.007/2; 00.00UKS14.008/1; 00.00UKS14.013V/2; 00.00UKS17.123/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.117/2; 00.00UKS17.118/1; 00.00UKS17.119/1; 00.00UKS13.232V/1; 00.00UKS13.233/3; 00.00UKS13.234/3; 00.00UKS13.237/1; 00.00UKS13.238/1;']] | 90
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0451 | 00LCM70AA015-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 190 | 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS16.019V/2, 00.00UKS13.244V/2, 00.00UKS13.243/2, 00.00UKS14.006/2, 00.00UKS14.007/2, 00.00UKS14.008/1, 00.00UKS14.013V/2, 00.00UKS17.123/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.116/2, 00.00UKS17.115/2, 00.00UKS17.114/5, 00.00UKS17.113/5, 00.00UKS13.242V/1, 00.00UKS13.241/1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS10R068 | 00LCM70GA015 | 1776,3 | 1842,5 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0451'], ['00LCM70AA015-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R068', '00LCM70GA015', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA015', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA015', 'Ящик коммутации / Switching box', '1842.5', '1776.3', '1.0'], ['190'], ['00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS16.019V/2; 00.00UKS13.244V/2; 00.00UKS13.243/2; 00.00UKS14.006/2; 00.00UKS14.007/2; 00.00UKS14.008/1; 00.00UKS14.013V/2; 00.00UKS17.123/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.116/2; 00.00UKS17.115/2; 00.00UKS17.114/5; 00.00UKS17.113/5; 00.00UKS13.242V/1; 00.00UKS13.241/1;']] | 87
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0452 | 00LCM70AA024-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 190 | 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS16.019V/2, 00.00UKS13.244V/2, 00.00UKS13.243/2, 00.00UKS14.006/2, 00.00UKS14.007/2, 00.00UKS14.008/1, 00.00UKS14.013V/2, 00.00UKS17.123/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.116/2, 00.00UKS17.115/2, 00.00UKS17.114/5, 00.00UKS17.113/5, 00.00UKS13.242V/1, 00.00UKS13.241/1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS10R068 | 00LCM70GA024 | 1776,7 | 1843,3 | 0,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0452'], ['00LCM70AA024-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R068', '00LCM70GA024', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA024', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00LCM70GA024', 'Ящик коммутации / Switching box', '1843.3', '1776.7', '0.9'], ['190'], ['00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS16.019V/2; 00.00UKS13.244V/2; 00.00UKS13.243/2; 00.00UKS14.006/2; 00.00UKS14.007/2; 00.00UKS14.008/1; 00.00UKS14.013V/2; 00.00UKS17.123/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.116/2; 00.00UKS17.115/2; 00.00UKS17.114/5; 00.00UKS17.113/5; 00.00UKS13.242V/1; 00.00UKS13.241/1;']] | 88
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0453 | 00LBG80AA201-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 116 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.146/8, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.121/8, 00.00UKS13.112/4, 00.00UKS13.092V/7, 00.00UKS17.040/6, 00.00UKS17.039/6, 00.00UKS17.042V/6, 00.00UKS21.150V/6, 00.00UKS25.089/4, 00.00UKS25.154/4, 00.00UKS25.084/4, 00.00UKS25.162/4, 00.00UKS25.163/4, 00.00UKS21.167V/1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS18R017 | 00LBG80GA201 | 1757,8 | 1782,8 | 10 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0453'], ['00LBG80AA201-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS18R017', '00LBG80GA201', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS18R017', '00LBG80GA201', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS18R017', '00LBG80GA201', 'Ящик коммутации / Switching box', '1782.8', '1757.8', '10.0'], ['116'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.146/8; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.121/8; 00.00UKS13.112/4; 00.00UKS13.092V/7; 00.00UKS17.040/6; 00.00UKS17.039/6; 00.00UKS17.042V/6; 00.00UKS21.150V/6; 00.00UKS25.089/4; 00.00UKS25.154/4; 00.00UKS25.084/4; 00.00UKS25.162/4; 00.00UKS25.163/4; 00.00UKS21.167V/1;']] | 35
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0454 | 00LBG80AA202-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 70 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.114/9, 00.00UKS13.107/9, 00.00UKS13.101/8, 00.00UKS13.085/8, 00.00UKS13.078/8, 00.00UKS13.061/8 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS14R023 | 00LBG80GA202 | 1757,8 | 1784,4 | 6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0454'], ['00LBG80AA202-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS14R023', '00LBG80GA202', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS14R023', '00LBG80GA202', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS14R023', '00LBG80GA202', 'Ящик коммутации / Switching box', '1784.4', '1757.8', '6.0'], ['70'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.114/9; 00.00UKS13.107/9; 00.00UKS13.101/8; 00.00UKS13.085/8; 00.00UKS13.078/8; 00.00UKS13.061/8;']] | 33
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0455 | 00BKJ24GH001-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 18 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.155/13 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH001 | 1736 | 1791,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0455'], ['00BKJ24GH001-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1791.8', '1736.0', '1.0'], ['18'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.155/13;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0456 | 00BKJ24GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | 00.00UKS13.155/13, 00.00UKS13.156/13 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH001 | 1736 | 1791,8 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0456'], ['00BKJ24GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1791.8', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['15'], ['00.00UKS13.155/13; 00.00UKS13.156/13;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0457 | 00BKJ21GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 24 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.154/11, 00.00UKS13.152/11 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKJ21GH001 | 1731,3 | 1793,1 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0457'], ['00BKJ21GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1793.1', '1731.3', '1.0'], ['24'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.154/11; 00.00UKS13.152/11;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0458 | 00BKJ22GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | 00.00UKS13.152/11, 00.00UKS13.153/11 | 00UKS10R002 | 00BKJ21GH001 | 1731,3 | 1793,1 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKJ22GH001 | 1731,3 | 1795,7 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0458'], ['00BKJ22GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1793.1', '1731.3', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1795.7', '1731.3', '1.0'], ['16'], ['00.00UKS13.152/11; 00.00UKS13.153/11;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0459 | 00BLA27GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | 00.00UKS13.153/11, 00.00UKS13.161/11 | 00UKS10R002 | 00BKJ22GH001 | 1731,3 | 1795,7 | 1 | 00UKS10R002 | 00BLA27GH001 | 1731,3 | 1798,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0459'], ['00BLA27GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BKJ22GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1795.7', '1731.3', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R002', '00BLA27GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1798.3', '1731.3', '1.0'], ['16'], ['00.00UKS13.153/11; 00.00UKS13.161/11;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0460 | 00BKJ06-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 53 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.116/8, 00.00UKS13.109/8, 00.00UKS13.108/10 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1786,1 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0460'], ['00BKJ06-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1786.1', '1750.5', '1.0'], ['53'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.116/8; 00.00UKS13.109/8; 00.00UKS13.108/10;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0461 | 00BKJ05-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS13.108/10 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1785,5 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0461'], ['00BKJ05-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ06', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1786.1', '1750.5', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1785.5', '1750.5', '1.0'], ['13'], ['00.00UKS13.108/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0462 | 00BKJ04-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS13.108/10 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1785,5 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1784,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0462'], ['00BKJ04-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ05', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1785.5', '1750.5', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ04', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.9', '1750.5', '1.0'], ['13'], ['00.00UKS13.108/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0463 | 00BKJ03-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 56 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.116/8, 00.00UKS13.109/8, 00.00UKS13.108/10 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKJ03 | 1750,5 | 1784,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0463'], ['00BKJ03-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.3', '1750.5', '1.0'], ['56'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.116/8; 00.00UKS13.109/8; 00.00UKS13.108/10;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0464 | 00BKJ02-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS13.108/10 | 00UKS10R023 | 00BKJ03 | 1750,5 | 1784,3 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1783,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0464'], ['00BKJ02-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ03', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1784.3', '1750.5', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1783.6', '1750.5', '1.0'], ['13'], ['00.00UKS13.108/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0465 | 00BKJ01-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS13.106/2 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1783,6 | 1 | 00UKS10R023 | 00BKJ | 1750,5 | 1783 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0465'], ['00BKJ01-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ02', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1783.6', '1750.5', '1.0'], ['00UKS10R023', '00BKJ01', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ01', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '00UKS10R023', '00BKJ01', 'Секция 00ВКJ / Section 00BKJ', '1783.0', '1750.5', '1.0'], ['13'], ['00.00UKS13.106/2;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0466 | 00BLA06-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 65 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.134/11, 00.00UKS13.131/11, 00.00UKS13.126/11, 00.00UKS13.057/5, 00.00UKS13.058/8 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA06 | 1759,2 | 1786,1 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0466'], ['00BLA06-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1786.1', '1759.2', '1.0'], ['65'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.134/11; 00.00UKS13.131/11; 00.00UKS13.126/11; 00.00UKS13.057/5; 00.00UKS13.058/8;']] | 33
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0467 | 00BLA05-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS13.058/7 | 00UKS10R036 | 00BLA06 | 1759,2 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA05 | 1759,2 | 1785,5 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0467'], ['00BLA05-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA06', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1786.1', '1759.2', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA05', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA05', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA05', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1785.5', '1759.2', '1.0'], ['12'], ['00.00UKS13.058/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0468 | 00BLA04-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS13.058/7 | 00UKS10R036 | 00BLA05 | 1759,2 | 1785,5 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA04 | 1759,2 | 1784,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0468'], ['00BLA04-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA05', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA05', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA05', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1785.5', '1759.2', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA04', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1784.9', '1759.2', '1.0'], ['12'], ['00.00UKS13.058/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0469 | 00BKJ24GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 18 | 00.00UKS13.157/14, 00.00UKS13.156/14, 00.00UKS13.155/14 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH001 | 1736 | 1791,8 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0469'], ['00BKJ24GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1791.8', '1736.0', '1.0'], ['18'], ['00.00UKS13.157/14; 00.00UKS13.156/14; 00.00UKS13.155/14;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0470 | 00BKK24GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.156/13 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH001 | 1736 | 1794,4 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0470'], ['00BKK24GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH001', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1794.4', '1736.0', '1.0'], ['15'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.156/13;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0471 | 00BLA28GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 71 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.114/9, 00.00UKS13.107/9, 00.00UKS13.101/8, 00.00UKS13.097/9, 00.00UKS13.096/9, 00.00UKS13.090V/7, 00.00UKS17.044V/7, 00.00UKS21.136/7, 00.00UKS21.137/7, 00.00UKS21.138/7 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0471'], ['00BLA28GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['71'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.114/9; 00.00UKS13.107/9; 00.00UKS13.101/8; 00.00UKS13.097/9; 00.00UKS13.096/9; 00.00UKS13.090V/7; 00.00UKS17.044V/7; 00.00UKS21.136/7; 00.00UKS21.137/7; 00.00UKS21.138/7;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0472 | 00CXV07-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | 00.00UKS21.138/6, 00.00UKS21.139/2, 00.00UKS21.140/2 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0472'], ['00CXV07-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['15'], ['00.00UKS21.138/6; 00.00UKS21.139/2; 00.00UKS21.140/2;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0473 | 00BLA22GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 56 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.134/11, 00.00UKS13.131/11, 00.00UKS13.128/4, 00.00UKS13.088/7 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA22GH001 | 1752,7 | 1786,7 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0473'], ['00BLA22GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.7', '1752.7', '1.0'], ['56'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.134/11; 00.00UKS13.131/11; 00.00UKS13.128/4; 00.00UKS13.088/7;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0474 | 00BLA23GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | 00.00UKS13.088/7 | 00UKS10R036 | 00BLA22GH001 | 1752,7 | 1786,7 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA23GH001 | 1752,7 | 1784,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0474'], ['00BLA23GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS10R036', '00BLA22GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.7', '1752.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1784.2', '1752.7', '1.0'], ['15'], ['00.00UKS13.088/7;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0475 | 00BYF51-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 17 | 00.00UKS13.088/7, 00.00UKS13.087/7 | 00UKS10R036 | 00BLA23GH001 | 1752,7 | 1784,2 | 1 | 00UKS10R036 | 00BYF51 | 1753 | 1780,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0475'], ['00BYF51-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS10R036', '00BLA23GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1784.2', '1752.7', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BYF51', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R036', '00BYF51', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R036', '00BYF51', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '1780.6', '1753.0', '1.0'], ['17'], ['00.00UKS13.088/7; 00.00UKS13.087/7;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0476 | 00BLA03-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 68 | 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.134/11, 00.00UKS13.131/11, 00.00UKS13.126/11, 00.00UKS13.057/5, 00.00UKS13.058/8 | 00UKS10R002 | 00BKK24GH002 | 1736 | 1795,6 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA03 | 1759,2 | 1784,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0476'], ['00BLA03-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKK24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1795.6', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1784.3', '1759.2', '1.0'], ['68'], ['00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.134/11; 00.00UKS13.131/11; 00.00UKS13.126/11; 00.00UKS13.057/5; 00.00UKS13.058/8;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0477 | 00BLA02-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS13.058/7 | 00UKS10R036 | 00BLA03 | 1759,2 | 1784,3 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA | 1759,2 | 1783,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0477'], ['00BLA02-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA03', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1784.3', '1759.2', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1783.6', '1759.2', '1.0'], ['12'], ['00.00UKS13.058/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0478 | 00BLA01-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS13.059/4 | 00UKS10R036 | 00BLA | 1759,2 | 1783,6 | 1 | 00UKS10R036 | 00BLA01 | 1759,2 | 1783 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0478'], ['00BLA01-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA02', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1783.6', '1759.2', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BLA01', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA01', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '00UKS10R036', '00BLA01', 'Секция 00ВLА / Section 00BLA', '1783.0', '1759.2', '1.0'], ['12'], ['00.00UKS13.059/4;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0479 | 00KPG95GH100-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 98 | 00.00UKS16.010/5, 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.104/3, 00.00UKS21.105/3, 00.00UKS21.107/3, 00.00UKS21.117/3, 00.00UKS21.111/3 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH001 | 1731,3 | 1814,2 | 4,3 | 00UKS18R040 | 00KPG95GH100 | 1748,7 | 1797,9 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0479'], ['00KPG95GH100-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1814.2', '1731.3', '4.3'], ['00UKS18R040', '00KPG95GH100', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '00UKS18R040', '00KPG95GH100', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '00UKS18R040', '00KPG95GH100', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '1797.9', '1748.7', '9.4'], ['98'], ['00.00UKS16.010/5; 00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.104/3; 00.00UKS21.105/3; 00.00UKS21.107/3; 00.00UKS21.117/3; 00.00UKS21.111/3;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0480 | 00KPB59GK002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 102 | 00.00UKS16.010/5, 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.160/14, 00.00UKS13.159/14, 00.00UKS13.158/14, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.134/10, 00.00UKS13.131/10, 00.00UKS13.128/2, 00.00UKS13.086/7, 00.00UKS13.079/7, 00.00UKS13.074/7, 00.00UKS13.072/7, 00.00UKS13.071/7, 00.00UKS13.064V/1 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00KPB59GK002 | 1757,2 | 1780,8 | 4,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0480'], ['00KPB59GK002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00KPB59GK002', 'АРМ СС / Incineration system CWP', '00UKS14R012', '00KPB59GK002', 'АРМ СС / Incineration system CWP', '00UKS14R012', '00KPB59GK002', 'АРМ СС / Incineration system CWP', '1780.8', '1757.2', '4.6'], ['102'], ['00.00UKS16.010/5; 00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.160/14; 00.00UKS13.159/14; 00.00UKS13.158/14; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.134/10; 00.00UKS13.131/10; 00.00UKS13.128/2; 00.00UKS13.086/7; 00.00UKS13.079/7; 00.00UKS13.074/7; 00.00UKS13.072/7; 00.00UKS13.071/7; 00.00UKS13.064V/1;']] | 58
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0481 | 00KPB58GK001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 91 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.160/13, 00.00UKS13.159/13, 00.00UKS13.158/13, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.121/8, 00.00UKS13.112/4, 00.00UKS13.093V/1 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH001 | 1731,3 | 1814,2 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00KPB59GK001 | 1748,1 | 1781,4 | 4,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0481'], ['00KPB58GK001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1814.2', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00KPB59GK001', 'Стойка управления ОРАО / Solidified RAW control rack', '00UKS14R012', '00KPB59GK001', 'Стойка управления ОРАО / Solidified RAW control rack', '00UKS14R012', '00KPB59GK001', 'Стойка управления ОРАО / Solidified RAW control rack', '1781.4', '1748.1', '4.4'], ['91'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.160/13; 00.00UKS13.159/13; 00.00UKS13.158/13; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.121/8; 00.00UKS13.112/4; 00.00UKS13.093V/1;']] | 50
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0482 | 00UKS11GQ201-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 103 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.160/13, 00.00UKS13.159/13, 00.00UKS13.158/13, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/9, 00.00UKS13.134/9, 00.00UKS13.131/9, 00.00UKS13.126/9, 00.00UKS13.056/9 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH001 | 1731,3 | 1814,2 | 4,3 | 00UKS10R048 | 00UKS12GE201 | 1763,4 | 1786 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0482'], ['00UKS11GQ201-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1814.2', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R048', '00UKS12GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R048', '00UKS12GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R048', '00UKS12GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1786.0', '1763.4', '3.0'], ['103'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.160/13; 00.00UKS13.159/13; 00.00UKS13.158/13; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/9; 00.00UKS13.134/9; 00.00UKS13.131/9; 00.00UKS13.126/9; 00.00UKS13.056/9;']] | 60
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0483 | 00UKS11GQ201-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS10R048 | 00UKS12GE201 | 1763,4 | 1786 | 3 | 00UKS10R048 | 00UKS11GQ201 | 1763,4 | 1785,1 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0483'], ['00UKS11GQ201-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R048', '00UKS12GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R048', '00UKS12GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R048', '00UKS12GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1786.0', '1763.4', '3.0'], ['00UKS10R048', '00UKS11GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS10R048', '00UKS11GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS10R048', '00UKS11GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1785.1', '1763.4', '1.5'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0484 | 00UKS15GQ201-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 59 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS17.105/1 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH001 | 1731,3 | 1814,2 | 4,3 | 00UKS14R003 | 00UKS16GE201 | 1734,7 | 1787,7 | 6,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0484'], ['00UKS15GQ201-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1814.2', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R003', '00UKS16GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R003', '00UKS16GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R003', '00UKS16GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.7', '1734.7', '6.5'], ['59'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS17.105/1;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0485 | 00UKS15GQ202-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS14R003 | 00UKS16GE201 | 1734,7 | 1787,7 | 6,5 | 00UKS14R005 | 00UKS15GQ202 | 1735,2 | 1787,8 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0485'], ['00UKS15GQ202-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R003', '00UKS16GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R003', '00UKS16GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R003', '00UKS16GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.7', '1734.7', '6.5'], ['00UKS14R005', '00UKS15GQ202', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS14R005', '00UKS15GQ202', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS14R005', '00UKS15GQ202', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1787.8', '1735.2', '5.7'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0486 | 00UKS15GQ201-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS14R003 | 00UKS16GE201 | 1734,7 | 1787,7 | 6,5 | 00UKS14R004 | 00UKS15GQ201 | 1734,4 | 1787,8 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0486'], ['00UKS15GQ201-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R003', '00UKS16GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R003', '00UKS16GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R003', '00UKS16GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.7', '1734.7', '6.5'], ['00UKS14R004', '00UKS15GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS14R004', '00UKS15GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS14R004', '00UKS15GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1787.8', '1734.4', '5.7'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0487 | 00UKS15GQ203-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 108 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.160/13, 00.00UKS13.159/13, 00.00UKS13.158/13, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/9, 00.00UKS13.134/9, 00.00UKS13.131/9, 00.00UKS13.126/9, 00.00UKS13.056/9 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH001 | 1731,3 | 1814,2 | 4,3 | 00UKS14R007 | 00UKS16GE202 | 1763,9 | 1786 | 6,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0487'], ['00UKS15GQ203-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1814.2', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R007', '00UKS16GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R007', '00UKS16GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R007', '00UKS16GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1786.0', '1763.9', '6.7'], ['108'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.160/13; 00.00UKS13.159/13; 00.00UKS13.158/13; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/9; 00.00UKS13.134/9; 00.00UKS13.131/9; 00.00UKS13.126/9; 00.00UKS13.056/9;']] | 61
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0488 | 00UKS15GQ204-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS14R007 | 00UKS16GE202 | 1763,9 | 1786 | 6,7 | 00UKS14R032 | 00UKS15GQ204 | 1763,1 | 1786,2 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0488'], ['00UKS15GQ204-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R007', '00UKS16GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R007', '00UKS16GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R007', '00UKS16GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1786.0', '1763.9', '6.7'], ['00UKS14R032', '00UKS15GQ204', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS14R032', '00UKS15GQ204', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS14R032', '00UKS15GQ204', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1786.2', '1763.1', '5.7'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0489 | 00UKS15GQ203-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS14R007 | 00UKS16GE202 | 1763,9 | 1786 | 6,7 | 00UKS14R031 | 00UKS15GQ203 | 1763,1 | 1786,1 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0489'], ['00UKS15GQ203-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R007', '00UKS16GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R007', '00UKS16GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R007', '00UKS16GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1786.0', '1763.9', '6.7'], ['00UKS14R031', '00UKS15GQ203', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS14R031', '00UKS15GQ203', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS14R031', '00UKS15GQ203', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1786.1', '1763.1', '5.7'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0490 | 00KPB59GK005-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 97 | 00.00UKS16.010/5, 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.160/14, 00.00UKS13.159/14, 00.00UKS13.158/14, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/9, 00.00UKS13.134/9, 00.00UKS13.132/5, 00.00UKS13.115/9, 00.00UKS13.113/9, 00.00UKS13.112/3, 00.00UKS13.094V/2 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH001 | 1731,3 | 1814,2 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00KPB59GK005 | 1747,4 | 1781,3 | 6,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0490'], ['00KPB59GK005-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1814.2', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00KPB59GK005', 'Шкаф шлюза сопряжения системы контроля и управления обращения с радиоактивными отходами (СКУ ОРАО) / Interface gateway cabinet radioactive waste handling instrumentation and control system (RWH I&C)', '00UKS14R012', '00KPB59GK005', 'Шкаф шлюза сопряжения системы контроля и управления обращения с радиоактивными отходами (СКУ ОРАО) / Interface gateway cabinet radioactive waste handling instrumentation and control system (RWH I&C)', '00UKS14R012', '00KPB59GK005', 'Шкаф шлюза сопряжения системы контроля и управления обращения с радиоактивными отходами (СКУ ОРАО) / Interface gateway cabinet radioactive waste handling instrumentation and control system (RWH I&C)', '1781.3', '1747.4', '6.3'], ['97'], ['00.00UKS16.010/5; 00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.160/14; 00.00UKS13.159/14; 00.00UKS13.158/14; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/9; 00.00UKS13.134/9; 00.00UKS13.132/5; 00.00UKS13.115/9; 00.00UKS13.113/9; 00.00UKS13.112/3; 00.00UKS13.094V/2;']] | 49 | интерфейсная точка
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0491 | 00UKS17GQ201-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 107 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH001 | 1731,3 | 1814,2 | 4,3 | 00UKS16R010 | 00UKS19GE201 | 1742,9 | 1835,8 | 9,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0491'], ['00UKS17GQ201-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1814.2', '1731.3', '4.3'], ['00UKS16R010', '00UKS19GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R010', '00UKS19GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R010', '00UKS19GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1835.8', '1742.9', '9.1'], ['107'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6;']] | 33
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0492 | 00UKS17GQ201-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS16R010 | 00UKS19GE201 | 1742,9 | 1835,8 | 9,1 | 00UKS16R046 | 00UKS17GQ201 | 1742,9 | 1838,5 | 8,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0492'], ['00UKS17GQ201-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS16R010', '00UKS19GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R010', '00UKS19GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R010', '00UKS19GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1835.8', '1742.9', '9.1'], ['00UKS16R046', '00UKS17GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS16R046', '00UKS17GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS16R046', '00UKS17GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1838.5', '1742.9', '8.1'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0493 | 00UKS23GQ205-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 133 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.017/3, 00.00UKS19.016/3, 00.00UKS19.022V/4, 00.00UKS25.054/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.057/2 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH001 | 1731,3 | 1814,2 | 4,3 | 00UKS22R014 | 00UKS24GE201 | 1748,9 | 1836,5 | 15 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0493'], ['00UKS23GQ205-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1814.2', '1731.3', '4.3'], ['00UKS22R014', '00UKS24GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R014', '00UKS24GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R014', '00UKS24GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.5', '1748.9', '15.0'], ['133'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.017/3; 00.00UKS19.016/3; 00.00UKS19.022V/4; 00.00UKS25.054/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.057/2;']] | 40
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0494 | 00UKS23GQ205-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R014 | 00UKS24GE201 | 1748,9 | 1836,5 | 15 | 00UKS22R040 | 00UKS23GQ205 | 1746,9 | 1836,5 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0494'], ['00UKS23GQ205-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R014', '00UKS24GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R014', '00UKS24GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R014', '00UKS24GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.5', '1748.9', '15.0'], ['00UKS22R040', '00UKS23GQ205', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS22R040', '00UKS23GQ205', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS22R040', '00UKS23GQ205', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1836.5', '1746.9', '13.5'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0495 | 00KPC90GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x16 |  | 124 | 00.00UKS16.010/5, 00.00UKS16.009/5, 00.00UKS17.107/1, 00.00UKS17.106/1, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.087/7, 00.00UKS17.086/7, 00.00UKS17.082/3, 00.00UKS17.081/3, 00.00UKS17.139/3, 00.00UKS17.138/3, 00.00UKS17.137/3, 00.00UKS17.077/6, 00.00UKS17.076/6, 00.00UKS17.075/6, 00.00UKS13.220V/2, 00.00UKS13.219/2, 00.00UKS13.275/5, 00.00UKS13.274/5, 00.00UKS13.215/5, 00.00UKS13.214/3 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS10R044 | 00KPC90GH001 | 1765,2 | 1834,6 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0495'], ['00KPC90GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x16'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R044', '00KPC90GH001', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '00UKS10R044', '00KPC90GH001', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '00UKS10R044', '00KPC90GH001', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '1834.6', '1765.2', '2.0'], ['124'], ['00.00UKS16.010/5; 00.00UKS16.009/5; 00.00UKS17.107/1; 00.00UKS17.106/1; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.087/7; 00.00UKS17.086/7; 00.00UKS17.082/3; 00.00UKS17.081/3; 00.00UKS17.139/3; 00.00UKS17.138/3; 00.00UKS17.137/3; 00.00UKS17.077/6; 00.00UKS17.076/6; 00.00UKS17.075/6; 00.00UKS13.220V/2; 00.00UKS13.219/2; 00.00UKS13.275/5; 00.00UKS13.274/5; 00.00UKS13.215/5; 00.00UKS13.214/3;']] | 56
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0496 | 00KPE80GH043-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 94 | 00.00UKS16.010/5, 00.00UKS16.009/5, 00.00UKS17.107/1, 00.00UKS17.106/1, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.087/7, 00.00UKS17.086/7, 00.00UKS17.082/3, 00.00UKS17.081/3, 00.00UKS17.080/3, 00.00UKS13.201V/3, 00.00UKS13.202/2, 00.00UKS13.200/2, 00.00UKS13.198/4, 00.00UKS13.197/2, 00.00UKS13.228/2 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS10R040 | 00KPE80GH043 | 1764 | 1815 | 1,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0496'], ['00KPE80GH043-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R040', '00KPE80GH043', 'Шкаф управления / Control cabinet', '00UKS10R040', '00KPE80GH043', 'Шкаф управления / Control cabinet', '00UKS10R040', '00KPE80GH043', 'Шкаф управления / Control cabinet', '1815.0', '1764.0', '1.4'], ['94'], ['00.00UKS16.010/5; 00.00UKS16.009/5; 00.00UKS17.107/1; 00.00UKS17.106/1; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.087/7; 00.00UKS17.086/7; 00.00UKS17.082/3; 00.00UKS17.081/3; 00.00UKS17.080/3; 00.00UKS13.201V/3; 00.00UKS13.202/2; 00.00UKS13.200/2; 00.00UKS13.198/4; 00.00UKS13.197/2; 00.00UKS13.228/2;']] | 35
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0497 | 00KPE80GH011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 45 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS13.260V/1, 00.00UKS13.261/1 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS10R008 | 00KPE80GE011 | 1731,2 | 1830 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0497'], ['00KPE80GH011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R008', '00KPE80GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R008', '00KPE80GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R008', '00KPE80GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1830.0', '1731.2', '2.0'], ['45'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS13.260V/1; 00.00UKS13.261/1;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0498 | 00KPE80GH011-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS10R008 | 00KPE80GE011 | 1731,2 | 1830 | 2 | 00UKS10R008 | 00KPE80GH011 | 1730,9 | 1828,8 | 1,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0498'], ['00KPE80GH011-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R008', '00KPE80GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R008', '00KPE80GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R008', '00KPE80GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1830.0', '1731.2', '2.0'], ['00UKS10R008', '00KPE80GH011', 'АРМ оператора установки входного контроля / Incoming inspection plant operator CWP', '00UKS10R008', '00KPE80GH011', 'АРМ оператора установки входного контроля / Incoming inspection plant operator CWP', '00UKS10R008', '00KPE80GH011', 'АРМ оператора установки входного контроля / Incoming inspection plant operator CWP', '1828.8', '1730.9', '1.3'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0499 | 00KPE80GH041-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 113 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS16.009/6, 00.00UKS17.107/2, 00.00UKS17.106/2, 00.00UKS17.088/12, 00.00UKS17.087/7, 00.00UKS17.086/7, 00.00UKS17.082/3, 00.00UKS17.081/3, 00.00UKS17.139/3, 00.00UKS17.138/3, 00.00UKS17.137/3, 00.00UKS17.077/5, 00.00UKS17.074/5, 00.00UKS17.052/5, 00.00UKS17.053/5, 00.00UKS17.057/5, 00.00UKS17.060/5, 00.00UKS17.062/1 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS14R037 | 00KPE80GE041 | 1775,1 | 1822,9 | 6,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0499'], ['00KPE80GH041-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R037', '00KPE80GE041', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R037', '00KPE80GE041', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R037', '00KPE80GE041', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1822.9', '1775.1', '6.2'], ['113'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS16.009/6; 00.00UKS17.107/2; 00.00UKS17.106/2; 00.00UKS17.088/12; 00.00UKS17.087/7; 00.00UKS17.086/7; 00.00UKS17.082/3; 00.00UKS17.081/3; 00.00UKS17.139/3; 00.00UKS17.138/3; 00.00UKS17.137/3; 00.00UKS17.077/5; 00.00UKS17.074/5; 00.00UKS17.052/5; 00.00UKS17.053/5; 00.00UKS17.057/5; 00.00UKS17.060/5; 00.00UKS17.062/1;']] | 54
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0500 | 00KPE80GH041-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS14R037 | 00KPE80GE041 | 1775,1 | 1822,9 | 6,2 | 00UKS14R037 | 00KPE80GH041 | 1775,4 | 1823,8 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0500'], ['00KPE80GH041-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R037', '00KPE80GE041', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R037', '00KPE80GE041', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R037', '00KPE80GE041', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1822.9', '1775.1', '6.2'], ['00UKS14R037', '00KPE80GH041', 'АРМ оператора / Operator CWP', '00UKS14R037', '00KPE80GH041', 'АРМ оператора / Operator CWP', '00UKS14R037', '00KPE80GH041', 'АРМ оператора / Operator CWP', '1823.8', '1775.4', '5.3'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0501 | 00KPE80GH045-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 92 | 00.00UKS16.010/5, 00.00UKS16.009/5, 00.00UKS17.107/1, 00.00UKS17.106/1, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.087/7, 00.00UKS17.086/7, 00.00UKS17.082/3, 00.00UKS17.081/3, 00.00UKS17.080/3, 00.00UKS13.201V/3, 00.00UKS13.202/2, 00.00UKS13.200/2, 00.00UKS13.198/4, 00.00UKS13.197/2 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS10R040 | 00KPE80GH045 | 1763,2 | 1815 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0501'], ['00KPE80GH045-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R040', '00KPE80GH045', 'Шкаф коммутационный / Marshaling cabinet', '00UKS10R040', '00KPE80GH045', 'Шкаф коммутационный / Marshaling cabinet', '00UKS10R040', '00KPE80GH045', 'Шкаф коммутационный / Marshaling cabinet', '1815.0', '1763.2', '2.0'], ['92'], ['00.00UKS16.010/5; 00.00UKS16.009/5; 00.00UKS17.107/1; 00.00UKS17.106/1; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.087/7; 00.00UKS17.086/7; 00.00UKS17.082/3; 00.00UKS17.081/3; 00.00UKS17.080/3; 00.00UKS13.201V/3; 00.00UKS13.202/2; 00.00UKS13.200/2; 00.00UKS13.198/4; 00.00UKS13.197/2;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0502 | 00KPE80GH073-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 159 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS19.020/3, 00.00UKS16.018V/2, 00.00UKS16.017/2, 00.00UKS17.135/2, 00.00UKS17.134/2, 00.00UKS17.133/2, 00.00UKS17.132/2, 00.00UKS17.131/2, 00.00UKS17.129/2, 00.00UKS17.130/2, 00.00UKS13.272V/2, 00.00UKS13.258/2, 00.00UKS13.257/2 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS10R099 | 00KPE80GH073 | 1746,8 | 1852 | 1,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0502'], ['00KPE80GH073-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R099', '00KPE80GH073', 'Шкаф управления / Control cabinet', '00UKS10R099', '00KPE80GH073', 'Шкаф управления / Control cabinet', '00UKS10R099', '00KPE80GH073', 'Шкаф управления / Control cabinet', '1852.0', '1746.8', '1.4'], ['159'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS19.020/3; 00.00UKS16.018V/2; 00.00UKS16.017/2; 00.00UKS17.135/2; 00.00UKS17.134/2; 00.00UKS17.133/2; 00.00UKS17.132/2; 00.00UKS17.131/2; 00.00UKS17.129/2; 00.00UKS17.130/2; 00.00UKS13.272V/2; 00.00UKS13.258/2; 00.00UKS13.257/2;']] | 54
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0503 | 00KPE80GH071-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 157 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS19.020/3, 00.00UKS16.018V/2, 00.00UKS16.017/2, 00.00UKS17.135/2, 00.00UKS17.134/2, 00.00UKS17.133/2, 00.00UKS17.132/2, 00.00UKS17.131/2, 00.00UKS17.129/2, 00.00UKS17.130/2, 00.00UKS13.272V/2 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS10R099 | 00KPE80GE071 | 1745,9 | 1850,7 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0503'], ['00KPE80GH071-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R099', '00KPE80GE071', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R099', '00KPE80GE071', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R099', '00KPE80GE071', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1850.7', '1745.9', '2.0'], ['157'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS19.020/3; 00.00UKS16.018V/2; 00.00UKS16.017/2; 00.00UKS17.135/2; 00.00UKS17.134/2; 00.00UKS17.133/2; 00.00UKS17.132/2; 00.00UKS17.131/2; 00.00UKS17.129/2; 00.00UKS17.130/2; 00.00UKS13.272V/2;']] | 52
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0504 | 00KPE80GH071-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS10R099 | 00KPE80GE071 | 1745,9 | 1850,7 | 2 | 00UKS10R099 | 00KPE80GH071 | 1746,3 | 1849,5 | 1,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0504'], ['00KPE80GH071-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R099', '00KPE80GE071', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R099', '00KPE80GE071', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R099', '00KPE80GE071', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1850.7', '1745.9', '2.0'], ['00UKS10R099', '00KPE80GH071', 'АРМ оператора / Operator CWP', '00UKS10R099', '00KPE80GH071', 'АРМ оператора / Operator CWP', '00UKS10R099', '00KPE80GH071', 'АРМ оператора / Operator CWP', '1849.5', '1746.3', '1.3'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0505 | 00BKK25GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS16.008/6 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH001 | 1731,3 | 1811,6 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0505'], ['00BKK25GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1811.6', '1731.3', '4.3'], ['13'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS16.008/6;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0506 | 00BKK25GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS16.008/5 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH001 | 1731,3 | 1811,6 | 4,3 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0506'], ['00BKK25GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1811.6', '1731.3', '4.3'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['13'], ['00.00UKS16.008/5;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0507 | 00BLB20GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 36 | 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.100/10, 00.00UKS17.097/10 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS14R009 | 00BLB20GH001 | 1733,4 | 1805,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0507'], ['00BLB20GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1733.4', '5.2'], ['36'], ['00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.100/10; 00.00UKS17.097/10;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0508 | 00BLB21GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 18 | 00.00UKS17.098/6, 00.00UKS17.092/10 | 00UKS14R009 | 00BLB20GH001 | 1733,4 | 1805,6 | 5,2 | 00UKS14R009 | 00BLB21GH001 | 1736 | 1804 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0508'], ['00BLB21GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1733.4', '5.2'], ['00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLB21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1804.0', '1736.0', '5.2'], ['18'], ['00.00UKS17.098/6; 00.00UKS17.092/10;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0509 | 00UKS10AB506-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 68 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS13.260V/1, 00.00UKS13.261/1, 00.00UKS13.262/1 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS10R009 | 00UKS10AB506 | 1731 | 1847,7 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0509'], ['00UKS10AB506-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R009', '00UKS10AB506', 'Блок управления ворот / Gate control unit', '00UKS10R009', '00UKS10AB506', 'Блок управления ворот / Gate control unit', '00UKS10R009', '00UKS10AB506', 'Блок управления ворот / Gate control unit', '1847.7', '1731.0', '1.5'], ['68'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS13.260V/1; 00.00UKS13.261/1; 00.00UKS13.262/1;']] | 35
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0510 | 00KPE80GH021-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 149 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.017/4, 00.00UKS16.075V/2, 00.00UKS13.246V/2, 00.00UKS13.245/2, 00.00UKS13.248/3, 00.00UKS14.010/4, 00.00UKS14.009/4, 00.00UKS12.030/4 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS10R034 | 00KPE80GH021 | 1757,2 | 1843,4 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0510'], ['00KPE80GH021-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R034', '00KPE80GH021', 'Шкаф сбора данных / Data acquisition cabinet', '00UKS10R034', '00KPE80GH021', 'Шкаф сбора данных / Data acquisition cabinet', '00UKS10R034', '00KPE80GH021', 'Шкаф сбора данных / Data acquisition cabinet', '1843.4', '1757.2', '2.0'], ['149'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.017/4; 00.00UKS16.075V/2; 00.00UKS13.246V/2; 00.00UKS13.245/2; 00.00UKS13.248/3; 00.00UKS14.010/4; 00.00UKS14.009/4; 00.00UKS12.030/4;']] | 56
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0511 | 00KPE80GK021-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 140 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.017/4, 00.00UKS16.075V/2, 00.00UKS13.246V/2, 00.00UKS13.245/2, 00.00UKS13.248/3, 00.00UKS14.010/4 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS10R034 | 00KPE80GK021 | 1753,8 | 1839,8 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0511'], ['00KPE80GK021-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R034', '00KPE80GK021', 'Панель оператора сенсорная / Operator touch screen', '00UKS10R034', '00KPE80GK021', 'Панель оператора сенсорная / Operator touch screen', '00UKS10R034', '00KPE80GK021', 'Панель оператора сенсорная / Operator touch screen', '1839.8', '1753.8', '2.0'], ['140'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.017/4; 00.00UKS16.075V/2; 00.00UKS13.246V/2; 00.00UKS13.245/2; 00.00UKS13.248/3; 00.00UKS14.010/4;']] | 49
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0512 | 00KPB59GK003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 80 | 00.00UKS16.010/5, 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.160/14, 00.00UKS13.159/14, 00.00UKS13.158/14, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.116/8, 00.00UKS13.270V/1 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00KPB59GK003 | 1747,3 | 1787,1 | 4,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0512'], ['00KPB59GK003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00KPB59GK003', 'Инженерная станция / Engineering workstation', '00UKS14R012', '00KPB59GK003', 'Инженерная станция / Engineering workstation', '00UKS14R012', '00KPB59GK003', 'Инженерная станция / Engineering workstation', '1787.1', '1747.3', '4.2'], ['80'], ['00.00UKS16.010/5; 00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.160/14; 00.00UKS13.159/14; 00.00UKS13.158/14; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.116/8; 00.00UKS13.270V/1;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0513 | 00KPB59GK004-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 82 | 00.00UKS16.010/5, 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.160/14, 00.00UKS13.159/14, 00.00UKS13.158/14, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.116/8, 00.00UKS13.269V/1 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00KPB59GK004 | 1748,5 | 1787,1 | 4,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0513'], ['00KPB59GK004-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00KPB59GK004', "АРМ диспетчера / Dispatcher's CWP", '00UKS14R012', '00KPB59GK004', "АРМ диспетчера / Dispatcher's CWP", '00UKS14R012', '00KPB59GK004', "АРМ диспетчера / Dispatcher's CWP", '1787.1', '1748.5', '4.2'], ['82'], ['00.00UKS16.010/5; 00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.160/14; 00.00UKS13.159/14; 00.00UKS13.158/14; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.116/8; 00.00UKS13.269V/1;']] | 43
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0514 | 00UKS11GQ202-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 48 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS13.260V/1, 00.00UKS12.035/1, 00.00UKS12.033/1 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS10R043 | 220VAC | 1736,1 | 1806 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0514'], ['00UKS11GQ202-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R043', '00UKS11GQ202', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ202', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ202', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '1806.0', '1736.1', '1.1'], ['48'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS13.260V/1; 00.00UKS12.035/1; 00.00UKS12.033/1;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0515 | 00UKS23GQ206-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 144 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.087/2, 00.00UKS21.086/2, 00.00UKS21.085/9, 00.00UKS21.084/7, 00.00UKS21.083/7, 00.00UKS19.004/7, 00.00UKS19.003/6, 00.00UKS19.001/4, 00.00UKS21.072/4, 00.00UKS21.071/1, 00.00UKS21.069/1, 00.00UKS21.068/1, 00.00UKS21.067/1, 00.00UKS21.173V/1, 00.00UKS25.030/1 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS22R031 | 00UKS25GE203 | 1761,4 | 1833,5 | 15,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0515'], ['00UKS23GQ206-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1833.5', '1761.4', '15.1'], ['144'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.087/2; 00.00UKS21.086/2; 00.00UKS21.085/9; 00.00UKS21.084/7; 00.00UKS21.083/7; 00.00UKS19.004/7; 00.00UKS19.003/6; 00.00UKS19.001/4; 00.00UKS21.072/4; 00.00UKS21.071/1; 00.00UKS21.069/1; 00.00UKS21.068/1; 00.00UKS21.067/1; 00.00UKS21.173V/1; 00.00UKS25.030/1;']] | 51
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0516 | 00UKS23GQ207-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 39 | 00.00UKS25.028/4, 00.00UKS25.027/4 | 00UKS22R031 | 00UKS25GE203 | 1761,4 | 1833,5 | 15,1 | 00UKS22R030 | 220VAC | 1764,8 | 1821,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0516'], ['00UKS23GQ207-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1833.5', '1761.4', '15.1'], ['00UKS22R030', '00UKS23GQ207', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ207', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ207', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '1821.5', '1764.8', '13.6'], ['39'], ['00.00UKS25.028/4; 00.00UKS25.027/4;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0517 | 00UKS23GQ206-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00UKS25GE203 | 1761,4 | 1833,5 | 15,1 | 00UKS22R031 | 00UKS23GQ206 | 1764,6 | 1833,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0517'], ['00UKS23GQ206-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE203', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1833.5', '1761.4', '15.1'], ['00UKS22R031', '00UKS23GQ206', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ206', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ206', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '1833.5', '1764.6', '13.6'], ['12'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0518 | 00KPG95GH100-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 95 | 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.087/2, 00.00UKS21.086/2, 00.00UKS21.085/9, 00.00UKS21.104/4, 00.00UKS21.105/4, 00.00UKS21.107/4, 00.00UKS21.117/4, 00.00UKS21.111/4 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH001 | 1731,3 | 1811,6 | 4,3 | 00UKS18R040 | 00KPG95GH100 | 1748,7 | 1797,9 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0518'], ['00KPG95GH100-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1811.6', '1731.3', '4.3'], ['00UKS18R040', '00KPG95GH100', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '00UKS18R040', '00KPG95GH100', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '00UKS18R040', '00KPG95GH100', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '1797.9', '1748.7', '9.4'], ['95'], ['00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.087/2; 00.00UKS21.086/2; 00.00UKS21.085/9; 00.00UKS21.104/4; 00.00UKS21.105/4; 00.00UKS21.107/4; 00.00UKS21.117/4; 00.00UKS21.111/4;']] | 31
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0519 | 00KPB59GK002-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 104 | 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.153/11, 00.00UKS13.154/11, 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.143/10, 00.00UKS13.144/10, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.137/9, 00.00UKS13.135/9, 00.00UKS13.133/9, 00.00UKS13.130/9, 00.00UKS13.129/9, 00.00UKS13.086/8, 00.00UKS13.079/8, 00.00UKS13.074/8, 00.00UKS13.072/8, 00.00UKS13.071/8, 00.00UKS13.064V/2 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00KPB59GK002 | 1757,2 | 1780,8 | 4,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0519'], ['00KPB59GK002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00KPB59GK002', 'АРМ СС / Incineration system CWP', '00UKS14R012', '00KPB59GK002', 'АРМ СС / Incineration system CWP', '00UKS14R012', '00KPB59GK002', 'АРМ СС / Incineration system CWP', '1780.8', '1757.2', '4.6'], ['104'], ['00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.153/11; 00.00UKS13.154/11; 00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.143/10; 00.00UKS13.144/10; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.137/9; 00.00UKS13.135/9; 00.00UKS13.133/9; 00.00UKS13.130/9; 00.00UKS13.129/9; 00.00UKS13.086/8; 00.00UKS13.079/8; 00.00UKS13.074/8; 00.00UKS13.072/8; 00.00UKS13.071/8; 00.00UKS13.064V/2;']] | 56
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0520 | 00KPE81GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 96 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS16.009/5, 00.00UKS17.107/1, 00.00UKS17.106/1, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.109/7, 00.00UKS17.110/7, 00.00UKS17.111/7, 00.00UKS17.112/7, 00.00UKS16.038/3, 00.00UKS16.036/3, 00.00UKS16.034/3, 00.00UKS16.033/3, 00.00UKS16.041/3, 00.00UKS16.042/3, 00.00UKS12.022V/1, 00.00UKS12.021/1, 00.00UKS12.024/1, 00.00UKS12.026/1, 00.00UKS12.028/1, 00.00UKS12.029/1 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH001 | 1731,3 | 1811,6 | 4,3 | 00UKS10R030 | 00KPE81GH002 | 1746,3 | 1822,6 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0520'], ['00KPE81GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1811.6', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R030', '00KPE81GH002', 'Шкаф сбора данных / Data acquisition cabinet', '00UKS10R030', '00KPE81GH002', 'Шкаф сбора данных / Data acquisition cabinet', '00UKS10R030', '00KPE81GH002', 'Шкаф сбора данных / Data acquisition cabinet', '1822.6', '1746.3', '2.0'], ['96'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS16.009/5; 00.00UKS17.107/1; 00.00UKS17.106/1; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.109/7; 00.00UKS17.110/7; 00.00UKS17.111/7; 00.00UKS17.112/7; 00.00UKS16.038/3; 00.00UKS16.036/3; 00.00UKS16.034/3; 00.00UKS16.033/3; 00.00UKS16.041/3; 00.00UKS16.042/3; 00.00UKS12.022V/1; 00.00UKS12.021/1; 00.00UKS12.024/1; 00.00UKS12.026/1; 00.00UKS12.028/1; 00.00UKS12.029/1;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0521 | 00KPC85GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 87 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.160/14, 00.00UKS13.159/14, 00.00UKS13.158/14, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.121/8, 00.00UKS13.120/3, 00.00UKS13.095V/1 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH001 | 1731,3 | 1811,6 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00KPC85GH002 | 1746,1 | 1781,4 | 4,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0521'], ['00KPC85GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1811.6', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00KPC85GH002', 'Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet', '00UKS14R012', '00KPC85GH002', 'Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet', '00UKS14R012', '00KPC85GH002', 'Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet', '1781.4', '1746.1', '4.4'], ['87'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.160/14; 00.00UKS13.159/14; 00.00UKS13.158/14; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.121/8; 00.00UKS13.120/3; 00.00UKS13.095V/1;']] | 45
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0522 | 00UKS14GQ201-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 75 | 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS16.009/6, 00.00UKS17.107/2, 00.00UKS17.106/2, 00.00UKS17.088/12, 00.00UKS17.109/8, 00.00UKS17.110/8, 00.00UKS17.111/8, 00.00UKS17.112/8, 00.00UKS16.038/3, 00.00UKS16.036/3, 00.00UKS16.034/3, 00.00UKS16.033/3, 00.00UKS16.032/1 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH001 | 1731,3 | 1811,6 | 4,3 | 00UKS13R018 | 00UKS15GE201 | 1756 | 1821 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0522'], ['00UKS14GQ201-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1811.6', '1731.3', '4.3'], ['00UKS13R018', '00UKS15GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R018', '00UKS15GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R018', '00UKS15GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.0', '1756.0', '5.7'], ['75'], ['00.00UKS16.008/6; 00.00UKS16.009/6; 00.00UKS17.107/2; 00.00UKS17.106/2; 00.00UKS17.088/12; 00.00UKS17.109/8; 00.00UKS17.110/8; 00.00UKS17.111/8; 00.00UKS17.112/8; 00.00UKS16.038/3; 00.00UKS16.036/3; 00.00UKS16.034/3; 00.00UKS16.033/3; 00.00UKS16.032/1;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0523 | 00UKS14GQ202-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS13R018 | 00UKS15GE201 | 1756 | 1821 | 5,7 | 00UKS13R046 | 00UKS14GQ202 | 1755,1 | 1821,5 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0523'], ['00UKS14GQ202-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R018', '00UKS15GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R018', '00UKS15GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R018', '00UKS15GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.0', '1756.0', '5.7'], ['00UKS13R046', '00UKS14GQ202', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS13R046', '00UKS14GQ202', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS13R046', '00UKS14GQ202', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1821.5', '1755.1', '4.8'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0524 | 00UKS14GQ201-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS13R018 | 00UKS15GE201 | 1756 | 1821 | 5,7 | 00UKS13R045 | 00UKS14GQ201 | 1755,8 | 1821,5 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0524'], ['00UKS14GQ201-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R018', '00UKS15GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R018', '00UKS15GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R018', '00UKS15GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.0', '1756.0', '5.7'], ['00UKS13R045', '00UKS14GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS13R045', '00UKS14GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS13R045', '00UKS14GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1821.5', '1755.8', '4.8'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0525 | 00UKS19GQ201-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 110 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.104/3, 00.00UKS21.105/3, 00.00UKS21.107/3, 00.00UKS21.126/1, 00.00UKS21.023/1, 00.00UKS21.161/1, 00.00UKS21.020/1 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH001 | 1731,3 | 1811,6 | 4,3 | 00UKS18R015 | 00UKS20GE201 | 1762,9 | 1787,6 | 10,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0525'], ['00UKS19GQ201-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1811.6', '1731.3', '4.3'], ['00UKS18R015', '00UKS20GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R015', '00UKS20GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R015', '00UKS20GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.6', '1762.9', '10.9'], ['110'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.104/3; 00.00UKS21.105/3; 00.00UKS21.107/3; 00.00UKS21.126/1; 00.00UKS21.023/1; 00.00UKS21.161/1; 00.00UKS21.020/1;']] | 56
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0526 | 00UKS19GQ202-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS18R015 | 00UKS20GE201 | 1762,9 | 1787,6 | 10,9 | 00UKS18R024 | 00UKS19GQ202 | 1763,1 | 1786,1 | 9,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0526'], ['00UKS19GQ202-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R015', '00UKS20GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R015', '00UKS20GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R015', '00UKS20GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.6', '1762.9', '10.9'], ['00UKS18R024', '00UKS19GQ202', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS18R024', '00UKS19GQ202', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS18R024', '00UKS19GQ202', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1786.1', '1763.1', '9.9'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0527 | 00UKS19GQ201-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS18R015 | 00UKS20GE201 | 1762,9 | 1787,6 | 10,9 | 00UKS18R025 | 00UKS19GQ201 | 1763,1 | 1786,2 | 9,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0527'], ['00UKS19GQ201-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R015', '00UKS20GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R015', '00UKS20GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R015', '00UKS20GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.6', '1762.9', '10.9'], ['00UKS18R025', '00UKS19GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS18R025', '00UKS19GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS18R025', '00UKS19GQ201', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1786.2', '1763.1', '9.9'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0528 | 00UKS23GQ203-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 131 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.160/14, 00.00UKS13.159/14, 00.00UKS13.158/14, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.121/8, 00.00UKS13.112/4, 00.00UKS13.092V/7, 00.00UKS17.040/6, 00.00UKS17.039/6, 00.00UKS17.042V/6, 00.00UKS21.150V/6, 00.00UKS25.089/4, 00.00UKS25.154/4, 00.00UKS25.084/4, 00.00UKS25.162/4, 00.00UKS25.163/4 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH001 | 1731,3 | 1811,6 | 4,3 | 00UKS22R005 | 00UKS25GE202 | 1763,9 | 1786 | 15,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0528'], ['00UKS23GQ203-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1811.6', '1731.3', '4.3'], ['00UKS22R005', '00UKS25GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R005', '00UKS25GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R005', '00UKS25GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1786.0', '1763.9', '15.1'], ['131'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.160/14; 00.00UKS13.159/14; 00.00UKS13.158/14; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.121/8; 00.00UKS13.112/4; 00.00UKS13.092V/7; 00.00UKS17.040/6; 00.00UKS17.039/6; 00.00UKS17.042V/6; 00.00UKS21.150V/6; 00.00UKS25.089/4; 00.00UKS25.154/4; 00.00UKS25.084/4; 00.00UKS25.162/4; 00.00UKS25.163/4;']] | 58
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0529 | 00UKS23GQ204-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R005 | 00UKS25GE202 | 1763,9 | 1786 | 15,1 | 00UKS22R039 | 00UKS23GQ204 | 1763,1 | 1786,1 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0529'], ['00UKS23GQ204-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R005', '00UKS25GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R005', '00UKS25GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R005', '00UKS25GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1786.0', '1763.9', '15.1'], ['00UKS22R039', '00UKS23GQ204', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS22R039', '00UKS23GQ204', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS22R039', '00UKS23GQ204', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1786.1', '1763.1', '14.1'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0530 | 00UKS23GQ203-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R005 | 00UKS25GE202 | 1763,9 | 1786 | 15,1 | 00UKS22R018 | 00UKS23GQ203 | 1763,1 | 1786,2 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0530'], ['00UKS23GQ203-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R005', '00UKS25GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R005', '00UKS25GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R005', '00UKS25GE202', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1786.0', '1763.9', '15.1'], ['00UKS22R018', '00UKS23GQ203', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS22R018', '00UKS23GQ203', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '00UKS22R018', '00UKS23GQ203', 'Розетка подключения электросушителя для рук / Socket for connecting electric hand drier', '1786.2', '1763.1', '14.1'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0531 | 00KPB59GK005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 94 | 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.153/11, 00.00UKS13.154/11, 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.143/10, 00.00UKS13.144/10, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.276/6, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.121/8, 00.00UKS13.112/4, 00.00UKS13.094V/1 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH001 | 1731,3 | 1811,6 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00KPB59GK005 | 1747,4 | 1781,3 | 6,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0531'], ['00KPB59GK005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1811.6', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00KPB59GK005', 'Шкаф шлюза сопряжения системы контроля и управления обращения с радиоактивными отходами (СКУ ОРАО) / Interface gateway cabinet radioactive waste handling instrumentation and control system (RWH I&C)', '00UKS14R012', '00KPB59GK005', 'Шкаф шлюза сопряжения системы контроля и управления обращения с радиоактивными отходами (СКУ ОРАО) / Interface gateway cabinet radioactive waste handling instrumentation and control system (RWH I&C)', '00UKS14R012', '00KPB59GK005', 'Шкаф шлюза сопряжения системы контроля и управления обращения с радиоактивными отходами (СКУ ОРАО) / Interface gateway cabinet radioactive waste handling instrumentation and control system (RWH I&C)', '1781.3', '1747.4', '6.3'], ['94'], ['00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.153/11; 00.00UKS13.154/11; 00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.143/10; 00.00UKS13.144/10; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.276/6; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.121/8; 00.00UKS13.112/4; 00.00UKS13.094V/1;']] | 46 | интерфейсная точка
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0532 | 00KPA81GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 143 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.087/2, 00.00UKS21.086/2, 00.00UKS21.085/9, 00.00UKS21.084/7, 00.00UKS21.083/7, 00.00UKS19.004/7, 00.00UKS19.007/7, 00.00UKS19.017/4, 00.00UKS16.075V/2, 00.00UKS13.246V/2, 00.00UKS13.245/2, 00.00UKS13.248/3, 00.00UKS14.012/4, 00.00UKS12.032/4 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH001 | 1731,3 | 1811,6 | 4,3 | 00UKS10R034 | 00KPA81GH002 | 1752,3 | 1842,9 | 1,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0532'], ['00KPA81GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1811.6', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R034', '00KPA81GH002', 'Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet', '00UKS10R034', '00KPA81GH002', 'Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet', '00UKS10R034', '00KPA81GH002', 'Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet', '1842.9', '1752.3', '1.2'], ['143'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.087/2; 00.00UKS21.086/2; 00.00UKS21.085/9; 00.00UKS21.084/7; 00.00UKS21.083/7; 00.00UKS19.004/7; 00.00UKS19.007/7; 00.00UKS19.017/4; 00.00UKS16.075V/2; 00.00UKS13.246V/2; 00.00UKS13.245/2; 00.00UKS13.248/3; 00.00UKS14.012/4; 00.00UKS12.032/4;']] | 52
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0533 | 00KPA10GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 140 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.087/2, 00.00UKS21.086/2, 00.00UKS21.085/9, 00.00UKS21.084/7, 00.00UKS21.083/7, 00.00UKS19.004/7, 00.00UKS19.007/7, 00.00UKS19.017/4, 00.00UKS16.075V/2, 00.00UKS13.246V/2, 00.00UKS13.245/2, 00.00UKS13.248/3, 00.00UKS14.012/4 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH001 | 1731,3 | 1811,6 | 4,3 | 00UKS10R034 | 00KPA10GH002 | 1752,3 | 1842,3 | 1,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0533'], ['00KPA10GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1811.6', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R034', '00KPA10GH002', 'Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet', '00UKS10R034', '00KPA10GH002', 'Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet', '00UKS10R034', '00KPA10GH002', 'Шкаф системы видеонаблюдения / Video surveillance system cabinet', '1842.3', '1752.3', '1.2'], ['140'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.087/2; 00.00UKS21.086/2; 00.00UKS21.085/9; 00.00UKS21.084/7; 00.00UKS21.083/7; 00.00UKS19.004/7; 00.00UKS19.007/7; 00.00UKS19.017/4; 00.00UKS16.075V/2; 00.00UKS13.246V/2; 00.00UKS13.245/2; 00.00UKS13.248/3; 00.00UKS14.012/4;']] | 52
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0534 | 00KPC90GH001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x16 |  | 124 | 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS16.009/6, 00.00UKS17.107/2, 00.00UKS17.106/2, 00.00UKS17.088/12, 00.00UKS17.087/8, 00.00UKS17.086/8, 00.00UKS17.082/4, 00.00UKS17.081/4, 00.00UKS17.139/4, 00.00UKS17.138/4, 00.00UKS17.137/4, 00.00UKS17.077/4, 00.00UKS17.076/4, 00.00UKS17.075/4, 00.00UKS13.220V/3, 00.00UKS13.219/3, 00.00UKS13.275/6, 00.00UKS13.274/6, 00.00UKS13.215/6, 00.00UKS13.214/4 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS10R044 | 00KPC90GH001 | 1765,2 | 1834,6 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0534'], ['00KPC90GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x16'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R044', '00KPC90GH001', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '00UKS10R044', '00KPC90GH001', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '00UKS10R044', '00KPC90GH001', 'Шкаф контроллера / Controller cabinet', '1834.6', '1765.2', '2.0'], ['124'], ['00.00UKS16.008/6; 00.00UKS16.009/6; 00.00UKS17.107/2; 00.00UKS17.106/2; 00.00UKS17.088/12; 00.00UKS17.087/8; 00.00UKS17.086/8; 00.00UKS17.082/4; 00.00UKS17.081/4; 00.00UKS17.139/4; 00.00UKS17.138/4; 00.00UKS17.137/4; 00.00UKS17.077/4; 00.00UKS17.076/4; 00.00UKS17.075/4; 00.00UKS13.220V/3; 00.00UKS13.219/3; 00.00UKS13.275/6; 00.00UKS13.274/6; 00.00UKS13.215/6; 00.00UKS13.214/4;']] | 58
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0535 | 00KPE81GH001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x16 |  | 87 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.160/14, 00.00UKS13.159/14, 00.00UKS13.158/14, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.121/8, 00.00UKS13.120/3, 00.00UKS13.095V/1 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00KPE81GH001 | 1746,7 | 1781,3 | 6,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0535'], ['00KPE81GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x16'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00KPE81GH001', 'Стойка серверная / Server rack', '00UKS14R012', '00KPE81GH001', 'Стойка серверная / Server rack', '00UKS14R012', '00KPE81GH001', 'Стойка серверная / Server rack', '1781.3', '1746.7', '6.4'], ['87'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.160/14; 00.00UKS13.159/14; 00.00UKS13.158/14; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.121/8; 00.00UKS13.120/3; 00.00UKS13.095V/1;']] | 45
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0536 | 00KPE80GH063-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 130 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS16.009/5, 00.00UKS17.107/1, 00.00UKS17.106/1, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.087/7, 00.00UKS17.086/7, 00.00UKS17.082/3, 00.00UKS17.081/3, 00.00UKS17.139/3, 00.00UKS17.138/3, 00.00UKS17.137/3, 00.00UKS17.077/4, 00.00UKS17.076/4, 00.00UKS17.075/4, 00.00UKS13.220V/3, 00.00UKS13.221/2, 00.00UKS13.222/2, 00.00UKS13.224/2, 00.00UKS13.230/2, 00.00UKS13.231/2 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS10R061 | 00KPE80GH063 | 1775,2 | 1829,9 | 1,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0536'], ['00KPE80GH063-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R061', '00KPE80GH063', 'Шкаф управления / Control cabinet', '00UKS10R061', '00KPE80GH063', 'Шкаф управления / Control cabinet', '00UKS10R061', '00KPE80GH063', 'Шкаф управления / Control cabinet', '1829.9', '1775.2', '1.4'], ['130'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS16.009/5; 00.00UKS17.107/1; 00.00UKS17.106/1; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.087/7; 00.00UKS17.086/7; 00.00UKS17.082/3; 00.00UKS17.081/3; 00.00UKS17.139/3; 00.00UKS17.138/3; 00.00UKS17.137/3; 00.00UKS17.077/4; 00.00UKS17.076/4; 00.00UKS17.075/4; 00.00UKS13.220V/3; 00.00UKS13.221/2; 00.00UKS13.222/2; 00.00UKS13.224/2; 00.00UKS13.230/2; 00.00UKS13.231/2;']] | 63
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0537 | 00KPE80GH061-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 124 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS16.009/5, 00.00UKS17.107/1, 00.00UKS17.106/1, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.087/7, 00.00UKS17.086/7, 00.00UKS17.082/3, 00.00UKS17.081/3, 00.00UKS17.139/3, 00.00UKS17.138/3, 00.00UKS17.137/3, 00.00UKS17.077/4, 00.00UKS17.076/4, 00.00UKS17.075/4, 00.00UKS13.220V/3, 00.00UKS13.221/2, 00.00UKS13.222/2, 00.00UKS13.224/2, 00.00UKS13.225/2 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS10R100 | 00KPE80GE061 | 1771,3 | 1831,8 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0537'], ['00KPE80GH061-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R100', '00KPE80GE061', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R100', '00KPE80GE061', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R100', '00KPE80GE061', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1831.8', '1771.3', '2.0'], ['124'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS16.009/5; 00.00UKS17.107/1; 00.00UKS17.106/1; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.087/7; 00.00UKS17.086/7; 00.00UKS17.082/3; 00.00UKS17.081/3; 00.00UKS17.139/3; 00.00UKS17.138/3; 00.00UKS17.137/3; 00.00UKS17.077/4; 00.00UKS17.076/4; 00.00UKS17.075/4; 00.00UKS13.220V/3; 00.00UKS13.221/2; 00.00UKS13.222/2; 00.00UKS13.224/2; 00.00UKS13.225/2;']] | 61
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0538 | 00KPE80GH061-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS10R100 | 00KPE80GE061 | 1771,3 | 1831,8 | 2 | 00UKS10R100 | 00KPE80GH061 | 1772,4 | 1831,5 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0538'], ['00KPE80GH061-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R100', '00KPE80GE061', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R100', '00KPE80GE061', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R100', '00KPE80GE061', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1831.8', '1771.3', '2.0'], ['00UKS10R100', '00KPE80GH061', 'АРМ оператора / Operator CWP', '00UKS10R100', '00KPE80GH061', 'АРМ оператора / Operator CWP', '00UKS10R100', '00KPE80GH061', 'АРМ оператора / Operator CWP', '1831.5', '1772.4', '2.0'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0539 | 00KPE80GH065-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 128 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS16.009/5, 00.00UKS17.107/1, 00.00UKS17.106/1, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.087/7, 00.00UKS17.086/7, 00.00UKS17.082/3, 00.00UKS17.081/3, 00.00UKS17.139/3, 00.00UKS17.138/3, 00.00UKS17.137/3, 00.00UKS17.077/4, 00.00UKS17.076/4, 00.00UKS17.075/4, 00.00UKS13.220V/3, 00.00UKS13.221/2, 00.00UKS13.222/2, 00.00UKS13.224/2, 00.00UKS13.230/2, 00.00UKS13.231/2 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS10R061 | 00KPE80GH065 | 1775,2 | 1830,7 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0539'], ['00KPE80GH065-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R061', '00KPE80GH065', 'Шкаф коммутационный / Marshaling cabinet', '00UKS10R061', '00KPE80GH065', 'Шкаф коммутационный / Marshaling cabinet', '00UKS10R061', '00KPE80GH065', 'Шкаф коммутационный / Marshaling cabinet', '1830.7', '1775.2', '2.0'], ['128'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS16.009/5; 00.00UKS17.107/1; 00.00UKS17.106/1; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.087/7; 00.00UKS17.086/7; 00.00UKS17.082/3; 00.00UKS17.081/3; 00.00UKS17.139/3; 00.00UKS17.138/3; 00.00UKS17.137/3; 00.00UKS17.077/4; 00.00UKS17.076/4; 00.00UKS17.075/4; 00.00UKS13.220V/3; 00.00UKS13.221/2; 00.00UKS13.222/2; 00.00UKS13.224/2; 00.00UKS13.230/2; 00.00UKS13.231/2;']] | 64
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0540 | 00BKJ25GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS16.010/6 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH001 | 1731,3 | 1814,2 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0540'], ['00BKJ25GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1814.2', '1731.3', '4.3'], ['16'], ['00.00UKS16.008/6; 00.00UKS16.010/6;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0541 | 00BKJ25GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS16.010/5 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH001 | 1731,3 | 1814,2 | 4,3 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0541'], ['00BKJ25GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH001', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1814.2', '1731.3', '4.3'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['13'], ['00.00UKS16.010/5;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0542 | 00BLA20GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 41 | 00.00UKS16.010/6, 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.100/10, 00.00UKS17.097/10, 00.00UKS17.098/6 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS14R009 | 00BLA20GH001 | 1734,8 | 1805,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0542'], ['00BLA20GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1734.8', '5.2'], ['41'], ['00.00UKS16.010/6; 00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.100/10; 00.00UKS17.097/10; 00.00UKS17.098/6;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0543 | 00BLA21GH001-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 18 | 00.00UKS17.098/6, 00.00UKS17.092/10, 00.00UKS17.093/10 | 00UKS14R009 | 00BLA20GH001 | 1734,8 | 1805,6 | 5,2 | 00UKS14R009 | 00BLA21GH001 | 1736 | 1802,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0543'], ['00BLA21GH001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA20GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1805.6', '1734.8', '5.2'], ['00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '00UKS14R009', '00BLA21GH001', 'Магистральный распределительный шкаф / Trunk distribution cabinet', '1802.6', '1736.0', '5.2'], ['18'], ['00.00UKS17.098/6; 00.00UKS17.092/10; 00.00UKS17.093/10;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0544 | 00KPE80GH031-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 146 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.087/2, 00.00UKS21.086/2, 00.00UKS21.085/9, 00.00UKS21.084/7, 00.00UKS21.083/7, 00.00UKS19.004/7, 00.00UKS19.007/7, 00.00UKS19.017/4, 00.00UKS16.075V/2, 00.00UKS13.246V/2, 00.00UKS13.245/2, 00.00UKS13.248/3, 00.00UKS14.010/4, 00.00UKS14.009/4, 00.00UKS12.030/4 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS10R034 | 00KPE80GH031 | 1757,2 | 1844 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0544'], ['00KPE80GH031-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R034', '00KPE80GH031', 'Шкаф сбора данных / Data acquisition cabinet', '00UKS10R034', '00KPE80GH031', 'Шкаф сбора данных / Data acquisition cabinet', '00UKS10R034', '00KPE80GH031', 'Шкаф сбора данных / Data acquisition cabinet', '1844.0', '1757.2', '2.0'], ['146'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.087/2; 00.00UKS21.086/2; 00.00UKS21.085/9; 00.00UKS21.084/7; 00.00UKS21.083/7; 00.00UKS19.004/7; 00.00UKS19.007/7; 00.00UKS19.017/4; 00.00UKS16.075V/2; 00.00UKS13.246V/2; 00.00UKS13.245/2; 00.00UKS13.248/3; 00.00UKS14.010/4; 00.00UKS14.009/4; 00.00UKS12.030/4;']] | 60
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0545 | 00KPE80GK031-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 141 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.087/2, 00.00UKS21.086/2, 00.00UKS21.085/9, 00.00UKS21.084/7, 00.00UKS21.083/7, 00.00UKS19.004/7, 00.00UKS19.007/7, 00.00UKS19.017/4, 00.00UKS16.075V/2, 00.00UKS13.246V/2, 00.00UKS13.245/2, 00.00UKS13.248/3, 00.00UKS14.012/4, 00.00UKS12.032/4, 00.00UKS12.031/2 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS10R034 | 00KPE80GK031 | 1753,5 | 1844,9 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0545'], ['00KPE80GK031-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R034', '00KPE80GK031', 'Панель оператора сенсорная / Operator touch screen', '00UKS10R034', '00KPE80GK031', 'Панель оператора сенсорная / Operator touch screen', '00UKS10R034', '00KPE80GK031', 'Панель оператора сенсорная / Operator touch screen', '1844.9', '1753.5', '2.0'], ['141'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.087/2; 00.00UKS21.086/2; 00.00UKS21.085/9; 00.00UKS21.084/7; 00.00UKS21.083/7; 00.00UKS19.004/7; 00.00UKS19.007/7; 00.00UKS19.017/4; 00.00UKS16.075V/2; 00.00UKS13.246V/2; 00.00UKS13.245/2; 00.00UKS13.248/3; 00.00UKS14.012/4; 00.00UKS12.032/4; 00.00UKS12.031/2;']] | 57
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0546 | 00KPB59GK003-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 82 | 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.153/11, 00.00UKS13.154/11, 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.143/10, 00.00UKS13.144/10, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.276/6, 00.00UKS13.116/8, 00.00UKS13.270V/1 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00KPB59GK003 | 1747,3 | 1787,1 | 4,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0546'], ['00KPB59GK003-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00KPB59GK003', 'Инженерная станция / Engineering workstation', '00UKS14R012', '00KPB59GK003', 'Инженерная станция / Engineering workstation', '00UKS14R012', '00KPB59GK003', 'Инженерная станция / Engineering workstation', '1787.1', '1747.3', '4.2'], ['82'], ['00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.153/11; 00.00UKS13.154/11; 00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.143/10; 00.00UKS13.144/10; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.276/6; 00.00UKS13.116/8; 00.00UKS13.270V/1;']] | 39
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0547 | 00KPB59GK004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 84 | 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.153/11, 00.00UKS13.154/11, 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.143/10, 00.00UKS13.144/10, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.276/6, 00.00UKS13.116/8, 00.00UKS13.269V/1 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00KPB59GK004 | 1748,5 | 1787,1 | 4,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0547'], ['00KPB59GK004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00KPB59GK004', "АРМ диспетчера / Dispatcher's CWP", '00UKS14R012', '00KPB59GK004', "АРМ диспетчера / Dispatcher's CWP", '00UKS14R012', '00KPB59GK004', "АРМ диспетчера / Dispatcher's CWP", '1787.1', '1748.5', '4.2'], ['84'], ['00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.153/11; 00.00UKS13.154/11; 00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.143/10; 00.00UKS13.144/10; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.276/6; 00.00UKS13.116/8; 00.00UKS13.269V/1;']] | 41
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0548 | 00BLA64GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 49 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS21.088/2 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS18R004 | 00BLA64GH001 | 1731,3 | 1808,2 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0548'], ['00BLA64GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1808.2', '1731.3', '9.4'], ['49'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS21.088/2;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0549 | 00BLA64GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 49 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS21.088/2 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS18R004 | 00BLA64GH001 | 1731,3 | 1808,2 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0549'], ['00BLA64GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1808.2', '1731.3', '9.4'], ['49'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS21.088/2;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0550 | 00UKS15GQ207-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 179 | 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.087/2, 00.00UKS21.086/2, 00.00UKS21.085/9, 00.00UKS21.084/7, 00.00UKS21.083/7, 00.00UKS19.004/7, 00.00UKS19.007/7, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS19.020/3, 00.00UKS16.018V/2, 00.00UKS16.017/2, 00.00UKS17.135/2, 00.00UKS17.134/2, 00.00UKS17.133/2, 00.00UKS17.132/2, 00.00UKS17.131/2, 00.00UKS17.129/2, 00.00UKS17.128/2, 00.00UKS17.143/2, 00.00UKS17.127/2, 00.00UKS17.125/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.116/2 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS14R044 | 00UKS16GE204 | 1766,4 | 1846 | 7,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0550'], ['00UKS15GQ207-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R044', '00UKS16GE204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS16GE204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS16GE204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.0', '1766.4', '7.2'], ['179'], ['00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.087/2; 00.00UKS21.086/2; 00.00UKS21.085/9; 00.00UKS21.084/7; 00.00UKS21.083/7; 00.00UKS19.004/7; 00.00UKS19.007/7; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS19.020/3; 00.00UKS16.018V/2; 00.00UKS16.017/2; 00.00UKS17.135/2; 00.00UKS17.134/2; 00.00UKS17.133/2; 00.00UKS17.132/2; 00.00UKS17.131/2; 00.00UKS17.129/2; 00.00UKS17.128/2; 00.00UKS17.143/2; 00.00UKS17.127/2; 00.00UKS17.125/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.116/2;']] | 71
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0551 | 00UKS15GQ207-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 38 | 00.00UKS17.115/2, 00.00UKS17.114/5, 00.00UKS17.113/5 | 00UKS14R044 | 00UKS16GE204 | 1766,4 | 1846 | 7,2 | 00UKS14R042 | 00UKS15GQ207 | 1778,4 | 1843,3 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0551'], ['00UKS15GQ207-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R044', '00UKS16GE204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS16GE204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS16GE204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.0', '1766.4', '7.2'], ['00UKS14R042', '00UKS15GQ207', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ207', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ207', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '1843.3', '1778.4', '5.2'], ['38'], ['00.00UKS17.115/2; 00.00UKS17.114/5; 00.00UKS17.113/5;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0552 | 00UKS15GQ208-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 34 | 00.00UKS17.119/1, 00.00UKS17.120/1 | 00UKS14R044 | 00UKS16GE204 | 1766,4 | 1846 | 7,2 | 00UKS14R040 | 220VAC | 1772,7 | 1851,4 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0552'], ['00UKS15GQ208-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R044', '00UKS16GE204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS16GE204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS16GE204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.0', '1766.4', '7.2'], ['00UKS14R040', '00UKS15GQ208', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ208', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ208', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '1851.4', '1772.7', '5.2'], ['34'], ['00.00UKS17.119/1; 00.00UKS17.120/1;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0553 | 00UKS15GQ209-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 39 | 00.00UKS17.116/2, 00.00UKS17.117/2 | 00UKS14R044 | 00UKS16GE204 | 1766,4 | 1846 | 7,2 | 00UKS14R030 | 220VAC | 1751,4 | 1852,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0553'], ['00UKS15GQ209-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R044', '00UKS16GE204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS16GE204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS16GE204', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.0', '1766.4', '7.2'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ209', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ209', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ209', 'Розетка ~220 В (для холодильника лабораторного) / Socket 220 VAC (for laboratory fridge)', '1852.2', '1751.4', '5.3'], ['39'], ['00.00UKS17.116/2; 00.00UKS17.117/2;']] | 21
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0554 | 00KLF69AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 99 | 00.00UKS25.168/9, 00.00UKS25.172/9, 00.00UKS25.171/9, 00.00UKS25.170/9, 00.00UKS21.150V/7, 00.00UKS17.042V/7, 00.00UKS17.039/7, 00.00UKS17.040/7, 00.00UKS13.092V/6, 00.00UKS13.113/9, 00.00UKS13.115/9, 00.00UKS13.132/5, 00.00UKS13.134/9, 00.00UKS13.136/9, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.146/8, 00.00UKS13.155/14, 00.00UKS13.150/12 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS10R001 | 00KLF69GU001 | 1735,9 | 1790,4 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0554'], ['00KLF69AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['00UKS10R001', '00KLF69GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R001', '00KLF69GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R001', '00KLF69GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1790.4', '1735.9', '1.5'], ['99'], ['00.00UKS25.168/9; 00.00UKS25.172/9; 00.00UKS25.171/9; 00.00UKS25.170/9; 00.00UKS21.150V/7; 00.00UKS17.042V/7; 00.00UKS17.039/7; 00.00UKS17.040/7; 00.00UKS13.092V/6; 00.00UKS13.113/9; 00.00UKS13.115/9; 00.00UKS13.132/5; 00.00UKS13.134/9; 00.00UKS13.136/9; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.146/8; 00.00UKS13.155/14; 00.00UKS13.150/12;']] | 25
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0555 | 00KLF69AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS10R001 | 00KLF69GU001 | 1735,9 | 1790,4 | 1,5 | 00UKS10R001 | 00KLF69AN001 | 1734,4 | 1787,1 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0555'], ['00KLF69AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS10R001', '00KLF69GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R001', '00KLF69GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R001', '00KLF69GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1790.4', '1735.9', '1.5'], ['00UKS10R001', '00KLF69AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS10R001', '00KLF69AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS10R001', '00KLF69AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1787.1', '1734.4', '0.6'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 5 | Длина меньше минимальной
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0556 | 00KLF21AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 71 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R027 | 00KLF21GU001 | 1770,2 | 1800,5 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0556'], ['00KLF21AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R027', '00KLF21GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R027', '00KLF21GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R027', '00KLF21GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1800.5', '1770.2', '14.1'], ['71'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4;']] | 32
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0557 | 00KLF22AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 62 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS25.109V/1, 00.00UKS25.015/4, 00.00UKS25.014/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF22GU001 | 1769,9 | 1787,9 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0557'], ['00KLF22AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF22GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF22GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF22GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1787.9', '1769.9', '14.1'], ['62'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS25.109V/1; 00.00UKS25.015/4; 00.00UKS25.014/4;']] | 19
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0558 | 00KLF22AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF22GU001 | 1769,9 | 1787,9 | 14,1 | 00UKS22R026 | 00KLF22AN001 | 1769 | 1789,3 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0558'], ['00KLF22AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF22GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF22GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF22GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1787.9', '1769.9', '14.1'], ['00UKS22R026', '00KLF22AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF22AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF22AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1789.3', '1769.0', '13.5'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0559 | 00KLF24AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 83 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4, 00.00UKS25.018/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF24GU001 | 1770,9 | 1799,4 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0559'], ['00KLF24AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF24GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF24GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF24GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1799.4', '1770.9', '14.1'], ['83'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4; 00.00UKS25.018/4;']] | 32
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0560 | 00KLF24AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF24GU001 | 1770,9 | 1799,4 | 14,1 | 00UKS22R026 | 00KLF24AN001 | 1769 | 1793,5 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0560'], ['00KLF24AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF24GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF24GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF24GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1799.4', '1770.9', '14.1'], ['00UKS22R026', '00KLF24AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF24AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF24AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1793.5', '1769.0', '13.5'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0561 | 00KLF25AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 79 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4, 00.00UKS25.020/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF25GU001 | 1772,9 | 1801,5 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0561'], ['00KLF25AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF25GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF25GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF25GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1801.5', '1772.9', '14.1'], ['79'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4; 00.00UKS25.020/4;']] | 37
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0562 | 00KLF25AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF25GU001 | 1772,9 | 1801,5 | 14,1 | 00UKS22R026 | 00KLF25AN001 | 1776,2 | 1801,4 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0562'], ['00KLF25AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF25GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF25GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF25GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1801.5', '1772.9', '14.1'], ['00UKS22R026', '00KLF25AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF25AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF25AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1801.4', '1776.2', '13.5'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0563 | 00KLF35AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 48 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.169/8, 00.00UKS25.081/4, 00.00UKS25.083/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R006 | 00KLF35GE001 | 1745,4 | 1796,4 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0563'], ['00KLF35AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R006', '00KLF35GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R006', '00KLF35GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R006', '00KLF35GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1796.4', '1745.4', '14.6'], ['48'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.169/8; 00.00UKS25.081/4; 00.00UKS25.083/1;']] | 21
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0564 | 00KLF35AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x16 |  | 11 | По месту / In-situ | 00UKS22R006 | 00KLF35GE001 | 1745,4 | 1796,4 | 14,6 | 00UKS22R006 | 00KLF35AN001 | 1742,8 | 1796,6 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0564'], ['00KLF35AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R006', '00KLF35GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R006', '00KLF35GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R006', '00KLF35GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1796.4', '1745.4', '14.6'], ['00UKS22R006', '00KLF35AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R006', '00KLF35AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R006', '00KLF35AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1796.6', '1742.8', '13.6'], ['11'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0565 | 00KLF27AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 43 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.169/9 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF27GE003 | 1750,7 | 1797,4 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0565'], ['00KLF27AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF27GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF27GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF27GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1797.4', '1750.7', '14.6'], ['43'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.169/9;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0566 | 00KLF27AN003-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 18 | По месту / In-situ | 00UKS22R019 | 00KLF27GE003 | 1750,7 | 1797,4 | 14,6 | 00UKS22R019 | 00KLF27AN003 | 1752,4 | 1797,7 | 13,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0566'], ['00KLF27AN003-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R019', '00KLF27GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF27GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF27GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1797.4', '1750.7', '14.6'], ['00UKS22R019', '00KLF27AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R019', '00KLF27AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R019', '00KLF27AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1797.7', '1752.4', '13.1'], ['18'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0567 | 00KLF22AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 41 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.169/9 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF22GE003 | 1750,7 | 1796,2 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0567'], ['00KLF22AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF22GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF22GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF22GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1796.2', '1750.7', '14.6'], ['41'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.169/9;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0568 | 00KLF22AN003-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 19 | По месту / In-situ | 00UKS22R019 | 00KLF22GE003 | 1750,7 | 1796,2 | 14,6 | 00UKS22R019 | 00KLF22AN003 | 1752,8 | 1795 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0568'], ['00KLF22AN003-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R019', '00KLF22GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF22GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF22GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1796.2', '1750.7', '14.6'], ['00UKS22R019', '00KLF22AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R019', '00KLF22AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R019', '00KLF22AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1795.0', '1752.8', '13.4'], ['19'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0569 | 00KLF28AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 38 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.159/7, 00.00UKS25.079/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF28GE001 | 1760,7 | 1790,9 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0569'], ['00KLF28AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF28GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF28GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF28GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.9', '1760.7', '14.6'], ['38'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.159/7; 00.00UKS25.079/1;']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0570 | 00KLF28AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 18 | По месту / In-situ | 00UKS22R019 | 00KLF28GE001 | 1760,7 | 1790,9 | 14,6 | 00UKS22R019 | 00KLF28AN001 | 1760,3 | 1793,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0570'], ['00KLF28AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R019', '00KLF28GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF28GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF28GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.9', '1760.7', '14.6'], ['00UKS22R019', '00KLF28AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R019', '00KLF28AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R019', '00KLF28AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1793.5', '1760.3', '13.6'], ['18'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0571 | 00KLF27AN005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 89 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4, 00.00UKS25.020/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF27GE005 | 1772,9 | 1809,3 | 14,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0571'], ['00KLF27AN005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF27GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF27GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF27GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.3', '1772.9', '14.5'], ['89'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4; 00.00UKS25.020/4;']] | 44
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0572 | 00KLF27AN005-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF27GE005 | 1772,9 | 1809,3 | 14,5 | 00UKS22R026 | 00KLF27AN005 | 1776,3 | 1807,9 | 13,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0572'], ['00KLF27AN005-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF27GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF27GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF27GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.3', '1772.9', '14.5'], ['00UKS22R026', '00KLF27AN005', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF27AN005', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF27AN005', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1807.9', '1776.3', '13.1'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0573 | 00KLF33AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 34 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.159/7, 00.00UKS25.080/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF33GE001 | 1755,4 | 1790,9 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0573'], ['00KLF33AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF33GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF33GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF33GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.9', '1755.4', '14.6'], ['34'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.159/7; 00.00UKS25.080/1;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0574 | 00KLF33AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R019 | 00KLF33GE001 | 1755,4 | 1790,9 | 14,6 | 00UKS22R019 | 00KLF33AN001 | 1756,1 | 1793,7 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0574'], ['00KLF33AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R019', '00KLF33GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF33GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF33GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.9', '1755.4', '14.6'], ['00UKS22R019', '00KLF33AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R019', '00KLF33AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R019', '00KLF33AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1793.7', '1756.1', '13.6'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0575 | 00KLF23AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 90 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5, 00.00UKS25.020/5 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF23GE003 | 1772,9 | 1809,9 | 14,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0575'], ['00KLF23AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF23GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF23GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF23GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.9', '1772.9', '14.5'], ['90'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5; 00.00UKS25.020/5;']] | 45
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0576 | 00KLF23AN003-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF23GE003 | 1772,9 | 1809,9 | 14,5 | 00UKS22R026 | 00KLF23AN003 | 1776,9 | 1809,6 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0576'], ['00KLF23AN003-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF23GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF23GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF23GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.9', '1772.9', '14.5'], ['00UKS22R026', '00KLF23AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF23AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF23AN003', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1809.6', '1776.9', '13.4'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0577 | 00KLF04AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 66 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.008/8, 00.00UKS29.055V/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF04AH112 | 1753,3 | 1798,4 | 21,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0577'], ['00KLF04AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF04AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF04AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF04AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1798.4', '1753.3', '21.5'], ['66'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.008/8; 00.00UKS29.055V/1;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0578 | 00KLF04AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 76 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.021/11, 00.00UKS29.023/11, 00.00UKS29.025/11, 00.00UKS29.026/11 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS26R007 | 00KLF04GU001 | 1753,4 | 1803 | 18,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0578'], ['00KLF04AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['00UKS26R007', '00KLF04GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS26R007', '00KLF04GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS26R007', '00KLF04GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1803.0', '1753.4', '18.3'], ['76'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.021/11; 00.00UKS29.023/11; 00.00UKS29.025/11; 00.00UKS29.026/11;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0579 | 00KLF04AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS26R007 | 00KLF04GU001 | 1753,4 | 1803 | 18,3 | 00UKS26R007 | 00KLF04AN001 | 1751,1 | 1801,8 | 17,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0579'], ['00KLF04AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS26R007', '00KLF04GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS26R007', '00KLF04GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS26R007', '00KLF04GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1803.0', '1753.4', '18.3'], ['00UKS26R007', '00KLF04AN001', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS26R007', '00KLF04AN001', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS26R007', '00KLF04AN001', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '1801.8', '1751.1', '17.3'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0580 | 00KLF27AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 80 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4, 00.00UKS25.018/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF27GU001 | 1773,2 | 1799,4 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0580'], ['00KLF27AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF27GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF27GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF27GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1799.4', '1773.2', '14.1'], ['80'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4; 00.00UKS25.018/4;']] | 35
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0581 | 00KLF27AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF27GU001 | 1773,2 | 1799,4 | 14,1 | 00UKS22R026 | 00KLF27AN001 | 1776,6 | 1798,5 | 13,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0581'], ['00KLF27AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF27GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF27GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF27GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1799.4', '1773.2', '14.1'], ['00UKS22R026', '00KLF27AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF27AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF27AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1798.5', '1776.6', '13.2'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0582 | 00KLF69AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 103 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.176/10, 00.00UKS25.177/10, 00.00UKS21.152V/7, 00.00UKS21.132/7, 00.00UKS21.136/7, 00.00UKS17.044V/7, 00.00UKS13.090V/7, 00.00UKS13.096/9, 00.00UKS13.097/9, 00.00UKS13.098/9, 00.00UKS13.130/9, 00.00UKS13.133/9, 00.00UKS13.135/9, 00.00UKS13.137/9, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.155/13, 00.00UKS13.150/11 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS10R001 | 00KLF69GU002 | 1735,4 | 1790,4 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0582'], ['00KLF69AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['00UKS10R001', '00KLF69GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R001', '00KLF69GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R001', '00KLF69GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1790.4', '1735.4', '1.5'], ['103'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.176/10; 00.00UKS25.177/10; 00.00UKS21.152V/7; 00.00UKS21.132/7; 00.00UKS21.136/7; 00.00UKS17.044V/7; 00.00UKS13.090V/7; 00.00UKS13.096/9; 00.00UKS13.097/9; 00.00UKS13.098/9; 00.00UKS13.130/9; 00.00UKS13.133/9; 00.00UKS13.135/9; 00.00UKS13.137/9; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.155/13; 00.00UKS13.150/11;']] | 25
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0583 | 00KLF69AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS10R001 | 00KLF69GU002 | 1735,4 | 1790,4 | 1,5 | 00UKS10R001 | 00KLF69AN002 | 1734,4 | 1789,3 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0583'], ['00KLF69AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS10R001', '00KLF69GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R001', '00KLF69GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R001', '00KLF69GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1790.4', '1735.4', '1.5'], ['00UKS10R001', '00KLF69AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS10R001', '00KLF69AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS10R001', '00KLF69AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1789.3', '1734.4', '0.6'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0584 | 00KLF21AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 68 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R027 | 00KLF21GU002 | 1768 | 1800,5 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0584'], ['00KLF21AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R027', '00KLF21GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R027', '00KLF21GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R027', '00KLF21GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1800.5', '1768.0', '14.1'], ['68'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5;']] | 29
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0585 | 00KLF22AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 63 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS25.109V/2, 00.00UKS25.015/5, 00.00UKS25.014/5 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF22GU002 | 1770,4 | 1787,9 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0585'], ['00KLF22AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF22GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF22GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF22GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1787.9', '1770.4', '14.1'], ['63'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS25.109V/2; 00.00UKS25.015/5; 00.00UKS25.014/5;']] | 19
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0586 | 00KLF22AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF22GU002 | 1770,4 | 1787,9 | 14,1 | 00UKS22R026 | 00KLF22AN002 | 1769 | 1791,4 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0586'], ['00KLF22AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF22GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF22GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF22GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1787.9', '1770.4', '14.1'], ['00UKS22R026', '00KLF22AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF22AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF22AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1791.4', '1769.0', '13.5'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0587 | 00KLF24AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 86 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5, 00.00UKS25.018/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH002 | 1752,9 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF24GU002 | 1770,4 | 1799,4 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0587'], ['00KLF24AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF24GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF24GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF24GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1799.4', '1770.4', '14.1'], ['86'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5; 00.00UKS25.018/5;']] | 32
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0588 | 00KLF24AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF24GU002 | 1770,4 | 1799,4 | 14,1 | 00UKS22R026 | 00KLF24AN002 | 1769 | 1795,8 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0588'], ['00KLF24AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF24GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF24GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF24GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1799.4', '1770.4', '14.1'], ['00UKS22R026', '00KLF24AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF24AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF24AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1795.8', '1769.0', '13.5'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0589 | 00KLF25AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 84 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/7, 00.00UKS29.022/7, 00.00UKS29.007/7, 00.00UKS29.008/7, 00.00UKS29.009/7, 00.00UKS29.010/7, 00.00UKS29.012/7, 00.00UKS29.013/7, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5, 00.00UKS25.020/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH002 | 1752,9 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF25GU002 | 1772,9 | 1803,5 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0589'], ['00KLF25AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF25GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF25GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF25GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1803.5', '1772.9', '14.1'], ['84'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/7; 00.00UKS29.022/7; 00.00UKS29.007/7; 00.00UKS29.008/7; 00.00UKS29.009/7; 00.00UKS29.010/7; 00.00UKS29.012/7; 00.00UKS29.013/7; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5; 00.00UKS25.020/5;']] | 39
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0590 | 00KLF25AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF25GU002 | 1772,9 | 1803,5 | 14,1 | 00UKS22R026 | 00KLF25AN002 | 1776,2 | 1803,6 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0590'], ['00KLF25AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF25GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF25GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF25GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1803.5', '1772.9', '14.1'], ['00UKS22R026', '00KLF25AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF25AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF25AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1803.6', '1776.2', '13.5'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0591 | 00KLF35AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 43 | 00.00UKS25.168/9, 00.00UKS25.169/7, 00.00UKS25.081/6, 00.00UKS25.083/2 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH002 | 1752,9 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R006 | 00KLF35GE002 | 1745,4 | 1793,9 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0591'], ['00KLF35AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R006', '00KLF35GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R006', '00KLF35GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R006', '00KLF35GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.9', '1745.4', '14.6'], ['43'], ['00.00UKS25.168/9; 00.00UKS25.169/7; 00.00UKS25.081/6; 00.00UKS25.083/2;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0592 | 00KLF35AN002-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x16 |  | 11 | По месту / In-situ | 00UKS22R006 | 00KLF35GE002 | 1745,4 | 1793,9 | 14,6 | 00UKS22R006 | 00KLF35AN002 | 1742,8 | 1793,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0592'], ['00KLF35AN002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R006', '00KLF35GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R006', '00KLF35GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R006', '00KLF35GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.9', '1745.4', '14.6'], ['00UKS22R006', '00KLF35AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R006', '00KLF35AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R006', '00KLF35AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1793.9', '1742.8', '13.6'], ['11'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0593 | 00KLF27AN004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 41 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.169/8 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH002 | 1752,9 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF27GE004 | 1750,7 | 1796,8 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0593'], ['00KLF27AN004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF27GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF27GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF27GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1796.8', '1750.7', '14.6'], ['41'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.169/8;']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0594 | 00KLF27AN004-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R019 | 00KLF27GE004 | 1750,7 | 1796,8 | 14,6 | 00UKS22R019 | 00KLF27AN004 | 1754,2 | 1797,7 | 13,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0594'], ['00KLF27AN004-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R019', '00KLF27GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF27GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF27GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1796.8', '1750.7', '14.6'], ['00UKS22R019', '00KLF27AN004', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R019', '00KLF27AN004', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R019', '00KLF27AN004', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1797.7', '1754.2', '13.1'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0595 | 00KLF28AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 41 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.159/10, 00.00UKS25.079/3 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH002 | 1752,9 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF28GE002 | 1761,3 | 1790,9 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0595'], ['00KLF28AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF28GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF28GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF28GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.9', '1761.3', '14.6'], ['41'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.159/10; 00.00UKS25.079/3;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0596 | 00KLF28AN002-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 22 | По месту / In-situ | 00UKS22R019 | 00KLF28GE002 | 1761,3 | 1790,9 | 14,6 | 00UKS22R019 | 00KLF28AN002 | 1760,3 | 1795,6 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0596'], ['00KLF28AN002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R019', '00KLF28GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF28GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF28GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.9', '1761.3', '14.6'], ['00UKS22R019', '00KLF28AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R019', '00KLF28AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R019', '00KLF28AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1795.6', '1760.3', '13.6'], ['22'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0597 | 00KLF27AN006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 91 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5, 00.00UKS25.020/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH002 | 1752,9 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF27GE006 | 1772,9 | 1808,7 | 14,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0597'], ['00KLF27AN006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF27GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF27GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF27GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1808.7', '1772.9', '14.5'], ['91'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5; 00.00UKS25.020/5;']] | 44
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0598 | 00KLF27AN006-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF27GE006 | 1772,9 | 1808,7 | 14,5 | 00UKS22R026 | 00KLF27AN006 | 1775,1 | 1807,9 | 13,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0598'], ['00KLF27AN006-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF27GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF27GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R026', '00KLF27GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1808.7', '1772.9', '14.5'], ['00UKS22R026', '00KLF27AN006', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF27AN006', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF27AN006', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1807.9', '1775.1', '13.1'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0599 | 00KLF33AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 38 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.159/10, 00.00UKS25.080/3 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH002 | 1752,9 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF33GE002 | 1754,4 | 1790,9 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0599'], ['00KLF33AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF33GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF33GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF33GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.9', '1754.4', '14.6'], ['38'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.159/10; 00.00UKS25.080/3;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0600 | 00KLF33AN002-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R019 | 00KLF33GE002 | 1754,4 | 1790,9 | 14,6 | 00UKS22R019 | 00KLF33AN002 | 1753,8 | 1793,7 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0600'], ['00KLF33AN002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R019', '00KLF33GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF33GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R019', '00KLF33GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.9', '1754.4', '14.6'], ['00UKS22R019', '00KLF33AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R019', '00KLF33AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R019', '00KLF33AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1793.7', '1753.8', '13.6'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0601 | 00KLF04AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 66 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS29.056V/1 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH002 | 1752,9 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF04AH122 | 1750,5 | 1798,4 | 21,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0601'], ['00KLF04AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1752.9', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF04AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF04AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF04AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1798.4', '1750.5', '21.5'], ['66'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS29.056V/1;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0602 | 00KLF04AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 79 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.023/8, 00.00UKS29.025/8, 00.00UKS29.026/8 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH002 | 1752,9 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS26R007 | 00KLF04GU002 | 1752,9 | 1803 | 18,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0602'], ['00KLF04AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1752.9', '13.6'], ['00UKS26R007', '00KLF04GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS26R007', '00KLF04GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS26R007', '00KLF04GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1803.0', '1752.9', '18.3'], ['79'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.023/8; 00.00UKS29.025/8; 00.00UKS29.026/8;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0603 | 00KLF04AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS26R007 | 00KLF04GU002 | 1752,9 | 1803 | 18,3 | 00UKS26R007 | 00KLF04AN002 | 1751,1 | 1801,8 | 17,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0603'], ['00KLF04AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS26R007', '00KLF04GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS26R007', '00KLF04GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS26R007', '00KLF04GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1803.0', '1752.9', '18.3'], ['00UKS26R007', '00KLF04AN002', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS26R007', '00KLF04AN002', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '00UKS26R007', '00KLF04AN002', 'Вентилятор рециркуляционной системы с частотным преобразователем / Fan of recirculation system with frequency converter', '1801.8', '1751.1', '17.8'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0604 | 00KLF27AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 81 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH002 | 1752,9 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF27GU002 | 1773,4 | 1799,7 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0604'], ['00KLF27AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF27GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF27GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF27GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1799.7', '1773.4', '14.1'], ['81'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5;']] | 36
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0605 | 00KLF27AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R026 | 00KLF27GU002 | 1773,4 | 1799,7 | 14,1 | 00UKS22R026 | 00KLF27AN002 | 1776,6 | 1796,7 | 13,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0605'], ['00KLF27AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R026', '00KLF27GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF27GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R026', '00KLF27GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1799.7', '1773.4', '14.1'], ['00UKS22R026', '00KLF27AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF27AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R026', '00KLF27AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1796.7', '1776.6', '13.2'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0606 | 00KLF69AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 98 | 00.00UKS25.168/9, 00.00UKS25.172/9, 00.00UKS25.171/9, 00.00UKS25.170/9, 00.00UKS21.150V/7, 00.00UKS17.042V/7, 00.00UKS17.039/7, 00.00UKS17.040/7, 00.00UKS13.092V/6, 00.00UKS13.113/9, 00.00UKS13.115/9, 00.00UKS13.132/5, 00.00UKS13.134/9, 00.00UKS13.136/9, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.146/8, 00.00UKS13.155/14, 00.00UKS13.150/12 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS10R001 | 00KLF69GA001 | 1732,2 | 1787,1 | 0,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0606'], ['00KLF69AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS10R001', '00KLF69GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R001', '00KLF69GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R001', '00KLF69GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.1', '1732.2', '0.5'], ['98'], ['00.00UKS25.168/9; 00.00UKS25.172/9; 00.00UKS25.171/9; 00.00UKS25.170/9; 00.00UKS21.150V/7; 00.00UKS17.042V/7; 00.00UKS17.039/7; 00.00UKS17.040/7; 00.00UKS13.092V/6; 00.00UKS13.113/9; 00.00UKS13.115/9; 00.00UKS13.132/5; 00.00UKS13.134/9; 00.00UKS13.136/9; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.146/8; 00.00UKS13.155/14; 00.00UKS13.150/12;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0607 | 00KLF21AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 80 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R027 | 00KLF21GA001 | 1770,2 | 1804,2 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0607'], ['00KLF21AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R027', '00KLF21GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R027', '00KLF21GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R027', '00KLF21GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1804.2', '1770.2', '13.5'], ['80'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4;']] | 38
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0608 | 00KLF21AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 77 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.023/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R027 | 00KLF21GA002 | 1768 | 1804,2 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0608'], ['00KLF21AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R027', '00KLF21GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R027', '00KLF21GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R027', '00KLF21GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '1804.2', '1768.0', '13.5'], ['77'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.023/4;']] | 36
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0609 | 00KLF22AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 60 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS25.109V/1, 00.00UKS25.015/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF22GA001 | 1768,2 | 1789,8 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0609'], ['00KLF22AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF22GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF22GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF22GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1789.8', '1768.2', '13.5'], ['60'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS25.109V/1; 00.00UKS25.015/4;']] | 21
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0610 | 00KLF22AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 59 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS25.109V/1, 00.00UKS25.015/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF22GA002 | 1768,2 | 1789,8 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0610'], ['00KLF22AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF22GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF22GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF22GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '1789.8', '1768.2', '14.0'], ['59'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS25.109V/1; 00.00UKS25.015/4;']] | 21
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0611 | 00KLF22AA009-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 42 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.169/9 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF22GA009 | 1752,2 | 1795,3 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0611'], ['00KLF22AA009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF22GA009', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF22GA009', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF22GA009', 'Ящик коммутации / Switching box', '1795.3', '1752.2', '13.5'], ['42'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.169/9;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0612 | 00KLF22AA010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 41 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.169/9 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF22GA010 | 1752,2 | 1795,3 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0612'], ['00KLF22AA010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF22GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF22GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF22GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '1795.3', '1752.2', '14.0'], ['41'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.169/9;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0613 | 00KLF23AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 102 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4, 00.00UKS25.020/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF23GA001 | 1778,4 | 1812,3 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0613'], ['00KLF23AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF23GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF23GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF23GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1812.3', '1778.4', '13.5'], ['102'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4; 00.00UKS25.020/4;']] | 54
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0614 | 00KLF23AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 101 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4, 00.00UKS25.020/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF23GA002 | 1778,4 | 1812,3 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0614'], ['00KLF23AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF23GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF23GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF23GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '1812.3', '1778.4', '14.0'], ['101'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4; 00.00UKS25.020/4;']] | 54
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0615 | 00KLF23AA009-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 97 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5, 00.00UKS25.020/5 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF23GA009 | 1777,3 | 1809,8 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0615'], ['00KLF23AA009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF23GA009', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF23GA009', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF23GA009', 'Ящик коммутации / Switching box', '1809.8', '1777.3', '13.5'], ['97'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5; 00.00UKS25.020/5;']] | 50
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0616 | 00KLF23AA010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 96 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5, 00.00UKS25.020/5 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF23GA010 | 1777,3 | 1809,8 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0616'], ['00KLF23AA010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF23GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF23GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF23GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '1809.8', '1777.3', '14.0'], ['96'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5; 00.00UKS25.020/5;']] | 50
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0617 | 00KLF23AA013-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 162 | 00.00UKS25.168/9, 00.00UKS25.172/9, 00.00UKS25.171/9, 00.00UKS25.170/9, 00.00UKS21.150V/7, 00.00UKS17.042V/7, 00.00UKS17.039/7, 00.00UKS17.040/7, 00.00UKS13.092V/6, 00.00UKS13.113/9, 00.00UKS13.107/9, 00.00UKS13.101/8, 00.00UKS13.085/7, 00.00UKS13.078/7, 00.00UKS13.061/7, 00.00UKS13.058/7, 00.00UKS13.057/4, 00.00UKS13.177/2, 00.00UKS13.178/2, 00.00UKS13.179V/2, 00.00UKS17.028/2, 00.00UKS17.046/2, 00.00UKS17.047/6, 00.00UKS17.049/2, 00.00UKS17.074/5, 00.00UKS17.076/6, 00.00UKS16.031/1, 00.00UKS16.032/1, 00.00UKS16.041/3, 00.00UKS16.042/3, 00.00UKS16.043/2, 00.00UKS16.044/2, 00.00UKS14.003V/2, 00.00UKS14.004/2, 00.00UKS14.005/2 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS10R032 | 00KLF23GA013 | 1748,9 | 1830 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0617'], ['00KLF23AA013-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS10R032', '00KLF23GA013', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R032', '00KLF23GA013', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R032', '00KLF23GA013', 'Ящик коммутации / Switching box', '1830.0', '1748.9', '5.7'], ['162'], ['00.00UKS25.168/9; 00.00UKS25.172/9; 00.00UKS25.171/9; 00.00UKS25.170/9; 00.00UKS21.150V/7; 00.00UKS17.042V/7; 00.00UKS17.039/7; 00.00UKS17.040/7; 00.00UKS13.092V/6; 00.00UKS13.113/9; 00.00UKS13.107/9; 00.00UKS13.101/8; 00.00UKS13.085/7; 00.00UKS13.078/7; 00.00UKS13.061/7; 00.00UKS13.058/7; 00.00UKS13.057/4; 00.00UKS13.177/2; 00.00UKS13.178/2; 00.00UKS13.179V/2; 00.00UKS17.028/2; 00.00UKS17.046/2; 00.00UKS17.047/6; 00.00UKS17.049/2; 00.00UKS17.074/5; 00.00UKS17.076/6; 00.00UKS16.031/1; 00.00UKS16.032/1; 00.00UKS16.041/3; 00.00UKS16.042/3; 00.00UKS16.043/2; 00.00UKS16.044/2; 00.00UKS14.003V/2; 00.00UKS14.004/2; 00.00UKS14.005/2;']] | 50
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0618 | 00KLF24AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 66 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS26.001V/1, 00.00UKS25.016/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF24GA001 | 1768,2 | 1794 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0618'], ['00KLF24AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF24GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF24GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF24GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1794.0', '1768.2', '13.5'], ['66'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS26.001V/1; 00.00UKS25.016/1;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0619 | 00KLF24AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 65 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS26.001V/1, 00.00UKS25.016/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF24GA002 | 1768,2 | 1794 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0619'], ['00KLF24AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF24GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF24GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF24GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '1794.0', '1768.2', '14.0'], ['65'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS26.001V/1; 00.00UKS25.016/1;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0620 | 00KLF25AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 86 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4, 00.00UKS25.020/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF25GA001 | 1777 | 1801,8 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0620'], ['00KLF25AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF25GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF25GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF25GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1801.8', '1777.0', '13.5'], ['86'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4; 00.00UKS25.020/4;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0621 | 00KLF25AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 85 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4, 00.00UKS25.020/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF25GA002 | 1777 | 1801,8 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0621'], ['00KLF25AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF25GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF25GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF25GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '1801.8', '1777.0', '14.0'], ['85'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4; 00.00UKS25.020/4;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0622 | 00KLF28AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 41 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.159/7, 00.00UKS25.079/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF28GA001 | 1759,2 | 1793,9 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0622'], ['00KLF28AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF28GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF28GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF28GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1793.9', '1759.2', '14.0'], ['41'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.159/7; 00.00UKS25.079/1;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0623 | 00KLF28AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 42 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.159/7, 00.00UKS25.079/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF28GA002 | 1759,2 | 1793,9 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0623'], ['00KLF28AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF28GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF28GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF28GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '1793.9', '1759.2', '13.5'], ['42'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.159/7; 00.00UKS25.079/1;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0624 | 00KLF33AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 37 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.159/7, 00.00UKS25.080/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF33GA001 | 1755,8 | 1792,8 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0624'], ['00KLF33AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF33GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF33GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF33GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1792.8', '1755.8', '14.0'], ['37'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.159/7; 00.00UKS25.080/1;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0625 | 00KLF33AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 38 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.159/7, 00.00UKS25.080/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF33GA002 | 1755,8 | 1792,8 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0625'], ['00KLF33AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF33GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF33GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF33GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '1792.8', '1755.8', '13.5'], ['38'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.159/7; 00.00UKS25.080/1;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0626 | 00KLF27AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 89 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF27GA001 | 1777 | 1798,1 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0626'], ['00KLF27AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF27GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1798.1', '1777.0', '13.5'], ['89'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4;']] | 40
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0627 | 00KLF27AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 89 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF27GA002 | 1777 | 1798,1 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0627'], ['00KLF27AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF27GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '1798.1', '1777.0', '14.0'], ['89'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4;']] | 40
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0628 | 00KLF27AA009-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 44 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.169/9 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF27GA009 | 1752,1 | 1798,1 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0628'], ['00KLF27AA009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF27GA009', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF27GA009', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF27GA009', 'Ящик коммутации / Switching box', '1798.1', '1752.1', '13.5'], ['44'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.169/9;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0629 | 00KLF27AA010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 43 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.169/9 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF27GA010 | 1752,1 | 1798,1 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0629'], ['00KLF27AA010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF27GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF27GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF27GA010', 'Ящик коммутации / Switching box', '1798.1', '1752.1', '14.0'], ['43'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.169/9;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0630 | 00KLF27AA017-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 94 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4, 00.00UKS25.020/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF27GA017 | 1776,6 | 1807,5 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0630'], ['00KLF27AA017-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF27GA017', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA017', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA017', 'Ящик коммутации / Switching box', '1807.5', '1776.6', '13.5'], ['94'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4; 00.00UKS25.020/4;']] | 49
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0631 | 00KLF27AA018-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 94 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS25.111V/5, 00.00UKS25.022/4, 00.00UKS25.020/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF27GA018 | 1776,6 | 1807,5 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0631'], ['00KLF27AA018-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF27GA018', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA018', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA018', 'Ящик коммутации / Switching box', '1807.5', '1776.6', '14.0'], ['94'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS25.111V/5; 00.00UKS25.022/4; 00.00UKS25.020/4;']] | 49
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0632 | 00KLF24AA005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 132 | 00.00UKS25.168/9, 00.00UKS25.172/9, 00.00UKS25.171/9, 00.00UKS25.170/9, 00.00UKS21.150V/7, 00.00UKS17.042V/7, 00.00UKS17.039/7, 00.00UKS17.040/7, 00.00UKS13.092V/6, 00.00UKS13.113/9, 00.00UKS13.107/9, 00.00UKS13.101/8, 00.00UKS13.085/7, 00.00UKS13.078/7, 00.00UKS13.061/7, 00.00UKS13.058/7, 00.00UKS13.057/4, 00.00UKS13.177/2, 00.00UKS13.178/2, 00.00UKS13.179V/2, 00.00UKS17.028/2, 00.00UKS17.046/2, 00.00UKS17.047/6, 00.00UKS17.048/9 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS14R036 | 00KLF24GA005 | 1773,3 | 1800,7 | 7,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0632'], ['00KLF24AA005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS14R036', '00KLF24GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R036', '00KLF24GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R036', '00KLF24GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1800.7', '1773.3', '7.5'], ['132'], ['00.00UKS25.168/9; 00.00UKS25.172/9; 00.00UKS25.171/9; 00.00UKS25.170/9; 00.00UKS21.150V/7; 00.00UKS17.042V/7; 00.00UKS17.039/7; 00.00UKS17.040/7; 00.00UKS13.092V/6; 00.00UKS13.113/9; 00.00UKS13.107/9; 00.00UKS13.101/8; 00.00UKS13.085/7; 00.00UKS13.078/7; 00.00UKS13.061/7; 00.00UKS13.058/7; 00.00UKS13.057/4; 00.00UKS13.177/2; 00.00UKS13.178/2; 00.00UKS13.179V/2; 00.00UKS17.028/2; 00.00UKS17.046/2; 00.00UKS17.047/6; 00.00UKS17.048/9;']] | 38
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0633 | 00KLF24AA007-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 87 | 00.00UKS25.168/9, 00.00UKS25.172/9, 00.00UKS25.176/9, 00.00UKS25.177/9, 00.00UKS21.152V/5, 00.00UKS21.132/6, 00.00UKS21.142/8, 00.00UKS21.143/8, 00.00UKS21.144/8, 00.00UKS21.145/8, 00.00UKS21.112/3, 00.00UKS21.113/3, 00.00UKS21.116/3, 00.00UKS21.117/3, 00.00UKS21.126/3, 00.00UKS21.023/3, 00.00UKS21.024/1, 00.00UKS21.025/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS18R028 | 00KLF24GA007 | 1768,9 | 1800,7 | 11,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0633'], ['00KLF24AA007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS18R028', '00KLF24GA007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R028', '00KLF24GA007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R028', '00KLF24GA007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1800.7', '1768.9', '11.7'], ['87'], ['00.00UKS25.168/9; 00.00UKS25.172/9; 00.00UKS25.176/9; 00.00UKS25.177/9; 00.00UKS21.152V/5; 00.00UKS21.132/6; 00.00UKS21.142/8; 00.00UKS21.143/8; 00.00UKS21.144/8; 00.00UKS21.145/8; 00.00UKS21.112/3; 00.00UKS21.113/3; 00.00UKS21.116/3; 00.00UKS21.117/3; 00.00UKS21.126/3; 00.00UKS21.023/3; 00.00UKS21.024/1; 00.00UKS21.025/1;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0634 | 00KLF27AA027-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 121 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS29.014/11, 00.00UKS29.015/11, 00.00UKS29.016/11, 00.00UKS29.017/11, 00.00UKS29.018/11, 00.00UKS29.042/11, 00.00UKS25.113V/4, 00.00UKS25.027/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R031 | 00KLF27GA027 | 1766 | 1828 | 15,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0634'], ['00KLF27AA027-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R031', '00KLF27GA027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00KLF27GA027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00KLF27GA027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1828.0', '1766.0', '15.7'], ['121'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS29.014/11; 00.00UKS29.015/11; 00.00UKS29.016/11; 00.00UKS29.017/11; 00.00UKS29.018/11; 00.00UKS29.042/11; 00.00UKS25.113V/4; 00.00UKS25.027/4;']] | 58
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0635 | 00KLF27AA028-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 117 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS29.014/11, 00.00UKS29.015/11, 00.00UKS29.016/11, 00.00UKS29.017/11, 00.00UKS29.018/11, 00.00UKS29.042/11, 00.00UKS25.113V/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R030 | 00KLF27GA028 | 1765,9 | 1824,4 | 15 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0635'], ['00KLF27AA028-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R030', '00KLF27GA028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00KLF27GA028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00KLF27GA028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1824.4', '1765.9', '15.0'], ['117'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS29.014/11; 00.00UKS29.015/11; 00.00UKS29.016/11; 00.00UKS29.017/11; 00.00UKS29.018/11; 00.00UKS29.042/11; 00.00UKS25.113V/4;']] | 55
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0636 | 00KLF27AA031-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 106 | 00.00UKS25.168/9, 00.00UKS25.172/9, 00.00UKS25.171/9, 00.00UKS25.170/9, 00.00UKS21.150V/7, 00.00UKS17.042V/7, 00.00UKS17.039/7, 00.00UKS17.040/7, 00.00UKS13.092V/6, 00.00UKS13.113/9, 00.00UKS13.115/9, 00.00UKS13.132/5, 00.00UKS13.134/9, 00.00UKS13.136/9, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.158/13, 00.00UKS13.159/13, 00.00UKS13.160/13, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.271/3 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS10R043 | 00KLF27AA031 | 1733,8 | 1805 | 2,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0636'], ['00KLF27AA031-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS10R043', '00KLF27AA031', 'Клапан воздушный с электроприводом / Electrically-driven air damper', '00UKS10R043', '00KLF27AA031', 'Клапан воздушный с электроприводом / Electrically-driven air damper', '00UKS10R043', '00KLF27AA031', 'Клапан воздушный с электроприводом / Electrically-driven air damper', '1805.0', '1733.8', '2.6'], ['106'], ['00.00UKS25.168/9; 00.00UKS25.172/9; 00.00UKS25.171/9; 00.00UKS25.170/9; 00.00UKS21.150V/7; 00.00UKS17.042V/7; 00.00UKS17.039/7; 00.00UKS17.040/7; 00.00UKS13.092V/6; 00.00UKS13.113/9; 00.00UKS13.115/9; 00.00UKS13.132/5; 00.00UKS13.134/9; 00.00UKS13.136/9; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.158/13; 00.00UKS13.159/13; 00.00UKS13.160/13; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.271/3;']] | 39
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0637 | 00KLF27AA034-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 166 | 00.00UKS25.168/9, 00.00UKS25.172/9, 00.00UKS25.171/9, 00.00UKS25.170/9, 00.00UKS21.150V/7, 00.00UKS17.042V/7, 00.00UKS17.039/7, 00.00UKS17.040/7, 00.00UKS13.092V/6, 00.00UKS13.113/9, 00.00UKS13.115/9, 00.00UKS13.132/5, 00.00UKS13.134/9, 00.00UKS13.136/9, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.158/13, 00.00UKS13.163/13, 00.00UKS13.167/13, 00.00UKS13.168V/8, 00.00UKS17.093/10, 00.00UKS17.092/10, 00.00UKS17.091/13, 00.00UKS17.089/11, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.087/7, 00.00UKS17.086/7, 00.00UKS17.082/3, 00.00UKS17.081/3, 00.00UKS17.080/3, 00.00UKS13.201V/3, 00.00UKS13.202/3 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS10R026 | 00KLF27GA034 | 1747,8 | 1804,3 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0637'], ['00KLF27AA034-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS10R026', '00KLF27GA034', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00KLF27GA034', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00KLF27GA034', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1804.3', '1747.8', '3.0'], ['166'], ['00.00UKS25.168/9; 00.00UKS25.172/9; 00.00UKS25.171/9; 00.00UKS25.170/9; 00.00UKS21.150V/7; 00.00UKS17.042V/7; 00.00UKS17.039/7; 00.00UKS17.040/7; 00.00UKS13.092V/6; 00.00UKS13.113/9; 00.00UKS13.115/9; 00.00UKS13.132/5; 00.00UKS13.134/9; 00.00UKS13.136/9; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.158/13; 00.00UKS13.163/13; 00.00UKS13.167/13; 00.00UKS13.168V/8; 00.00UKS17.093/10; 00.00UKS17.092/10; 00.00UKS17.091/13; 00.00UKS17.089/11; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.087/7; 00.00UKS17.086/7; 00.00UKS17.082/3; 00.00UKS17.081/3; 00.00UKS17.080/3; 00.00UKS13.201V/3; 00.00UKS13.202/3;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0638 | 00KLF35AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 51 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.169/8, 00.00UKS25.081/4, 00.00UKS25.083/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R006 | 00KLF35GA001 | 1741,2 | 1796,6 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0638'], ['00KLF35AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R006', '00KLF35GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R006', '00KLF35GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R006', '00KLF35GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1796.6', '1741.2', '13.6'], ['51'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.169/8; 00.00UKS25.081/4; 00.00UKS25.083/1;']] | 23
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0639 | 00KLF41AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 62 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/7, 00.00UKS29.023/7, 00.00UKS29.054V/1 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00KLF41GA001 | 1762 | 1791,1 | 21,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0639'], ['00KLF41AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF41GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF41GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF41GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1791.1', '1762.0', '21.5'], ['62'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/7; 00.00UKS29.023/7; 00.00UKS29.054V/1;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0640 | 00KLF41AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 54 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.021/11, 00.00UKS29.023/11 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS26R002 | 00KLF41GE001 | 1763,9 | 1793,1 | 20,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0640'], ['00KLF41AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS26R002', '00KLF41GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF41GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF41GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.1', '1763.9', '20.2'], ['54'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.021/11; 00.00UKS29.023/11;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0641 | 00KLF41AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 20 | 00.00UKS29.054V/1 | 00UKS26R002 | 00KLF41GE001 | 1763,9 | 1793,1 | 20,2 | 00UKS26R002 | 00KLF41AN001 | 1761,9 | 1790,7 | 20,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0641'], ['00KLF41AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS26R002', '00KLF41GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF41GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R002', '00KLF41GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.1', '1763.9', '20.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF41AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', 'Kpoвля / Roof', '00KLF41AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', 'Kpoвля / Roof', '00KLF41AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1790.7', '1761.9', '20.6'], ['20'], ['00.00UKS29.054V/1;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0642 | 00BKK26GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH001 | 1751,7 | 1784,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0642'], ['00BKK26GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1751.7', '13.6'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0643 | 00BKJ26GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | 00.00UKS25.168/7 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0643'], ['00BKJ26GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.168/7;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0644 | 00CXV01GH005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 30 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.158/7, 00.00UKS25.153/7, 00.00UKS25.162/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00CXV01GH005 | 1758,3 | 1783,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0644'], ['00CXV01GH005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00CXV01GH005', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R017', '00CXV01GH005', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R017', '00CXV01GH005', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '1783.9', '1758.3', '13.6'], ['30'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.158/7; 00.00UKS25.153/7; 00.00UKS25.162/4;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0645 | 00UKS23GQ201-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 79 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS29.014/11, 00.00UKS29.015/11, 00.00UKS25.112V/3 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R028 | 00UKS25GE201 | 1766,9 | 1807,4 | 15,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0645'], ['00UKS23GQ201-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R028', '00UKS25GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R028', '00UKS25GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R028', '00UKS25GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1807.4', '1766.9', '15.8'], ['79'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS29.014/11; 00.00UKS29.015/11; 00.00UKS25.112V/3;']] | 39
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0646 | 00UKS23GQ202-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 61 | 00.00UKS25.112V/4, 00.00UKS29.016/7, 00.00UKS29.017/7, 00.00UKS29.018/7, 00.00UKS29.042/7, 00.00UKS25.113V/4 | 00UKS22R028 | 00UKS25GE201 | 1766,9 | 1807,4 | 15,8 | 00UKS22R029 | 00UKS23GQ202 | 1760,9 | 1817,1 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0646'], ['00UKS23GQ202-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R028', '00UKS25GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R028', '00UKS25GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R028', '00UKS25GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1807.4', '1766.9', '15.8'], ['00UKS22R029', '00UKS23GQ202', 'Розетка подключения спектрометра / Socket for connecting spectrometer', '00UKS22R029', '00UKS23GQ202', 'Розетка подключения спектрометра / Socket for connecting spectrometer', '00UKS22R029', '00UKS23GQ202', 'Розетка подключения спектрометра / Socket for connecting spectrometer', '1817.1', '1760.9', '14.1'], ['61'], ['00.00UKS25.112V/4; 00.00UKS29.016/7; 00.00UKS29.017/7; 00.00UKS29.018/7; 00.00UKS29.042/7; 00.00UKS25.113V/4;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0647 | 00UKS23GQ201-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 11 | По месту / In-situ | 00UKS22R028 | 00UKS25GE201 | 1766,9 | 1807,4 | 15,8 | 00UKS22R028 | 00UKS23GQ201 | 1766,9 | 1809,6 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0647'], ['00UKS23GQ201-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R028', '00UKS25GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R028', '00UKS25GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R028', '00UKS25GE201', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1807.4', '1766.9', '15.8'], ['00UKS22R028', '00UKS23GQ201', 'Розетка подключения спектрометра / Socket for connecting spectrometer', '00UKS22R028', '00UKS23GQ201', 'Розетка подключения спектрометра / Socket for connecting spectrometer', '00UKS22R028', '00UKS23GQ201', 'Розетка подключения спектрометра / Socket for connecting spectrometer', '1809.6', '1766.9', '14.1'], ['11'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0648 | 00BKK26GH001-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH001 | 1751,7 | 1784,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0648'], ['00BKK26GH001-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1751.7', '13.6'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0649 | 00BKK26GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | 00.00UKS25.168/10 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH001 | 1751,7 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH002 | 1752,9 | 1784,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0649'], ['00BKK26GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1752.9', '13.6'], ['15'], ['00.00UKS25.168/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0650 | 00BKK26GH003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | 00.00UKS25.168/10 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH002 | 1752,9 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0650'], ['00BKK26GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['15'], ['00.00UKS25.168/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0651 | 00BKK26GH004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | 00.00UKS25.168/10 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0651'], ['00BKK26GH004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['15'], ['00.00UKS25.168/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0652 | 00KLF69AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 98 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.171/10, 00.00UKS25.170/10, 00.00UKS21.150V/6, 00.00UKS17.042V/6, 00.00UKS17.039/6, 00.00UKS17.040/6, 00.00UKS13.092V/7, 00.00UKS13.112/4, 00.00UKS13.121/8, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.276/6, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.155/13, 00.00UKS13.150/11 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS10R001 | 00KLF69GA002 | 1732,2 | 1789,3 | 0,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0652'], ['00KLF69AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS10R001', '00KLF69GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R001', '00KLF69GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R001', '00KLF69GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1789.3', '1732.2', '0.5'], ['98'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.171/10; 00.00UKS25.170/10; 00.00UKS21.150V/6; 00.00UKS17.042V/6; 00.00UKS17.039/6; 00.00UKS17.040/6; 00.00UKS13.092V/7; 00.00UKS13.112/4; 00.00UKS13.121/8; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.276/6; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.155/13; 00.00UKS13.150/11;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0653 | 00KLF21AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 75 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/7, 00.00UKS25.023/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R027 | 00KLF21GA003 | 1768 | 1804,2 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0653'], ['00KLF21AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R027', '00KLF21GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R027', '00KLF21GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R027', '00KLF21GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '1804.2', '1768.0', '14.0'], ['75'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/7; 00.00UKS25.023/5;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0654 | 00KLF21AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 78 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R027 | 00KLF21GA004 | 1770,2 | 1804,2 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0654'], ['00KLF21AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R027', '00KLF21GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R027', '00KLF21GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R027', '00KLF21GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '1804.2', '1770.2', '14.0'], ['78'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5;']] | 36
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0655 | 00KLF22AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 62 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS25.109V/2, 00.00UKS25.015/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF22GA003 | 1768,2 | 1791,9 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0655'], ['00KLF22AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF22GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF22GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF22GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '1791.9', '1768.2', '13.5'], ['62'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS25.109V/2; 00.00UKS25.015/5;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0656 | 00KLF22AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 61 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS25.109V/2, 00.00UKS25.015/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF22GA004 | 1768,2 | 1791,9 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0656'], ['00KLF22AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF22GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF22GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF22GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '1791.9', '1768.2', '14.0'], ['61'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS25.109V/2; 00.00UKS25.015/5;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0657 | 00KLF23AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 97 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5, 00.00UKS25.020/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF23GA003 | 1775,2 | 1812,4 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0657'], ['00KLF23AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF23GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF23GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF23GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '1812.4', '1775.2', '13.5'], ['97'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5; 00.00UKS25.020/5;']] | 49
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0658 | 00KLF23AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 96 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5, 00.00UKS25.020/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF23GA004 | 1775,2 | 1812,4 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0658'], ['00KLF23AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF23GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF23GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF23GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '1812.4', '1775.2', '14.0'], ['96'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5; 00.00UKS25.020/5;']] | 49
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0659 | 00KLF24AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 95 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5, 00.00UKS25.018/5, 00.00UKS25.017/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF24GA003 | 1768,2 | 1796,1 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0659'], ['00KLF24AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF24GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF24GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF24GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '1796.1', '1768.2', '13.5'], ['95'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5; 00.00UKS25.018/5; 00.00UKS25.017/5;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0660 | 00KLF24AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 94 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5, 00.00UKS25.018/5, 00.00UKS25.017/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF24GA004 | 1768,2 | 1796,1 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0660'], ['00KLF24AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF24GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF24GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF24GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '1796.1', '1768.2', '14.0'], ['94'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5; 00.00UKS25.018/5; 00.00UKS25.017/5;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0661 | 00KLF25AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 88 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5, 00.00UKS25.020/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF25GA003 | 1777 | 1804 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0661'], ['00KLF25AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF25GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF25GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF25GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '1804.0', '1777.0', '13.5'], ['88'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5; 00.00UKS25.020/5;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0662 | 00KLF25AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 87 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5, 00.00UKS25.020/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF25GA004 | 1777 | 1804 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0662'], ['00KLF25AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF25GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF25GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF25GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '1804.0', '1777.0', '14.0'], ['87'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5; 00.00UKS25.020/5;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0663 | 00KLF28AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 43 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.159/10, 00.00UKS25.079/3 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF28GA003 | 1759,2 | 1796,1 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0663'], ['00KLF28AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF28GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF28GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF28GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '1796.1', '1759.2', '14.0'], ['43'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.159/10; 00.00UKS25.079/3;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0664 | 00KLF28AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 44 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.159/10, 00.00UKS25.079/3 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF28GA004 | 1759,2 | 1796,1 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0664'], ['00KLF28AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF28GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF28GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF28GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '1796.1', '1759.2', '13.5'], ['44'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.159/10; 00.00UKS25.079/3;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0665 | 00KLF33AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 40 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.159/10, 00.00UKS25.080/3 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF33GA003 | 1753,4 | 1792,8 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0665'], ['00KLF33AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF33GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF33GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF33GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '1792.8', '1753.4', '14.0'], ['40'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.159/10; 00.00UKS25.080/3;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0666 | 00KLF33AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 40 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.159/10, 00.00UKS25.080/3 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH003 | 1754,1 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF33GA004 | 1753,4 | 1792,8 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0666'], ['00KLF33AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF33GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF33GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF33GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '1792.8', '1753.4', '13.5'], ['40'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.159/10; 00.00UKS25.080/3;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0667 | 00KLF27AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 88 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF27GA003 | 1777 | 1796,3 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0667'], ['00KLF27AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF27GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '1796.3', '1777.0', '13.5'], ['88'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0668 | 00KLF27AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 87 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF27GA004 | 1777 | 1796,3 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0668'], ['00KLF27AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF27GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '1796.3', '1777.0', '14.0'], ['87'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0669 | 00KLF27AA011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 53 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.169/8 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF27GA011 | 1754,5 | 1798,1 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0669'], ['00KLF27AA011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF27GA011', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF27GA011', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF27GA011', 'Ящик коммутации / Switching box', '1798.1', '1754.5', '13.5'], ['53'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.169/8;']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0670 | 00KLF27AA012-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 53 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.169/8 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R019 | 00KLF27GA012 | 1754,5 | 1798,1 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0670'], ['00KLF27AA012-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R019', '00KLF27GA012', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF27GA012', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R019', '00KLF27GA012', 'Ящик коммутации / Switching box', '1798.1', '1754.5', '14.0'], ['53'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.169/8;']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0671 | 00KLF27AA019-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 88 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5, 00.00UKS25.020/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF27GA019 | 1775 | 1807,5 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0671'], ['00KLF27AA019-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF27GA019', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA019', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA019', 'Ящик коммутации / Switching box', '1807.5', '1775.0', '13.5'], ['88'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5; 00.00UKS25.020/5;']] | 43
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0672 | 00KLF27AA020-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 88 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.159/8, 00.00UKS25.085/7, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.007/8, 00.00UKS29.022/8, 00.00UKS29.007/8, 00.00UKS29.008/8, 00.00UKS29.009/8, 00.00UKS29.010/8, 00.00UKS29.012/8, 00.00UKS29.013/8, 00.00UKS25.111V/6, 00.00UKS25.022/5, 00.00UKS25.020/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R026 | 00KLF27GA020 | 1775 | 1807,5 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0672'], ['00KLF27AA020-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R026', '00KLF27GA020', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA020', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R026', '00KLF27GA020', 'Ящик коммутации / Switching box', '1807.5', '1775.0', '14.0'], ['88'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.159/8; 00.00UKS25.085/7; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.007/8; 00.00UKS29.022/8; 00.00UKS29.007/8; 00.00UKS29.008/8; 00.00UKS29.009/8; 00.00UKS29.010/8; 00.00UKS29.012/8; 00.00UKS29.013/8; 00.00UKS25.111V/6; 00.00UKS25.022/5; 00.00UKS25.020/5;']] | 43
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0673 | 00KLF24AA006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 118 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.176/10, 00.00UKS25.177/10, 00.00UKS21.152V/7, 00.00UKS21.132/7, 00.00UKS21.136/7, 00.00UKS17.044V/7, 00.00UKS13.090V/7, 00.00UKS13.096/8, 00.00UKS13.097/8, 00.00UKS13.085/8, 00.00UKS13.078/8, 00.00UKS13.061/8, 00.00UKS13.058/8, 00.00UKS13.057/5, 00.00UKS13.177/4, 00.00UKS13.178/4, 00.00UKS13.179V/4, 00.00UKS17.028/3, 00.00UKS17.046/3, 00.00UKS17.047/7, 00.00UKS17.048/10 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS14R015 | 00KLF24GF006 | 1766 | 1808 | 8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0673'], ['00KLF24AA006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS14R015', '00KLF24GF006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R015', '00KLF24GF006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R015', '00KLF24GF006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1808.0', '1766.0', '8.0'], ['118'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.176/10; 00.00UKS25.177/10; 00.00UKS21.152V/7; 00.00UKS21.132/7; 00.00UKS21.136/7; 00.00UKS17.044V/7; 00.00UKS13.090V/7; 00.00UKS13.096/8; 00.00UKS13.097/8; 00.00UKS13.085/8; 00.00UKS13.078/8; 00.00UKS13.061/8; 00.00UKS13.058/8; 00.00UKS13.057/5; 00.00UKS13.177/4; 00.00UKS13.178/4; 00.00UKS13.179V/4; 00.00UKS17.028/3; 00.00UKS17.046/3; 00.00UKS17.047/7; 00.00UKS17.048/10;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0680 | 00KLF27AA036-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 175 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.171/10, 00.00UKS25.170/10, 00.00UKS21.150V/6, 00.00UKS17.042V/6, 00.00UKS17.039/6, 00.00UKS17.040/6, 00.00UKS13.092V/7, 00.00UKS13.112/4, 00.00UKS13.121/8, 00.00UKS13.124/10, 00.00UKS13.276/6, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.144/10, 00.00UKS13.143/10, 00.00UKS13.157/14, 00.00UKS13.154/12, 00.00UKS13.153/12, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS17.099/10, 00.00UKS17.095/10, 00.00UKS17.097/10, 00.00UKS17.098/6, 00.00UKS17.091/14, 00.00UKS17.089/12, 00.00UKS17.088/12, 00.00UKS17.087/8, 00.00UKS17.086/8, 00.00UKS17.082/4, 00.00UKS17.081/4, 00.00UKS17.080/4, 00.00UKS13.201V/4, 00.00UKS13.202/2 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS10R026 | 00KLF27GA036 | 1748,3 | 1806,3 | 2,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0680'], ['00KLF27AA036-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS10R026', '00KLF27GA036', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00KLF27GA036', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00KLF27GA036', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1806.3', '1748.3', '2.3'], ['175'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.171/10; 00.00UKS25.170/10; 00.00UKS21.150V/6; 00.00UKS17.042V/6; 00.00UKS17.039/6; 00.00UKS17.040/6; 00.00UKS13.092V/7; 00.00UKS13.112/4; 00.00UKS13.121/8; 00.00UKS13.124/10; 00.00UKS13.276/6; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.144/10; 00.00UKS13.143/10; 00.00UKS13.157/14; 00.00UKS13.154/12; 00.00UKS13.153/12; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS17.099/10; 00.00UKS17.095/10; 00.00UKS17.097/10; 00.00UKS17.098/6; 00.00UKS17.091/14; 00.00UKS17.089/12; 00.00UKS17.088/12; 00.00UKS17.087/8; 00.00UKS17.086/8; 00.00UKS17.082/4; 00.00UKS17.081/4; 00.00UKS17.080/4; 00.00UKS13.201V/4; 00.00UKS13.202/2;']] | 29
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0681 | 00KLF27AA026-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 124 | 00.00UKS25.168/11, 00.00UKS25.158/11, 00.00UKS25.161/11, 00.00UKS25.165/11, 00.00UKS25.122V/8, 00.00UKS30.006/11, 00.00UKS29.020/11, 00.00UKS29.006/11, 00.00UKS29.007/11, 00.00UKS29.008/11, 00.00UKS29.009/11, 00.00UKS29.010/11, 00.00UKS29.012/11, 00.00UKS29.013/11, 00.00UKS29.014/11, 00.00UKS29.015/11, 00.00UKS29.016/11, 00.00UKS29.017/11, 00.00UKS29.018/11, 00.00UKS29.042/11, 00.00UKS25.113V/4, 00.00UKS25.027/4, 00.00UKS25.028/4 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R031 | 00KLF27GA026 | 1765,6 | 1833,4 | 15,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0681'], ['00KLF27AA026-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R031', '00KLF27GA026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00KLF27GA026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00KLF27GA026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1833.4', '1765.6', '15.6'], ['124'], ['00.00UKS25.168/11; 00.00UKS25.158/11; 00.00UKS25.161/11; 00.00UKS25.165/11; 00.00UKS25.122V/8; 00.00UKS30.006/11; 00.00UKS29.020/11; 00.00UKS29.006/11; 00.00UKS29.007/11; 00.00UKS29.008/11; 00.00UKS29.009/11; 00.00UKS29.010/11; 00.00UKS29.012/11; 00.00UKS29.013/11; 00.00UKS29.014/11; 00.00UKS29.015/11; 00.00UKS29.016/11; 00.00UKS29.017/11; 00.00UKS29.018/11; 00.00UKS29.042/11; 00.00UKS25.113V/4; 00.00UKS25.027/4; 00.00UKS25.028/4;']] | 59
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0682 | 00KLF35AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 53 | 00.00UKS25.168/9, 00.00UKS25.169/7, 00.00UKS25.081/6, 00.00UKS25.083/2 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R006 | 00KLF35GA002 | 1741,2 | 1793,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0682'], ['00KLF35AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R006', '00KLF35GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R006', '00KLF35GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R006', '00KLF35GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.9', '1741.2', '13.6'], ['53'], ['00.00UKS25.168/9; 00.00UKS25.169/7; 00.00UKS25.081/6; 00.00UKS25.083/2;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0683 | 00BKJ26GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0683'], ['00BKJ26GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0684 | 00BKK26GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 18 | 00.00UKS25.168/10 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH001 | 1751,7 | 1784,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0684'], ['00BKK26GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1751.7', '13.6'], ['18'], ['00.00UKS25.168/10;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0685 | 00CXV01GH005-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 26 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.158/10, 00.00UKS25.153/10, 00.00UKS25.162/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00CXV01GH005 | 1758,3 | 1783,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0685'], ['00CXV01GH005-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R017', '00CXV01GH005', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R017', '00CXV01GH005', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R017', '00CXV01GH005', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '1783.9', '1758.3', '13.6'], ['26'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.158/10; 00.00UKS25.153/10; 00.00UKS25.162/5;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0686 | 00CXV07-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 44 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.176/10, 00.00UKS21.153V/7, 00.00UKS21.131/4, 00.00UKS21.138/6, 00.00UKS21.139/2, 00.00UKS21.140/2 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0686'], ['00CXV07-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['44'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.176/10; 00.00UKS21.153V/7; 00.00UKS21.131/4; 00.00UKS21.138/6; 00.00UKS21.139/2; 00.00UKS21.140/2;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0687 | 00BKJ20GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 26 | 00.00UKS25.168/8, 00.00UKS25.169/8 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKJ20GH001 | 1751,4 | 1786,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0687'], ['00BKJ20GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '00UKS22R017', '00BKJ20GH001', 'Магистральный шкаф рабочего освещения / Trunk cabinet of working lighting', '1786.8', '1751.4', '13.6'], ['26'], ['00.00UKS25.168/8; 00.00UKS25.169/8;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0688 | 00BKJ26GH001-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0688'], ['00BKJ26GH001-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0689 | 00BKJ26GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS25.168/10 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH001 | 1755,3 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0689'], ['00BKJ26GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['13'], ['00.00UKS25.168/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0690 | 00BKJ26GH003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS25.168/10 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH002 | 1754,1 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0690'], ['00BKJ26GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1754.1', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['13'], ['00.00UKS25.168/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0691 | 00BKJ26GH004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS25.168/10 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH003 | 1752,9 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0691'], ['00BKJ26GH004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1752.9', '13.6'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['13'], ['00.00UKS25.168/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0692 | 00KLF64AH132-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 38 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.138/5, 00.00UKS25.139/5, 00.00UKS25.137/5 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH001 | 1768,7 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00KLF64AH132 | 1774,9 | 1850,2 | 12,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0692'], ['00KLF64AH132-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1768.7', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF64AH132', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', 'Kpoвля / Roof', '00KLF64AH132', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', 'Kpoвля / Roof', '00KLF64AH132', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', '1850.2', '1774.9', '12.6'], ['38'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.138/5; 00.00UKS25.139/5; 00.00UKS25.137/5;']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0693 | 00KLF29AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 54 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS25.036/6, 00.00UKS25.141/6, 00.00UKS25.035/2, 00.00UKS25.040/1, 00.00UKS25.041/1, 00.00UKS25.044/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH001 | 1768,7 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF29GU001 | 1751,4 | 1845 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0693'], ['00KLF29AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1768.7', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF29GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R015', '00KLF29GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R015', '00KLF29GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1845.0', '1751.4', '14.1'], ['54'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS25.036/6; 00.00UKS25.141/6; 00.00UKS25.035/2; 00.00UKS25.040/1; 00.00UKS25.041/1; 00.00UKS25.044/1;']] | 19
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0694 | 00KLF29AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R015 | 00KLF29GU001 | 1751,4 | 1845 | 14,1 | 00UKS22R015 | 00KLF29AN001 | 1751,5 | 1841,8 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0694'], ['00KLF29AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R015', '00KLF29GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R015', '00KLF29GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R015', '00KLF29GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1845.0', '1751.4', '14.1'], ['00UKS22R015', '00KLF29AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R015', '00KLF29AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R015', '00KLF29AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1841.8', '1751.5', '13.4'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0695 | 00KLF68AH001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 74 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.119/1, 00.00UKS13.232V/1, 00.00UKS13.233/3, 00.00UKS13.234/3, 00.00UKS13.237/1, 00.00UKS13.239/3 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH001 | 1768,7 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS10R069 | 00KLF68GH001 | 1775 | 1852 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0695'], ['00KLF68AH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1768.7', '13.6'], ['00UKS10R069', '00KLF68GH001', 'Шкаф управления электронагревателя приточной системы / Plenum system electric heater control cabinet', '00UKS10R069', '00KLF68GH001', 'Шкаф управления электронагревателя приточной системы / Plenum system electric heater control cabinet', '00UKS10R069', '00KLF68GH001', 'Шкаф управления электронагревателя приточной системы / Plenum system electric heater control cabinet', '1852.0', '1775.0', '2.0'], ['74'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.119/1; 00.00UKS13.232V/1; 00.00UKS13.233/3; 00.00UKS13.234/3; 00.00UKS13.237/1; 00.00UKS13.239/3;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0696 | 00KLF80AH001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 68 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.132/5, 00.00UKS25.038/5, 00.00UKS25.115V/4, 00.00UKS30.003/10, 00.00UKS25.116V/3, 00.00UKS24.002/2, 00.00UKS24.003/2, 00.00UKS24.004/3 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH001 | 1768,7 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R054 | 00KLF80GH001 | 1787 | 1843,5 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0696'], ['00KLF80AH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1768.7', '13.6'], ['00UKS22R054', '00KLF80GH001', 'Шкаф управления электронагревателя приточно-рециркуляционной системы / Plenum recirculation system electric heater control cabinet', '00UKS22R054', '00KLF80GH001', 'Шкаф управления электронагревателя приточно-рециркуляционной системы / Plenum recirculation system electric heater control cabinet', '00UKS22R054', '00KLF80GH001', 'Шкаф управления электронагревателя приточно-рециркуляционной системы / Plenum recirculation system electric heater control cabinet', '1843.5', '1787.0', '14.1'], ['68'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.132/5; 00.00UKS25.038/5; 00.00UKS25.115V/4; 00.00UKS30.003/10; 00.00UKS25.116V/3; 00.00UKS24.002/2; 00.00UKS24.003/2; 00.00UKS24.004/3;']] | 19
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0697 | 00KLF39AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 39 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.138/5, 00.00UKS25.139/5, 00.00UKS21.155V/1, 00.00UKS21.057/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH002 | 1769,9 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R034 | 00KLF39GE001 | 1772,9 | 1844,2 | 10,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0697'], ['00KLF39AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1769.9', '13.6'], ['00UKS18R034', '00KLF39GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R034', '00KLF39GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R034', '00KLF39GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1844.2', '1772.9', '10.5'], ['39'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.138/5; 00.00UKS25.139/5; 00.00UKS21.155V/1; 00.00UKS21.057/1;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0698 | 00KLF39AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS18R034 | 00KLF39GE001 | 1772,9 | 1844,2 | 10,5 | 00UKS18R034 | 00KLF39AN001 | 1775,2 | 1844,2 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0698'], ['00KLF39AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS18R034', '00KLF39GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R034', '00KLF39GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R034', '00KLF39GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1844.2', '1772.9', '10.5'], ['00UKS18R034', '00KLF39AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS18R034', '00KLF39AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS18R034', '00KLF39AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1844.2', '1775.2', '9.4'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0699 | 00KLF32AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 58 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS21.061/3, 00.00UKS21.062/3, 00.00UKS21.063/3, 00.00UKS21.066/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH002 | 1769,9 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R023 | 00KLF32GE001 | 1753,9 | 1845 | 11 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0699'], ['00KLF32AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1769.9', '13.6'], ['00UKS18R023', '00KLF32GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R023', '00KLF32GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R023', '00KLF32GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.0', '1753.9', '11.0'], ['58'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS21.061/3; 00.00UKS21.062/3; 00.00UKS21.063/3; 00.00UKS21.066/1;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0700 | 00KLF32AN001-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS18R023 | 00KLF32GE001 | 1753,9 | 1845 | 11 | 00UKS18R023 | 00KLF32AN001 | 1754,8 | 1841,1 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0700'], ['00KLF32AN001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS18R023', '00KLF32GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R023', '00KLF32GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R023', '00KLF32GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.0', '1753.9', '11.0'], ['00UKS18R023', '00KLF32AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS18R023', '00KLF32AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS18R023', '00KLF32AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1841.1', '1754.8', '9.4'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0701 | 00KLF40AN005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 106 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.132/5, 00.00UKS25.038/5, 00.00UKS25.115V/4, 00.00UKS29.059/7, 00.00UKS29.038/3, 00.00UKS29.037/3, 00.00UKS29.042/7, 00.00UKS29.033/7, 00.00UKS29.032/7, 00.00UKS29.030/7 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH002 | 1769,9 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS26R003 | 00KLF40GE005 | 1761,9 | 1809,5 | 20,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0701'], ['00KLF40AN005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1769.9', '13.6'], ['00UKS26R003', '00KLF40GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF40GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF40GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.5', '1761.9', '20.2'], ['106'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.132/5; 00.00UKS25.038/5; 00.00UKS25.115V/4; 00.00UKS29.059/7; 00.00UKS29.038/3; 00.00UKS29.037/3; 00.00UKS29.042/7; 00.00UKS29.033/7; 00.00UKS29.032/7; 00.00UKS29.030/7;']] | 41
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0702 | 00KLF40AN005-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 10 | 00.00UKS29.050V/1 | 00UKS26R003 | 00KLF40GE005 | 1761,9 | 1809,5 | 20,2 | 00UKS26R003 | 00KLF40AN005 | 1762,4 | 1812 | 20,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0702'], ['00KLF40AN005-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS26R003', '00KLF40GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF40GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF40GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.5', '1761.9', '20.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF40AN005', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40AN005', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40AN005', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1812.0', '1762.4', '20.6'], ['10'], ['00.00UKS29.050V/1;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0703 | 00KLF40AN009-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 48 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.132/5, 00.00UKS25.038/5, 00.00UKS25.115V/4, 00.00UKS30.003/10 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH002 | 1769,9 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00KLF40GE009 | 1775,3 | 1836,3 | 19 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0703'], ['00KLF40AN009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1769.9', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF40GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.3', '1775.3', '19.0'], ['48'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.132/5; 00.00UKS25.038/5; 00.00UKS25.115V/4; 00.00UKS30.003/10;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0704 | 00KLF40AN009-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ |  | 00KLF40GE009 | 1775,3 | 1836,3 | 19 |  | 00KLF40AN009 | 1773,6 | 1834,8 | 17,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0704'], ['00KLF40AN009-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF40GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.3', '1775.3', '19.0'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF40AN009', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40AN009', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40AN009', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1834.8', '1773.6', '17.7'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0705 | 00KLF61AH132-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 54 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.036/5, 00.00UKS25.141/5, 00.00UKS25.035/2, 00.00UKS25.040/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH002 | 1769,9 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00KLF61AH132 | 1753 | 1850,1 | 12,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0705'], ['00KLF61AH132-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1769.9', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF61AH132', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', 'Kpoвля / Roof', '00KLF61AH132', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', 'Kpoвля / Roof', '00KLF61AH132', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', '1850.1', '1753.0', '12.6'], ['54'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.036/5; 00.00UKS25.141/5; 00.00UKS25.035/2; 00.00UKS25.040/1;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0706 | 00KLF61AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 66 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS21.061/3, 00.00UKS21.062/3 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH002 | 1769,9 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R047 | 00KLF61GU003 | 1756 | 1851 | 10 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0706'], ['00KLF61AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1769.9', '13.6'], ['00UKS18R047', '00KLF61GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R047', '00KLF61GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R047', '00KLF61GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1851.0', '1756.0', '10.0'], ['66'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS21.061/3; 00.00UKS21.062/3;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0707 | 00KLF61AN003-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS18R047 | 00KLF61GU003 | 1756 | 1851 | 10 | 00UKS18R047 | 00KLF61AN003 | 1756,6 | 1851,1 | 8,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0707'], ['00KLF61AN003-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS18R047', '00KLF61GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R047', '00KLF61GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R047', '00KLF61GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1851.0', '1756.0', '10.0'], ['00UKS18R047', '00KLF61AN003', 'Блок вентилятора с электродвигателем в составе приточной установки / Fan unit with electric motor within plenum plant', '00UKS18R047', '00KLF61AN003', 'Блок вентилятора с электродвигателем в составе приточной установки / Fan unit with electric motor within plenum plant', '00UKS18R047', '00KLF61AN003', 'Блок вентилятора с электродвигателем в составе приточной установки / Fan unit with electric motor within plenum plant', '1851.1', '1756.6', '8.4'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0708 | 00KLF64AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 46 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH002 | 1769,9 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R038 | 00KLF64GU003 | 1771 | 1851 | 10 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0708'], ['00KLF64AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1769.9', '13.6'], ['00UKS18R038', '00KLF64GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R038', '00KLF64GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R038', '00KLF64GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1851.0', '1771.0', '10.0'], ['46'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0709 | 00KLF64AN003-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS18R038 | 00KLF64GU003 | 1771 | 1851 | 10 | 00UKS18R038 | 00KLF64AN003 | 1772,4 | 1851 | 8,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0709'], ['00KLF64AN003-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS18R038', '00KLF64GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R038', '00KLF64GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R038', '00KLF64GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1851.0', '1771.0', '10.0'], ['00UKS18R038', '00KLF64AN003', 'Блок вентилятора с электродвигателем в составе приточной установки / Fan unit with electric motor within plenum plant', '00UKS18R038', '00KLF64AN003', 'Блок вентилятора с электродвигателем в составе приточной установки / Fan unit with electric motor within plenum plant', '00UKS18R038', '00KLF64AN003', 'Блок вентилятора с электродвигателем в составе приточной установки / Fan unit with electric motor within plenum plant', '1851.0', '1772.4', '8.4'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0710 | 00KLF68AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 74 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.119/1, 00.00UKS13.232V/1, 00.00UKS13.233/3, 00.00UKS13.234/3, 00.00UKS13.237/1, 00.00UKS13.239/3 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH002 | 1769,9 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS10R069 | 00KLF68GU001 | 1776 | 1850 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0710'], ['00KLF68AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1769.9', '13.6'], ['00UKS10R069', '00KLF68GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R069', '00KLF68GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R069', '00KLF68GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1850.0', '1776.0', '2.0'], ['74'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.119/1; 00.00UKS13.232V/1; 00.00UKS13.233/3; 00.00UKS13.234/3; 00.00UKS13.237/1; 00.00UKS13.239/3;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0711 | 00KLF68AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS10R069 | 00KLF68GU001 | 1776 | 1850 | 2 | 00UKS10R069 | 00KLF68AN001 | 1776,3 | 1850,3 | 0,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0711'], ['00KLF68AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS10R069', '00KLF68GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R069', '00KLF68GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R069', '00KLF68GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1850.0', '1776.0', '2.0'], ['00UKS10R069', '00KLF68AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS10R069', '00KLF68AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS10R069', '00KLF68AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1850.3', '1776.3', '0.6'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0712 | 00KLF80AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 74 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.132/5, 00.00UKS25.038/5, 00.00UKS25.115V/4, 00.00UKS30.003/10, 00.00UKS30.015V/2 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH002 | 1769,9 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00KLF80AH112 | 1786,9 | 1847,1 | 27 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0712'], ['00KLF80AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1769.9', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF80AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF80AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF80AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1847.1', '1786.9', '27.0'], ['74'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.132/5; 00.00UKS25.038/5; 00.00UKS25.115V/4; 00.00UKS30.003/10; 00.00UKS30.015V/2;']] | 21
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0713 | 00KLF68AH112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 76 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.119/1, 00.00UKS13.232V/1, 00.00UKS13.233/3, 00.00UKS13.234/3, 00.00UKS13.237/1, 00.00UKS13.239/3 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH002 | 1769,9 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS10R069 | 00KLF68AH112 | 1774,6 | 1853,5 | 2,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0713'], ['00KLF68AH112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1769.9', '13.6'], ['00UKS10R069', '00KLF68AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS10R069', '00KLF68AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS10R069', '00KLF68AH112', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1853.5', '1774.6', '2.2'], ['76'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.119/1; 00.00UKS13.232V/1; 00.00UKS13.233/3; 00.00UKS13.234/3; 00.00UKS13.237/1; 00.00UKS13.239/3;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0714 | 00KLF54GH001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x10 |  | 89 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.132/5, 00.00UKS25.038/5, 00.00UKS25.115V/4, 00.00UKS30.003/10, 00.00UKS25.116V/3, 00.00UKS24.002/2, 00.00UKS21.017V/2, 00.00UKS21.004/7, 00.00UKS17.016V/1, 00.00UKS13.036V/1, 00.00UKS13.014/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH002 | 1769,9 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS10R083 | 00KLF54GH001 | 1787,8 | 1847,1 | 1,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0714'], ['00KLF54GH001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1769.9', '13.6'], ['00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1847.1', '1787.8', '1.6'], ['89'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.132/5; 00.00UKS25.038/5; 00.00UKS25.115V/4; 00.00UKS30.003/10; 00.00UKS25.116V/3; 00.00UKS24.002/2; 00.00UKS21.017V/2; 00.00UKS21.004/7; 00.00UKS17.016V/1; 00.00UKS13.036V/1; 00.00UKS13.014/1;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0715 | 00KLF80AN001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 68 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.132/5, 00.00UKS25.038/5, 00.00UKS25.115V/4, 00.00UKS30.003/10, 00.00UKS25.116V/3, 00.00UKS24.002/2, 00.00UKS24.003/2, 00.00UKS24.004/3 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH002 | 1769,9 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R054 | 00KLF80GU001 | 1785 | 1845 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0715'], ['00KLF80AN001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1769.9', '13.6'], ['00UKS22R054', '00KLF80GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R054', '00KLF80GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R054', '00KLF80GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1845.0', '1785.0', '14.0'], ['68'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.132/5; 00.00UKS25.038/5; 00.00UKS25.115V/4; 00.00UKS30.003/10; 00.00UKS25.116V/3; 00.00UKS24.002/2; 00.00UKS24.003/2; 00.00UKS24.004/3;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0716 | 00KLF80AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R054 | 00KLF80GU001 | 1785 | 1845 | 14 | 00UKS22R054 | 00KLF80AN001 | 1784,9 | 1844,8 | 13,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0716'], ['00KLF80AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R054', '00KLF80GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R054', '00KLF80GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R054', '00KLF80GU001', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1845.0', '1785.0', '14.0'], ['00UKS22R054', '00KLF80AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R054', '00KLF80AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R054', '00KLF80AN001', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1844.8', '1784.9', '13.2'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0717 | 00KLF64AH142-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 37 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS25.036/6, 00.00UKS25.141/6 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH001 | 1772,6 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00KLF64AH142 | 1767,4 | 1850,2 | 12,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0717'], ['00KLF64AH142-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1772.6', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF64AH142', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', 'Kpoвля / Roof', '00KLF64AH142', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', 'Kpoвля / Roof', '00KLF64AH142', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', '1850.2', '1767.4', '12.6'], ['37'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS25.036/6; 00.00UKS25.141/6;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0718 | 00KLF29AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 62 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.036/5, 00.00UKS25.141/5, 00.00UKS25.035/3, 00.00UKS25.040/2, 00.00UKS25.041/2, 00.00UKS25.044/2 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH001 | 1772,6 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF29GU002 | 1749,4 | 1845 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0718'], ['00KLF29AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1772.6', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF29GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R015', '00KLF29GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R015', '00KLF29GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1845.0', '1749.4', '14.1'], ['62'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.036/5; 00.00UKS25.141/5; 00.00UKS25.035/3; 00.00UKS25.040/2; 00.00UKS25.041/2; 00.00UKS25.044/2;']] | 25
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0719 | 00KLF29AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R015 | 00KLF29GU002 | 1749,4 | 1845 | 14,1 | 00UKS22R015 | 00KLF29AN002 | 1749,5 | 1841,8 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0719'], ['00KLF29AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R015', '00KLF29GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R015', '00KLF29GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R015', '00KLF29GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1845.0', '1749.4', '14.1'], ['00UKS22R015', '00KLF29AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R015', '00KLF29AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R015', '00KLF29AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1841.8', '1749.5', '13.4'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0720 | 00KLF68AH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 80 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.119/2, 00.00UKS13.232V/2, 00.00UKS13.233/6, 00.00UKS13.234/6, 00.00UKS13.237/2, 00.00UKS13.239/6 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH001 | 1772,6 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS10R069 | 00KLF68GH002 | 1775 | 1852 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0720'], ['00KLF68AH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1772.6', '13.6'], ['00UKS10R069', '00KLF68GH002', 'Шкаф управления электронагревателя приточной системы / Plenum system electric heater control cabinet', '00UKS10R069', '00KLF68GH002', 'Шкаф управления электронагревателя приточной системы / Plenum system electric heater control cabinet', '00UKS10R069', '00KLF68GH002', 'Шкаф управления электронагревателя приточной системы / Plenum system electric heater control cabinet', '1852.0', '1775.0', '2.0'], ['80'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.119/2; 00.00UKS13.232V/2; 00.00UKS13.233/6; 00.00UKS13.234/6; 00.00UKS13.237/2; 00.00UKS13.239/6;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0721 | 00KLF80AH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 63 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.132/6, 00.00UKS25.038/6, 00.00UKS25.115V/5, 00.00UKS30.003/7, 00.00UKS25.116V/4, 00.00UKS24.002/3, 00.00UKS24.003/5, 00.00UKS24.004/4 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH001 | 1772,6 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R054 | 00KLF80GH002 | 1787 | 1844 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0721'], ['00KLF80AH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1772.6', '13.6'], ['00UKS22R054', '00KLF80GH002', 'Шкаф управления электронагревателя приточно-рециркуляционной системы / Plenum recirculation system electric heater control cabinet', '00UKS22R054', '00KLF80GH002', 'Шкаф управления электронагревателя приточно-рециркуляционной системы / Plenum recirculation system electric heater control cabinet', '00UKS22R054', '00KLF80GH002', 'Шкаф управления электронагревателя приточно-рециркуляционной системы / Plenum recirculation system electric heater control cabinet', '1844.0', '1787.0', '14.1'], ['63'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.132/6; 00.00UKS25.038/6; 00.00UKS25.115V/5; 00.00UKS30.003/7; 00.00UKS25.116V/4; 00.00UKS24.002/3; 00.00UKS24.003/5; 00.00UKS24.004/4;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0722 | 00KLF39AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 31 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS21.155V/2, 00.00UKS21.057/5 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH002 | 1773,8 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R034 | 00KLF39GE002 | 1772,9 | 1846,7 | 10,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0722'], ['00KLF39AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1773.8', '13.6'], ['00UKS18R034', '00KLF39GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R034', '00KLF39GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R034', '00KLF39GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.7', '1772.9', '10.5'], ['31'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS21.155V/2; 00.00UKS21.057/5;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0723 | 00KLF39AN002-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x10 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS18R034 | 00KLF39GE002 | 1772,9 | 1846,7 | 10,5 | 00UKS18R034 | 00KLF39AN002 | 1775,2 | 1846,7 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0723'], ['00KLF39AN002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS18R034', '00KLF39GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R034', '00KLF39GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R034', '00KLF39GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.7', '1772.9', '10.5'], ['00UKS18R034', '00KLF39AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS18R034', '00KLF39AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS18R034', '00KLF39AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1846.7', '1775.2', '9.4'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0724 | 00KLF32AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 64 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/1, 00.00UKS21.061/4, 00.00UKS21.062/4, 00.00UKS21.063/4, 00.00UKS21.066/2 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH002 | 1773,8 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R023 | 00KLF32GE002 | 1754,7 | 1845 | 11 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0724'], ['00KLF32AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1773.8', '13.6'], ['00UKS18R023', '00KLF32GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R023', '00KLF32GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R023', '00KLF32GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.0', '1754.7', '11.0'], ['64'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/1; 00.00UKS21.061/4; 00.00UKS21.062/4; 00.00UKS21.063/4; 00.00UKS21.066/2;']] | 21
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0725 | 00KLF32AN002-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x6 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS18R023 | 00KLF32GE002 | 1754,7 | 1845 | 11 | 00UKS18R023 | 00KLF32AN002 | 1754,8 | 1843,3 | 9,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0725'], ['00KLF32AN002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS18R023', '00KLF32GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R023', '00KLF32GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R023', '00KLF32GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.0', '1754.7', '11.0'], ['00UKS18R023', '00KLF32AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS18R023', '00KLF32AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS18R023', '00KLF32AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1843.3', '1754.8', '9.4'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0726 | 00KLF40AN006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x16 |  | 101 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.114V/7, 00.00UKS30.005/10, 00.00UKS30.004/10, 00.00UKS30.002/3, 00.00UKS30.001/3, 00.00UKS29.035/10, 00.00UKS29.034/10, 00.00UKS29.031/10, 00.00UKS29.030/10 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH002 | 1773,8 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS26R003 | 00KLF40GE006 | 1761,3 | 1809,5 | 20,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0726'], ['00KLF40AN006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x16'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1773.8', '13.6'], ['00UKS26R003', '00KLF40GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF40GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF40GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.5', '1761.3', '20.2'], ['101'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.114V/7; 00.00UKS30.005/10; 00.00UKS30.004/10; 00.00UKS30.002/3; 00.00UKS30.001/3; 00.00UKS29.035/10; 00.00UKS29.034/10; 00.00UKS29.031/10; 00.00UKS29.030/10;']] | 46
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0727 | 00KLF40AN006-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 10 | 00.00UKS29.051V/1 | 00UKS26R003 | 00KLF40GE006 | 1761,3 | 1809,5 | 20,2 | 00UKS26R003 | 00KLF40AN006 | 1760,7 | 1812 | 20,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0727'], ['00KLF40AN006-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS26R003', '00KLF40GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF40GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS26R003', '00KLF40GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.5', '1761.3', '20.2'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF40AN006', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40AN006', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40AN006', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1812.0', '1760.7', '20.6'], ['10'], ['00.00UKS29.051V/1;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0728 | 00KLF40AN010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 37 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.114V/7, 00.00UKS30.005/10, 00.00UKS30.004/10 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH002 | 1773,8 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00KLF40GE010 | 1775,3 | 1836,9 | 19 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0728'], ['00KLF40AN010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1773.8', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF40GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.9', '1775.3', '19.0'], ['37'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.114V/7; 00.00UKS30.005/10; 00.00UKS30.004/10;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0729 | 00KLF40AN010-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 4x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ |  | 00KLF40GE010 | 1775,3 | 1836,9 | 19 |  | 00KLF40AN010 | 1773,6 | 1836,6 | 17,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0729'], ['00KLF40AN010-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '4x2.5'], ['3', '4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF40GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.9', '1775.3', '19.0'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF40AN010', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40AN010', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40AN010', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1836.6', '1773.6', '17.7'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0730 | 00KLF61AH142-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 62 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS25.035/3, 00.00UKS25.040/2 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH002 | 1773,8 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00KLF61AH142 | 1750,7 | 1850,1 | 12,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0730'], ['00KLF61AH142-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1773.8', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF61AH142', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', 'Kpoвля / Roof', '00KLF61AH142', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', 'Kpoвля / Roof', '00KLF61AH142', 'Внешний блок с воздушным охлаждением в составе приточной установки / Air-cooled outdoor unit within plenum plant', '1850.1', '1750.7', '12.6'], ['62'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS25.035/3; 00.00UKS25.040/2;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0731 | 00KLF61AN004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 67 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/1, 00.00UKS21.061/4, 00.00UKS21.062/4 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH002 | 1773,8 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R047 | 00KLF61GU004 | 1752 | 1851 | 10 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0731'], ['00KLF61AN004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1773.8', '13.6'], ['00UKS18R047', '00KLF61GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R047', '00KLF61GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R047', '00KLF61GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1851.0', '1752.0', '10.0'], ['67'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/1; 00.00UKS21.061/4; 00.00UKS21.062/4;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0732 | 00KLF61AN004-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS18R047 | 00KLF61GU004 | 1752 | 1851 | 10 | 00UKS18R047 | 00KLF61AN004 | 1751,4 | 1851,1 | 8,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0732'], ['00KLF61AN004-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS18R047', '00KLF61GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R047', '00KLF61GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R047', '00KLF61GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1851.0', '1752.0', '10.0'], ['00UKS18R047', '00KLF61AN004', 'Блок вентилятора с электродвигателем в составе приточной установки / Fan unit with electric motor within plenum plant', '00UKS18R047', '00KLF61AN004', 'Блок вентилятора с электродвигателем в составе приточной установки / Fan unit with electric motor within plenum plant', '00UKS18R047', '00KLF61AN004', 'Блок вентилятора с электродвигателем в составе приточной установки / Fan unit with electric motor within plenum plant', '1851.1', '1751.4', '8.4'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0733 | 00KLF64AN004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 46 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/1 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH002 | 1773,8 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R038 | 00KLF64GU004 | 1767 | 1851 | 10 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0733'], ['00KLF64AN004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1773.8', '13.6'], ['00UKS18R038', '00KLF64GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R038', '00KLF64GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R038', '00KLF64GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1851.0', '1767.0', '10.0'], ['46'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/1;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0734 | 00KLF64AN004-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS18R038 | 00KLF64GU004 | 1767 | 1851 | 10 | 00UKS18R038 | 00KLF64AN004 | 1766 | 1851 | 8,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0734'], ['00KLF64AN004-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS18R038', '00KLF64GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R038', '00KLF64GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS18R038', '00KLF64GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1851.0', '1767.0', '10.0'], ['00UKS18R038', '00KLF64AN004', 'Блок вентилятора с электродвигателем в составе приточной установки / Fan unit with electric motor within plenum plant', '00UKS18R038', '00KLF64AN004', 'Блок вентилятора с электродвигателем в составе приточной установки / Fan unit with electric motor within plenum plant', '00UKS18R038', '00KLF64AN004', 'Блок вентилятора с электродвигателем в составе приточной установки / Fan unit with electric motor within plenum plant', '1851.0', '1766.0', '8.4'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0735 | 00KLF68AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 79 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.119/2, 00.00UKS13.232V/2, 00.00UKS13.233/6, 00.00UKS13.234/6, 00.00UKS13.237/2, 00.00UKS13.239/6 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH002 | 1773,8 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS10R069 | 00KLF68GU002 | 1776 | 1850 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0735'], ['00KLF68AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1773.8', '13.6'], ['00UKS10R069', '00KLF68GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R069', '00KLF68GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R069', '00KLF68GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1850.0', '1776.0', '2.0'], ['79'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.119/2; 00.00UKS13.232V/2; 00.00UKS13.233/6; 00.00UKS13.234/6; 00.00UKS13.237/2; 00.00UKS13.239/6;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0736 | 00KLF68AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS10R069 | 00KLF68GU002 | 1776 | 1850 | 2 | 00UKS10R069 | 00KLF68AN002 | 1776,3 | 1850,3 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0736'], ['00KLF68AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS10R069', '00KLF68GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R069', '00KLF68GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS10R069', '00KLF68GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1850.0', '1776.0', '2.0'], ['00UKS10R069', '00KLF68AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS10R069', '00KLF68AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS10R069', '00KLF68AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1850.3', '1776.3', '1.1'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0737 | 00KLF80AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 53 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.132/6, 00.00UKS25.038/6, 00.00UKS25.115V/5, 00.00UKS30.016V/2 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH002 | 1773,8 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00KLF80AH122 | 1784,8 | 1847,1 | 27 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0737'], ['00KLF80AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1773.8', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF80AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF80AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF80AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1847.1', '1784.8', '27.0'], ['53'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.132/6; 00.00UKS25.038/6; 00.00UKS25.115V/5; 00.00UKS30.016V/2;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0738 | 00KLF68AH122-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 82 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.119/2, 00.00UKS13.232V/2, 00.00UKS13.233/6, 00.00UKS13.234/6, 00.00UKS13.237/2, 00.00UKS13.239/6 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH002 | 1773,8 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS10R069 | 00KLF68AH122 | 1774,6 | 1853,5 | 4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0738'], ['00KLF68AH122-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1773.8', '13.6'], ['00UKS10R069', '00KLF68AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS10R069', '00KLF68AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '00UKS10R069', '00KLF68AH122', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1853.5', '1774.6', '4.0'], ['82'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.119/2; 00.00UKS13.232V/2; 00.00UKS13.233/6; 00.00UKS13.234/6; 00.00UKS13.237/2; 00.00UKS13.239/6;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0739 | 00KLF80AN002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 66 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.132/6, 00.00UKS25.038/6, 00.00UKS25.115V/5, 00.00UKS30.003/7, 00.00UKS25.116V/4, 00.00UKS24.002/3, 00.00UKS24.003/5, 00.00UKS24.004/4 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH002 | 1773,8 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R054 | 00KLF80GU002 | 1785 | 1846 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0739'], ['00KLF80AN002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1773.8', '13.6'], ['00UKS22R054', '00KLF80GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R054', '00KLF80GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R054', '00KLF80GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1846.0', '1785.0', '14.0'], ['66'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.132/6; 00.00UKS25.038/6; 00.00UKS25.115V/5; 00.00UKS30.003/7; 00.00UKS25.116V/4; 00.00UKS24.002/3; 00.00UKS24.003/5; 00.00UKS24.004/4;']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0740 | 00KLF80AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R054 | 00KLF80GU002 | 1785 | 1846 | 14 | 00UKS22R054 | 00KLF80AN002 | 1784,9 | 1844,8 | 13,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0740'], ['00KLF80AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R054', '00KLF80GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R054', '00KLF80GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R054', '00KLF80GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1846.0', '1785.0', '14.0'], ['00UKS22R054', '00KLF80AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R054', '00KLF80AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R054', '00KLF80AN002', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1844.8', '1784.9', '13.7'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0741 | 00KLF61AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 68 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS21.061/3, 00.00UKS21.062/3 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R047 | 00KLF61GA003 | 1754,9 | 1851,1 | 8,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0741'], ['00KLF61AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS18R047', '00KLF61GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R047', '00KLF61GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R047', '00KLF61GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1851.1', '1754.9', '8.8'], ['68'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS21.061/3; 00.00UKS21.062/3;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0742 | 00KLF64AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 48 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R038 | 00KLF64GA003 | 1770 | 1851 | 8,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0742'], ['00KLF64AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS18R038', '00KLF64GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R038', '00KLF64GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R038', '00KLF64GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1851.0', '1770.0', '8.8'], ['48'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0743 | 00KLF68AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 76 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.119/1, 00.00UKS13.232V/1, 00.00UKS13.233/3, 00.00UKS13.234/3, 00.00UKS13.237/1, 00.00UKS13.239/3 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS10R069 | 00KLF68GA001 | 1774,1 | 1850,3 | 0,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0743'], ['00KLF68AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS10R069', '00KLF68GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R069', '00KLF68GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R069', '00KLF68GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1850.3', '1774.1', '0.8'], ['76'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.119/1; 00.00UKS13.232V/1; 00.00UKS13.233/3; 00.00UKS13.234/3; 00.00UKS13.237/1; 00.00UKS13.239/3;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0744 | 00KLF80AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 70 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.132/5, 00.00UKS25.038/5, 00.00UKS25.115V/4, 00.00UKS30.003/10, 00.00UKS25.116V/3, 00.00UKS24.002/2, 00.00UKS24.003/2, 00.00UKS24.004/3 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R054 | 00KLF80GA001 | 1784,5 | 1846,6 | 13,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0744'], ['00KLF80AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS22R054', '00KLF80GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R054', '00KLF80GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R054', '00KLF80GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.6', '1784.5', '13.1'], ['70'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.132/5; 00.00UKS25.038/5; 00.00UKS25.115V/4; 00.00UKS30.003/10; 00.00UKS25.116V/3; 00.00UKS24.002/2; 00.00UKS24.003/2; 00.00UKS24.004/3;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0745 | 00KLF32AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 68 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS21.061/3, 00.00UKS21.062/3, 00.00UKS21.063/3, 00.00UKS21.064/1, 00.00UKS21.065/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R023 | 00KLF32GA001 | 1755,2 | 1841,7 | 10,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0745'], ['00KLF32AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS18R023', '00KLF32GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R023', '00KLF32GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R023', '00KLF32GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1841.7', '1755.2', '10.4'], ['68'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS21.061/3; 00.00UKS21.062/3; 00.00UKS21.063/3; 00.00UKS21.064/1; 00.00UKS21.065/1;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0746 | 00KLF40AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 110 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.132/5, 00.00UKS25.038/5, 00.00UKS25.115V/4, 00.00UKS29.059/7, 00.00UKS29.038/3, 00.00UKS29.037/3, 00.00UKS29.042/7, 00.00UKS29.033/7, 00.00UKS29.032/7, 00.00UKS29.030/7, 00.00UKS29.050V/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00KLF40GA001 | 1762 | 1812,1 | 21,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0746'], ['00KLF40AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF40GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GA001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1812.1', '1762.0', '21.5'], ['110'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.132/5; 00.00UKS25.038/5; 00.00UKS25.115V/4; 00.00UKS29.059/7; 00.00UKS29.038/3; 00.00UKS29.037/3; 00.00UKS29.042/7; 00.00UKS29.033/7; 00.00UKS29.032/7; 00.00UKS29.030/7; 00.00UKS29.050V/1;']] | 40
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0747 | 00KLF40AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 47 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.132/5, 00.00UKS25.038/5, 00.00UKS25.115V/4, 00.00UKS30.003/10 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00KLF40GA003 | 1773,9 | 1835,1 | 18 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0747'], ['00KLF40AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF40GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1835.1', '1773.9', '18.0'], ['47'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.132/5; 00.00UKS25.038/5; 00.00UKS25.115V/4; 00.00UKS30.003/10;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0748 | 00KLF61AA005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 64 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.036/5, 00.00UKS25.141/5, 00.00UKS25.035/1, 00.00UKS25.034/1, 00.00UKS25.198/1, 00.00UKS25.030/1, 00.00UKS25.028/4 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R031 | 00KLF61GA005 | 1761,3 | 1830,6 | 15,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0748'], ['00KLF61AA005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS22R031', '00KLF61GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00KLF61GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00KLF61GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1830.6', '1761.3', '15.3'], ['64'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.036/5; 00.00UKS25.141/5; 00.00UKS25.035/1; 00.00UKS25.034/1; 00.00UKS25.198/1; 00.00UKS25.030/1; 00.00UKS25.028/4;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0749 | 00KLF29AA009-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 73 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.118/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R030 | 00KLF29GA009 | 1746,7 | 1852,1 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0749'], ['00KLF29AA009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS14R030', '00KLF29GA009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.1', '1746.7', '7.6'], ['73'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.118/1;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0750 | 00KLF29AA011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 68 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.118/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R030 | 00KLF29GA011 | 1746,7 | 1848,8 | 7,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0750'], ['00KLF29AA011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS14R030', '00KLF29GA011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.8', '1746.7', '7.2'], ['68'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.118/1;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0751 | 00KLF29AA012-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 68 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.118/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R030 | 00KLF29GA012 | 1748,2 | 1848,8 | 7,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0751'], ['00KLF29AA012-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS14R030', '00KLF29GA012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.8', '1748.2', '7.2'], ['68'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.118/1;']] | 29
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0752 | 00KLF29AA013-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 66 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.118/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R030 | 00KLF29GA013 | 1749,7 | 1848,8 | 7,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0752'], ['00KLF29AA013-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS14R030', '00KLF29GA013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.8', '1749.7', '7.2'], ['66'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.118/1;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0753 | 00KLF29AA014-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 64 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.118/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R030 | 00KLF29GA014 | 1751,2 | 1848,8 | 7,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0753'], ['00KLF29AA014-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS14R030', '00KLF29GA014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.8', '1751.2', '7.2'], ['64'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.118/1;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0754 | 00KLF29AA015-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 62 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.118/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R030 | 00KLF29GA015 | 1752,4 | 1848,6 | 6,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0754'], ['00KLF29AA015-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS14R030', '00KLF29GA015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.6', '1752.4', '6.6'], ['62'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.118/1;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0755 | 00KLF29AA019-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 44 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.145/4 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R040 | 00KLF29GA019 | 1768 | 1846,3 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0755'], ['00KLF29AA019-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS14R040', '00KLF29GA019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00KLF29GA019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00KLF29GA019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.3', '1768.0', '7.6'], ['44'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.145/4;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0756 | 00KLF29AA020-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 49 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.145/4, 00.00UKS17.114/4 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R040 | 00KLF29GA020 | 1768,3 | 1842,9 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0756'], ['00KLF29AA020-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS14R040', '00KLF29GA020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00KLF29GA020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00KLF29GA020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1842.9', '1768.3', '7.6'], ['49'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.145/4; 00.00UKS17.114/4;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0757 | 00KLF29AA024-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 64 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.145/4, 00.00UKS17.114/4 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R042 | 00KLF29GA024 | 1775 | 1847,1 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0757'], ['00KLF29AA024-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS14R042', '00KLF29GA024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1847.1', '1775.0', '7.6'], ['64'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.145/4; 00.00UKS17.114/4;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0758 | 00KLF29AA026-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 62 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.145/4, 00.00UKS17.114/4 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R042 | 00KLF29GA026 | 1773 | 1847,6 | 6,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0758'], ['00KLF29AA026-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS14R042', '00KLF29GA026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1847.6', '1773.0', '6.8'], ['62'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.145/4; 00.00UKS17.114/4;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0759 | 00KLF29AA027-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 60 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.145/4, 00.00UKS17.114/4 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R042 | 00KLF29GA027 | 1773 | 1846,7 | 6,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0759'], ['00KLF29AA027-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS14R042', '00KLF29GA027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.7', '1773.0', '6.8'], ['60'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.145/4; 00.00UKS17.114/4;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0760 | 00KLF29AA028-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 59 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.145/4, 00.00UKS17.114/4 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R042 | 00KLF29GA028 | 1773 | 1845,8 | 6,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0760'], ['00KLF29AA028-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS14R042', '00KLF29GA028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.8', '1773.0', '6.8'], ['59'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.145/4; 00.00UKS17.114/4;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0761 | 00KLF29AA029-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 58 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.145/5, 00.00UKS17.114/5, 00.00UKS17.113/5 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R042 | 00KLF29GA029 | 1774,3 | 1843,3 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0761'], ['00KLF29AA029-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS14R042', '00KLF29GA029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.3', '1774.3', '7.6'], ['58'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.145/5; 00.00UKS17.114/5; 00.00UKS17.113/5;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0762 | 00KLF29AA030-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 64 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS21.157V/4, 00.00UKS21.059/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.145/4, 00.00UKS17.114/4, 00.00UKS17.113/4 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R042 | 00KLF29GA030 | 1778,2 | 1844,3 | 7,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0762'], ['00KLF29AA030-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS14R042', '00KLF29GA030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1844.3', '1778.2', '7.2'], ['64'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS21.157V/4; 00.00UKS21.059/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.145/4; 00.00UKS17.114/4; 00.00UKS17.113/4;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0763 | 00KLF40AN007-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 80 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.132/6, 00.00UKS25.038/6, 00.00UKS25.115V/5, 00.00UKS30.003/10, 00.00UKS25.116V/3, 00.00UKS24.002/2, 00.00UKS21.017V/2, 00.00UKS17.017V/2, 00.00UKS17.004/1, 00.00UKS17.007/1, 00.00UKS13.037V/1, 00.00UKS12.001/1, 00.00UKS12.002/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS10R082 | 00KLF40AN007 | 1783,4 | 1847,6 | 3,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0763'], ['00KLF40AN007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS10R082', '00KLF40AN007', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '00UKS10R082', '00KLF40AN007', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '00UKS10R082', '00KLF40AN007', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '1847.6', '1783.4', '3.3'], ['80'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.132/6; 00.00UKS25.038/6; 00.00UKS25.115V/5; 00.00UKS30.003/10; 00.00UKS25.116V/3; 00.00UKS24.002/2; 00.00UKS21.017V/2; 00.00UKS17.017V/2; 00.00UKS17.004/1; 00.00UKS17.007/1; 00.00UKS13.037V/1; 00.00UKS12.001/1; 00.00UKS12.002/1;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0764 | 00KLF29AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 81 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS25.036/6, 00.00UKS25.141/6, 00.00UKS25.035/2, 00.00UKS25.040/1, 00.00UKS25.041/1, 00.00UKS25.042/1, 00.00UKS25.045/1, 00.00UKS25.046/1, 00.00UKS25.047/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF29GA001 | 1751 | 1841,2 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0764'], ['00KLF29AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF29GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF29GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF29GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1841.2', '1751.0', '13.5'], ['81'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS25.036/6; 00.00UKS25.141/6; 00.00UKS25.035/2; 00.00UKS25.040/1; 00.00UKS25.041/1; 00.00UKS25.042/1; 00.00UKS25.045/1; 00.00UKS25.046/1; 00.00UKS25.047/1;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0765 | 00KLF29AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 87 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS25.036/6, 00.00UKS25.141/6, 00.00UKS25.035/2, 00.00UKS25.040/1, 00.00UKS25.041/1, 00.00UKS25.042/1, 00.00UKS25.045/1, 00.00UKS25.046/1, 00.00UKS25.047/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF29GA002 | 1751 | 1841,2 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0765'], ['00KLF29AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF29GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF29GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF29GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '1841.2', '1751.0', '14.0'], ['87'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS25.036/6; 00.00UKS25.141/6; 00.00UKS25.035/2; 00.00UKS25.040/1; 00.00UKS25.041/1; 00.00UKS25.042/1; 00.00UKS25.045/1; 00.00UKS25.046/1; 00.00UKS25.047/1;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0766 | 00KLF39AA001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 41 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.138/5, 00.00UKS25.139/5, 00.00UKS21.155V/1, 00.00UKS21.057/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R034 | 00KLF39GA001 | 1776,4 | 1844,6 | 9,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0766'], ['00KLF39AA001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS18R034', '00KLF39GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS18R034', '00KLF39GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS18R034', '00KLF39GA001', 'Ящик коммутации / Switching box', '1844.6', '1776.4', '9.8'], ['41'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.138/5; 00.00UKS25.139/5; 00.00UKS21.155V/1; 00.00UKS21.057/1;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0767 | 00KLF39AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 42 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.138/5, 00.00UKS25.139/5, 00.00UKS21.155V/1, 00.00UKS21.057/1 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R034 | 00KLF39GA002 | 1776,4 | 1844,6 | 9,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0767'], ['00KLF39AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS18R034', '00KLF39GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS18R034', '00KLF39GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS18R034', '00KLF39GA002', 'Ящик коммутации / Switching box', '1844.6', '1776.4', '9.3'], ['42'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.138/5; 00.00UKS25.139/5; 00.00UKS21.155V/1; 00.00UKS21.057/1;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0768 | 00BKK27GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS25.039/6 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH001 | 1772,6 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0768'], ['00BKK27GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1772.6', '13.6'], ['13'], ['00.00UKS25.039/6;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0769 | 00BKJ27GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 14 | 00.00UKS25.039/6 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH001 | 1768,7 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0769'], ['00BKJ27GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1768.7', '13.6'], ['14'], ['00.00UKS25.039/6;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0770 | 00CXV01GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 28 | 00.00UKS25.039/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.137/6 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00CXV01GH002 | 1775 | 1847,1 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0770'], ['00CXV01GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS22R034', '00CXV01GH002', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R034', '00CXV01GH002', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R034', '00CXV01GH002', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '1847.1', '1775.0', '13.6'], ['28'], ['00.00UKS25.039/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.137/6;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0771 | 00BKK27GH001-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS25.039/6 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH001 | 1772,6 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0771'], ['00BKK27GH001-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1772.6', '13.6'], ['13'], ['00.00UKS25.039/6;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0772 | 00BKK27GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.136/5 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH001 | 1772,6 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH002 | 1773,8 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0772'], ['00BKK27GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1772.6', '13.6'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1773.8', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.136/5;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0773 | 00BKK27GH003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.136/5 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH002 | 1773,8 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0773'], ['00BKK27GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1773.8', '13.6'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.136/5;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0774 | 00KLF61AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 68 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/1, 00.00UKS21.061/4, 00.00UKS21.062/4 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R047 | 00KLF61GA004 | 1753,1 | 1851,1 | 8,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0774'], ['00KLF61AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS18R047', '00KLF61GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R047', '00KLF61GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R047', '00KLF61GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1851.1', '1753.1', '8.8'], ['68'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/1; 00.00UKS21.061/4; 00.00UKS21.062/4;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0775 | 00KLF64AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 51 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/1 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R038 | 00KLF64GA004 | 1768,4 | 1851 | 8,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0775'], ['00KLF64AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS18R038', '00KLF64GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R038', '00KLF64GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R038', '00KLF64GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1851.0', '1768.4', '8.8'], ['51'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/1;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0776 | 00KLF68AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 80 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.119/2, 00.00UKS13.232V/2, 00.00UKS13.233/6, 00.00UKS13.234/6, 00.00UKS13.237/2, 00.00UKS13.239/6 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS10R069 | 00KLF68GA002 | 1774,1 | 1850,3 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0776'], ['00KLF68AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS10R069', '00KLF68GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R069', '00KLF68GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R069', '00KLF68GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1850.3', '1774.1', '1.5'], ['80'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.119/2; 00.00UKS13.232V/2; 00.00UKS13.233/6; 00.00UKS13.234/6; 00.00UKS13.237/2; 00.00UKS13.239/6;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0777 | 00KLF80AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 65 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.132/6, 00.00UKS25.038/6, 00.00UKS25.115V/5, 00.00UKS30.003/7, 00.00UKS25.116V/4, 00.00UKS24.002/3, 00.00UKS24.003/5, 00.00UKS24.004/4 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R054 | 00KLF80GA002 | 1785,3 | 1846,6 | 13,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0777'], ['00KLF80AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS22R054', '00KLF80GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R054', '00KLF80GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R054', '00KLF80GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.6', '1785.3', '13.7'], ['65'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.132/6; 00.00UKS25.038/6; 00.00UKS25.115V/5; 00.00UKS30.003/7; 00.00UKS25.116V/4; 00.00UKS24.002/3; 00.00UKS24.003/5; 00.00UKS24.004/4;']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0778 | 00KLF32AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 69 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/1, 00.00UKS21.061/4, 00.00UKS21.062/4, 00.00UKS21.063/4, 00.00UKS21.066/2 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R023 | 00KLF32GA002 | 1755,2 | 1843,9 | 10,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0778'], ['00KLF32AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS18R023', '00KLF32GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R023', '00KLF32GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R023', '00KLF32GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.9', '1755.2', '10.4'], ['69'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/1; 00.00UKS21.061/4; 00.00UKS21.062/4; 00.00UKS21.063/4; 00.00UKS21.066/2;']] | 21
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0779 | 00KLF40AA002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 105 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.114V/7, 00.00UKS30.005/10, 00.00UKS30.004/10, 00.00UKS30.002/3, 00.00UKS30.001/3, 00.00UKS29.035/10, 00.00UKS29.034/10, 00.00UKS29.031/10, 00.00UKS29.030/10, 00.00UKS29.051V/1 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00KLF40GA002 | 1761,2 | 1812,1 | 21,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0779'], ['00KLF40AA002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF40GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GA002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1812.1', '1761.2', '21.5'], ['105'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.114V/7; 00.00UKS30.005/10; 00.00UKS30.004/10; 00.00UKS30.002/3; 00.00UKS30.001/3; 00.00UKS29.035/10; 00.00UKS29.034/10; 00.00UKS29.031/10; 00.00UKS29.030/10; 00.00UKS29.051V/1;']] | 45
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0780 | 00KLF40AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 35 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.114V/7, 00.00UKS30.005/10, 00.00UKS30.004/10 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00KLF40GA004 | 1773,9 | 1836,8 | 18 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0780'], ['00KLF40AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF40GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', 'Kpoвля / Roof', '00KLF40GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.8', '1773.9', '18.0'], ['35'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.114V/7; 00.00UKS30.005/10; 00.00UKS30.004/10;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0781 | 00KLF64AA005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 69 | 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.138/5, 00.00UKS25.139/5, 00.00UKS25.037/5, 00.00UKS21.156V/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.145/4, 00.00UKS17.114/4 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R042 | 00KLF64GA005 | 1773 | 1851 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0781'], ['00KLF64AA005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS14R042', '00KLF64GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF64GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF64GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1851.0', '1773.0', '7.0'], ['69'], ['00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.138/5; 00.00UKS25.139/5; 00.00UKS25.037/5; 00.00UKS21.156V/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.145/4; 00.00UKS17.114/4;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0782 | 00KLF29AA010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 76 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.118/2 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R030 | 00KLF29GA010 | 1746,7 | 1851,2 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0782'], ['00KLF29AA010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS14R030', '00KLF29GA010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1851.2', '1746.7', '7.6'], ['76'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.118/2;']] | 37
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0783 | 00KLF29AA016-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 64 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.118/2 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R030 | 00KLF29GA016 | 1755,2 | 1848,6 | 6,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0783'], ['00KLF29AA016-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS14R030', '00KLF29GA016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.6', '1755.2', '6.6'], ['64'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.118/2;']] | 25
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0784 | 00KLF29AA017-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 64 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.118/2 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R030 | 00KLF29GA017 | 1755,7 | 1849,5 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0784'], ['00KLF29AA017-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS14R030', '00KLF29GA017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1849.5', '1755.7', '7.6'], ['64'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.118/2;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0785 | 00KLF29AA018-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 69 | 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.138/5, 00.00UKS25.139/5, 00.00UKS25.037/5, 00.00UKS21.156V/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.118/1 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R030 | 00KLF29GA018 | 1750,4 | 1849,2 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0785'], ['00KLF29AA018-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS14R030', '00KLF29GA018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1849.2', '1750.4', '7.6'], ['69'], ['00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.138/5; 00.00UKS25.139/5; 00.00UKS25.037/5; 00.00UKS21.156V/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.118/1;']] | 31
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0786 | 00KLF29AA033-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 73 | 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.138/5, 00.00UKS25.139/5, 00.00UKS25.037/5, 00.00UKS21.156V/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.118/1 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R030 | 00KLF29GA033 | 1747,4 | 1849,2 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0786'], ['00KLF29AA033-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS14R030', '00KLF29GA033', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA033', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00KLF29GA033', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1849.2', '1747.4', '7.6'], ['73'], ['00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.138/5; 00.00UKS25.139/5; 00.00UKS25.037/5; 00.00UKS21.156V/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.118/1;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0787 | 00KLF29AA021-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 62 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.145/5, 00.00UKS17.114/5 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R040 | 00KLF29GA021 | 1772,3 | 1845 | 6,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0787'], ['00KLF29AA021-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS14R040', '00KLF29GA021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00KLF29GA021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00KLF29GA021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.0', '1772.3', '6.8'], ['62'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.145/5; 00.00UKS17.114/5;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0788 | 00KLF29AA022-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 64 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.145/5, 00.00UKS17.114/5 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R040 | 00KLF29GA022 | 1772,3 | 1846,1 | 6,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0788'], ['00KLF29AA022-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS14R040', '00KLF29GA022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00KLF29GA022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00KLF29GA022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.1', '1772.3', '6.8'], ['64'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.145/5; 00.00UKS17.114/5;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0789 | 00KLF29AA023-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 57 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.145/5, 00.00UKS17.114/5 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R040 | 00KLF29GA023 | 1770,3 | 1842,9 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0789'], ['00KLF29AA023-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS14R040', '00KLF29GA023', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00KLF29GA023', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00KLF29GA023', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1842.9', '1770.3', '7.6'], ['57'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.145/5; 00.00UKS17.114/5;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0790 | 00KLF29AA025-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 68 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.145/5, 00.00UKS17.114/5 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R042 | 00KLF29GA025 | 1773,7 | 1847,6 | 7,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0790'], ['00KLF29AA025-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS14R042', '00KLF29GA025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1847.6', '1773.7', '7.3'], ['68'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.145/5; 00.00UKS17.114/5;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0791 | 00KLF29AA031-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 69 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.145/5, 00.00UKS17.114/5, 00.00UKS17.113/5 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R042 | 00KLF29GA031 | 1778,1 | 1845,8 | 7,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0791'], ['00KLF29AA031-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS14R042', '00KLF29GA031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.8', '1778.1', '7.2'], ['69'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.145/5; 00.00UKS17.114/5; 00.00UKS17.113/5;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0792 | 00KLF29AA032-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 70 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.145/5, 00.00UKS17.114/5, 00.00UKS17.113/5 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R042 | 00KLF29GA032 | 1778,1 | 1846,1 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0792'], ['00KLF29AA032-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS14R042', '00KLF29GA032', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA032', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA032', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.1', '1778.1', '7.6'], ['70'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.145/5; 00.00UKS17.114/5; 00.00UKS17.113/5;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0793 | 00KLF27AA025-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 69 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.145/5, 00.00UKS17.114/5, 00.00UKS17.113/5 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R042 | 00KLF27GA025 | 1777,2 | 1846,7 | 7,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0793'], ['00KLF27AA025-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS14R042', '00KLF27GA025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF27GA025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF27GA025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.7', '1777.2', '7.2'], ['69'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.145/5; 00.00UKS17.114/5; 00.00UKS17.113/5;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0794 | 00KLF42AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 104 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS21.156V/2, 00.00UKS17.144V/2, 00.00UKS17.118/1, 00.00UKS17.117/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.125/2, 00.00UKS17.127/2, 00.00UKS17.143/2, 00.00UKS17.128/2, 00.00UKS17.130/2, 00.00UKS13.272V/2, 00.00UKS13.258/2, 00.00UKS13.257/2 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS10R035 | 00KLF42AN003 | 1756,6 | 1852,1 | 3,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0794'], ['00KLF42AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS10R035', '00KLF42AN003', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '00UKS10R035', '00KLF42AN003', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '00UKS10R035', '00KLF42AN003', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '1852.1', '1756.6', '3.1'], ['104'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS21.156V/2; 00.00UKS17.144V/2; 00.00UKS17.118/1; 00.00UKS17.117/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.125/2; 00.00UKS17.127/2; 00.00UKS17.143/2; 00.00UKS17.128/2; 00.00UKS17.130/2; 00.00UKS13.272V/2; 00.00UKS13.258/2; 00.00UKS13.257/2;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0795 | 00KLF29AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 90 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS25.035/3, 00.00UKS25.040/2, 00.00UKS25.041/2, 00.00UKS25.042/2, 00.00UKS25.045/2, 00.00UKS25.046/2, 00.00UKS25.047/2 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF29GA003 | 1749 | 1841,2 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0795'], ['00KLF29AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF29GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF29GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF29GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '1841.2', '1749.0', '13.5'], ['90'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS25.035/3; 00.00UKS25.040/2; 00.00UKS25.041/2; 00.00UKS25.042/2; 00.00UKS25.045/2; 00.00UKS25.046/2; 00.00UKS25.047/2;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0796 | 00KLF29AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 89 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS25.037/6, 00.00UKS25.035/3, 00.00UKS25.040/2, 00.00UKS25.041/2, 00.00UKS25.042/2, 00.00UKS25.045/2, 00.00UKS25.046/2, 00.00UKS25.047/2 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R015 | 00KLF29GA004 | 1749 | 1841,2 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0796'], ['00KLF29AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS22R015', '00KLF29GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF29GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS22R015', '00KLF29GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '1841.2', '1749.0', '14.0'], ['89'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS25.037/6; 00.00UKS25.035/3; 00.00UKS25.040/2; 00.00UKS25.041/2; 00.00UKS25.042/2; 00.00UKS25.045/2; 00.00UKS25.046/2; 00.00UKS25.047/2;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0797 | 00KLF39AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 37 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS21.155V/2, 00.00UKS21.058/1 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R034 | 00KLF39GA003 | 1776,4 | 1847 | 9,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0797'], ['00KLF39AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS18R034', '00KLF39GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS18R034', '00KLF39GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS18R034', '00KLF39GA003', 'Ящик коммутации / Switching box', '1847.0', '1776.4', '9.8'], ['37'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS21.155V/2; 00.00UKS21.058/1;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0798 | 00KLF39AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 38 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.138/6, 00.00UKS25.139/6, 00.00UKS21.155V/2, 00.00UKS21.058/1 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS18R034 | 00KLF39GA004 | 1776,4 | 1847 | 9,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0798'], ['00KLF39AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS18R034', '00KLF39GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS18R034', '00KLF39GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS18R034', '00KLF39GA004', 'Ящик коммутации / Switching box', '1847.0', '1776.4', '9.3'], ['38'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.138/6; 00.00UKS25.139/6; 00.00UKS21.155V/2; 00.00UKS21.058/1;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0799 | 00BKJ27GH001-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 20 | 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.039/5 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH001 | 1768,7 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0799'], ['00BKJ27GH001-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1768.7', '13.6'], ['20'], ['00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.039/5;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0800 | 00BKK27GH001-1004 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 14 | 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.039/5 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH001 | 1772,6 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0800'], ['00BKK27GH001-1004', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1772.6', '13.6'], ['14'], ['00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.039/5;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0801 | 00CXV01GH002-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 27 | 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.138/5, 00.00UKS25.139/5, 00.00UKS25.137/5 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00CXV01GH002 | 1775 | 1847,1 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0801'], ['00CXV01GH002-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS22R034', '00CXV01GH002', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R034', '00CXV01GH002', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R034', '00CXV01GH002', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '1847.1', '1775.0', '13.6'], ['27'], ['00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.138/5; 00.00UKS25.139/5; 00.00UKS25.137/5;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0802 | 00BKJ27GH003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | 00.00UKS25.136/6, 00.00UKS25.039/6 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0802'], ['00BKJ27GH003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['16'], ['00.00UKS25.136/6; 00.00UKS25.039/6;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0803 | 00BKJ27GH002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.039/6 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH003 | 1771,1 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH002 | 1769,9 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0803'], ['00BKJ27GH002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1771.1', '13.6'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1769.9', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.039/6;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0804 | 00BKJ27GH001-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS25.039/6 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH002 | 1769,9 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS22R034 | 00BKJ27GH001 | 1768,7 | 1842,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0804'], ['00BKJ27GH001-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH002', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1769.9', '13.6'], ['00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKJ27GH001', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1768.7', '13.6'], ['12'], ['00.00UKS25.039/6;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0805 | 00KLF35AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 34 | 00.00UKS21.140/2, 00.00UKS21.129/6, 00.00UKS21.149/3, 00.00UKS21.148/3, 00.00UKS21.147/3, 00.00UKS21.135/3 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 | 00UKS18R035 | 00KLF35AN003 | 1745,1 | 1779,1 | 11,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0805'], ['00KLF35AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['00UKS18R035', '00KLF35AN003', 'Вентилятор канальный во взрывозащищенном исполнении / Channel fan in explosion-proof execution', '00UKS18R035', '00KLF35AN003', 'Вентилятор канальный во взрывозащищенном исполнении / Channel fan in explosion-proof execution', '00UKS18R035', '00KLF35AN003', 'Вентилятор канальный во взрывозащищенном исполнении / Channel fan in explosion-proof execution', '1779.1', '1745.1', '11.7'], ['34'], ['00.00UKS21.140/2; 00.00UKS21.129/6; 00.00UKS21.149/3; 00.00UKS21.148/3; 00.00UKS21.147/3; 00.00UKS21.135/3;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0806 | 00KLF35AN004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 34 | 00.00UKS21.140/2, 00.00UKS21.129/6, 00.00UKS21.149/3, 00.00UKS21.148/3, 00.00UKS21.147/3, 00.00UKS21.135/3 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 | 00UKS18R035 | 00KLF35AN004 | 1744,5 | 1779,1 | 11,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0806'], ['00KLF35AN004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['00UKS18R035', '00KLF35AN004', 'Вентилятор канальный во взрывозащищенном исполнении / Channel fan in explosion-proof execution', '00UKS18R035', '00KLF35AN004', 'Вентилятор канальный во взрывозащищенном исполнении / Channel fan in explosion-proof execution', '00UKS18R035', '00KLF35AN004', 'Вентилятор канальный во взрывозащищенном исполнении / Channel fan in explosion-proof execution', '1779.1', '1744.5', '11.7'], ['34'], ['00.00UKS21.140/2; 00.00UKS21.129/6; 00.00UKS21.149/3; 00.00UKS21.148/3; 00.00UKS21.147/3; 00.00UKS21.135/3;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0807 | 00KLF35AN006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 36 | 00.00UKS21.140/2, 00.00UKS21.129/6, 00.00UKS21.149/3, 00.00UKS21.148/3, 00.00UKS21.147/3, 00.00UKS21.135/3 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 | 00UKS18R035 | 00KLF35AN006 | 1743,3 | 1779,1 | 11,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0807'], ['00KLF35AN006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['00UKS18R035', '00KLF35AN006', 'Вентилятор канальный во взрывозащищенном исполнении / Channel fan in explosion-proof execution', '00UKS18R035', '00KLF35AN006', 'Вентилятор канальный во взрывозащищенном исполнении / Channel fan in explosion-proof execution', '00UKS18R035', '00KLF35AN006', 'Вентилятор канальный во взрывозащищенном исполнении / Channel fan in explosion-proof execution', '1779.1', '1743.3', '11.7'], ['36'], ['00.00UKS21.140/2; 00.00UKS21.129/6; 00.00UKS21.149/3; 00.00UKS21.148/3; 00.00UKS21.147/3; 00.00UKS21.135/3;']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0808 | 00KLF35AN005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 24 | 00.00UKS21.140/2, 00.00UKS21.129/6, 00.00UKS21.144/8, 00.00UKS21.143/8, 00.00UKS21.142/8, 00.00UKS21.141/8, 00.00UKS21.160/1 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 | 00UKS18R011 | 00KLF35AN005 | 1748,3 | 1779,1 | 11,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0808'], ['00KLF35AN005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['00UKS18R011', '00KLF35AN005', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '00UKS18R011', '00KLF35AN005', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '00UKS18R011', '00KLF35AN005', 'Вентилятор канальный с ответными фланцами / Channel fan with mating flanges', '1779.1', '1748.3', '11.7'], ['24'], ['00.00UKS21.140/2; 00.00UKS21.129/6; 00.00UKS21.144/8; 00.00UKS21.143/8; 00.00UKS21.142/8; 00.00UKS21.141/8; 00.00UKS21.160/1;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0809 | 00KLF70AA003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 78 | 00.00UKS21.140/2, 00.00UKS21.139/2, 00.00UKS21.138/6, 00.00UKS21.131/4, 00.00UKS21.153V/7, 00.00UKS25.176/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.169/10, 00.00UKS25.081/4, 00.00UKS25.083/1 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 | 00UKS22R001 | 00KLF70GA003 | 1732,6 | 1798 | 13 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0809'], ['00KLF70AA003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['00UKS22R001', '00KLF70GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF70GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF70GA003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1798.0', '1732.6', '13.0'], ['78'], ['00.00UKS21.140/2; 00.00UKS21.139/2; 00.00UKS21.138/6; 00.00UKS21.131/4; 00.00UKS21.153V/7; 00.00UKS25.176/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.169/10; 00.00UKS25.081/4; 00.00UKS25.083/1;']] | 31
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0810 | 00KLF70AA004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 76 | 00.00UKS21.140/2, 00.00UKS21.139/2, 00.00UKS21.138/6, 00.00UKS21.131/4, 00.00UKS21.153V/7, 00.00UKS25.176/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.169/10, 00.00UKS25.081/4, 00.00UKS25.083/1 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 | 00UKS22R001 | 00KLF70GA004 | 1732,6 | 1798 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0810'], ['00KLF70AA004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['00UKS22R001', '00KLF70GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF70GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R001', '00KLF70GA004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1798.0', '1732.6', '14.0'], ['76'], ['00.00UKS21.140/2; 00.00UKS21.139/2; 00.00UKS21.138/6; 00.00UKS21.131/4; 00.00UKS21.153V/7; 00.00UKS25.176/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.169/10; 00.00UKS25.081/4; 00.00UKS25.083/1;']] | 31
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0811 | 00KLF70AA005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 30 | 00.00UKS21.140/2, 00.00UKS21.129/6, 00.00UKS21.149/3, 00.00UKS21.133/3 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 | 00UKS18R035 | 00KLF70GA005 | 1743 | 1784,8 | 11,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0811'], ['00KLF70AA005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['00UKS18R035', '00KLF70GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R035', '00KLF70GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R035', '00KLF70GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1784.8', '1743.0', '11.3'], ['30'], ['00.00UKS21.140/2; 00.00UKS21.129/6; 00.00UKS21.149/3; 00.00UKS21.133/3;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0812 | 00KLF70AA006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 18 | 00.00UKS21.140/2, 00.00UKS21.129/6, 00.00UKS21.145/8 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 | 00UKS18R011 | 00KLF70GA006 | 1746,1 | 1786,6 | 11,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0812'], ['00KLF70AA006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['00UKS18R011', '00KLF70GA006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R011', '00KLF70GA006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R011', '00KLF70GA006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1786.6', '1746.1', '11.3'], ['18'], ['00.00UKS21.140/2; 00.00UKS21.129/6; 00.00UKS21.145/8;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0813 | 00KLF70AN003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 75 | 00.00UKS21.140/2, 00.00UKS21.139/2, 00.00UKS21.138/6, 00.00UKS21.131/4, 00.00UKS21.153V/7, 00.00UKS25.176/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.169/10, 00.00UKS25.081/4, 00.00UKS25.083/1 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 | 00UKS22R001 | 00KLF70GU003 | 1734 | 1798 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0813'], ['00KLF70AN003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['00UKS22R001', '00KLF70GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1798.0', '1734.0', '14.0'], ['75'], ['00.00UKS21.140/2; 00.00UKS21.139/2; 00.00UKS21.138/6; 00.00UKS21.131/4; 00.00UKS21.153V/7; 00.00UKS25.176/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.169/10; 00.00UKS25.081/4; 00.00UKS25.083/1;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0814 | 00KLF70AN003-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R001 | 00KLF70GU003 | 1734 | 1798 | 14 | 00UKS22R001 | 00KLF70AN003 | 1734,2 | 1798 | 13,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0814'], ['00KLF70AN003-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R001', '00KLF70GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU003', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1798.0', '1734.0', '14.0'], ['00UKS22R001', '00KLF70AN003', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70AN003', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70AN003', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1798.0', '1734.2', '13.4'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0815 | 00KLF70AH132-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 78 | 00.00UKS21.140/2, 00.00UKS21.139/2, 00.00UKS21.138/6, 00.00UKS21.131/4, 00.00UKS21.153V/7, 00.00UKS25.176/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.169/10, 00.00UKS25.081/4, 00.00UKS25.083/1, 00.00UKS25.207V/1 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 | 00UKS18R011 | 00KLF70AH132 | 1734,4 | 1797,2 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0815'], ['00KLF70AH132-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF70AH132', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF70AH132', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF70AH132', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1797.2', '1734.4', '18.5'], ['78'], ['00.00UKS21.140/2; 00.00UKS21.139/2; 00.00UKS21.138/6; 00.00UKS21.131/4; 00.00UKS21.153V/7; 00.00UKS25.176/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.169/10; 00.00UKS25.081/4; 00.00UKS25.083/1; 00.00UKS25.207V/1;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0816 | 00KLF70AN004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 75 | 00.00UKS21.140/2, 00.00UKS21.139/2, 00.00UKS21.138/6, 00.00UKS21.131/4, 00.00UKS21.153V/7, 00.00UKS25.176/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.169/10, 00.00UKS25.081/4, 00.00UKS25.083/1 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 | 00UKS22R001 | 00KLF70GU004 | 1734 | 1798 | 14 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0816'], ['00KLF70AN004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['00UKS22R001', '00KLF70GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1798.0', '1734.0', '14.0'], ['75'], ['00.00UKS21.140/2; 00.00UKS21.139/2; 00.00UKS21.138/6; 00.00UKS21.131/4; 00.00UKS21.153V/7; 00.00UKS25.176/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.169/10; 00.00UKS25.081/4; 00.00UKS25.083/1;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0817 | 00KLF70AN004-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R001 | 00KLF70GU004 | 1734 | 1798 | 14 | 00UKS22R001 | 00KLF70AN004 | 1734,2 | 1798 | 13,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0817'], ['00KLF70AN004-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R001', '00KLF70GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70GU004', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1798.0', '1734.0', '14.0'], ['00UKS22R001', '00KLF70AN004', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70AN004', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '00UKS22R001', '00KLF70AN004', 'Вентилятор приточной системы с частотным преобразователем / Fan of plenum system with frequency converter', '1798.0', '1734.2', '13.9'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0818 | 00KLF70AH142-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 83 | 00.00UKS21.140/2, 00.00UKS21.139/2, 00.00UKS21.138/6, 00.00UKS21.131/4, 00.00UKS21.153V/7, 00.00UKS25.176/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.169/10, 00.00UKS25.081/4, 00.00UKS25.083/1, 00.00UKS25.206V/1 | Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet | 00CXV07 | 1751 | 1785,5 | 9,4 | 00UKS18R011 | 00KLF70AH142 | 1734,4 | 1798,9 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0818'], ['00KLF70AH142-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '00UKS18R011', '00CXV07', 'Шкаф управления системой вентиляции помещений 00UКS18R011, 00UКS18R035 / 00UKS18R011, 00UKS18R035 room ventilation system control cabinet', '1785.5', '1751.0', '9.4'], ['Kpoвля / Roof', '00KLF70AH142', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF70AH142', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', 'Kpoвля / Roof', '00KLF70AH142', 'Компрессорно- конденсаторный блок / Compressing and condensing unit', '1798.9', '1734.4', '18.5'], ['83'], ['00.00UKS21.140/2; 00.00UKS21.139/2; 00.00UKS21.138/6; 00.00UKS21.131/4; 00.00UKS21.153V/7; 00.00UKS25.176/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.169/10; 00.00UKS25.081/4; 00.00UKS25.083/1; 00.00UKS25.206V/1;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0819 | 00BYF50-1101 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 2x2,5 |  | 23 | 00.00UKS13.098/8, 00.00UKS13.085/7, 00.00UKS13.082/7 | 00UKS10R023 | 00BKJ02GX001 | 1751,8 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R036 | 00BYF50 | 1753,8 | 1780,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0819'], ['00BYF50-1101', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1785.4', '1751.8', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BYF50', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R036', '00BYF50', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R036', '00BYF50', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '1780.6', '1753.8', '1.0'], ['23'], ['00.00UKS13.098/8; 00.00UKS13.085/7; 00.00UKS13.082/7;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0820 | 00BYF51-1101 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 2x2,5 |  | 20 | 00.00UKS13.098/8, 00.00UKS13.087/7 | 00UKS10R023 | 00BKJ02GX001 | 1751,8 | 1785,4 | 1 | 00UKS10R036 | 00BYF51 | 1753 | 1780,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0820'], ['00BYF51-1101', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKJ02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1785.4', '1751.8', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BYF51', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R036', '00BYF51', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R036', '00BYF51', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '1780.6', '1753.0', '1.0'], ['20'], ['00.00UKS13.098/8; 00.00UKS13.087/7;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0821 | 00BYF50-1102 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 2x2,5 |  | 24 | 00.00UKS13.098/9, 00.00UKS13.085/8, 00.00UKS13.082/8 | 00UKS10R023 | 00BKK02GX001 | 1751,8 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R036 | 00BYF50 | 1753,8 | 1780,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0821'], ['00BYF50-1102', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1786.1', '1751.8', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BYF50', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R036', '00BYF50', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R036', '00BYF50', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '1780.6', '1753.8', '1.0'], ['24'], ['00.00UKS13.098/9; 00.00UKS13.085/8; 00.00UKS13.082/8;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0822 | 00BYF51-1102 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 2x2,5 |  | 21 | 00.00UKS13.098/9, 00.00UKS13.087/8 | 00UKS10R023 | 00BKK02GX001 | 1751,8 | 1786,1 | 1 | 00UKS10R036 | 00BYF51 | 1753 | 1780,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0822'], ['00BYF51-1102', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '2x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '00UKS10R023', '00BKK02GX001', 'Шкаф постоянного тока / DC cabinet', '1786.1', '1751.8', '1.0'], ['00UKS10R036', '00BYF51', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R036', '00BYF51', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '00UKS10R036', '00BYF51', 'Шкаф УСО / RTU cabinet', '1780.6', '1753.0', '1.0'], ['21'], ['00.00UKS13.098/9; 00.00UKS13.087/8;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0823 | 00CXY08-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 42 | 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.054/6, 00.00UKS19.022V/4, 00.00UKS19.016/3 | 00UKS22R011 | 00BLA24GH003 | 1745,5 | 1834,2 | 13,6 | 00UKS16R008 | 00CXY08 | 1740,4 | 1830,7 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0823'], ['00CXY08-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLA24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1834.2', '1745.5', '13.6'], ['00UKS16R008', '00CXY08', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS16R008', '00CXY08', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS16R008', '00CXY08', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '1830.7', '1740.4', '7.6'], ['42'], ['00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.054/6; 00.00UKS19.022V/4; 00.00UKS19.016/3;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0824 | 00CXB11-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 51 | 00.00UKS21.138/6, 00.00UKS21.131/4, 00.00UKS21.153V/7, 00.00UKS25.176/7, 00.00UKS25.172/7, 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.158/7, 00.00UKS25.153/7, 00.00UKS25.162/4 | 00UKS18R011 | 00BLA28GH001 | 1751 | 1782,7 | 9,4 | 00UKS22R017 | 00CXB11 | 1759,5 | 1783,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0824'], ['00CXB11-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '00UKS18R011', '00BLA28GH001', 'Шкаф гарантированного питания / Guaranteed power supply cabinet', '1782.7', '1751.0', '9.4'], ['00UKS22R017', '00CXB11', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R017', '00CXB11', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R017', '00CXB11', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '1783.9', '1759.5', '13.6'], ['51'], ['00.00UKS21.138/6; 00.00UKS21.131/4; 00.00UKS21.153V/7; 00.00UKS25.176/7; 00.00UKS25.172/7; 00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.158/7; 00.00UKS25.153/7; 00.00UKS25.162/4;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0825 | 00CXY08-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 48 | 00.00UKS25.049/7, 00.00UKS25.148/7, 00.00UKS25.050/7, 00.00UKS25.051/7, 00.00UKS25.052/7, 00.00UKS25.053/7, 00.00UKS25.054/7, 00.00UKS19.022V/1, 00.00UKS19.016/4 | 00UKS22R011 | 00BLB24GH003 | 1745,5 | 1838,1 | 13,6 | 00UKS16R008 | 00CXY08 | 1740,4 | 1830,7 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0825'], ['00CXY08-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R011', '00BLB24GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1838.1', '1745.5', '13.6'], ['00UKS16R008', '00CXY08', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS16R008', '00CXY08', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS16R008', '00CXY08', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '1830.7', '1740.4', '7.6'], ['48'], ['00.00UKS25.049/7; 00.00UKS25.148/7; 00.00UKS25.050/7; 00.00UKS25.051/7; 00.00UKS25.052/7; 00.00UKS25.053/7; 00.00UKS25.054/7; 00.00UKS19.022V/1; 00.00UKS19.016/4;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0826 | 00CXB11-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 53 | 00.00UKS21.138/7, 00.00UKS21.131/5, 00.00UKS21.153V/6, 00.00UKS25.176/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.158/10, 00.00UKS25.153/10, 00.00UKS25.162/5 | 00UKS18R011 | 00BLB28GH001 | 1751 | 1784,1 | 9,4 | 00UKS22R017 | 00CXB11 | 1759,5 | 1783,9 | 13,6 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0826'], ['00CXB11-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '00UKS18R011', '00BLB28GH001', 'Шкаф резервных вводов гарантированного питания / Guaranteed power supply standby inlets cabinet', '1784.1', '1751.0', '9.4'], ['00UKS22R017', '00CXB11', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R017', '00CXB11', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R017', '00CXB11', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '1783.9', '1759.5', '13.6'], ['53'], ['00.00UKS21.138/7; 00.00UKS21.131/5; 00.00UKS21.153V/6; 00.00UKS25.176/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.158/10; 00.00UKS25.153/10; 00.00UKS25.162/5;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0827 | 00CXY01-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 46 | 00.00UKS16.010/5, 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS13.165/13, 00.00UKS13.166/13 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS10R002 | 00CXY01 | 1734,9 | 1801,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0827'], ['00CXY01-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R002', '00CXY01', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS10R002', '00CXY01', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS10R002', '00CXY01', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '1801.6', '1734.9', '1.0'], ['46'], ['00.00UKS16.010/5; 00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS13.165/13; 00.00UKS13.166/13;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0828 | 00CXV01GH011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 98 | 00.00UKS16.010/5, 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.160/14, 00.00UKS13.159/14, 00.00UKS13.158/14, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.134/10, 00.00UKS13.131/10, 00.00UKS13.128/2, 00.00UKS13.086/7, 00.00UKS13.079/7, 00.00UKS13.074/7, 00.00UKS13.072/7, 00.00UKS13.069V/1 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00CXV01GH011 | 1757,2 | 1784,7 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0828'], ['00CXV01GH011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00CXV01GH011', 'АРМ СКУ МПУ ОС / CP LCP I&C CWP', '00UKS14R012', '00CXV01GH011', 'АРМ СКУ МПУ ОС / CP LCP I&C CWP', '00UKS14R012', '00CXV01GH011', 'АРМ СКУ МПУ ОС / CP LCP I&C CWP', '1784.7', '1757.2', '5.2'], ['98'], ['00.00UKS16.010/5; 00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.160/14; 00.00UKS13.159/14; 00.00UKS13.158/14; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.134/10; 00.00UKS13.131/10; 00.00UKS13.128/2; 00.00UKS13.086/7; 00.00UKS13.079/7; 00.00UKS13.074/7; 00.00UKS13.072/7; 00.00UKS13.069V/1;']] | 54
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0829 | 00CXV01GH012-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 96 | 00.00UKS16.010/5, 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS13.164V/10, 00.00UKS13.161/12, 00.00UKS13.160/14, 00.00UKS13.159/14, 00.00UKS13.158/14, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.134/10, 00.00UKS13.131/10, 00.00UKS13.128/2, 00.00UKS13.086/7, 00.00UKS13.079/7, 00.00UKS13.074/7, 00.00UKS13.072/7, 00.00UKS13.070V/1 | 00UKS13R011 | 00BKJ25GH002 | 1731,3 | 1813 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00CXV01GH012 | 1757,2 | 1786 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0829'], ['00CXV01GH012-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKJ25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1813.0', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00CXV01GH012', 'АРМ СКУ МПУ ОС / CP LCP I&C CWP', '00UKS14R012', '00CXV01GH012', 'АРМ СКУ МПУ ОС / CP LCP I&C CWP', '00UKS14R012', '00CXV01GH012', 'АРМ СКУ МПУ ОС / CP LCP I&C CWP', '1786.0', '1757.2', '5.2'], ['96'], ['00.00UKS16.010/5; 00.00UKS16.008/5; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS13.164V/10; 00.00UKS13.161/12; 00.00UKS13.160/14; 00.00UKS13.159/14; 00.00UKS13.158/14; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.134/10; 00.00UKS13.131/10; 00.00UKS13.128/2; 00.00UKS13.086/7; 00.00UKS13.079/7; 00.00UKS13.074/7; 00.00UKS13.072/7; 00.00UKS13.070V/1;']] | 53
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0830 | 00CXV09-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 27 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.158/7, 00.00UKS25.153/7, 00.00UKS25.162/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00CXV09 | 1757,6 | 1783,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0830'], ['00CXV09-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00CXV09', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS22R017', '00CXV09', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS22R017', '00CXV09', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '1783.9', '1757.6', '13.6'], ['27'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.158/7; 00.00UKS25.153/7; 00.00UKS25.162/4;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0831 | 00CXV10-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 24 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.159/7 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00CXV10 | 1757 | 1787,2 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0831'], ['00CXV10-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00CXV10', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS22R017', '00CXV10', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS22R017', '00CXV10', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '1787.2', '1757.0', '13.6'], ['24'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.159/7;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0832 | 00CXY01-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 42 | 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS13.165/14, 00.00UKS13.166/14 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS10R002 | 00CXY01 | 1734,9 | 1801,6 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0832'], ['00CXY01-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS10R002', '00CXY01', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS10R002', '00CXY01', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS10R002', '00CXY01', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '1801.6', '1734.9', '1.0'], ['42'], ['00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS13.165/14; 00.00UKS13.166/14;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0833 | 00CXV01GH011-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 100 | 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.153/11, 00.00UKS13.154/11, 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.143/10, 00.00UKS13.144/10, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.137/9, 00.00UKS13.135/9, 00.00UKS13.133/9, 00.00UKS13.130/9, 00.00UKS13.129/9, 00.00UKS13.086/8, 00.00UKS13.079/8, 00.00UKS13.074/8, 00.00UKS13.072/8, 00.00UKS13.069V/2 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00CXV01GH011 | 1757,2 | 1784,7 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0833'], ['00CXV01GH011-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00CXV01GH011', 'АРМ СКУ МПУ ОС / CP LCP I&C CWP', '00UKS14R012', '00CXV01GH011', 'АРМ СКУ МПУ ОС / CP LCP I&C CWP', '00UKS14R012', '00CXV01GH011', 'АРМ СКУ МПУ ОС / CP LCP I&C CWP', '1784.7', '1757.2', '5.2'], ['100'], ['00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.153/11; 00.00UKS13.154/11; 00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.143/10; 00.00UKS13.144/10; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.137/9; 00.00UKS13.135/9; 00.00UKS13.133/9; 00.00UKS13.130/9; 00.00UKS13.129/9; 00.00UKS13.086/8; 00.00UKS13.079/8; 00.00UKS13.074/8; 00.00UKS13.072/8; 00.00UKS13.069V/2;']] | 52
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0834 | 00CXV01GH012-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 98 | 00.00UKS16.008/6, 00.00UKS17.108/6, 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.153/11, 00.00UKS13.154/11, 00.00UKS13.157/13, 00.00UKS13.143/10, 00.00UKS13.144/10, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.137/9, 00.00UKS13.135/9, 00.00UKS13.133/9, 00.00UKS13.130/9, 00.00UKS13.129/9, 00.00UKS13.086/8, 00.00UKS13.079/8, 00.00UKS13.074/8, 00.00UKS13.072/8, 00.00UKS13.070V/2 | 00UKS13R011 | 00BKK25GH002 | 1731,3 | 1810,4 | 4,3 | 00UKS14R012 | 00CXV01GH012 | 1757,2 | 1786 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0834'], ['00CXV01GH012-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '00UKS13R011', '00BKK25GH002', 'Щит технологических систем / Board of process systems', '1810.4', '1731.3', '4.3'], ['00UKS14R012', '00CXV01GH012', 'АРМ СКУ МПУ ОС / CP LCP I&C CWP', '00UKS14R012', '00CXV01GH012', 'АРМ СКУ МПУ ОС / CP LCP I&C CWP', '00UKS14R012', '00CXV01GH012', 'АРМ СКУ МПУ ОС / CP LCP I&C CWP', '1786.0', '1757.2', '5.2'], ['98'], ['00.00UKS16.008/6; 00.00UKS17.108/6; 00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.153/11; 00.00UKS13.154/11; 00.00UKS13.157/13; 00.00UKS13.143/10; 00.00UKS13.144/10; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.137/9; 00.00UKS13.135/9; 00.00UKS13.133/9; 00.00UKS13.130/9; 00.00UKS13.129/9; 00.00UKS13.086/8; 00.00UKS13.079/8; 00.00UKS13.074/8; 00.00UKS13.072/8; 00.00UKS13.070V/2;']] | 50
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0835 | 00CXV09-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 23 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.158/10, 00.00UKS25.153/10, 00.00UKS25.162/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00CXV09 | 1757,6 | 1783,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0835'], ['00CXV09-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R017', '00CXV09', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS22R017', '00CXV09', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS22R017', '00CXV09', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '1783.9', '1757.6', '13.6'], ['23'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.158/10; 00.00UKS25.153/10; 00.00UKS25.162/5;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0836 | 00CXV10-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 20 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.159/10 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00CXV10 | 1757 | 1787,2 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0836'], ['00CXV10-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R017', '00CXV10', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS22R017', '00CXV10', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '00UKS22R017', '00CXV10', 'Шкаф вторичных преобразователей КИП / Secondary I&C transducers cabinet', '1787.2', '1757.0', '13.6'], ['20'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.159/10;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0837 | 00GKF21AP001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 54 | 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.155/13, 00.00UKS13.150/11, 00.00UKS13.226/3, 00.00UKS13.148/2 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R001 | 00GKF21GQ001 | 1736,4 | 1784,1 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0837'], ['00GKF21AP001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R001', '00GKF21GQ001', 'Розетка / Socket', '00UKS10R001', '00GKF21GQ001', 'Розетка / Socket', '00UKS10R001', '00GKF21GQ001', 'Розетка / Socket', '1784.1', '1736.4', '2.0'], ['54'], ['00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.155/13; 00.00UKS13.150/11; 00.00UKS13.226/3; 00.00UKS13.148/2;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0838 | 00GKF21AP001-1002 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS10R001 | 00GKF21GQ001 | 1736,4 | 1784,1 | 2 | 00UKS10R001 | 00GKF21AP001 | 1735,8 | 1784,1 | 2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0838'], ['00GKF21AP001-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R001', '00GKF21GQ001', 'Розетка / Socket', '00UKS10R001', '00GKF21GQ001', 'Розетка / Socket', '00UKS10R001', '00GKF21GQ001', 'Розетка / Socket', '1784.1', '1736.4', '2.0'], ['00UKS10R001', '00GKF21AP001', 'Насос циркуляционный / Circulation pump', '00UKS10R001', '00GKF21AP001', 'Насос циркуляционный / Circulation pump', '00UKS10R001', '00GKF21AP001', 'Насос циркуляционный / Circulation pump', '1784.1', '1735.8', '2.0'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0839 | 00KLF53AH101-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 24 | По месту / In-situ | 00UKS10R009 | 00KLF53GH001 | 1731 | 1847,1 | 1,5 | 00UKS10R009 | 00KLF53GE101 | 1735,2 | 1847,9 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0839'], ['00KLF53AH101-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1847.1', '1731.0', '1.5'], ['00UKS10R009', '00KLF53GE101', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R009', '00KLF53GE101', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R009', '00KLF53GE101', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '1847.9', '1735.2', '4.8'], ['24'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0840 | 00KLF53AH102-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 22 | По месту / In-situ | 00UKS10R009 | 00KLF53GH001 | 1731 | 1847,1 | 1,5 | 00UKS10R009 | 00KLF53GE102 | 1733,7 | 1847,9 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0840'], ['00KLF53AH102-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1847.1', '1731.0', '1.5'], ['00UKS10R009', '00KLF53GE102', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R009', '00KLF53GE102', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R009', '00KLF53GE102', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '1847.9', '1733.7', '4.8'], ['22'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0841 | 00KLF53AH103-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 20 | По месту / In-situ | 00UKS10R009 | 00KLF53GH001 | 1731 | 1847,1 | 1,5 | 00UKS10R009 | 00KLF53GE103 | 1732,2 | 1847,9 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0841'], ['00KLF53AH103-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1847.1', '1731.0', '1.5'], ['00UKS10R009', '00KLF53GE103', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R009', '00KLF53GE103', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R009', '00KLF53GE103', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '1847.9', '1732.2', '4.8'], ['20'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0842 | 00KLF53GH101-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | По месту / In-situ | 00UKS10R009 | 00KLF53GH001 | 1731 | 1847,1 | 1,5 | 00UKS10R009 | 00KLF53GH101 | 1731 | 1847,1 | 1,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0842'], ['00KLF53GH101-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R009', '00KLF53GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1847.1', '1731.0', '1.5'], ['00UKS10R009', '00KLF53GH101', 'Воздушная завеса. Пульт управления / Air curtain. Control panel', '00UKS10R009', '00KLF53GH101', 'Воздушная завеса. Пульт управления / Air curtain. Control panel', '00UKS10R009', '00KLF53GH101', 'Воздушная завеса. Пульт управления / Air curtain. Control panel', '1847.1', '1731.0', '1.6'], ['13'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0843 | 00KLF54AH101-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 24 | По месту / In-situ | 00UKS10R083 | 00KLF54GH001 | 1787,8 | 1847,1 | 1,6 | 00UKS10R083 | 00KLF54GE101 | 1792,2 | 1847,9 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0843'], ['00KLF54AH101-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1847.1', '1787.8', '1.6'], ['00UKS10R083', '00KLF54GE101', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R083', '00KLF54GE101', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R083', '00KLF54GE101', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '1847.9', '1792.2', '4.8'], ['24'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0844 | 00KLF54AH102-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 22 | По месту / In-situ | 00UKS10R083 | 00KLF54GH001 | 1787,8 | 1847,1 | 1,6 | 00UKS10R083 | 00KLF54GE102 | 1790,7 | 1847,9 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0844'], ['00KLF54AH102-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1847.1', '1787.8', '1.6'], ['00UKS10R083', '00KLF54GE102', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R083', '00KLF54GE102', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R083', '00KLF54GE102', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '1847.9', '1790.7', '4.8'], ['22'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0845 | 00KLF54AH103-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 20 | По месту / In-situ | 00UKS10R083 | 00KLF54GH001 | 1787,8 | 1847,1 | 1,6 | 00UKS10R083 | 00KLF54GE103 | 1789,2 | 1847,9 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0845'], ['00KLF54AH103-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1847.1', '1787.8', '1.6'], ['00UKS10R083', '00KLF54GE103', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R083', '00KLF54GE103', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '00UKS10R083', '00KLF54GE103', 'Воздушная завеса. Коробка распределительная / Air curtain. Terminal box', '1847.9', '1789.2', '4.8'], ['20'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0846 | 00KLF54GH101-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | По месту / In-situ | 00UKS10R083 | 00KLF54GH001 | 1787,8 | 1847,1 | 1,6 | 00UKS10R083 | 00KLF54GH101 | 1787,8 | 1847,1 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0846'], ['00KLF54GH101-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '00UKS10R083', '00KLF54GH001', 'Воздушная завеса. Щиток распределительный / Air curtain. Distribution board', '1847.1', '1787.8', '1.6'], ['00UKS10R083', '00KLF54GH101', 'Воздушная завеса. Пульт управления / Air curtain. Control panel', '00UKS10R083', '00KLF54GH101', 'Воздушная завеса. Пульт управления / Air curtain. Control panel', '00UKS10R083', '00KLF54GH101', 'Воздушная завеса. Пульт управления / Air curtain. Control panel', '1847.1', '1787.8', '1.5'], ['13'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0847 | 00PJC01AA201-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x10 |  | 198 | 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.154/11, 00.00UKS13.153/11, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.087/2, 00.00UKS21.086/2, 00.00UKS21.085/9, 00.00UKS21.084/7, 00.00UKS21.083/7, 00.00UKS19.004/7, 00.00UKS19.007/7, 00.00UKS19.018/4, 00.00UKS19.019/4, 00.00UKS16.019V/3, 00.00UKS13.244V/3, 00.00UKS13.243/3, 00.00UKS14.006/3, 00.00UKS14.007/3, 00.00UKS14.008/2, 00.00UKS14.013V/3, 00.00UKS17.123/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.117/2, 00.00UKS17.118/1, 00.00UKS17.119/1, 00.00UKS13.232V/1, 00.00UKS13.233/3, 00.00UKS13.234/3, 00.00UKS13.240/2 | 00UKS10R002 | 00BKJ24GH002 | 1736 | 1793 | 1 | 00UKS10R068 | 00PJC01GA201 | 1773,3 | 1842,5 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0847'], ['00PJC01AA201-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x10'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '00UKS10R002', '00BKJ24GH002', 'Щит оборудования спецстоков и пароснабжения / Radioactive effluent equipment and steam supply board', '1793.0', '1736.0', '1.0'], ['00UKS10R068', '00PJC01GA201', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00PJC01GA201', 'Ящик коммутации / Switching box', '00UKS10R068', '00PJC01GA201', 'Ящик коммутации / Switching box', '1842.5', '1773.3', '1.5'], ['198'], ['00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.154/11; 00.00UKS13.153/11; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.087/2; 00.00UKS21.086/2; 00.00UKS21.085/9; 00.00UKS21.084/7; 00.00UKS21.083/7; 00.00UKS19.004/7; 00.00UKS19.007/7; 00.00UKS19.018/4; 00.00UKS19.019/4; 00.00UKS16.019V/3; 00.00UKS13.244V/3; 00.00UKS13.243/3; 00.00UKS14.006/3; 00.00UKS14.007/3; 00.00UKS14.008/2; 00.00UKS14.013V/3; 00.00UKS17.123/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.117/2; 00.00UKS17.118/1; 00.00UKS17.119/1; 00.00UKS13.232V/1; 00.00UKS13.233/3; 00.00UKS13.234/3; 00.00UKS13.240/2;']] | 87
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0848 | 00CXB12-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 36 | 00.00UKS25.168/7, 00.00UKS25.158/7, 00.00UKS25.153/7, 00.00UKS25.162/4 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00CXB12 | 1758,9 | 1783,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0848'], ['00CXB12-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS22R017', '00CXB12', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R017', '00CXB12', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R017', '00CXB12', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '1783.9', '1758.9', '13.6'], ['36'], ['00.00UKS25.168/7; 00.00UKS25.158/7; 00.00UKS25.153/7; 00.00UKS25.162/4;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0849 | 00CXB12-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 32 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.158/10, 00.00UKS25.153/10, 00.00UKS25.162/5 | 00UKS22R017 | 00BKK26GH004 | 1755,3 | 1784,5 | 13,6 | 00UKS22R017 | 00CXB12 | 1758,9 | 1783,9 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0849'], ['00CXB12-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKK26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1784.5', '1755.3', '13.6'], ['00UKS22R017', '00CXB12', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R017', '00CXB12', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '00UKS22R017', '00CXB12', 'Шкаф АПТС / CEH cabinet', '1783.9', '1758.9', '13.6'], ['32'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.158/10; 00.00UKS25.153/10; 00.00UKS25.162/5;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0850 | 00KLF24AA006-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x6 |  | 25 | По месту / In-situ | 00UKS14R015 | 00KLF24GF006 | 1766 | 1808 | 8 | 00UKS14R036 | 00KLF24GA006 | 1767 | 1805,1 | 4,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0850'], ['00KLF24AA006-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x6'], ['3', '4'], ['00UKS14R015', '00KLF24GF006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R015', '00KLF24GF006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R015', '00KLF24GF006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1808.0', '1766.0', '8.0'], ['00UKS14R036', '00KLF24GA006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R036', '00KLF24GA006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R036', '00KLF24GA006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1805.1', '1767.0', '4.8'], ['25'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0851 | 00KLF24AA006-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 22 | По месту / In-situ | 00UKS14R015 | 00KLF24GF006 | 1766 | 1808 | 8 | 00UKS14R015 | 00KLF24AA006-H02 | 1766 | 1802 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0851'], ['00KLF24AA006-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R015', '00KLF24GF006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R015', '00KLF24GF006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R015', '00KLF24GF006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1808.0', '1766.0', '8.0'], ['00UKS14R015', '00KLF24AA006-H02', 'Указатель световой / Light indicator', '00UKS14R015', '00KLF24AA006-H02', 'Указатель световой / Light indicator', '00UKS14R015', '00KLF24AA006-H02', 'Указатель световой / Light indicator', '1802.0', '1766.0', '7.0'], ['22'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0852 | 00KLF24AA008-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 21 | 00.00UKS21.025/1 | 00UKS18R020 | 00KLF24GF008 | 1766,4 | 1799 | 10,8 | 00UKS18R028 | 00KLF24GA008 | 1769,7 | 1800,7 | 11,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0852'], ['00KLF24AA008-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS18R020', '00KLF24GF008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R020', '00KLF24GF008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R020', '00KLF24GF008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1799.0', '1766.4', '10.8'], ['00UKS18R028', '00KLF24GA008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R028', '00KLF24GA008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R028', '00KLF24GA008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1800.7', '1769.7', '11.7'], ['21'], ['00.00UKS21.025/1;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0853 | 00KLF24AA008-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 18 | По месту / In-situ | 00UKS18R020 | 00KLF24GF008 | 1766,4 | 1799 | 10,8 | 00UKS18R020 | 00KLF24AA008-H02 | 1766 | 1802 | 11 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0853'], ['00KLF24AA008-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R020', '00KLF24GF008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R020', '00KLF24GF008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R020', '00KLF24GF008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1799.0', '1766.4', '10.8'], ['00UKS18R020', '00KLF24AA008-H02', 'Указатель световой / Light indicator', '00UKS18R020', '00KLF24AA008-H02', 'Указатель световой / Light indicator', '00UKS18R020', '00KLF24AA008-H02', 'Указатель световой / Light indicator', '1802.0', '1766.0', '11.0'], ['18'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0854 | 00KLF29AA034-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 66 | 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.138/5, 00.00UKS25.139/5, 00.00UKS25.037/5, 00.00UKS21.156V/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.145/4, 00.00UKS17.114/4, 00.00UKS17.113/4 | 00UKS22R034 | 00BKK27GH003 | 1775 | 1842,9 | 13,6 | 00UKS14R042 | 00KLF29GA034 | 1776 | 1843 | 8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0854'], ['00KLF29AA034-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R034', '00BKK27GH003', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1842.9', '1775.0', '13.6'], ['00UKS14R042', '00KLF29GA034', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA034', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS14R042', '00KLF29GA034', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1843.0', '1776.0', '8.0'], ['66'], ['00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.138/5; 00.00UKS25.139/5; 00.00UKS25.037/5; 00.00UKS21.156V/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.145/4; 00.00UKS17.114/4; 00.00UKS17.113/4;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0855 | 00KLF33AA005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 70 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.176/10, 00.00UKS25.177/10, 00.00UKS25.174/10, 00.00UKS21.151V/7, 00.00UKS17.043V/7, 00.00UKS13.089V/7, 00.00UKS13.111/9, 00.00UKS13.113/9, 00.00UKS13.115/9, 00.00UKS13.132/5, 00.00UKS13.171V/4, 00.00UKS17.036/2 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS14R013 | 00KLF33GF005 | 1748 | 1791 | 8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0855'], ['00KLF33AA005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS14R013', '00KLF33GF005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R013', '00KLF33GF005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R013', '00KLF33GF005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1791.0', '1748.0', '8.0'], ['70'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.176/10; 00.00UKS25.177/10; 00.00UKS25.174/10; 00.00UKS21.151V/7; 00.00UKS17.043V/7; 00.00UKS13.089V/7; 00.00UKS13.111/9; 00.00UKS13.113/9; 00.00UKS13.115/9; 00.00UKS13.132/5; 00.00UKS13.171V/4; 00.00UKS17.036/2;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0856 | 00KLF33AA005-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 27 | По месту / In-situ | 00UKS14R013 | 00KLF33GF005 | 1748 | 1791 | 8 | 00UKS14R013 | 00KLF33GA005 | 1745 | 1798 | 8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0856'], ['00KLF33AA005-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS14R013', '00KLF33GF005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R013', '00KLF33GF005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R013', '00KLF33GF005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1791.0', '1748.0', '8.0'], ['00UKS14R013', '00KLF33GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R013', '00KLF33GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R013', '00KLF33GA005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1798.0', '1745.0', '8.0'], ['27'], ['По месту / In-situ']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0857 | 00KLF33AA005-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 18 | По месту / In-situ | 00UKS14R013 | 00KLF33GF005 | 1748 | 1791 | 8 | 00UKS14R007 | 00KLF33AA005-H02 | 1749 | 1789 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0857'], ['00KLF33AA005-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R013', '00KLF33GF005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R013', '00KLF33GF005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R013', '00KLF33GF005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1791.0', '1748.0', '8.0'], ['00UKS14R007', '00KLF33AA005-H02', 'Указатель световой / Light indicator', '00UKS14R007', '00KLF33AA005-H02', 'Указатель световой / Light indicator', '00UKS14R007', '00KLF33AA005-H02', 'Указатель световой / Light indicator', '1789.0', '1749.0', '7.0'], ['18'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0858 | 00KLF33AA006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x4 |  | 81 | 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.176/10, 00.00UKS25.177/10, 00.00UKS25.174/10, 00.00UKS21.151V/7, 00.00UKS17.043V/7, 00.00UKS13.089V/7, 00.00UKS13.111/9, 00.00UKS13.113/9, 00.00UKS13.115/9, 00.00UKS13.132/5, 00.00UKS13.171V/4, 00.00UKS17.036/2 | 00UKS22R017 | 00BKJ26GH004 | 1751,7 | 1783,8 | 13,6 | 00UKS14R013 | 00KLF33GA006 | 1744 | 1799,1 | 7,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0858'], ['00KLF33AA006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '00UKS22R017', '00BKJ26GH004', 'Щит вентиляции / Ventilation board', '1783.8', '1751.7', '13.6'], ['00UKS14R013', '00KLF33GA006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R013', '00KLF33GA006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R013', '00KLF33GA006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1799.1', '1744.0', '7.5'], ['81'], ['00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.176/10; 00.00UKS25.177/10; 00.00UKS25.174/10; 00.00UKS21.151V/7; 00.00UKS17.043V/7; 00.00UKS13.089V/7; 00.00UKS13.111/9; 00.00UKS13.113/9; 00.00UKS13.115/9; 00.00UKS13.132/5; 00.00UKS13.171V/4; 00.00UKS17.036/2;']] | 23
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0859 | 00KLF21AN001-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R027 | 00KLF21GU002 | 1768 | 1800,5 | 14,1 | 00UKS22R027 | 00KLF21AN001 | 1770,7 | 1803,6 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0859'], ['00KLF21AN001-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R027', '00KLF21GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R027', '00KLF21GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R027', '00KLF21GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1800.5', '1768.0', '14.1'], ['00UKS22R027', '00KLF21AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R027', '00KLF21AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R027', '00KLF21AN001', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1803.6', '1770.7', '13.5'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002 | 7.0860 | 00KLF21AN002-1002 | 3 | Complete cable |  |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS22R027 | 00KLF21GU002 | 1768 | 1800,5 | 14,1 | 00UKS22R027 | 00KLF21AN002 | 1768,5 | 1803,6 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0002', ['7.0860'], ['00KLF21AN002-1002', 'Комплектный кабель', 'Complete cable', 'Комплектный кабель', 'Komplektnyi kabel', '-'], ['3', '4'], ['00UKS22R027', '00KLF21GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R027', '00KLF21GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '00UKS22R027', '00KLF21GU002', 'Частотный преобразователь / Frequency converter', '1800.5', '1768.0', '14.1'], ['00UKS22R027', '00KLF21AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R027', '00KLF21AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '00UKS22R027', '00KLF21AN002', 'Вентилятор радиальный / Radial fan', '1803.6', '1768.5', '13.5'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0001 | 00UKS11GQ001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | По месту / In-situ | 00UKS10R026 | 00BKJ81GH001 | 1746,6 | 1803,6 | 1,5 | 00UKS10R026 | 00SRG60AX276 | 1748,4 | 1806,7 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0001'], ['00UKS11GQ001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1803.6', '1746.6', '1.5'], ['00UKS10R026', '00UKS11GQ001', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ276) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX276)', '00UKS10R026', '00UKS11GQ001', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ276) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX276)', '00UKS10R026', '00UKS11GQ001', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ276) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX276)', '1806.7', '1748.4', '1.1'], ['12'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0002 | 00UKS11GQ002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS10R026 | 00BKJ81GH001 | 1746,6 | 1803,6 | 1,5 | 00UKS10R026 | 00UKS11GQ002 | 1748,4 | 1805,1 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0002'], ['00UKS11GQ002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1803.6', '1746.6', '1.5'], ['00UKS10R026', '00UKS11GQ002', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ366) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX366)', '00UKS10R026', '00UKS11GQ002', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ366) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX366)', '00UKS10R026', '00UKS11GQ002', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ366) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX366)', '1805.1', '1748.4', '1.1'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0003 | 00SRG60AX153-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS10R026 | 00BKJ81GH001 | 1746,6 | 1803,6 | 1,5 | 00UKS10R026 | 00SRG60AX153 | 1745,9 | 1804,9 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0003'], ['00SRG60AX153-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1803.6', '1746.6', '1.5'], ['00UKS10R026', '00SRG60AX153', 'Автоклав лабораторный 00SRG60АХ153 / Laboratory digester 00SRG60AX153', '00UKS10R026', '00SRG60AX153', 'Автоклав лабораторный 00SRG60АХ153 / Laboratory digester 00SRG60AX153', '00UKS10R026', '00SRG60AX153', 'Автоклав лабораторный 00SRG60АХ153 / Laboratory digester 00SRG60AX153', '1804.9', '1745.9', '1.5'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0004 | 00UKS11GQ003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 9 | По месту / In-situ | 00UKS10R026 | 00BKJ81GH001 | 1746,6 | 1803,6 | 1,5 | 00UKS10R026 | 00SRG60AX230 | 1745,9 | 1805,5 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0004'], ['00UKS11GQ003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1803.6', '1746.6', '1.5'], ['00UKS10R026', '00UKS11GQ003', 'Розетка ~220 В (для камеры климатической 00SRG60АХ230) / Socket 220 VAC (for climatic chamber 00SRG60AX230)', '00UKS10R026', '00UKS11GQ003', 'Розетка ~220 В (для камеры климатической 00SRG60АХ230) / Socket 220 VAC (for climatic chamber 00SRG60AX230)', '00UKS10R026', '00UKS11GQ003', 'Розетка ~220 В (для камеры климатической 00SRG60АХ230) / Socket 220 VAC (for climatic chamber 00SRG60AX230)', '1805.5', '1745.9', '1.0'], ['9'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0005 | 00UKS13GE001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 11 | По месту / In-situ | 00UKS10R026 | 00BKJ81GH001 | 1746,6 | 1803,6 | 1,5 | 00UKS10R026 | 00UKS13GE001 | 1745,9 | 1808,7 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0005'], ['00UKS13GE001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1803.6', '1746.6', '1.5'], ['00UKS10R026', '00UKS13GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00UKS13GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00UKS13GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1808.7', '1745.9', '3.0'], ['11'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0006 | 00UKS11GQ004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS10R026 | 00UKS13GE001 | 1745,9 | 1808,7 | 3 | 00UKS10R026 | 00SRG60AX267 | 1746,2 | 1809 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0006'], ['00UKS11GQ004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R026', '00UKS13GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00UKS13GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00UKS13GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1808.7', '1745.9', '3.0'], ['00UKS10R026', '00UKS11GQ004', 'Розетка ~220 В (для машины испытаний цементного камня 00SRG60АХ267) / Socket 220 VAC (for cement stone test machine 00SRG60AX267)', '00UKS10R026', '00UKS11GQ004', 'Розетка ~220 В (для машины испытаний цементного камня 00SRG60АХ267) / Socket 220 VAC (for cement stone test machine 00SRG60AX267)', '00UKS10R026', '00UKS11GQ004', 'Розетка ~220 В (для машины испытаний цементного камня 00SRG60АХ267) / Socket 220 VAC (for cement stone test machine 00SRG60AX267)', '1809.0', '1746.2', '1.1'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0007 | 00UKS11GQ005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS10R026 | 00UKS13GE001 | 1745,9 | 1808,7 | 3 | 00UKS10R026 | 00SRG60AX267 | 1746,7 | 1809 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0007'], ['00UKS11GQ005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R026', '00UKS13GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00UKS13GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00UKS13GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1808.7', '1745.9', '3.0'], ['00UKS10R026', '00UKS11GQ005', 'Розетка ~220 В (для машины испытаний цементного камня 00SRG60АХ267) / Socket 220 VAC (for cement stone test machine 00SRG60AX267)', '00UKS10R026', '00UKS11GQ005', 'Розетка ~220 В (для машины испытаний цементного камня 00SRG60АХ267) / Socket 220 VAC (for cement stone test machine 00SRG60AX267)', '00UKS10R026', '00UKS11GQ005', 'Розетка ~220 В (для машины испытаний цементного камня 00SRG60АХ267) / Socket 220 VAC (for cement stone test machine 00SRG60AX267)', '1809.0', '1746.7', '1.1'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0008 | 00UKS11GQ006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS10R026 | 00UKS13GE001 | 1745,9 | 1808,7 | 3 | 00UKS10R026 | 00UKS11GQ006 | 1747,2 | 1809 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0008'], ['00UKS11GQ006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R026', '00UKS13GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00UKS13GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00UKS13GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1808.7', '1745.9', '3.0'], ['00UKS10R026', '00UKS11GQ006', 'Розетка ~220 В (для машины испытаний цементного камня 00SRG60АХ267) / Socket 220 VAC (for cement stone test machine 00SRG60AX267)', '00UKS10R026', '00UKS11GQ006', 'Розетка ~220 В (для машины испытаний цементного камня 00SRG60АХ267) / Socket 220 VAC (for cement stone test machine 00SRG60AX267)', '00UKS10R026', '00UKS11GQ006', 'Розетка ~220 В (для машины испытаний цементного камня 00SRG60АХ267) / Socket 220 VAC (for cement stone test machine 00SRG60AX267)', '1809.0', '1747.2', '1.1'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0009 | 00SRG60AX304-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS10R026 | 00BKJ81GH001 | 1746,6 | 1803,6 | 1,5 | 00UKS10R026 | 00SRG60AX304 | 1745,9 | 1804,4 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0009'], ['00SRG60AX304-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1803.6', '1746.6', '1.5'], ['00UKS10R026', '00SRG60AX304', 'Пропарочная камера 00SRG60АХ304 / Steaming chamber 00SRG60AX304', '00UKS10R026', '00SRG60AX304', 'Пропарочная камера 00SRG60АХ304 / Steaming chamber 00SRG60AX304', '00UKS10R026', '00SRG60AX304', 'Пропарочная камера 00SRG60АХ304 / Steaming chamber 00SRG60AX304', '1804.4', '1745.9', '1.5'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0010 | 00UKS13GE002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 9 | По месту / In-situ | 00UKS10R026 | 00BKJ81GH001 | 1746,6 | 1803,6 | 1,5 | 00UKS10R026 | 00UKS13GE002 | 1748,4 | 1805,9 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0010'], ['00UKS13GE002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1803.6', '1746.6', '1.5'], ['00UKS10R026', '00UKS13GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00UKS13GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00UKS13GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1805.9', '1748.4', '3.0'], ['9'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0011 | 00UKS12GQ001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS10R026 | 00UKS13GE002 | 1748,4 | 1805,9 | 3 | 00UKS10R026 | 00UKS12GQ001 | 1748,4 | 1806,4 | 2,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0011'], ['00UKS12GQ001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R026', '00UKS13GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00UKS13GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00UKS13GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1805.9', '1748.4', '3.0'], ['00UKS10R026', '00UKS12GQ001', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW013) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW013)', '00UKS10R026', '00UKS12GQ001', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW013) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW013)', '00UKS10R026', '00UKS12GQ001', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW013) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW013)', '1806.4', '1748.4', '2.5'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0012 | 00UKS12GQ002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS10R026 | 00UKS13GE002 | 1748,4 | 1805,9 | 3 | 00UKS10R026 | 00UKS12GQ002 | 1748,4 | 1805,5 | 2,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0012'], ['00UKS12GQ002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R026', '00UKS13GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00UKS13GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R026', '00UKS13GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1805.9', '1748.4', '3.0'], ['00UKS10R026', '00UKS12GQ002', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW012) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW012)', '00UKS10R026', '00UKS12GQ002', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW012) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW012)', '00UKS10R026', '00UKS12GQ002', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW012) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW012)', '1805.5', '1748.4', '2.5'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0013 | 00SRG60AW001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS10R026 | 00BKJ81GH001 | 1746,6 | 1803,6 | 1,5 | 00UKS10R026 | 00SRG60AW001 | 1748 | 1803,5 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0013'], ['00SRG60AW001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R026', '00BKJ81GH001', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1803.6', '1746.6', '1.5'], ['00UKS10R026', '00SRG60AW001', 'Шкаф вытяжной / Exhaust hood', '00UKS10R026', '00SRG60AW001', 'Шкаф вытяжной / Exhaust hood', '00UKS10R026', '00SRG60AW001', 'Шкаф вытяжной / Exhaust hood', '1803.5', '1748.0', '1.1'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0014 | 00SRG60AW102-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS10R043 | 00BKJ81GH002 | 1736,3 | 1805 | 1,5 | 00UKS10R043 | 00SRG60AW102 | 1736,4 | 1803,8 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0014'], ['00SRG60AW102-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1805.0', '1736.3', '1.5'], ['00UKS10R043', '00SRG60AW102', 'Стол островной 00SRG60АW102 / Island-type bench 00SRG60AW102', '00UKS10R043', '00SRG60AW102', 'Стол островной 00SRG60АW102 / Island-type bench 00SRG60AW102', '00UKS10R043', '00SRG60AW102', 'Стол островной 00SRG60АW102 / Island-type bench 00SRG60AW102', '1803.8', '1736.4', '1.1'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0015 | 00UKS13GE003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 9 | По месту / In-situ | 00UKS10R043 | 00BKJ81GH002 | 1736,3 | 1805 | 1,5 | 00UKS10R043 | 00UKS13GE003 | 1733,3 | 1806 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0015'], ['00UKS13GE003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1805.0', '1736.3', '1.5'], ['00UKS10R043', '00UKS13GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1806.0', '1733.3', '3.0'], ['9'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0016 | 00UKS11GQ007-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS10R043 | 00UKS13GE003 | 1733,3 | 1806 | 3 | 00UKS10R043 | 00UKS11GQ007 | 1733,9 | 1806 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0016'], ['00UKS11GQ007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R043', '00UKS13GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1806.0', '1733.3', '3.0'], ['00UKS10R043', '00UKS11GQ007', 'Розетка ~220 В (для платформы нагревательной 00SRG60АХ287, весов 00SRG60АХ190) / Socket 220 VAC (for heating platform 00SRG60AX287, scales 00SRG60AX190)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ007', 'Розетка ~220 В (для платформы нагревательной 00SRG60АХ287, весов 00SRG60АХ190) / Socket 220 VAC (for heating platform 00SRG60AX287, scales 00SRG60AX190)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ007', 'Розетка ~220 В (для платформы нагревательной 00SRG60АХ287, весов 00SRG60АХ190) / Socket 220 VAC (for heating platform 00SRG60AX287, scales 00SRG60AX190)', '1806.0', '1733.9', '1.1'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0017 | 00UKS11GQ008-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS10R043 | 00UKS13GE003 | 1733,3 | 1806 | 3 | 00UKS10R043 | 00SRG60AX197 | 1732,6 | 1806 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0017'], ['00UKS11GQ008-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R043', '00UKS13GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1806.0', '1733.3', '3.0'], ['00UKS10R043', '00UKS11GQ008', 'Розетка ~220 В (для плитки нагревательной 00SRG60АХ294, весов 00SRG60АХ197) / Socket 220 VAC (for heating plate 00SRG60AX294, scales 00SRG60AX197)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ008', 'Розетка ~220 В (для плитки нагревательной 00SRG60АХ294, весов 00SRG60АХ197) / Socket 220 VAC (for heating plate 00SRG60AX294, scales 00SRG60AX197)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ008', 'Розетка ~220 В (для плитки нагревательной 00SRG60АХ294, весов 00SRG60АХ197) / Socket 220 VAC (for heating plate 00SRG60AX294, scales 00SRG60AX197)', '1806.0', '1732.6', '1.1'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0018 | 00UKS11GQ010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | По месту / In-situ | 00UKS10R043 | 00BKJ81GH002 | 1736,3 | 1805 | 1,5 | 00UKS10R043 | 00SRG60AX343 | 1730,9 | 1805,3 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0018'], ['00UKS11GQ010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1805.0', '1736.3', '1.5'], ['00UKS10R043', '00UKS11GQ010', 'Розетка ~220 В (для термостата погружного 00SRG60АХ343) / Socket 220 VAC (for submersible thermostat 00SRG60AX343)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ010', 'Розетка ~220 В (для термостата погружного 00SRG60АХ343) / Socket 220 VAC (for submersible thermostat 00SRG60AX343)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ010', 'Розетка ~220 В (для термостата погружного 00SRG60АХ343) / Socket 220 VAC (for submersible thermostat 00SRG60AX343)', '1805.3', '1730.9', '1.1'], ['13'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0019 | 00UKS13GE004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS10R043 | 00BKJ81GH002 | 1736,3 | 1805 | 1,5 | 00UKS10R043 | 00UKS13GE004 | 1730,9 | 1804,2 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0019'], ['00UKS13GE004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1805.0', '1736.3', '1.5'], ['00UKS10R043', '00UKS13GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1804.2', '1730.9', '3.0'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0020 | 00UKS11GQ009-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 4 | По месту / In-situ | 00UKS10R043 | 00UKS13GE004 | 1730,9 | 1804,2 | 3 | 00UKS10R043 | 00UKS11GQ009 | 1730,9 | 1803,8 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0020'], ['00UKS11GQ009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R043', '00UKS13GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1804.2', '1730.9', '3.0'], ['00UKS10R043', '00UKS11GQ009', 'Розетка ~220 В (для прибора для определения удельной поверхности цемента 00SRG60АХ303) / Socket 220 VAC (for device for determining cement specific surface 00SRG60AX303)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ009', 'Розетка ~220 В (для прибора для определения удельной поверхности цемента 00SRG60АХ303) / Socket 220 VAC (for device for determining cement specific surface 00SRG60AX303)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ009', 'Розетка ~220 В (для прибора для определения удельной поверхности цемента 00SRG60АХ303) / Socket 220 VAC (for device for determining cement specific surface 00SRG60AX303)', '1803.8', '1730.9', '1.1'], ['4'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0021 | 00UKS11GQ011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS10R043 | 00UKS13GE004 | 1730,9 | 1804,2 | 3 | 00UKS10R043 | 00SRG60AX317 | 1730,9 | 1804,8 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0021'], ['00UKS11GQ011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R043', '00UKS13GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1804.2', '1730.9', '3.0'], ['00UKS10R043', '00UKS11GQ011', 'Розетка ~220 В (для бани водяной 00SRG60АХ169, системы водоочистки 00SRG60АХ317) / Socket 220 VAC (for bain marie 00SRG60AX169, water treatment system 00SRG60AX317)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ011', 'Розетка ~220 В (для бани водяной 00SRG60АХ169, системы водоочистки 00SRG60АХ317) / Socket 220 VAC (for bain marie 00SRG60AX169, water treatment system 00SRG60AX317)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ011', 'Розетка ~220 В (для бани водяной 00SRG60АХ169, системы водоочистки 00SRG60АХ317) / Socket 220 VAC (for bain marie 00SRG60AX169, water treatment system 00SRG60AX317)', '1804.8', '1730.9', '1.1'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0022 | 00UKS11GQ012-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS10R043 | 00UKS13GE004 | 1730,9 | 1804,2 | 3 | 00UKS10R043 | 00UKS11GQ012 | 1730,9 | 1803,5 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0022'], ['00UKS11GQ012-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R043', '00UKS13GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1804.2', '1730.9', '3.0'], ['00UKS10R043', '00UKS11GQ012', 'Розетка ~220 В (для вибрационной площадки 00SRG60АХ203) / Socket 220 VAC (for vibration platform 00SRG60AX203)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ012', 'Розетка ~220 В (для вибрационной площадки 00SRG60АХ203) / Socket 220 VAC (for vibration platform 00SRG60AX203)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ012', 'Розетка ~220 В (для вибрационной площадки 00SRG60АХ203) / Socket 220 VAC (for vibration platform 00SRG60AX203)', '1803.5', '1730.9', '1.1'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0023 | 00UKS13GE005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 17 | По месту / In-situ | 00UKS10R043 | 00BKJ81GH002 | 1736,3 | 1805 | 1,5 | 00UKS10R043 | 00UKS13GE005 | 1731,4 | 1802,3 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0023'], ['00UKS13GE005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS10R043', '00BKJ81GH002', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1805.0', '1736.3', '1.5'], ['00UKS10R043', '00UKS13GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1802.3', '1731.4', '3.0'], ['17'], ['По месту / In-situ']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0024 | 00UKS11GQ013-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS10R043 | 00UKS13GE005 | 1731,4 | 1802,3 | 3 | 00UKS10R043 | 00SRG60AX280 | 1730,9 | 1802,9 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0024'], ['00UKS11GQ013-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R043', '00UKS13GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1802.3', '1731.4', '3.0'], ['00UKS10R043', '00UKS11GQ013', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера (ноутбука) 00SRG60АХ280) / Socket 220 VAC (for personal computer (laptop) 00SRG60AX280)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ013', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера (ноутбука) 00SRG60АХ280) / Socket 220 VAC (for personal computer (laptop) 00SRG60AX280)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ013', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера (ноутбука) 00SRG60АХ280) / Socket 220 VAC (for personal computer (laptop) 00SRG60AX280)', '1802.9', '1730.9', '1.1'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0025 | 00UKS11GQ014-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS10R043 | 00UKS13GE005 | 1731,4 | 1802,3 | 3 | 00UKS10R043 | 00UKS11GQ014 | 1732,2 | 1802,3 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0025'], ['00UKS11GQ014-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R043', '00UKS13GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R043', '00UKS13GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1802.3', '1731.4', '3.0'], ['00UKS10R043', '00UKS11GQ014', 'Розетка ~220 В (для генератора кислорода 00SRG60АХ209) / Socket 220 VAC (for oxygen generator 00SRG60AX209)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ014', 'Розетка ~220 В (для генератора кислорода 00SRG60АХ209) / Socket 220 VAC (for oxygen generator 00SRG60AX209)', '00UKS10R043', '00UKS11GQ014', 'Розетка ~220 В (для генератора кислорода 00SRG60АХ209) / Socket 220 VAC (for oxygen generator 00SRG60AX209)', '1802.3', '1732.2', '1.1'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0026 | 00UKS17GE001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00BKJ81GH003 | 1757,5 | 1851,1 | 5,7 | 00UKS14R030 | 00UKS17GE001 | 1756,6 | 1852,2 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0026'], ['00UKS17GE001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1851.1', '1757.5', '5.7'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1756.6', '7.0'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0027 | 00UKS15GQ001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE001 | 1756,6 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R030 | 00SRG60AX326 | 1757 | 1852,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0027'], ['00UKS15GQ001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1756.6', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ001', 'Розетка ~220 В (для центрифуги лабораторной 00SRG60АХ364, спектрофотометра 00SRG60АХ326) / Socket 220 VAC (for laboratory centrifuge 00SRG60AX364, spectroscope 00SRG60AX326)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ001', 'Розетка ~220 В (для центрифуги лабораторной 00SRG60АХ364, спектрофотометра 00SRG60АХ326) / Socket 220 VAC (for laboratory centrifuge 00SRG60AX364, spectroscope 00SRG60AX326)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ001', 'Розетка ~220 В (для центрифуги лабораторной 00SRG60АХ364, спектрофотометра 00SRG60АХ326) / Socket 220 VAC (for laboratory centrifuge 00SRG60AX364, spectroscope 00SRG60AX326)', '1852.2', '1757.0', '5.3'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0028 | 00UKS15GQ002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE001 | 1756,6 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS15GQ002 | 1756,2 | 1852,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0028'], ['00UKS15GQ002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1756.6', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ002', 'Розетка ~220 В (для рН-метр/иономера 00SRG60АХ150,кондуктометра 00SRG60АХ255) / Socket 220 VAC (for pH-meter/ionometer 00SRG60AX150, conductivity meter 00SRG60AX255)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ002', 'Розетка ~220 В (для рН-метр/иономера 00SRG60АХ150,кондуктометра 00SRG60АХ255) / Socket 220 VAC (for pH-meter/ionometer 00SRG60AX150, conductivity meter 00SRG60AX255)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ002', 'Розетка ~220 В (для рН-метр/иономера 00SRG60АХ150,кондуктометра 00SRG60АХ255) / Socket 220 VAC (for pH-meter/ionometer 00SRG60AX150, conductivity meter 00SRG60AX255)', '1852.2', '1756.2', '5.3'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0029 | 00UKS15GQ003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE001 | 1756,6 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS15GQ003 | 1755,5 | 1852,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0029'], ['00UKS15GQ003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1756.6', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ003', 'Розетка ~220 В (для анализатора БПК 00SRG60АХ157) / Socket 220 VAC (for BOD analyzer 00SRG60AX157)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ003', 'Розетка ~220 В (для анализатора БПК 00SRG60АХ157) / Socket 220 VAC (for BOD analyzer 00SRG60AX157)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ003', 'Розетка ~220 В (для анализатора БПК 00SRG60АХ157) / Socket 220 VAC (for BOD analyzer 00SRG60AX157)', '1852.2', '1755.5', '5.3'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0030 | 00UKS15GQ004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE001 | 1756,6 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS15GQ004 | 1754,8 | 1852,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0030'], ['00UKS15GQ004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1756.6', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ004', 'Розетка ~220 В (для комплекса измерительного 00SRG60АХ237, 00SRG60АХ242) / Socket 220 VAC (for measuring complex 00SRG60AX237, 00SRG60AX242)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ004', 'Розетка ~220 В (для комплекса измерительного 00SRG60АХ237, 00SRG60АХ242) / Socket 220 VAC (for measuring complex 00SRG60AX237, 00SRG60AX242)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ004', 'Розетка ~220 В (для комплекса измерительного 00SRG60АХ237, 00SRG60АХ242) / Socket 220 VAC (for measuring complex 00SRG60AX237, 00SRG60AX242)', '1852.2', '1754.8', '5.3'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0031 | 00SRG60AW006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 21 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00BKJ81GH003 | 1757,5 | 1851,1 | 5,7 | 00UKS14R030 | 00SRG60AW006 | 1746,7 | 1848,5 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0031'], ['00SRG60AW006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1851.1', '1757.5', '5.7'], ['00UKS14R030', '00SRG60AW006', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW006 / Exhaust hood 00SRG60AW006', '00UKS14R030', '00SRG60AW006', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW006 / Exhaust hood 00SRG60AW006', '00UKS14R030', '00SRG60AW006', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW006 / Exhaust hood 00SRG60AW006', '1848.5', '1746.7', '5.3'], ['21'], ['По месту / In-situ']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0032 | 00UKS17GE002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00BKJ81GH003 | 1757,5 | 1851,1 | 5,7 | 00UKS14R030 | 00UKS17GE002 | 1750,8 | 1852,2 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0032'], ['00UKS17GE002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1851.1', '1757.5', '5.7'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1750.8', '7.0'], ['13'], ['По месту / In-situ']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0033 | 00UKS15GQ005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE002 | 1750,8 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS15GQ005 | 1751,1 | 1852,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0033'], ['00UKS15GQ005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1750.8', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ005', 'Розетка ~220 В (для термостата для определения БПК 00SRG60АХ342) / Socket 220 VAC (for thermostat for BOD determining 00SRG60AX342)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ005', 'Розетка ~220 В (для термостата для определения БПК 00SRG60АХ342) / Socket 220 VAC (for thermostat for BOD determining 00SRG60AX342)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ005', 'Розетка ~220 В (для термостата для определения БПК 00SRG60АХ342) / Socket 220 VAC (for thermostat for BOD determining 00SRG60AX342)', '1852.2', '1751.1', '5.3'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0034 | 00UKS15GQ006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE002 | 1750,8 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R030 | 00SRG60AX283 | 1749,1 | 1852,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0034'], ['00UKS15GQ006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1750.8', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ006', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ283) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX283)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ006', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ283) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX283)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ006', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ283) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX283)', '1852.2', '1749.1', '5.3'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0035 | 00UKS15GQ007-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE002 | 1750,8 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R030 | 00SRG60AX283 | 1748,8 | 1852,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0035'], ['00UKS15GQ007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1750.8', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ007', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ283) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX283)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ007', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ283) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX283)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ007', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ283) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX283)', '1852.2', '1748.8', '5.3'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0036 | 00UKS17GE003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00BKJ81GH003 | 1757,5 | 1851,1 | 5,7 | 00UKS14R030 | 00UKS17GE003 | 1747,9 | 1852,2 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0036'], ['00UKS17GE003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1851.1', '1757.5', '5.7'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1747.9', '7.0'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0037 | 00UKS15GQ008-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE003 | 1747,9 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS15GQ008 | 1748,5 | 1852,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0037'], ['00UKS15GQ008-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1747.9', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ008', 'Розетка ~220 В (для хроматографа ионного 00SRG60АХ362) / Socket 220 VAC (for ion chromatograph 00SRG60AX362)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ008', 'Розетка ~220 В (для хроматографа ионного 00SRG60АХ362) / Socket 220 VAC (for ion chromatograph 00SRG60AX362)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ008', 'Розетка ~220 В (для хроматографа ионного 00SRG60АХ362) / Socket 220 VAC (for ion chromatograph 00SRG60AX362)', '1852.2', '1748.5', '5.3'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0038 | 00UKS15GQ009-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE003 | 1747,9 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS15GQ009 | 1748,2 | 1852,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0038'], ['00UKS15GQ009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1747.9', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ009', 'Розетка ~220 В (для хроматографа ионного 00SRG60АХ362) / Socket 220 VAC (for ion chromatograph 00SRG60AX362)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ009', 'Розетка ~220 В (для хроматографа ионного 00SRG60АХ362) / Socket 220 VAC (for ion chromatograph 00SRG60AX362)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ009', 'Розетка ~220 В (для хроматографа ионного 00SRG60АХ362) / Socket 220 VAC (for ion chromatograph 00SRG60AX362)', '1852.2', '1748.2', '5.3'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0039 | 00UKS15GQ010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE003 | 1747,9 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS15GQ010 | 1747,6 | 1852,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0039'], ['00UKS15GQ010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1747.9', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ010', 'Розетка ~220 В (для хроматографа ионного 00SRG60АХ363) / Socket 220 VAC (for ion chromatograph 00SRG60AX363)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ010', 'Розетка ~220 В (для хроматографа ионного 00SRG60АХ363) / Socket 220 VAC (for ion chromatograph 00SRG60AX363)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ010', 'Розетка ~220 В (для хроматографа ионного 00SRG60АХ363) / Socket 220 VAC (for ion chromatograph 00SRG60AX363)', '1852.2', '1747.6', '5.3'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0040 | 00UKS15GQ011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE003 | 1747,9 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS15GQ011 | 1747,3 | 1852,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0040'], ['00UKS15GQ011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1747.9', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ011', 'Розетка ~220 В (для хроматографа ионного 00SRG60АХ363) / Socket 220 VAC (for ion chromatograph 00SRG60AX363)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ011', 'Розетка ~220 В (для хроматографа ионного 00SRG60АХ363) / Socket 220 VAC (for ion chromatograph 00SRG60AX363)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ011', 'Розетка ~220 В (для хроматографа ионного 00SRG60АХ363) / Socket 220 VAC (for ion chromatograph 00SRG60AX363)', '1852.2', '1747.3', '5.3'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0041 | 00SRG60AW009-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 16 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00BKJ81GH003 | 1757,5 | 1851,1 | 5,7 | 00UKS14R030 | 00SRG60AW009 | 1751,2 | 1848,5 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0041'], ['00SRG60AW009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1851.1', '1757.5', '5.7'], ['00UKS14R030', '00SRG60AW009', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW009 / Exhaust hood 00SRG60AW009', '00UKS14R030', '00SRG60AW009', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW009 / Exhaust hood 00SRG60AW009', '00UKS14R030', '00SRG60AW009', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW009 / Exhaust hood 00SRG60AW009', '1848.5', '1751.2', '5.3'], ['16'], ['По месту / In-situ']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0042 | 00UKS15GQ013-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00BKJ81GH003 | 1757,5 | 1851,1 | 5,7 | 00UKS14R030 | 00SRG60AX278 | 1752 | 1848,5 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0042'], ['00UKS15GQ013-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1851.1', '1757.5', '5.7'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ013', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ278) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX278)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ013', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ278) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX278)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ013', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ278) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX278)', '1848.5', '1752.0', '5.3'], ['16'], ['По месту / In-situ']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0043 | 00SRG60AW007-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 19 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00BKJ81GH003 | 1757,5 | 1851,1 | 5,7 | 00UKS14R030 | 00SRG60AW007 | 1748,2 | 1848,5 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0043'], ['00SRG60AW007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1851.1', '1757.5', '5.7'], ['00UKS14R030', '00SRG60AW007', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW007 / Exhaust hood 00SRG60AW007', '00UKS14R030', '00SRG60AW007', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW007 / Exhaust hood 00SRG60AW007', '00UKS14R030', '00SRG60AW007', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW007 / Exhaust hood 00SRG60AW007', '1848.5', '1748.2', '5.3'], ['19'], ['По месту / In-situ']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0044 | 00SRG60AW008-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 18 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00BKJ81GH003 | 1757,5 | 1851,1 | 5,7 | 00UKS14R030 | 00SRG60AW008 | 1749,7 | 1848,5 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0044'], ['00SRG60AW008-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1851.1', '1757.5', '5.7'], ['00UKS14R030', '00SRG60AW008', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW008 / Exhaust hood 00SRG60AW008', '00UKS14R030', '00SRG60AW008', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW008 / Exhaust hood 00SRG60AW008', '00UKS14R030', '00SRG60AW008', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW008 / Exhaust hood 00SRG60AW008', '1848.5', '1749.7', '5.3'], ['18'], ['По месту / In-situ']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0045 | 00UKS17GE004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00BKJ81GH003 | 1757,5 | 1851,1 | 5,7 | 00UKS14R030 | 00UKS17GE004 | 1757,6 | 1849,7 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0045'], ['00UKS17GE004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1851.1', '1757.5', '5.7'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1849.7', '1757.6', '7.0'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0046 | 00UKS15GQ015-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE004 | 1757,6 | 1849,7 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS15GQ015 | 1757,6 | 1850,3 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0046'], ['00UKS15GQ015-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1849.7', '1757.6', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ015', 'Розетка ~220 В (для весов 00SRG60АХ196, 00SRG60АХ199) / Socket 220 VAC (for scales 00SRG60AX196, 00SRG60AX199)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ015', 'Розетка ~220 В (для весов 00SRG60АХ196, 00SRG60АХ199) / Socket 220 VAC (for scales 00SRG60AX196, 00SRG60AX199)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ015', 'Розетка ~220 В (для весов 00SRG60АХ196, 00SRG60АХ199) / Socket 220 VAC (for scales 00SRG60AX196, 00SRG60AX199)', '1850.3', '1757.6', '5.3'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0047 | 00UKS17GE005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE004 | 1757,6 | 1849,7 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS17GE005 | 1755,8 | 1848,5 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0047'], ['00UKS17GE005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1849.7', '1757.6', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.5', '1755.8', '7.0'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0048 | 00UKS15GQ016-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE005 | 1755,8 | 1848,5 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS15GQ016 | 1756,5 | 1848,5 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0048'], ['00UKS15GQ016-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.5', '1755.8', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ016', 'Розетка ~220 В (для системы водоочистки 00SRG60АХ319) / Socket 220 VAC (for water treatment system 00SRG60AX319)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ016', 'Розетка ~220 В (для системы водоочистки 00SRG60АХ319) / Socket 220 VAC (for water treatment system 00SRG60AX319)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ016', 'Розетка ~220 В (для системы водоочистки 00SRG60АХ319) / Socket 220 VAC (for water treatment system 00SRG60AX319)', '1848.5', '1756.5', '5.3'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0049 | 00UKS16GQ001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE005 | 1755,8 | 1848,5 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS16GQ001 | 1752,4 | 1848,5 | 6,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0049'], ['00UKS16GQ001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.5', '1755.8', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS16GQ001', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW020) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW020)', '00UKS14R030', '00UKS16GQ001', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW020) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW020)', '00UKS14R030', '00UKS16GQ001', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW020) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW020)', '1848.5', '1752.4', '6.7'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0050 | 00UKS16GQ002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE005 | 1755,8 | 1848,5 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS16GQ002 | 1754,8 | 1848,5 | 6,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0050'], ['00UKS16GQ002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.5', '1755.8', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS16GQ002', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW019) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW019)', '00UKS14R030', '00UKS16GQ002', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW019) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW019)', '00UKS14R030', '00UKS16GQ002', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW019) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW019)', '1848.5', '1754.8', '6.7'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0051 | 00UKS17GE006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00BKJ81GH003 | 1757,5 | 1851,1 | 5,7 | 00UKS14R030 | 00UKS17GE006 | 1755,1 | 1848,5 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0051'], ['00UKS17GE006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1851.1', '1757.5', '5.7'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.5', '1755.1', '7.0'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0052 | 00UKS15GQ014-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE006 | 1755,1 | 1848,5 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS15GQ014 | 1752,7 | 1848,5 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0052'], ['00UKS15GQ014-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.5', '1755.1', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ014', 'Розетка ~220 В (для плотномера 00SRG60АХ296, спектрофотометра 00SRG60АХ361) / Socket 220 VAC (for density meter 00SRG60AX296, spectroscope 00SRG60AX361)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ014', 'Розетка ~220 В (для плотномера 00SRG60АХ296, спектрофотометра 00SRG60АХ361) / Socket 220 VAC (for density meter 00SRG60AX296, spectroscope 00SRG60AX361)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ014', 'Розетка ~220 В (для плотномера 00SRG60АХ296, спектрофотометра 00SRG60АХ361) / Socket 220 VAC (for density meter 00SRG60AX296, spectroscope 00SRG60AX361)', '1848.5', '1752.7', '5.3'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0053 | 00UKS15GQ017-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 9 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00UKS17GE006 | 1755,1 | 1848,5 | 7 | 00UKS14R030 | 00UKS15GQ017 | 1755,4 | 1848,5 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0053'], ['00UKS15GQ017-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00UKS17GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R030', '00UKS17GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.5', '1755.1', '7.0'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ017', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ369) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX369)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ017', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ369) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX369)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ017', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ369) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX369)', '1848.5', '1755.4', '5.3'], ['9'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0054 | 00UKS15GQ012-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 19 | По месту / In-situ | 00UKS14R030 | 00BKJ81GH003 | 1757,5 | 1851,1 | 5,7 | 00UKS14R030 | 00SRG60AX168 | 1746,9 | 1852,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0054'], ['00UKS15GQ012-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R030', '00BKJ81GH003', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1851.1', '1757.5', '5.7'], ['00UKS14R030', '00UKS15GQ012', 'Кабельная розетка 230/6ч (для атомно-абсорбционного спектрометра 00SRG60АХ168) / Cable socket 230/6h (for atomic absorption spectrometer 00SRG60AX168)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ012', 'Кабельная розетка 230/6ч (для атомно-абсорбционного спектрометра 00SRG60АХ168) / Cable socket 230/6h (for atomic absorption spectrometer 00SRG60AX168)', '00UKS14R030', '00UKS15GQ012', 'Кабельная розетка 230/6ч (для атомно-абсорбционного спектрометра 00SRG60АХ168) / Cable socket 230/6h (for atomic absorption spectrometer 00SRG60AX168)', '1852.2', '1746.9', '5.3'], ['19'], ['По месту / In-situ']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0055 | 00SRG60AX233-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 12 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00BKJ81GH004 | 1772,3 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R040 | 00SRG60AX233 | 1768,8 | 1842,5 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0055'], ['00SRG60AX233-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1772.3', '5.7'], ['00UKS14R040', '00SRG60AX233', 'Камера тепла-холода / Heat/cold chamber', '00UKS14R040', '00SRG60AX233', 'Камера тепла-холода / Heat/cold chamber', '00UKS14R040', '00SRG60AX233', 'Камера тепла-холода / Heat/cold chamber', '1842.5', '1768.8', '5.7'], ['12'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0056 | 00UKS17GE007-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 28 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00BKJ81GH004 | 1772,3 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R029 | 00UKS17GE007 | 1766,7 | 1849 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0056'], ['00UKS17GE007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1772.3', '5.7'], ['00UKS14R029', '00UKS17GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R029', '00UKS17GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R029', '00UKS17GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1849.0', '1766.7', '7.0'], ['28'], ['По месту / In-situ']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0057 | 00SRG60AX305-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R029 | 00UKS17GE007 | 1766,7 | 1849 | 7 | 00UKS14R029 | 00SRG60AX305 | 1766,7 | 1848,7 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0057'], ['00SRG60AX305-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R029', '00UKS17GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R029', '00UKS17GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R029', '00UKS17GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1849.0', '1766.7', '7.0'], ['00UKS14R029', '00SRG60AX305', 'Пропарочная камера 00SRG60АХ305 / Steaming chamber 00SRG60AX305', '00UKS14R029', '00SRG60AX305', 'Пропарочная камера 00SRG60АХ305 / Steaming chamber 00SRG60AX305', '00UKS14R029', '00SRG60AX305', 'Пропарочная камера 00SRG60АХ305 / Steaming chamber 00SRG60AX305', '1848.7', '1766.7', '5.7'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0058 | 00SRG60AX306-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R029 | 00UKS17GE007 | 1766,7 | 1849 | 7 | 00UKS14R029 | 00SRG60AX306 | 1766,7 | 1849,2 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0058'], ['00SRG60AX306-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R029', '00UKS17GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R029', '00UKS17GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R029', '00UKS17GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1849.0', '1766.7', '7.0'], ['00UKS14R029', '00SRG60AX306', 'Пропарочная камера 00SRG60АХ306 / Steaming chamber 00SRG60AX306', '00UKS14R029', '00SRG60AX306', 'Пропарочная камера 00SRG60АХ306 / Steaming chamber 00SRG60AX306', '00UKS14R029', '00SRG60AX306', 'Пропарочная камера 00SRG60АХ306 / Steaming chamber 00SRG60AX306', '1849.2', '1766.7', '5.7'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0059 | 00SRG60AX232-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 36 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00BKJ81GH004 | 1772,3 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R029 | 00SRG60AX232 | 1763,7 | 1849,8 | 4,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0059'], ['00SRG60AX232-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1772.3', '5.7'], ['00UKS14R029', '00SRG60AX232', 'Камера нормального твердения 00SRG60АХ232 / Normal hardening chamber 00SRG60AX232', '00UKS14R029', '00SRG60AX232', 'Камера нормального твердения 00SRG60АХ232 / Normal hardening chamber 00SRG60AX232', '00UKS14R029', '00SRG60AX232', 'Камера нормального твердения 00SRG60АХ232 / Normal hardening chamber 00SRG60AX232', '1849.8', '1763.7', '4.7'], ['36'], ['По месту / In-situ']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0060 | 00UKS17GE009-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00BKJ81GH004 | 1772,3 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R040 | 00UKS17GE009 | 1766,9 | 1846,7 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0060'], ['00UKS17GE009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1772.3', '5.7'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.7', '1766.9', '7.0'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0061 | 00UKS15GQ018-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 14 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE009 | 1766,9 | 1846,7 | 7 | 00UKS14R040 | 00UKS15GQ018 | 1766,9 | 1851,9 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0061'], ['00UKS15GQ018-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.7', '1766.9', '7.0'], ['00UKS14R040', '00UKS15GQ018', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ281) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX281)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ018', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ281) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX281)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ018', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ281) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX281)', '1851.9', '1766.9', '5.2'], ['14'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0062 | 00UKS15GQ021-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE009 | 1766,9 | 1846,7 | 7 | 00UKS14R040 | 00UKS15GQ021 | 1766,9 | 1847,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0062'], ['00UKS15GQ021-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.7', '1766.9', '7.0'], ['00UKS14R040', '00UKS15GQ021', 'Розетка ~220 В (для весов 00SRG60АХ191, 00SRG60АХ192) / Socket 220 VAC (for scales 00SRG60AX191, 00SRG60AX192)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ021', 'Розетка ~220 В (для весов 00SRG60АХ191, 00SRG60АХ192) / Socket 220 VAC (for scales 00SRG60AX191, 00SRG60AX192)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ021', 'Розетка ~220 В (для весов 00SRG60АХ191, 00SRG60АХ192) / Socket 220 VAC (for scales 00SRG60AX191, 00SRG60AX192)', '1847.6', '1766.9', '5.2'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0063 | 00UKS15GQ022-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE009 | 1766,9 | 1846,7 | 7 | 00UKS14R040 | 00SRG60AX288 | 1766,9 | 1845,5 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0063'], ['00UKS15GQ022-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.7', '1766.9', '7.0'], ['00UKS14R040', '00UKS15GQ022', 'Розетка ~220 В (для платформы нагревательной 00SRG60АХ288) / Socket 220 VAC (for heating platform 00SRG60AX288)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ022', 'Розетка ~220 В (для платформы нагревательной 00SRG60АХ288) / Socket 220 VAC (for heating platform 00SRG60AX288)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ022', 'Розетка ~220 В (для платформы нагревательной 00SRG60АХ288) / Socket 220 VAC (for heating platform 00SRG60AX288)', '1845.5', '1766.9', '5.2'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0064 | 00UKS17GE010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00BKJ81GH004 | 1772,3 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R040 | 00UKS17GE010 | 1766,9 | 1843,6 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0064'], ['00UKS17GE010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1772.3', '5.7'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.6', '1766.9', '7.0'], ['13'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0065 | 00UKS15GQ023-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE010 | 1766,9 | 1843,6 | 7 | 00UKS14R040 | 00SRG60AX231 | 1766,9 | 1844,4 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0065'], ['00UKS15GQ023-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.6', '1766.9', '7.0'], ['00UKS14R040', '00UKS15GQ023', 'Розетка ~220 В (для камеры климатической 00SRG60АХ231) / Socket 220 VAC (for climatic chamber 00SRG60AX231)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ023', 'Розетка ~220 В (для камеры климатической 00SRG60АХ231) / Socket 220 VAC (for climatic chamber 00SRG60AX231)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ023', 'Розетка ~220 В (для камеры климатической 00SRG60АХ231) / Socket 220 VAC (for climatic chamber 00SRG60AX231)', '1844.4', '1766.9', '5.3'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0066 | 00UKS15GQ024-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE010 | 1766,9 | 1843,6 | 7 | 00UKS14R040 | 00SRG60AX344 | 1766,9 | 1842,7 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0066'], ['00UKS15GQ024-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.6', '1766.9', '7.0'], ['00UKS14R040', '00UKS15GQ024', 'Розетка ~220 В (для термостата 00SRG60АХ344) / Socket 220 VAC (for thermostat 00SRG60AX344)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ024', 'Розетка ~220 В (для термостата 00SRG60АХ344) / Socket 220 VAC (for thermostat 00SRG60AX344)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ024', 'Розетка ~220 В (для термостата 00SRG60АХ344) / Socket 220 VAC (for thermostat 00SRG60AX344)', '1842.7', '1766.9', '5.3'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0067 | 00UKS17GE008-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 20 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00BKJ81GH004 | 1772,3 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R040 | 00UKS17GE008 | 1769,7 | 1852,2 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0067'], ['00UKS17GE008-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1772.3', '5.7'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1769.7', '7.0'], ['20'], ['По месту / In-situ']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0068 | 00UKS15GQ019-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE008 | 1769,7 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R040 | 00UKS15GQ019 | 1769,2 | 1852,2 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0068'], ['00UKS15GQ019-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1769.7', '7.0'], ['00UKS14R040', '00UKS15GQ019', 'Розетка ~220 В (для рН-метр-кондуктометра 00SRG60АХ310, секундомера 00SRG60АХ314) / Socket 220 VAC (for pH-meter-conductivity meter 00SRG60AX310, stopwatch 00SRG60AX314)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ019', 'Розетка ~220 В (для рН-метр-кондуктометра 00SRG60АХ310, секундомера 00SRG60АХ314) / Socket 220 VAC (for pH-meter-conductivity meter 00SRG60AX310, stopwatch 00SRG60AX314)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ019', 'Розетка ~220 В (для рН-метр-кондуктометра 00SRG60АХ310, секундомера 00SRG60АХ314) / Socket 220 VAC (for pH-meter-conductivity meter 00SRG60AX310, stopwatch 00SRG60AX314)', '1852.2', '1769.2', '5.2'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0069 | 00UKS15GQ020-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE008 | 1769,7 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R040 | 00SRG60AX252 | 1770,1 | 1852,2 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0069'], ['00UKS15GQ020-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1769.7', '7.0'], ['00UKS14R040', '00UKS15GQ020', 'Розетка ~220 В (для агатовой ступки 00SRG60АХ156, кондуктометра 00SRG60АХ252) / Socket 220 VAC (for agate mortar 00SRG60AX156, conductivity meter 00SRG60AX252)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ020', 'Розетка ~220 В (для агатовой ступки 00SRG60АХ156, кондуктометра 00SRG60АХ252) / Socket 220 VAC (for agate mortar 00SRG60AX156, conductivity meter 00SRG60AX252)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ020', 'Розетка ~220 В (для агатовой ступки 00SRG60АХ156, кондуктометра 00SRG60АХ252) / Socket 220 VAC (for agate mortar 00SRG60AX156, conductivity meter 00SRG60AX252)', '1852.2', '1770.1', '5.2'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0070 | 00UKS15GQ029-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 9 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00BKJ81GH004 | 1772,3 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R040 | 00UKS15GQ029 | 1772,4 | 1844,7 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0070'], ['00UKS15GQ029-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1772.3', '5.7'], ['00UKS14R040', '00UKS15GQ029', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ277) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX277)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ029', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ277) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX277)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ029', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ277) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX277)', '1844.7', '1772.4', '5.2'], ['9'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0071 | 00UKS17GE011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00BKJ81GH004 | 1772,3 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R040 | 00UKS17GE011 | 1772,4 | 1845,6 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0071'], ['00UKS17GE011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1772.3', '5.7'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.6', '1772.4', '7.0'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0072 | 00UKS15GQ027-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE011 | 1772,4 | 1845,6 | 7 | 00UKS14R040 | 00SRG60AX297 | 1772,4 | 1846,4 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0072'], ['00UKS15GQ027-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.6', '1772.4', '7.0'], ['00UKS14R040', '00UKS15GQ027', 'Розетка ~220 В (для пресса испытательного 00SRG60АХ297) / Socket 220 VAC (for test press 00SRG60AX297)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ027', 'Розетка ~220 В (для пресса испытательного 00SRG60АХ297) / Socket 220 VAC (for test press 00SRG60AX297)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ027', 'Розетка ~220 В (для пресса испытательного 00SRG60АХ297) / Socket 220 VAC (for test press 00SRG60AX297)', '1846.4', '1772.4', '5.2'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0073 | 00UKS15GQ028-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE011 | 1772,4 | 1845,6 | 7 | 00UKS14R040 | 00UKS15GQ028 | 1772,4 | 1845,3 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0073'], ['00UKS15GQ028-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.6', '1772.4', '7.0'], ['00UKS14R040', '00UKS15GQ028', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ367) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX367)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ028', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ367) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX367)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ028', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ367) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX367)', '1845.3', '1772.4', '5.2'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0074 | 00UKS16GQ003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 4 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE011 | 1772,4 | 1845,6 | 7 | 00UKS14R040 | 00SRG60AW014 | 1772,4 | 1846,1 | 6,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0074'], ['00UKS16GQ003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.6', '1772.4', '7.0'], ['00UKS14R040', '00UKS16GQ003', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW014) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW014)', '00UKS14R040', '00UKS16GQ003', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW014) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW014)', '00UKS14R040', '00UKS16GQ003', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW014) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW014)', '1846.1', '1772.4', '6.7'], ['4'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0075 | 00UKS16GQ004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 4 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE011 | 1772,4 | 1845,6 | 7 | 00UKS14R040 | 00UKS16GQ004 | 1772,4 | 1845 | 6,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0075'], ['00UKS16GQ004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.6', '1772.4', '7.0'], ['00UKS14R040', '00UKS16GQ004', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW015) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW015)', '00UKS14R040', '00UKS16GQ004', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW015) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW015)', '00UKS14R040', '00UKS16GQ004', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW015) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW015)', '1845.0', '1772.4', '6.7'], ['4'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0076 | 00UKS17GE012-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00BKJ81GH004 | 1772,3 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R040 | 00UKS17GE012 | 1772,7 | 1850 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0076'], ['00UKS17GE012-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1772.3', '5.7'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1850.0', '1772.7', '7.0'], ['13'], ['По месту / In-situ']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0077 | 00UKS15GQ025-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE012 | 1772,7 | 1850 | 7 | 00UKS14R040 | 00SRG60AX202 | 1772,7 | 1850,5 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0077'], ['00UKS15GQ025-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1850.0', '1772.7', '7.0'], ['00UKS14R040', '00UKS15GQ025', 'Розетка ~220 В (для весов 00SRG60АХ202) / Socket 220 VAC (for scales 00SRG60AX202)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ025', 'Розетка ~220 В (для весов 00SRG60АХ202) / Socket 220 VAC (for scales 00SRG60AX202)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ025', 'Розетка ~220 В (для весов 00SRG60АХ202) / Socket 220 VAC (for scales 00SRG60AX202)', '1850.5', '1772.7', '5.2'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0078 | 00UKS15GQ026-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE012 | 1772,7 | 1850 | 7 | 00UKS14R040 | 00UKS15GQ026 | 1772,7 | 1849,7 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0078'], ['00UKS15GQ026-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1850.0', '1772.7', '7.0'], ['00UKS14R040', '00UKS15GQ026', 'Розетка ~220 В (для ванны для насыщения и оттаивания образцов 00SRG60АХ189) / Socket 220 VAC (for specimens thawing and saturation bath 00SRG60AX189)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ026', 'Розетка ~220 В (для ванны для насыщения и оттаивания образцов 00SRG60АХ189) / Socket 220 VAC (for specimens thawing and saturation bath 00SRG60AX189)', '00UKS14R040', '00UKS15GQ026', 'Розетка ~220 В (для ванны для насыщения и оттаивания образцов 00SRG60АХ189) / Socket 220 VAC (for specimens thawing and saturation bath 00SRG60AX189)', '1849.7', '1772.7', '5.2'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0079 | 00SRG60AW002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00BKJ81GH004 | 1772,3 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R040 | 00SRG60AW002 | 1772,4 | 1847,7 | 5,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0079'], ['00SRG60AW002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1772.3', '5.7'], ['00UKS14R040', '00SRG60AW002', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW002 / Exhaust hood 00SRG60AW002', '00UKS14R040', '00SRG60AW002', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW002 / Exhaust hood 00SRG60AW002', '00UKS14R040', '00SRG60AW002', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW002 / Exhaust hood 00SRG60AW002', '1847.7', '1772.4', '5.5'], ['12'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0080 | 00UKS17GE013-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00BKJ81GH004 | 1772,3 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R040 | 00UKS17GE013 | 1769,9 | 1846,7 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0080'], ['00UKS17GE013-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R040', '00BKJ81GH004', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1772.3', '5.7'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.7', '1769.9', '7.0'], ['13'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0081 | 00SRG60AW128-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE013 | 1769,9 | 1846,7 | 7 | 00UKS14R040 | 00SRG60AW128 | 1770 | 1846,8 | 5,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0081'], ['00SRG60AW128-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.7', '1769.9', '7.0'], ['00UKS14R040', '00SRG60AW128', 'Стол пристенный 00SRG60АW128 / Wall-adjacent bench 00SRG60AW128', '00UKS14R040', '00SRG60AW128', 'Стол пристенный 00SRG60АW128 / Wall-adjacent bench 00SRG60AW128', '00UKS14R040', '00SRG60AW128', 'Стол пристенный 00SRG60АW128 / Wall-adjacent bench 00SRG60AW128', '1846.8', '1770.0', '5.1'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0082 | 00SRG60AW129-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R040 | 00UKS17GE013 | 1769,9 | 1846,7 | 7 | 00UKS14R040 | 00SRG60AW129 | 1769,8 | 1846,8 | 5,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0082'], ['00SRG60AW129-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R040', '00UKS17GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R040', '00UKS17GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.7', '1769.9', '7.0'], ['00UKS14R040', '00SRG60AW129', 'Стол пристенный 00SRG60АW129 / Wall-adjacent bench 00SRG60AW129', '00UKS14R040', '00SRG60AW129', 'Стол пристенный 00SRG60АW129 / Wall-adjacent bench 00SRG60AW129', '00UKS14R040', '00SRG60AW129', 'Стол пристенный 00SRG60АW129 / Wall-adjacent bench 00SRG60AW129', '1846.8', '1769.8', '5.1'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0083 | 00UKS17GE014-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 20 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00BKJ81GH005 | 1773 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R042 | 00UKS17GE014 | 1778,6 | 1848,7 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0083'], ['00UKS17GE014-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1773.0', '5.7'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.7', '1778.6', '7.0'], ['20'], ['По месту / In-situ']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0084 | 00UKS15GQ030-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE014 | 1778,6 | 1848,7 | 7 | 00UKS14R042 | 00UKS15GQ030 | 1778,6 | 1849 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0084'], ['00UKS15GQ030-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.7', '1778.6', '7.0'], ['00UKS14R042', '00UKS15GQ030', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ193) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX193)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ030', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ193) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX193)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ030', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ193) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX193)', '1849.0', '1778.6', '5.2'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0085 | 00UKS15GQ031-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE014 | 1778,6 | 1848,7 | 7 | 00UKS14R042 | 00SRG60AX194 | 1778,6 | 1849,9 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0085'], ['00UKS15GQ031-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.7', '1778.6', '7.0'], ['00UKS14R042', '00UKS15GQ031', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ194, 00SRG60АХ195) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX194, 00SRG60AX195)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ031', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ194, 00SRG60АХ195) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX194, 00SRG60AX195)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ031', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ194, 00SRG60АХ195) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX194, 00SRG60AX195)', '1849.9', '1778.6', '5.2'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0086 | 00UKS15GQ032-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE014 | 1778,6 | 1848,7 | 7 | 00UKS14R042 | 00SRG60AX198 | 1778,6 | 1850,8 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0086'], ['00UKS15GQ032-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.7', '1778.6', '7.0'], ['00UKS14R042', '00UKS15GQ032', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ198) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX198)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ032', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ198) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX198)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ032', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ198) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX198)', '1850.8', '1778.6', '5.2'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0087 | 00UKS17GE015-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE014 | 1778,6 | 1848,7 | 7 | 00UKS14R042 | 00UKS17GE015 | 1778,3 | 1852,2 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0087'], ['00UKS17GE015-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.7', '1778.6', '7.0'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1778.3', '7.0'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0088 | 00UKS15GQ033-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE015 | 1778,3 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R042 | 00SRG60AX375 | 1777,8 | 1852,2 | 5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0088'], ['00UKS15GQ033-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1778.3', '7.0'], ['00UKS14R042', '00UKS15GQ033', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ375) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX375)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ033', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ375) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX375)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ033', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ375) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX375)', '1852.2', '1777.8', '5.0'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0089 | 00UKS15GQ034-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE015 | 1778,3 | 1852,2 | 7 | 00UKS14R042 | 00UKS15GQ034 | 1776,3 | 1852,2 | 5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0089'], ['00UKS15GQ034-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1852.2', '1778.3', '7.0'], ['00UKS14R042', '00UKS15GQ034', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ282) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX282)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ034', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ282) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX282)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ034', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ282) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX282)', '1852.2', '1776.3', '5.0'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0090 | 00SRG60AW103-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 14 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00BKJ81GH005 | 1773 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R042 | 00SRG60AW103 | 1775,8 | 1847,2 | 5,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0090'], ['00SRG60AW103-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1773.0', '5.7'], ['00UKS14R042', '00SRG60AW103', 'Стол островной 00SRG60АW103 / Island-type bench 00SRG60AW103', '00UKS14R042', '00SRG60AW103', 'Стол островной 00SRG60АW103 / Island-type bench 00SRG60AW103', '00UKS14R042', '00SRG60AW103', 'Стол островной 00SRG60АW103 / Island-type bench 00SRG60AW103', '1847.2', '1775.8', '5.1'], ['14'], ['По месту / In-situ']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0091 | 00UKS17GE017-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 11 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00BKJ81GH005 | 1773 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R042 | 00UKS17GE017 | 1773,1 | 1848,5 | 6,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0091'], ['00UKS17GE017-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1773.0', '5.7'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.5', '1773.1', '6.8'], ['11'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0092 | 00UKS15GQ037-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE017 | 1773,1 | 1848,5 | 6,8 | 00UKS14R042 | 00UKS15GQ037 | 1772,9 | 1847,6 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0092'], ['00UKS15GQ037-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.5', '1773.1', '6.8'], ['00UKS14R042', '00UKS15GQ037', 'Розетка ~220 В (для микроволновой лабораторной печи 00SRG60АХ273) / Socket 220 VAC (for laboratory microwave 00SRG60AX273)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ037', 'Розетка ~220 В (для микроволновой лабораторной печи 00SRG60АХ273) / Socket 220 VAC (for laboratory microwave 00SRG60AX273)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ037', 'Розетка ~220 В (для микроволновой лабораторной печи 00SRG60АХ273) / Socket 220 VAC (for laboratory microwave 00SRG60AX273)', '1847.6', '1772.9', '5.2'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0093 | 00UKS15GQ038-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE017 | 1773,1 | 1848,5 | 6,8 | 00UKS14R042 | 00UKS15GQ038 | 1772,9 | 1846,5 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0093'], ['00UKS15GQ038-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.5', '1773.1', '6.8'], ['00UKS14R042', '00UKS15GQ038', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ368) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX368)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ038', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ368) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX368)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ038', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ368) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX368)', '1846.5', '1772.9', '5.2'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0094 | 00UKS17GE016-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 11 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00BKJ81GH005 | 1773 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R042 | 00UKS17GE016 | 1772,9 | 1848,9 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0094'], ['00UKS17GE016-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1773.0', '5.7'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.9', '1772.9', '7.0'], ['11'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0095 | 00UKS15GQ035-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE016 | 1772,9 | 1848,9 | 7 | 00UKS14R042 | 00SRG60AX309 | 1772,9 | 1850,7 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0095'], ['00UKS15GQ035-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.9', '1772.9', '7.0'], ['00UKS14R042', '00UKS15GQ035', 'Розетка ~220 В (для термопринтера 00SRG60АХ341, расходомера-пробоотборника 00SRG60АХ309) / Socket 220 VAC (for thermal printer 00SRG60AX341, sampling flow meter 00SRG60AX309)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ035', 'Розетка ~220 В (для термопринтера 00SRG60АХ341, расходомера-пробоотборника 00SRG60АХ309) / Socket 220 VAC (for thermal printer 00SRG60AX341, sampling flow meter 00SRG60AX309)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ035', 'Розетка ~220 В (для термопринтера 00SRG60АХ341, расходомера-пробоотборника 00SRG60АХ309) / Socket 220 VAC (for thermal printer 00SRG60AX341, sampling flow meter 00SRG60AX309)', '1850.7', '1772.9', '5.2'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0096 | 00UKS15GQ036-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE016 | 1772,9 | 1848,9 | 7 | 00UKS14R042 | 00SRG60AX308 | 1772,9 | 1849,2 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0096'], ['00UKS15GQ036-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.9', '1772.9', '7.0'], ['00UKS14R042', '00UKS15GQ036', 'Розетка ~220 В (для радиометра 00SRG60АХ308) / Socket 220 VAC (for radiometer 00SRG60AX308)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ036', 'Розетка ~220 В (для радиометра 00SRG60АХ308) / Socket 220 VAC (for radiometer 00SRG60AX308)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ036', 'Розетка ~220 В (для радиометра 00SRG60АХ308) / Socket 220 VAC (for radiometer 00SRG60AX308)', '1849.2', '1772.9', '5.2'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0097 | 00SRG60AW003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00BKJ81GH005 | 1773 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R042 | 00SRG60AW003 | 1778,4 | 1844,3 | 5,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0097'], ['00SRG60AW003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1773.0', '5.7'], ['00UKS14R042', '00SRG60AW003', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW003 / Exhaust hood 00SRG60AW003', '00UKS14R042', '00SRG60AW003', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW003 / Exhaust hood 00SRG60AW003', '00UKS14R042', '00SRG60AW003', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW003 / Exhaust hood 00SRG60AW003', '1844.3', '1778.4', '5.5'], ['16'], ['По месту / In-situ']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0098 | 00SRG60AW004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 17 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00BKJ81GH005 | 1773 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R042 | 00SRG60AW004 | 1778,4 | 1845,8 | 5,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0098'], ['00SRG60AW004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1773.0', '5.7'], ['00UKS14R042', '00SRG60AW004', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW004 / Exhaust hood 00SRG60AW004', '00UKS14R042', '00SRG60AW004', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW004 / Exhaust hood 00SRG60AW004', '00UKS14R042', '00SRG60AW004', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW004 / Exhaust hood 00SRG60AW004', '1845.8', '1778.4', '5.5'], ['17'], ['По месту / In-situ']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0099 | 00SRG60AW005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 18 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00BKJ81GH005 | 1773 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R042 | 00SRG60AW005 | 1778,4 | 1847,3 | 5,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0099'], ['00SRG60AW005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1773.0', '5.7'], ['00UKS14R042', '00SRG60AW005', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW005 / Exhaust hood 00SRG60AW005', '00UKS14R042', '00SRG60AW005', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW005 / Exhaust hood 00SRG60AW005', '00UKS14R042', '00SRG60AW005', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW005 / Exhaust hood 00SRG60AW005', '1847.3', '1778.4', '5.5'], ['18'], ['По месту / In-situ']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0100 | 00UKS17GE019-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00BKJ81GH005 | 1773 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R042 | 00UKS17GE019 | 1772,9 | 1843,2 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0100'], ['00UKS17GE019-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1773.0', '5.7'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.2', '1772.9', '7.0'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0101 | 00UKS15GQ041-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE019 | 1772,9 | 1843,2 | 7 | 00UKS14R042 | 00SRG60AX318 | 1775,9 | 1842,5 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0101'], ['00UKS15GQ041-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.2', '1772.9', '7.0'], ['00UKS14R042', '00UKS15GQ041', 'Розетка ~220 В (для системы водоочистки 00SRG60АХ318) / Socket 220 VAC (for water treatment system 00SRG60AX318)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ041', 'Розетка ~220 В (для системы водоочистки 00SRG60АХ318) / Socket 220 VAC (for water treatment system 00SRG60AX318)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ041', 'Розетка ~220 В (для системы водоочистки 00SRG60АХ318) / Socket 220 VAC (for water treatment system 00SRG60AX318)', '1842.5', '1775.9', '5.2'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0102 | 00UKS15GQ040-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE019 | 1772,9 | 1843,2 | 7 | 00UKS14R042 | 00UKS15GQ040 | 1772,9 | 1843,7 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0102'], ['00UKS15GQ040-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.2', '1772.9', '7.0'], ['00UKS14R042', '00UKS15GQ040', 'Розетка ~220 В (для комплекса измерительного 00SRG60АХ236, 00SRG60АХ241) / Socket 220 VAC (for measuring complex 00SRG60AX236, 00SRG60AX241)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ040', 'Розетка ~220 В (для комплекса измерительного 00SRG60АХ236, 00SRG60АХ241) / Socket 220 VAC (for measuring complex 00SRG60AX236, 00SRG60AX241)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ040', 'Розетка ~220 В (для комплекса измерительного 00SRG60АХ236, 00SRG60АХ241) / Socket 220 VAC (for measuring complex 00SRG60AX236, 00SRG60AX241)', '1843.7', '1772.9', '5.2'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0103 | 00UKS17GE018-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE019 | 1772,9 | 1843,2 | 7 | 00UKS14R042 | 00UKS17GE018 | 1772,9 | 1846,1 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0103'], ['00UKS17GE018-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1843.2', '1772.9', '7.0'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.1', '1772.9', '7.0'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0104 | 00UKS16GQ005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 4 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE018 | 1772,9 | 1846,1 | 7 | 00UKS14R042 | 00SRG60AW018 | 1772,9 | 1847,3 | 6,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0104'], ['00UKS16GQ005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.1', '1772.9', '7.0'], ['00UKS14R042', '00UKS16GQ005', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW018) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW018)', '00UKS14R042', '00UKS16GQ005', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW018) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW018)', '00UKS14R042', '00UKS16GQ005', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW018) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW018)', '1847.3', '1772.9', '6.7'], ['4'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0105 | 00UKS16GQ006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE018 | 1772,9 | 1846,1 | 7 | 00UKS14R042 | 00UKS16GQ006 | 1772,9 | 1846,8 | 6,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0105'], ['00UKS16GQ006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.1', '1772.9', '7.0'], ['00UKS14R042', '00UKS16GQ006', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW017) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW017)', '00UKS14R042', '00UKS16GQ006', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW017) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW017)', '00UKS14R042', '00UKS16GQ006', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW017) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW017)', '1846.8', '1772.9', '6.7'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0106 | 00UKS16GQ007-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 2 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00UKS17GE018 | 1772,9 | 1846,1 | 7 | 00UKS14R042 | 00SRG60AW016 | 1772,9 | 1845,7 | 6,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0106'], ['00UKS16GQ007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00UKS17GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R042', '00UKS17GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.1', '1772.9', '7.0'], ['00UKS14R042', '00UKS16GQ007', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW016) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW016)', '00UKS14R042', '00UKS16GQ007', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW016) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW016)', '00UKS14R042', '00UKS16GQ007', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW016) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW016)', '1845.7', '1772.9', '6.7'], ['2'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0107 | 00UKS15GQ039-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | По месту / In-situ | 00UKS14R042 | 00BKJ81GH005 | 1773 | 1842,9 | 5,7 | 00UKS14R042 | 00UKS15GQ039 | 1772,9 | 1845,3 | 5,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0107'], ['00UKS15GQ039-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS14R042', '00BKJ81GH005', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1842.9', '1773.0', '5.7'], ['00UKS14R042', '00UKS15GQ039', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ275) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX275)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ039', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ275) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX275)', '00UKS14R042', '00UKS15GQ039', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ275) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX275)', '1845.3', '1772.9', '5.2'], ['16'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0108 | 00UKS25GE001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 9 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00BKJ81GH006 | 1761 | 1824,1 | 14,1 | 00UKS22R030 | 00UKS25GE001 | 1761,1 | 1821,5 | 15,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0108'], ['00UKS25GE001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1824.1', '1761.0', '14.1'], ['00UKS22R030', '00UKS25GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.5', '1761.1', '15.6'], ['9'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0109 | 00UKS23GQ001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00UKS25GE001 | 1761,1 | 1821,5 | 15,6 | 00UKS22R030 | 00UKS23GQ001 | 1761,4 | 1821,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0109'], ['00UKS23GQ001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00UKS25GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.5', '1761.1', '15.6'], ['00UKS22R030', '00UKS23GQ001', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ201) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX201)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ001', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ201) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX201)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ001', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ201) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX201)', '1821.5', '1761.4', '13.6'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0110 | 00UKS23GQ002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00UKS25GE001 | 1761,1 | 1821,5 | 15,6 | 00UKS22R030 | 00SRG60AX321 | 1762,8 | 1821,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0110'], ['00UKS23GQ002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00UKS25GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.5', '1761.1', '15.6'], ['00UKS22R030', '00UKS23GQ002', 'Розетка ~220 В (для системы водоочистки 00SRG60АХ321) / Socket 220 VAC (for water treatment system 00SRG60AX321)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ002', 'Розетка ~220 В (для системы водоочистки 00SRG60АХ321) / Socket 220 VAC (for water treatment system 00SRG60AX321)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ002', 'Розетка ~220 В (для системы водоочистки 00SRG60АХ321) / Socket 220 VAC (for water treatment system 00SRG60AX321)', '1821.5', '1762.8', '13.6'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0111 | 00UKS23GQ003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00UKS25GE001 | 1761,1 | 1821,5 | 15,6 | 00UKS22R030 | 00UKS23GQ003 | 1763,5 | 1821,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0111'], ['00UKS23GQ003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00UKS25GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1821.5', '1761.1', '15.6'], ['00UKS22R030', '00UKS23GQ003', 'Розетка ~220 В (для аспираторов 00SRG60АХ167, 00SRG60АХ373) / Socket 220 VAC (for aspirators 00SRG60AX167, 00SRG60AX373)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ003', 'Розетка ~220 В (для аспираторов 00SRG60АХ167, 00SRG60АХ373) / Socket 220 VAC (for aspirators 00SRG60AX167, 00SRG60AX373)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ003', 'Розетка ~220 В (для аспираторов 00SRG60АХ167, 00SRG60АХ373) / Socket 220 VAC (for aspirators 00SRG60AX167, 00SRG60AX373)', '1821.5', '1763.5', '13.6'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0112 | 00UKS25GE002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00BKJ81GH006 | 1761 | 1824,1 | 14,1 | 00UKS22R030 | 00UKS25GE002 | 1761,1 | 1827 | 15,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0112'], ['00UKS25GE002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1824.1', '1761.0', '14.1'], ['00UKS22R030', '00UKS25GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1827.0', '1761.1', '15.6'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0113 | 00UKS23GQ004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00UKS25GE002 | 1761,1 | 1827 | 15,6 | 00UKS22R030 | 00UKS23GQ004 | 1761,8 | 1827 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0113'], ['00UKS23GQ004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00UKS25GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1827.0', '1761.1', '15.6'], ['00UKS22R030', '00UKS23GQ004', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ285) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX285)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ004', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ285) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX285)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ004', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ285) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX285)', '1827.0', '1761.8', '13.6'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0114 | 00UKS23GQ005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00UKS25GE002 | 1761,1 | 1827 | 15,6 | 00UKS22R030 | 00SRG60AX244 | 1762,4 | 1827 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0114'], ['00UKS23GQ005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00UKS25GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1827.0', '1761.1', '15.6'], ['00UKS22R030', '00UKS23GQ005', 'Розетка ~220 В (для комплекса измерительного 00SRG60АХ244) / Socket 220 VAC (for measuring complex 00SRG60AX244)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ005', 'Розетка ~220 В (для комплекса измерительного 00SRG60АХ244) / Socket 220 VAC (for measuring complex 00SRG60AX244)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ005', 'Розетка ~220 В (для комплекса измерительного 00SRG60АХ244) / Socket 220 VAC (for measuring complex 00SRG60AX244)', '1827.0', '1762.4', '13.6'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0115 | 00UKS23GQ006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00UKS25GE002 | 1761,1 | 1827 | 15,6 | 00UKS22R030 | 00SRG60AX239 | 1763 | 1827 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0115'], ['00UKS23GQ006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00UKS25GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1827.0', '1761.1', '15.6'], ['00UKS22R030', '00UKS23GQ006', 'Розетка ~220 В (для цифрового манометра 00SRG60АХ214, комплекса измерительного 00SRG60АХ239) / Socket 220 VAC (for digital gage meter 00SRG60AX214, measuring complex 00SRG60AX239)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ006', 'Розетка ~220 В (для цифрового манометра 00SRG60АХ214, комплекса измерительного 00SRG60АХ239) / Socket 220 VAC (for digital gage meter 00SRG60AX214, measuring complex 00SRG60AX239)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ006', 'Розетка ~220 В (для цифрового манометра 00SRG60АХ214, комплекса измерительного 00SRG60АХ239) / Socket 220 VAC (for digital gage meter 00SRG60AX214, measuring complex 00SRG60AX239)', '1827.0', '1763.0', '13.6'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0116 | 00UKS23GQ007-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 14 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00BKJ81GH006 | 1761 | 1824,1 | 14,1 | 00UKS22R030 | 00UKS23GQ007 | 1763,8 | 1827 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0116'], ['00UKS23GQ007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1824.1', '1761.0', '14.1'], ['00UKS22R030', '00UKS23GQ007', 'Розетка ~220 В (для газоанализатора 00SRG60АХ207, газохроматографического комплекса 00SRG60АХ208) / Socket 220 VAC (for gas analyzer 00SRG60AX207, gas chromatography complex 00SRG60AX208)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ007', 'Розетка ~220 В (для газоанализатора 00SRG60АХ207, газохроматографического комплекса 00SRG60АХ208) / Socket 220 VAC (for gas analyzer 00SRG60AX207, gas chromatography complex 00SRG60AX208)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ007', 'Розетка ~220 В (для газоанализатора 00SRG60АХ207, газохроматографического комплекса 00SRG60АХ208) / Socket 220 VAC (for gas analyzer 00SRG60AX207, gas chromatography complex 00SRG60AX208)', '1827.0', '1763.8', '13.6'], ['14'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0117 | 00UKS23GQ009-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 21 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00BKJ81GH006 | 1761 | 1824,1 | 14,1 | 00UKS22R030 | 00SRG60AX279 | 1766,4 | 1824,6 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0117'], ['00UKS23GQ009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1824.1', '1761.0', '14.1'], ['00UKS22R030', '00UKS23GQ009', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ279) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX279)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ009', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ279) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX279)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ009', 'Розетка ~220 В (для муфельной печи 00SRG60АХ279) / Socket 220 VAC (for muffle furnace 00SRG60AX279)', '1824.6', '1766.4', '13.6'], ['21'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0118 | 00SRG60AW010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00BKJ81GH006 | 1761 | 1824,1 | 14,1 | 00UKS22R030 | 00SRG60AW010 | 1765,7 | 1821,5 | 13,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0118'], ['00SRG60AW010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1824.1', '1761.0', '14.1'], ['00UKS22R030', '00SRG60AW010', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW010 / Exhaust hood 00SRG60AW010', '00UKS22R030', '00SRG60AW010', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW010 / Exhaust hood 00SRG60AW010', '00UKS22R030', '00SRG60AW010', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW010 / Exhaust hood 00SRG60AW010', '1821.5', '1765.7', '13.9'], ['16'], ['По месту / In-situ']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0119 | 00UKS23GQ008-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 22 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00BKJ81GH006 | 1761 | 1824,1 | 14,1 | 00UKS22R030 | 00SRG60AX370 | 1766,4 | 1823,3 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0119'], ['00UKS23GQ008-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1824.1', '1761.0', '14.1'], ['00UKS22R030', '00UKS23GQ008', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ370) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX370)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ008', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ370) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX370)', '00UKS22R030', '00UKS23GQ008', 'Розетка ~220 В (для шкафа сушильного 00SRG60АХ370) / Socket 220 VAC (for drying oven 00SRG60AX370)', '1823.3', '1766.4', '13.6'], ['22'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0120 | 00UKS25GE003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 17 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00BKJ81GH006 | 1761 | 1824,1 | 14,1 | 00UKS22R030 | 00UKS25GE003 | 1766,4 | 1823,9 | 15,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0120'], ['00UKS25GE003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R030', '00BKJ81GH006', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1824.1', '1761.0', '14.1'], ['00UKS22R030', '00UKS25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1823.9', '1766.4', '15.6'], ['17'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0121 | 00UKS25GQ001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00UKS25GE003 | 1766,4 | 1823,9 | 15,6 | 00UKS22R030 | 00UKS25GQ001 | 1766,4 | 1823,6 | 14,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0121'], ['00UKS25GQ001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00UKS25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1823.9', '1766.4', '15.6'], ['00UKS22R030', '00UKS25GQ001', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW021) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW021)', '00UKS22R030', '00UKS25GQ001', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW021) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW021)', '00UKS22R030', '00UKS25GQ001', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW021) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW021)', '1823.6', '1766.4', '14.8'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0122 | 00UKS25GQ002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 3 | По месту / In-situ | 00UKS22R030 | 00UKS25GE003 | 1766,4 | 1823,9 | 15,6 | 00UKS22R030 | 00SRG60AW022 | 1766,4 | 1824,2 | 14,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0122'], ['00UKS25GQ002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R030', '00UKS25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R030', '00UKS25GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1823.9', '1766.4', '15.6'], ['00UKS22R030', '00UKS25GQ002', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW022) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW022)', '00UKS22R030', '00UKS25GQ002', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW022) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW022)', '00UKS22R030', '00UKS25GQ002', 'Розетка ~220 В (для зонта вытяжного 00SRG60АW022) / Socket 220 VAC (for exhaust hood 00SRG60AW022)', '1824.2', '1766.4', '14.8'], ['3'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0123 | 00SRG60AW011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 21 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00BKJ81GH007 | 1761 | 1830 | 14,1 | 00UKS22R031 | 00SRG60AW011 | 1765,7 | 1833,5 | 13,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0123'], ['00SRG60AW011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1830.0', '1761.0', '14.1'], ['00UKS22R031', '00SRG60AW011', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW011 / Exhaust hood 00SRG60AW011', '00UKS22R031', '00SRG60AW011', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW011 / Exhaust hood 00SRG60AW011', '00UKS22R031', '00SRG60AW011', 'Вытяжной шкаф 00SRG60АW011 / Exhaust hood 00SRG60AW011', '1833.5', '1765.7', '13.9'], ['21'], ['По месту / In-situ']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0124 | 00UKS25GE006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 17 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00BKJ81GH007 | 1761 | 1830 | 14,1 | 00UKS22R031 | 00UKS25GE006 | 1766,4 | 1830,1 | 15,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0124'], ['00UKS25GE006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1830.0', '1761.0', '14.1'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1830.1', '1766.4', '15.6'], ['17'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0125 | 00UKS23GQ015-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00UKS25GE006 | 1766,4 | 1830,1 | 15,6 | 00UKS22R031 | 00SRG60AX249 | 1766,4 | 1829,8 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0125'], ['00UKS23GQ015-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1830.1', '1766.4', '15.6'], ['00UKS22R031', '00UKS23GQ015', 'Блок из 3-х розетк ~220 В (для комплекта измерения 00SRG60АХ249) / Unit of 3 sockets 220 VAC (for measurement set 00SRG60AX249)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ015', 'Блок из 3-х розетк ~220 В (для комплекта измерения 00SRG60АХ249) / Unit of 3 sockets 220 VAC (for measurement set 00SRG60AX249)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ015', 'Блок из 3-х розетк ~220 В (для комплекта измерения 00SRG60АХ249) / Unit of 3 sockets 220 VAC (for measurement set 00SRG60AX249)', '1829.8', '1766.4', '13.6'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0126 | 00UKS23GQ016-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00UKS25GE006 | 1766,4 | 1830,1 | 15,6 | 00UKS22R031 | 00UKS23GQ016 | 1766,4 | 1830,4 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0126'], ['00UKS23GQ016-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1830.1', '1766.4', '15.6'], ['00UKS22R031', '00UKS23GQ016', 'Блок из 3-х розетк ~220 В (для комплекта измерения 00SRG60АХ249) / Unit of 3 sockets 220 VAC (for measurement set 00SRG60AX249)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ016', 'Блок из 3-х розетк ~220 В (для комплекта измерения 00SRG60АХ249) / Unit of 3 sockets 220 VAC (for measurement set 00SRG60AX249)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ016', 'Блок из 3-х розетк ~220 В (для комплекта измерения 00SRG60АХ249) / Unit of 3 sockets 220 VAC (for measurement set 00SRG60AX249)', '1830.4', '1766.4', '13.6'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0127 | 00UKS25GE007-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 18 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00BKJ81GH007 | 1761 | 1830 | 14,1 | 00UKS22R031 | 00UKS25GE007 | 1766,4 | 1831 | 15,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0127'], ['00UKS25GE007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1830.0', '1761.0', '14.1'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1831.0', '1766.4', '15.6'], ['18'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0128 | 00UKS23GQ017-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00UKS25GE007 | 1766,4 | 1831 | 15,6 | 00UKS22R031 | 00SRG60AX250 | 1766,4 | 1830,7 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0128'], ['00UKS23GQ017-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1831.0', '1766.4', '15.6'], ['00UKS22R031', '00UKS23GQ017', 'Блок из 3-х розетк ~220 В (для комплекта измерения 00SRG60АХ250) / Unit of 3 sockets 220 VAC (for measurement set 00SRG60AX250)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ017', 'Блок из 3-х розетк ~220 В (для комплекта измерения 00SRG60АХ250) / Unit of 3 sockets 220 VAC (for measurement set 00SRG60AX250)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ017', 'Блок из 3-х розетк ~220 В (для комплекта измерения 00SRG60АХ250) / Unit of 3 sockets 220 VAC (for measurement set 00SRG60AX250)', '1830.7', '1766.4', '13.6'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0129 | 00UKS23GQ018-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00UKS25GE007 | 1766,4 | 1831 | 15,6 | 00UKS22R031 | 00UKS23GQ018 | 1766,4 | 1831,4 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0129'], ['00UKS23GQ018-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1831.0', '1766.4', '15.6'], ['00UKS22R031', '00UKS23GQ018', 'Блок из 3-х розетк ~220 В (для комплекта измерения 00SRG60АХ250) / Unit of 3 sockets 220 VAC (for measurement set 00SRG60AX250)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ018', 'Блок из 3-х розетк ~220 В (для комплекта измерения 00SRG60АХ250) / Unit of 3 sockets 220 VAC (for measurement set 00SRG60AX250)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ018', 'Блок из 3-х розетк ~220 В (для комплекта измерения 00SRG60АХ250) / Unit of 3 sockets 220 VAC (for measurement set 00SRG60AX250)', '1831.4', '1766.4', '13.6'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0130 | 00UKS25GE004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00BKJ81GH007 | 1761 | 1830 | 14,1 | 00UKS22R031 | 00UKS25GE004 | 1760,9 | 1830,6 | 15,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0130'], ['00UKS25GE004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1830.0', '1761.0', '14.1'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1830.6', '1760.9', '15.6'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0131 | 00UKS23GQ010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00UKS25GE004 | 1760,9 | 1830,6 | 15,6 | 00UKS22R031 | 00SRG60AX316 | 1761,4 | 1833,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0131'], ['00UKS23GQ010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1830.6', '1760.9', '15.6'], ['00UKS22R031', '00UKS23GQ010', 'Розетка ~220 В (для секундомера электронного 00SRG60АХ316) / Socket 220 VAC (for electronic stopwatch 00SRG60AX316)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ010', 'Розетка ~220 В (для секундомера электронного 00SRG60АХ316) / Socket 220 VAC (for electronic stopwatch 00SRG60AX316)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ010', 'Розетка ~220 В (для секундомера электронного 00SRG60АХ316) / Socket 220 VAC (for electronic stopwatch 00SRG60AX316)', '1833.5', '1761.4', '13.6'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0132 | 00UKS23GQ011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00UKS25GE004 | 1760,9 | 1830,6 | 15,6 | 00UKS22R031 | 00SRG60AX320 | 1760,9 | 1828,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0132'], ['00UKS23GQ011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1830.6', '1760.9', '15.6'], ['00UKS22R031', '00UKS23GQ011', 'Розетка ~220 В (для системы водоочистки 00SRG60АХ320) / Socket 220 VAC (for water treatment system 00SRG60AX320)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ011', 'Розетка ~220 В (для системы водоочистки 00SRG60АХ320) / Socket 220 VAC (for water treatment system 00SRG60AX320)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ011', 'Розетка ~220 В (для системы водоочистки 00SRG60АХ320) / Socket 220 VAC (for water treatment system 00SRG60AX320)', '1828.5', '1760.9', '13.6'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0133 | 00UKS23GQ012-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 9 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00UKS25GE004 | 1760,9 | 1830,6 | 15,6 | 00UKS22R031 | 00SRG60AX350 | 1761,4 | 1827,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0133'], ['00UKS23GQ012-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1830.6', '1760.9', '15.6'], ['00UKS22R031', '00UKS23GQ012', 'Розетка ~220 В (для установки производства жидкого азота 00SRG60АХ350) / Socket 220 VAC (for liquid nitrogen generating plant 00SRG60AX350)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ012', 'Розетка ~220 В (для установки производства жидкого азота 00SRG60АХ350) / Socket 220 VAC (for liquid nitrogen generating plant 00SRG60AX350)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ012', 'Розетка ~220 В (для установки производства жидкого азота 00SRG60АХ350) / Socket 220 VAC (for liquid nitrogen generating plant 00SRG60AX350)', '1827.5', '1761.4', '13.6'], ['9'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0134 | 00UKS25GE005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00BKJ81GH007 | 1761 | 1830 | 14,1 | 00UKS22R031 | 00UKS25GE005 | 1764,2 | 1827,5 | 15,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0134'], ['00UKS25GE005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '00UKS22R031', '00BKJ81GH007', 'Щиток питания лабораторного оборудования / Power supply board of laboratory equipment', '1830.0', '1761.0', '14.1'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1827.5', '1764.2', '15.6'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0135 | 00UKS23GQ013-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00UKS25GE005 | 1764,2 | 1827,5 | 15,6 | 00UKS22R031 | 00SRG60AX284 | 1764,6 | 1827,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0135'], ['00UKS23GQ013-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1827.5', '1764.2', '15.6'], ['00UKS22R031', '00UKS23GQ013', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ284) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX284)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ013', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ284) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX284)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ013', 'Розетка ~220 В (для персонального компьютера 00SRG60АХ284) / Socket 220 VAC (for personal computer 00SRG60AX284)', '1827.5', '1764.6', '13.6'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003 | 7.0136 | 00UKS23GQ014-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00UKS25GE005 | 1764,2 | 1827,5 | 15,6 | 00UKS22R031 | 00SRG60AX200 | 1766 | 1827,5 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0003', ['7.0136'], ['00UKS23GQ014-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE005', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1827.5', '1764.2', '15.6'], ['00UKS22R031', '00UKS23GQ014', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ200) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX200)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ014', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ200) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX200)', '00UKS22R031', '00UKS23GQ014', 'Розетка ~220 В (для весов лабораторных 00SRG60АХ200) / Socket 220 VAC (for laboratory scales 00SRG60AX200)', '1827.5', '1766.0', '13.6'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0001 | 00UKS19GE003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 82 | 00.00UKS25.035/2, 00.00UKS25.040/1, 00.00UKS25.041/1, 00.00UKS25.042/1, 00.00UKS25.045/4, 00.00UKS25.046/4, 00.00UKS25.152/6, 00.00UKS25.056/6, 00.00UKS19.023V/4, 00.00UKS19.020/3 | 00UKS22R034 | 00BLD61GH001 | 1767 | 1847,5 | 14,1 | 00UKS16R008 | 00UKS19GE003 | 1741,9 | 1839 | 9,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0001'], ['00UKS19GE003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BLD61GH001', 'Щиток распределения питания системы часификации / Power supply distribution board of master clock system', '00UKS22R034', '00BLD61GH001', 'Щиток распределения питания системы часификации / Power supply distribution board of master clock system', '00UKS22R034', '00BLD61GH001', 'Щиток распределения питания системы часификации / Power supply distribution board of master clock system', '1847.5', '1767.0', '14.1'], ['00UKS16R008', '00UKS19GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R008', '00UKS19GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R008', '00UKS19GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.0', '1741.9', '9.9'], ['82'], ['00.00UKS25.035/2; 00.00UKS25.040/1; 00.00UKS25.041/1; 00.00UKS25.042/1; 00.00UKS25.045/4; 00.00UKS25.046/4; 00.00UKS25.152/6; 00.00UKS25.056/6; 00.00UKS19.023V/4; 00.00UKS19.020/3;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0002 | 00UKS21GE010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 40 | 00.00UKS19.020/3, 00.00UKS19.011/3, 00.00UKS19.012/3, 00.00UKS19.013/3, 00.00UKS19.014/3 | 00UKS16R008 | 00UKS19GE003 | 1741,9 | 1839 | 9,9 | 00UKS18R008 | 00UKS21GE010 | 1739,4 | 1823 | 11,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0002'], ['00UKS21GE010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS16R008', '00UKS19GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R008', '00UKS19GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R008', '00UKS19GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.0', '1741.9', '9.9'], ['00UKS18R008', '00UKS21GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R008', '00UKS21GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R008', '00UKS21GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1823.0', '1739.4', '11.4'], ['40'], ['00.00UKS19.020/3; 00.00UKS19.011/3; 00.00UKS19.012/3; 00.00UKS19.013/3; 00.00UKS19.014/3;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0003 | 00UKS20GQ001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | По месту / In-situ | 00UKS18R008 | 00UKS21GE010 | 1739,4 | 1823 | 11,4 | 00UKS18R008 | 00CYF18GK140A-H04 | 1739,4 | 1826,4 | 10,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0003'], ['00UKS20GQ001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R008', '00UKS21GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R008', '00UKS21GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R008', '00UKS21GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1823.0', '1739.4', '11.4'], ['00UKS18R008', '00UKS20GQ001', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF18GК140А-Н04) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF18GK140A-H04)', '00UKS18R008', '00UKS20GQ001', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF18GК140А-Н04) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF18GK140A-H04)', '00UKS18R008', '00UKS20GQ001', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF18GК140А-Н04) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF18GK140A-H04)', '1826.4', '1739.4', '10.7'], ['13'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0004 | 00UKS15GQ042-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 23 | По месту / In-situ | 00UKS18R008 | 00UKS21GE010 | 1739,4 | 1823 | 11,4 | 00UKS13R008 | 00UKS15GQ042 | 1739,4 | 1818 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0004'], ['00UKS15GQ042-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R008', '00UKS21GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R008', '00UKS21GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R008', '00UKS21GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1823.0', '1739.4', '11.4'], ['00UKS13R008', '00UKS15GQ042', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF18GК140А-Н05) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF18GK140A-H05)', '00UKS13R008', '00UKS15GQ042', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF18GК140А-Н05) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF18GK140A-H05)', '00UKS13R008', '00UKS15GQ042', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF18GК140А-Н05) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF18GK140A-H05)', '1818.0', '1739.4', '5.7'], ['23'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0005 | 00UKS12GE006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 117 | 00.00UKS19.020/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS21.083/6, 00.00UKS21.084/6, 00.00UKS21.104/3, 00.00UKS21.105/3, 00.00UKS21.107/3, 00.00UKS17.038V/1, 00.00UKS17.035/1, 00.00UKS13.173V/3, 00.00UKS13.172/3, 00.00UKS13.169/4 | 00UKS16R008 | 00UKS19GE003 | 1741,9 | 1839 | 9,9 | 00UKS10R014 | 00UKS12GE006 | 1743,4 | 1790,9 | 2,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0005'], ['00UKS12GE006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS16R008', '00UKS19GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R008', '00UKS19GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R008', '00UKS19GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.0', '1741.9', '9.9'], ['00UKS10R014', '00UKS12GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R014', '00UKS12GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R014', '00UKS12GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.9', '1743.4', '2.5'], ['117'], ['00.00UKS19.020/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.004/6; 00.00UKS21.083/6; 00.00UKS21.084/6; 00.00UKS21.104/3; 00.00UKS21.105/3; 00.00UKS21.107/3; 00.00UKS17.038V/1; 00.00UKS17.035/1; 00.00UKS13.173V/3; 00.00UKS13.172/3; 00.00UKS13.169/4;']] | 50
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0006 | 00UKS12GQ003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 32 | 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.170/2 | 00UKS10R014 | 00UKS12GE006 | 1743,4 | 1790,9 | 2,5 | 00UKS10R014 | 00UKS12GQ003 | 1745,9 | 1799,4 | 2,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0006'], ['00UKS12GQ003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R014', '00UKS12GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R014', '00UKS12GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R014', '00UKS12GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.9', '1743.4', '2.5'], ['00UKS10R014', '00UKS12GQ003', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н01) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H01)', '00UKS10R014', '00UKS12GQ003', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н01) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H01)', '00UKS10R014', '00UKS12GQ003', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н01) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H01)', '1799.4', '1745.9', '2.3'], ['32'], ['00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.170/2;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0007 | 00UKS17GE024-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x6 |  | 54 | 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.116/9, 00.00UKS13.115/9, 00.00UKS13.113/9, 00.00UKS13.092V/6, 00.00UKS17.040/7, 00.00UKS17.039/7 | 00UKS10R014 | 00UKS12GE006 | 1743,4 | 1790,9 | 2,5 | 00UKS14R012 | 00UKS17GE024 | 1751,7 | 1787,4 | 7,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0007'], ['00UKS17GE024-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x6'], ['3', '4'], ['00UKS10R014', '00UKS12GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R014', '00UKS12GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R014', '00UKS12GE006', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.9', '1743.4', '2.5'], ['00UKS14R012', '00UKS17GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R012', '00UKS17GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R012', '00UKS17GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.4', '1751.7', '7.2'], ['54'], ['00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.116/9; 00.00UKS13.115/9; 00.00UKS13.113/9; 00.00UKS13.092V/6; 00.00UKS17.040/7; 00.00UKS17.039/7;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0008 | 00UKS16GQ008-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | По месту / In-situ | 00UKS14R012 | 00UKS17GE024 | 1751,7 | 1787,4 | 7,2 | 00UKS14R012 | 00CYF14GK140A-H05 | 1754,7 | 1787,4 | 6,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0008'], ['00UKS16GQ008-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R012', '00UKS17GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R012', '00UKS17GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R012', '00UKS17GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.4', '1751.7', '7.2'], ['00UKS14R012', '00UKS16GQ008', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF14GК140А-Н05) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF14GK140A-H05)', '00UKS14R012', '00UKS16GQ008', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF14GК140А-Н05) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF14GK140A-H05)', '00UKS14R012', '00UKS16GQ008', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF14GК140А-Н05) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF14GK140A-H05)', '1787.4', '1754.7', '6.5'], ['12'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0009 | 00UKS16GQ009-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS14R012 | 00UKS17GE024 | 1751,7 | 1787,4 | 7,2 | 00UKS14R012 | 00CYF14GK140A-H04 | 1746,4 | 1787,4 | 6,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0009'], ['00UKS16GQ009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R012', '00UKS17GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R012', '00UKS17GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R012', '00UKS17GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.4', '1751.7', '7.2'], ['00UKS14R012', '00UKS16GQ009', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF14GК140А-Н04) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF14GK140A-H04)', '00UKS14R012', '00UKS16GQ009', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF14GК140А-Н04) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF14GK140A-H04)', '00UKS14R012', '00UKS16GQ009', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF14GК140А-Н04) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF14GK140A-H04)', '1787.4', '1746.4', '6.5'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0010 | 00UKS25GE010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 29 | 00.00UKS21.156V/1, 00.00UKS25.035/1, 00.00UKS25.034/1, 00.00UKS25.031/1 | 00UKS22R034 | 00BLD61GH001 | 1767 | 1847,5 | 14,1 | 00UKS22R032 | 00UKS25GE010 | 1764,6 | 1839 | 15,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0010'], ['00UKS25GE010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BLD61GH001', 'Щиток распределения питания системы часификации / Power supply distribution board of master clock system', '00UKS22R034', '00BLD61GH001', 'Щиток распределения питания системы часификации / Power supply distribution board of master clock system', '00UKS22R034', '00BLD61GH001', 'Щиток распределения питания системы часификации / Power supply distribution board of master clock system', '1847.5', '1767.0', '14.1'], ['00UKS22R032', '00UKS25GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R032', '00UKS25GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R032', '00UKS25GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.0', '1764.6', '15.4'], ['29'], ['00.00UKS21.156V/1; 00.00UKS25.035/1; 00.00UKS25.034/1; 00.00UKS25.031/1;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0011 | 00UKS25GE011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 23 | 00.00UKS25.031/1, 00.00UKS25.198/1, 00.00UKS25.030/1 | 00UKS22R032 | 00UKS25GE010 | 1764,6 | 1839 | 15,4 | 00UKS22R031 | 00UKS25GE011 | 1761,4 | 1833,5 | 15,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0011'], ['00UKS25GE011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R032', '00UKS25GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R032', '00UKS25GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R032', '00UKS25GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.0', '1764.6', '15.4'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1833.5', '1761.4', '15.4'], ['23'], ['00.00UKS25.031/1; 00.00UKS25.198/1; 00.00UKS25.030/1;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0012 | 00UKS24GQ001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 20 | 00.00UKS25.028/4, 00.00UKS25.027/4 | 00UKS22R031 | 00UKS25GE011 | 1761,4 | 1833,5 | 15,4 | 00UKS22R030 | 00UKS24GQ001 | 1760,9 | 1826,3 | 14,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0012'], ['00UKS24GQ001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1833.5', '1761.4', '15.4'], ['00UKS22R030', '00UKS24GQ001', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF22GК140А-Н02) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF22GK140A-H02)', '00UKS22R030', '00UKS24GQ001', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF22GК140А-Н02) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF22GK140A-H02)', '00UKS22R030', '00UKS24GQ001', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF22GК140А-Н02) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF22GK140A-H02)', '1826.3', '1760.9', '14.9'], ['20'], ['00.00UKS25.028/4; 00.00UKS25.027/4;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0013 | 00UKS24GQ002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 9 | По месту / In-situ | 00UKS22R031 | 00UKS25GE011 | 1761,4 | 1833,5 | 15,4 | 00UKS22R031 | 00CYF22GK140A-H03 | 1760,9 | 1832,8 | 14,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0013'], ['00UKS24GQ002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R031', '00UKS25GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R031', '00UKS25GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1833.5', '1761.4', '15.4'], ['00UKS22R031', '00UKS24GQ002', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF22GК140А-Н03) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF22GK140A-H03)', '00UKS22R031', '00UKS24GQ002', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF22GК140А-Н03) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF22GK140A-H03)', '00UKS22R031', '00UKS24GQ002', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF22GК140А-Н03) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF22GK140A-H03)', '1832.8', '1760.9', '14.9'], ['9'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0014 | 00UKS16GQ010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 69 | 00.00UKS25.031/1, 00.00UKS25.032/1, 00.00UKS25.033/1, 00.00UKS21.154V/1, 00.00UKS21.048/4, 00.00UKS17.069V/1, 00.00UKS17.068/1 | 00UKS22R032 | 00UKS25GE010 | 1764,6 | 1839 | 15,4 | 00UKS14R037 | 00UKS16GQ010 | 1775,4 | 1826,6 | 6,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0014'], ['00UKS16GQ010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R032', '00UKS25GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R032', '00UKS25GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R032', '00UKS25GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.0', '1764.6', '15.4'], ['00UKS14R037', '00UKS16GQ010', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF14GК140А-Н07) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF14GK140A-H07)', '00UKS14R037', '00UKS16GQ010', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF14GК140А-Н07) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF14GK140A-H07)', '00UKS14R037', '00UKS16GQ010', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF14GК140А-Н07) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF14GK140A-H07)', '1826.6', '1775.4', '6.5'], ['69'], ['00.00UKS25.031/1; 00.00UKS25.032/1; 00.00UKS25.033/1; 00.00UKS21.154V/1; 00.00UKS21.048/4; 00.00UKS17.069V/1; 00.00UKS17.068/1;']] | 23
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0015 | 00UKS25GE012-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 13 | 00.00UKS25.141/5 | 00UKS22R034 | 00BLD61GH001 | 1767 | 1847,5 | 14,1 | 00UKS22R034 | 00UKS25GE012 | 1766,9 | 1845,3 | 15,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0015'], ['00UKS25GE012-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00BLD61GH001', 'Щиток распределения питания системы часификации / Power supply distribution board of master clock system', '00UKS22R034', '00BLD61GH001', 'Щиток распределения питания системы часификации / Power supply distribution board of master clock system', '00UKS22R034', '00BLD61GH001', 'Щиток распределения питания системы часификации / Power supply distribution board of master clock system', '1847.5', '1767.0', '14.1'], ['00UKS22R034', '00UKS25GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R034', '00UKS25GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R034', '00UKS25GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.3', '1766.9', '15.6'], ['13'], ['00.00UKS25.141/5;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0016 | 00UKS12GQ004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 93 | 00.00UKS25.036/5, 00.00UKS25.039/5, 00.00UKS25.136/5, 00.00UKS25.132/5, 00.00UKS25.038/5, 00.00UKS25.115V/4, 00.00UKS30.003/10, 00.00UKS25.116V/3, 00.00UKS24.002/2, 00.00UKS21.017V/2, 00.00UKS17.017V/2, 00.00UKS17.004/1, 00.00UKS17.008/1, 00.00UKS13.039V/1, 00.00UKS13.026/1 | 00UKS22R034 | 00UKS25GE012 | 1766,9 | 1845,3 | 15,6 | 00UKS10R081 | 00CYF10GK140A-H06 | 1783,6 | 1839,6 | 2,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0016'], ['00UKS12GQ004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00UKS25GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R034', '00UKS25GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R034', '00UKS25GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.3', '1766.9', '15.6'], ['00UKS10R081', '00UKS12GQ004', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н06) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H06)', '00UKS10R081', '00UKS12GQ004', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н06) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H06)', '00UKS10R081', '00UKS12GQ004', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н06) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H06)', '1839.6', '1783.6', '2.3'], ['93'], ['00.00UKS25.036/5; 00.00UKS25.039/5; 00.00UKS25.136/5; 00.00UKS25.132/5; 00.00UKS25.038/5; 00.00UKS25.115V/4; 00.00UKS30.003/10; 00.00UKS25.116V/3; 00.00UKS24.002/2; 00.00UKS21.017V/2; 00.00UKS17.017V/2; 00.00UKS17.004/1; 00.00UKS17.008/1; 00.00UKS13.039V/1; 00.00UKS13.026/1;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0017 | 00UKS13GE016-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 67 | 00.00UKS25.141/5, 00.00UKS21.156V/1, 00.00UKS17.144V/1, 00.00UKS17.118/1, 00.00UKS17.117/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.123/2, 00.00UKS14.013V/2, 00.00UKS14.010/4, 00.00UKS14.012/4 | 00UKS22R034 | 00UKS25GE012 | 1766,9 | 1845,3 | 15,6 | 00UKS10R034 | 00UKS13GE016 | 1751,9 | 1840,7 | 3,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0017'], ['00UKS13GE016-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R034', '00UKS25GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R034', '00UKS25GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R034', '00UKS25GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.3', '1766.9', '15.6'], ['00UKS10R034', '00UKS13GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R034', '00UKS13GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R034', '00UKS13GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1840.7', '1751.9', '3.9'], ['67'], ['00.00UKS25.141/5; 00.00UKS21.156V/1; 00.00UKS17.144V/1; 00.00UKS17.118/1; 00.00UKS17.117/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.123/2; 00.00UKS14.013V/2; 00.00UKS14.010/4; 00.00UKS14.012/4;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0018 | 00UKS12GQ005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 19 | 00.00UKS14.012/4, 00.00UKS12.032/4, 00.00UKS12.031/2 | 00UKS10R034 | 00UKS13GE016 | 1751,9 | 1840,7 | 3,9 | 00UKS10R034 | 00CYF10GK140A-H05 | 1755,7 | 1845 | 2,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0018'], ['00UKS12GQ005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R034', '00UKS13GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R034', '00UKS13GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R034', '00UKS13GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1840.7', '1751.9', '3.9'], ['00UKS10R034', '00UKS12GQ005', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н05) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H05)', '00UKS10R034', '00UKS12GQ005', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н05) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H05)', '00UKS10R034', '00UKS12GQ005', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н05) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H05)', '1845.0', '1755.7', '2.3'], ['19'], ['00.00UKS14.012/4; 00.00UKS12.032/4; 00.00UKS12.031/2;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0019 | 00UKS12GE007-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 40 | 00.00UKS14.012/4, 00.00UKS14.007/2, 00.00UKS14.006/2, 00.00UKS14.005/2, 00.00UKS12.026/1, 00.00UKS12.024/1 | 00UKS10R034 | 00UKS13GE016 | 1751,9 | 1840,7 | 3,9 | 00UKS10R030 | 00UKS12GE007 | 1750,9 | 1825,5 | 2,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0019'], ['00UKS12GE007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R034', '00UKS13GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R034', '00UKS13GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R034', '00UKS13GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1840.7', '1751.9', '3.9'], ['00UKS10R030', '00UKS12GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R030', '00UKS12GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R030', '00UKS12GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1825.5', '1750.9', '2.1'], ['40'], ['00.00UKS14.012/4; 00.00UKS14.007/2; 00.00UKS14.006/2; 00.00UKS14.005/2; 00.00UKS12.026/1; 00.00UKS12.024/1;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0020 | 00UKS12GQ006-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 19 | 00.00UKS12.024/2, 00.00UKS12.020/1, 00.00UKS12.025/2 | 00UKS10R030 | 00UKS12GE007 | 1750,9 | 1825,5 | 2,1 | 00UKS10R030 | 00UKS12GQ006 | 1747,2 | 1821,5 | 2,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0020'], ['00UKS12GQ006-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R030', '00UKS12GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R030', '00UKS12GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R030', '00UKS12GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1825.5', '1750.9', '2.1'], ['00UKS10R030', '00UKS12GQ006', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н04) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H04)', '00UKS10R030', '00UKS12GQ006', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н04) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H04)', '00UKS10R030', '00UKS12GQ006', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н04) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H04)', '1821.5', '1747.2', '2.3'], ['19'], ['00.00UKS12.024/2; 00.00UKS12.020/1; 00.00UKS12.025/2;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004 | 7.0021 | 00UKS12GQ007-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 26 | 00.00UKS12.024/1, 00.00UKS12.020/1, 00.00UKS12.009/1 | 00UKS10R030 | 00UKS12GE007 | 1750,9 | 1825,5 | 2,1 | 00UKS10R029 | 00CYF10GK140A-H03 | 1747,5 | 1818 | 2,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0004', ['7.0021'], ['00UKS12GQ007-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R030', '00UKS12GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R030', '00UKS12GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R030', '00UKS12GE007', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1825.5', '1750.9', '2.1'], ['00UKS10R029', '00UKS12GQ007', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н03) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H03)', '00UKS10R029', '00UKS12GQ007', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н03) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H03)', '00UKS10R029', '00UKS12GQ007', 'Розетка ~220 В (для часов 00СYF10GК140А-Н03) / Socket 220 VAC (for clock 00CYF10GK140A-H03)', '1818.0', '1747.5', '2.3'], ['26'], ['00.00UKS12.024/1; 00.00UKS12.020/1; 00.00UKS12.009/1;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 6.0001 | 00UKS11GQ113-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 97 | 00.00UKS17.100/3, 00.00UKS17.096/1, 00.00UKS17.092/7, 00.00UKS17.091/12, 00.00UKS17.089/10, 00.00UKS17.088/10, 00.00UKS17.087/6, 00.00UKS17.086/6, 00.00UKS17.082/2, 00.00UKS17.081/2, 00.00UKS17.080/2, 00.00UKS13.201V/2, 00.00UKS13.202/1, 00.00UKS13.200/1, 00.00UKS13.199/1 | 00UKS14R009 | 00BKK80GH001 | 1731 | 1804,2 | 5,7 | 00UKS10R037 | 00UKS11GQ113 | 1763,4 | 1806,1 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['6.0001'], ['00UKS11GQ113-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1804.2', '1731.0', '5.7'], ['00UKS10R037', '00UKS11GQ113', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R037', '00UKS11GQ113', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R037', '00UKS11GQ113', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1806.1', '1763.4', '1.1'], ['97'], ['00.00UKS17.100/3; 00.00UKS17.096/1; 00.00UKS17.092/7; 00.00UKS17.091/12; 00.00UKS17.089/10; 00.00UKS17.088/10; 00.00UKS17.087/6; 00.00UKS17.086/6; 00.00UKS17.082/2; 00.00UKS17.081/2; 00.00UKS17.080/2; 00.00UKS13.201V/2; 00.00UKS13.202/1; 00.00UKS13.200/1; 00.00UKS13.199/1;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 6.0002 | 00UKS11GQ105-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 47 | 00.00UKS13.199/1, 00.00UKS13.198/1, 00.00UKS13.197/1, 00.00UKS13.228/1 | 00UKS10R037 | 00UKS11GQ113 | 1763,4 | 1806,1 | 1,1 | 00UKS10R025 | 00UKS11GQ105 | 1763,9 | 1812,8 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['6.0002'], ['00UKS11GQ105-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS10R037', '00UKS11GQ113', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R037', '00UKS11GQ113', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R037', '00UKS11GQ113', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1806.1', '1763.4', '1.1'], ['00UKS10R025', '00UKS11GQ105', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R025', '00UKS11GQ105', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R025', '00UKS11GQ105', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1812.8', '1763.9', '1.1'], ['47'], ['00.00UKS13.199/1; 00.00UKS13.198/1; 00.00UKS13.197/1; 00.00UKS13.228/1;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 6.0003 | 00UKS11GQ108-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 128 | 00.00UKS17.102/5, 00.00UKS17.101/5, 00.00UKS13.164V/3, 00.00UKS13.165/4, 00.00UKS13.162/4, 00.00UKS13.159/4, 00.00UKS13.158/4, 00.00UKS13.142/2, 00.00UKS13.141/2, 00.00UKS13.140/2, 00.00UKS13.139/2, 00.00UKS13.169/1, 00.00UKS13.172/1, 00.00UKS13.175/1, 00.00UKS13.177/1, 00.00UKS13.178/1, 00.00UKS13.180/1, 00.00UKS13.050/1, 00.00UKS13.051/1, 00.00UKS13.052/1 | 00UKS14R009 | 00BKK80GH001 | 1731 | 1804,2 | 5,7 | 00UKS10R053 | 00UKS11GQ108 | 1775,9 | 1792,8 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['6.0003'], ['00UKS11GQ108-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1804.2', '1731.0', '5.7'], ['00UKS10R053', '00UKS11GQ108', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R053', '00UKS11GQ108', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R053', '00UKS11GQ108', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1792.8', '1775.9', '1.1'], ['128'], ['00.00UKS17.102/5; 00.00UKS17.101/5; 00.00UKS13.164V/3; 00.00UKS13.165/4; 00.00UKS13.162/4; 00.00UKS13.159/4; 00.00UKS13.158/4; 00.00UKS13.142/2; 00.00UKS13.141/2; 00.00UKS13.140/2; 00.00UKS13.139/2; 00.00UKS13.169/1; 00.00UKS13.172/1; 00.00UKS13.175/1; 00.00UKS13.177/1; 00.00UKS13.178/1; 00.00UKS13.180/1; 00.00UKS13.050/1; 00.00UKS13.051/1; 00.00UKS13.052/1;']] | 56
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 6.0004 | 00UKS11GQ109-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 140 | 00.00UKS17.100/9, 00.00UKS17.096/5, 00.00UKS17.092/5, 00.00UKS17.091/12, 00.00UKS17.089/10, 00.00UKS17.088/10, 00.00UKS17.087/6, 00.00UKS17.086/6, 00.00UKS17.082/2, 00.00UKS17.081/2, 00.00UKS17.139/2, 00.00UKS17.138/2, 00.00UKS17.137/2, 00.00UKS17.077/2, 00.00UKS17.076/2, 00.00UKS17.075/2, 00.00UKS13.220V/1, 00.00UKS13.221/1, 00.00UKS13.222/1, 00.00UKS13.224/1, 00.00UKS13.225/1, 00.00UKS13.229/1 | 00UKS14R009 | 00BKK80GH001 | 1731 | 1804,2 | 5,7 | 00UKS10R063 | 00UKS11GQ109 | 1778,4 | 1832,9 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['6.0004'], ['00UKS11GQ109-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1804.2', '1731.0', '5.7'], ['00UKS10R063', '00UKS11GQ109', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R063', '00UKS11GQ109', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R063', '00UKS11GQ109', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1832.9', '1778.4', '1.1'], ['140'], ['00.00UKS17.100/9; 00.00UKS17.096/5; 00.00UKS17.092/5; 00.00UKS17.091/12; 00.00UKS17.089/10; 00.00UKS17.088/10; 00.00UKS17.087/6; 00.00UKS17.086/6; 00.00UKS17.082/2; 00.00UKS17.081/2; 00.00UKS17.139/2; 00.00UKS17.138/2; 00.00UKS17.137/2; 00.00UKS17.077/2; 00.00UKS17.076/2; 00.00UKS17.075/2; 00.00UKS13.220V/1; 00.00UKS13.221/1; 00.00UKS13.222/1; 00.00UKS13.224/1; 00.00UKS13.225/1; 00.00UKS13.229/1;']] | 76
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 6.0005 | 00UKS11GQ110-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 148 | 00.00UKS17.100/9, 00.00UKS17.096/5, 00.00UKS17.092/5, 00.00UKS17.091/12, 00.00UKS17.089/10, 00.00UKS17.088/10, 00.00UKS17.087/6, 00.00UKS17.086/6, 00.00UKS17.082/2, 00.00UKS17.081/2, 00.00UKS17.139/2, 00.00UKS17.138/2, 00.00UKS17.137/2, 00.00UKS17.077/1, 00.00UKS17.076/1, 00.00UKS17.075/1, 00.00UKS13.220V/1, 00.00UKS13.221/1, 00.00UKS13.222/1, 00.00UKS13.218/1, 00.00UKS13.274/1 | 00UKS14R009 | 00BKK80GH001 | 1731 | 1804,2 | 5,7 | 00UKS10R049 | 00UKS11GQ110 | 1768,3 | 1839,8 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['6.0005'], ['00UKS11GQ110-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1804.2', '1731.0', '5.7'], ['00UKS10R049', '00UKS11GQ110', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R049', '00UKS11GQ110', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R049', '00UKS11GQ110', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1839.8', '1768.3', '1.1'], ['148'], ['00.00UKS17.100/9; 00.00UKS17.096/5; 00.00UKS17.092/5; 00.00UKS17.091/12; 00.00UKS17.089/10; 00.00UKS17.088/10; 00.00UKS17.087/6; 00.00UKS17.086/6; 00.00UKS17.082/2; 00.00UKS17.081/2; 00.00UKS17.139/2; 00.00UKS17.138/2; 00.00UKS17.137/2; 00.00UKS17.077/1; 00.00UKS17.076/1; 00.00UKS17.075/1; 00.00UKS13.220V/1; 00.00UKS13.221/1; 00.00UKS13.222/1; 00.00UKS13.218/1; 00.00UKS13.274/1;']] | 73
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 6.0006 | 00UKS15GQ106-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 96 | 00.00UKS19.020/1, 00.00UKS16.019V/1, 00.00UKS13.244V/1, 00.00UKS13.248/1, 00.00UKS14.010/2, 00.00UKS14.013V/1, 00.00UKS17.123/1, 00.00UKS17.122/1, 00.00UKS17.116/1, 00.00UKS17.115/1, 00.00UKS16.015/1 | 00UKS16R008 | 00BKK80GH002 | 1739,2 | 1837,7 | 7,7 | 00UKS14R044 | 00UKS15GQ106 | 1765,2 | 1839,6 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['6.0006'], ['00UKS15GQ106-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1837.7', '1739.2', '7.7'], ['00UKS14R044', '00UKS15GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R044', '00UKS15GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R044', '00UKS15GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1839.6', '1765.2', '5.3'], ['96'], ['00.00UKS19.020/1; 00.00UKS16.019V/1; 00.00UKS13.244V/1; 00.00UKS13.248/1; 00.00UKS14.010/2; 00.00UKS14.013V/1; 00.00UKS17.123/1; 00.00UKS17.122/1; 00.00UKS17.116/1; 00.00UKS17.115/1; 00.00UKS16.015/1;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 6.0007 | 00UKS15GQ103-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 38 | По месту / In-situ | 00UKS14R044 | 00UKS15GQ106 | 1765,2 | 1839,6 | 5,3 | 00UKS14R021 | 00UKS15GQ103 | 1775,9 | 1832,3 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['6.0007'], ['00UKS15GQ103-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS14R044', '00UKS15GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R044', '00UKS15GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R044', '00UKS15GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1839.6', '1765.2', '5.3'], ['00UKS14R021', '00UKS15GQ103', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R021', '00UKS15GQ103', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R021', '00UKS15GQ103', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1832.3', '1775.9', '5.3'], ['38'], ['По месту / In-situ']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0001 | 00UKS21GQ101-1001 | 2 | ВВГнг(А)-LS | 5x25 |  | 161 | 00.00UKS21.006/1, 00.00UKS21.005/1, 00.00UKS21.004/1, 00.00UKS21.008/2, 00.00UKS21.010/2, 00.00UKS21.011/2, 00.00UKS21.012/2, 00.00UKS21.013/2, 00.00UKS21.005V/1, 00.00UKS23.001/2 | 00UKS18R042 | 00BLC80GH001 | 1783,2 | 1847,3 | 9,9 | 00UKS20R086 | 00UKS21GQ101 | 1793,7 | 1821 | 11,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0001'], ['00UKS21GQ101-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x25'], ['2', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1847.3', '1783.2', '9.9'], ['00UKS20R086', '00UKS21GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS20R086', '00UKS21GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS20R086', '00UKS21GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1793.7', '1821.0', '11.6'], ['161'], ['00.00UKS21.006/1; 00.00UKS21.005/1; 00.00UKS21.004/1; 00.00UKS21.008/2; 00.00UKS21.010/2; 00.00UKS21.011/2; 00.00UKS21.012/2; 00.00UKS21.013/2; 00.00UKS21.005V/1; 00.00UKS23.001/2;']] | 37
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0002 | 00UKS11GQ101-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 81 | 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.100/10, 00.00UKS17.096/6, 00.00UKS17.092/10, 00.00UKS17.091/14, 00.00UKS17.089/12, 00.00UKS17.088/12, 00.00UKS17.109/8, 00.00UKS17.110/8, 00.00UKS16.029/1, 00.00UKS16.026/1, 00.00UKS12.012V/1, 00.00UKS12.007/1 | 00UKS14R009 | 00BKK80GH001 | 1731 | 1804,2 | 5,7 | 00UKS10R004 | 00UKS11GQ101 | 1742,4 | 1818,3 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0002'], ['00UKS11GQ101-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1804.2', '1731.0', '5.7'], ['00UKS10R004', '00UKS11GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R004', '00UKS11GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R004', '00UKS11GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1818.3', '1742.4', '1.1'], ['81'], ['00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.100/10; 00.00UKS17.096/6; 00.00UKS17.092/10; 00.00UKS17.091/14; 00.00UKS17.089/12; 00.00UKS17.088/12; 00.00UKS17.109/8; 00.00UKS17.110/8; 00.00UKS16.029/1; 00.00UKS16.026/1; 00.00UKS12.012V/1; 00.00UKS12.007/1;']] | 26
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0003 | 00UKS11GQ102-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 45 | 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS16.010/5, 00.00UKS13.260V/1, 00.00UKS13.261/1 | 00UKS14R009 | 00BKK80GH001 | 1731 | 1804,2 | 5,7 | 00UKS10R008 | 00UKS11GQ102 | 1730,9 | 1819,5 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0003'], ['00UKS11GQ102-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1804.2', '1731.0', '5.7'], ['00UKS10R008', '00UKS11GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R008', '00UKS11GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R008', '00UKS11GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1819.5', '1730.9', '1.1'], ['45'], ['00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS16.008/5; 00.00UKS16.010/5; 00.00UKS13.260V/1; 00.00UKS13.261/1;']] | 15
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0004 | 00UKS11GQ103-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 70 | 00.00UKS13.261/1, 00.00UKS12.035/1, 00.00UKS12.036/1, 00.00UKS12.034/3, 00.00UKS13.263/2, 00.00UKS13.264/2, 00.00UKS13.266/3 | 00UKS10R008 | 00UKS11GQ102 | 1730,9 | 1819,5 | 1,1 | 00UKS10R010 | 00UKS11GQ103 | 1736,9 | 1834,5 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0004'], ['00UKS11GQ103-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS10R008', '00UKS11GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R008', '00UKS11GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R008', '00UKS11GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1819.5', '1730.9', '1.1'], ['00UKS10R010', '00UKS11GQ103', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R010', '00UKS11GQ103', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R010', '00UKS11GQ103', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1834.5', '1736.9', '1.1'], ['70'], ['00.00UKS13.261/1; 00.00UKS12.035/1; 00.00UKS12.036/1; 00.00UKS12.034/3; 00.00UKS13.263/2; 00.00UKS13.264/2; 00.00UKS13.266/3;']] | 21
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0005 | 00UKS11GQ107-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 100 | 00.00UKS17.100/10, 00.00UKS17.096/6, 00.00UKS17.092/10, 00.00UKS17.091/14, 00.00UKS17.089/12, 00.00UKS17.088/12, 00.00UKS17.087/8, 00.00UKS17.086/8, 00.00UKS17.082/4, 00.00UKS17.081/4, 00.00UKS17.080/4, 00.00UKS13.201V/4, 00.00UKS13.202/2, 00.00UKS12.014/3 | 00UKS14R009 | 00BKK80GH001 | 1731 | 1804,2 | 5,7 | 00UKS10R039 | 00UKS11GQ107 | 1757,9 | 1818,7 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0005'], ['00UKS11GQ107-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1804.2', '1731.0', '5.7'], ['00UKS10R039', '00UKS11GQ107', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R039', '00UKS11GQ107', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R039', '00UKS11GQ107', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1818.7', '1757.9', '1.1'], ['100'], ['00.00UKS17.100/10; 00.00UKS17.096/6; 00.00UKS17.092/10; 00.00UKS17.091/14; 00.00UKS17.089/12; 00.00UKS17.088/12; 00.00UKS17.087/8; 00.00UKS17.086/8; 00.00UKS17.082/4; 00.00UKS17.081/4; 00.00UKS17.080/4; 00.00UKS13.201V/4; 00.00UKS13.202/2; 00.00UKS12.014/3;']] | 41
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0006 | 00UKS11GQ106-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 60 | 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS13.271/3 | 00UKS14R009 | 00BKK80GH001 | 1731 | 1804,2 | 5,7 | 00UKS10R033 | 00UKS11GQ106 | 1743 | 1804,4 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0006'], ['00UKS11GQ106-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1804.2', '1731.0', '5.7'], ['00UKS10R033', '00UKS11GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R033', '00UKS11GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R033', '00UKS11GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1804.4', '1743.0', '1.1'], ['60'], ['00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS13.271/3;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0007 | 00UKS11GQ111-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 64 | 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.153/11, 00.00UKS13.154/11, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.137/9, 00.00UKS13.135/9 | 00UKS14R009 | 00BKK80GH001 | 1731 | 1804,2 | 5,7 | 00UKS10R073 | 00UKS11GQ111 | 1744,1 | 1787,9 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0007'], ['00UKS11GQ111-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1804.2', '1731.0', '5.7'], ['00UKS10R073', '00UKS11GQ111', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R073', '00UKS11GQ111', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R073', '00UKS11GQ111', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1787.9', '1744.1', '1.1'], ['64'], ['00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.153/11; 00.00UKS13.154/11; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.137/9; 00.00UKS13.135/9;']] | 29
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0008 | 00UKS11GQ112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 44 | 00.00UKS13.135/9, 00.00UKS13.276/5, 00.00UKS13.136/10, 00.00UKS13.170/2 | 00UKS10R073 | 00UKS11GQ111 | 1744,1 | 1787,9 | 1,1 | 00UKS10R014 | 00UKS11GQ112 | 1744,7 | 1799,4 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0008'], ['00UKS11GQ112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS10R073', '00UKS11GQ111', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R073', '00UKS11GQ111', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R073', '00UKS11GQ111', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1787.9', '1744.1', '1.1'], ['00UKS10R014', '00UKS11GQ112', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R014', '00UKS11GQ112', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R014', '00UKS11GQ112', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1799.4', '1744.7', '1.1'], ['44'], ['00.00UKS13.135/9; 00.00UKS13.276/5; 00.00UKS13.136/10; 00.00UKS13.170/2;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0009 | 00UKS19GQ106-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 100 | 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS17.104V/8, 00.00UKS21.089/1, 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.104/3, 00.00UKS21.105/3, 00.00UKS21.107/3, 00.00UKS21.043/5, 00.00UKS21.042/5, 00.00UKS21.041/5, 00.00UKS21.040/1 | 00UKS14R009 | 00BKK80GH001 | 1731 | 1804,2 | 5,7 | 00UKS18R020 | 00UKS19GQ106 | 1766,4 | 1804,8 | 9,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0009'], ['00UKS19GQ106-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1804.2', '1731.0', '5.7'], ['00UKS18R020', '00UKS19GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R020', '00UKS19GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R020', '00UKS19GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1804.8', '1766.4', '9.5'], ['100'], ['00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS17.104V/8; 00.00UKS21.089/1; 00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.104/3; 00.00UKS21.105/3; 00.00UKS21.107/3; 00.00UKS21.043/5; 00.00UKS21.042/5; 00.00UKS21.041/5; 00.00UKS21.040/1;']] | 36
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0010 | 00UKS19GQ103-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 17 | По месту / In-situ | 00UKS18R020 | 00UKS19GQ106 | 1766,4 | 1804,8 | 9,5 | 00UKS18R028 | 00UKS19GQ103 | 1766,9 | 1804,1 | 9,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0010'], ['00UKS19GQ103-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS18R020', '00UKS19GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R020', '00UKS19GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R020', '00UKS19GQ106', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1804.8', '1766.4', '9.5'], ['00UKS18R028', '00UKS19GQ103', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R028', '00UKS19GQ103', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R028', '00UKS19GQ103', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1804.1', '1766.9', '9.5'], ['17'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0011 | 00UKS15GQ104-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 86 | 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.101/10, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS13.165/13, 00.00UKS13.162/13, 00.00UKS13.159/13, 00.00UKS13.158/13, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/11, 00.00UKS13.139/11, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.171V/2, 00.00UKS17.036/3 | 00UKS14R009 | 00BKK80GH001 | 1731 | 1804,2 | 5,7 | 00UKS14R013 | 00UKS15GQ104 | 1742,9 | 1789,2 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0011'], ['00UKS15GQ104-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1804.2', '1731.0', '5.7'], ['00UKS14R013', '00UKS15GQ104', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R013', '00UKS15GQ104', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R013', '00UKS15GQ104', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1789.2', '1742.9', '5.3'], ['86'], ['00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.101/10; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS13.165/13; 00.00UKS13.162/13; 00.00UKS13.159/13; 00.00UKS13.158/13; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/11; 00.00UKS13.139/11; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.171V/2; 00.00UKS17.036/3;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0012 | 00UKS15GQ101-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 27 | По месту / In-situ | 00UKS14R013 | 00UKS15GQ104 | 1742,9 | 1789,2 | 5,3 | 00UKS14R007 | 00UKS15GQ101 | 1752,1 | 1787,9 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0012'], ['00UKS15GQ101-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS14R013', '00UKS15GQ104', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R013', '00UKS15GQ104', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R013', '00UKS15GQ104', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1789.2', '1742.9', '5.3'], ['00UKS14R007', '00UKS15GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R007', '00UKS15GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R007', '00UKS15GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1787.9', '1752.1', '5.3'], ['27'], ['По месту / In-situ']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0013 | 00UKS15GQ102-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 79 | 00.00UKS17.102/10, 00.00UKS17.100/10, 00.00UKS17.096/6, 00.00UKS17.092/10, 00.00UKS17.091/13, 00.00UKS17.089/11, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.087/7, 00.00UKS17.086/7, 00.00UKS17.085/5, 00.00UKS17.084/5, 00.00UKS17.047/6 | 00UKS14R009 | 00BKK80GH001 | 1731 | 1804,2 | 5,7 | 00UKS14R015 | 00UKS15GQ102 | 1763,9 | 1804,8 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0013'], ['00UKS15GQ102-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS14R009', '00BKK80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1804.2', '1731.0', '5.7'], ['00UKS14R015', '00UKS15GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R015', '00UKS15GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R015', '00UKS15GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1804.8', '1763.9', '5.3'], ['79'], ['00.00UKS17.102/10; 00.00UKS17.100/10; 00.00UKS17.096/6; 00.00UKS17.092/10; 00.00UKS17.091/13; 00.00UKS17.089/11; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.087/7; 00.00UKS17.086/7; 00.00UKS17.085/5; 00.00UKS17.084/5; 00.00UKS17.047/6;']] | 34
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0014 | 00UKS15GQ105-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 36 | 00.00UKS17.047/5, 00.00UKS17.049/2, 00.00UKS17.074/5, 00.00UKS17.077/5, 00.00UKS17.079/1 | 00UKS14R015 | 00UKS15GQ102 | 1763,9 | 1804,8 | 5,3 | 00UKS14R024 | 00UKS15GQ105 | 1757,9 | 1813,3 | 5,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0014'], ['00UKS15GQ105-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS14R015', '00UKS15GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R015', '00UKS15GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R015', '00UKS15GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1804.8', '1763.9', '5.3'], ['00UKS14R024', '00UKS15GQ105', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R024', '00UKS15GQ105', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS14R024', '00UKS15GQ105', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1813.3', '1757.9', '5.3'], ['36'], ['00.00UKS17.047/5; 00.00UKS17.049/2; 00.00UKS17.074/5; 00.00UKS17.077/5; 00.00UKS17.079/1;']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0015 | 00UKS11GQ104-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 68 | 00.00UKS19.020/3, 00.00UKS16.019V/2, 00.00UKS13.244V/2, 00.00UKS13.243/2, 00.00UKS14.006/2, 00.00UKS14.007/2, 00.00UKS14.012/4, 00.00UKS12.032/4, 00.00UKS12.031/2 | 00UKS16R008 | 00BKK80GH002 | 1739,2 | 1837,7 | 7,7 | 00UKS10R021 | 00UKS11GQ104 | 1753,8 | 1845,5 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0015'], ['00UKS11GQ104-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1837.7', '1739.2', '7.7'], ['00UKS10R021', '00UKS11GQ104', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R021', '00UKS11GQ104', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R021', '00UKS11GQ104', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1845.5', '1753.8', '1.1'], ['68'], ['00.00UKS19.020/3; 00.00UKS16.019V/2; 00.00UKS13.244V/2; 00.00UKS13.243/2; 00.00UKS14.006/2; 00.00UKS14.007/2; 00.00UKS14.012/4; 00.00UKS12.032/4; 00.00UKS12.031/2;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0016 | 00UKS17GQ101-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 48 | 00.00UKS19.020/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS19.018/3 | 00UKS16R008 | 00BKK80GH002 | 1739,2 | 1837,7 | 7,7 | 00UKS16R010 | 00UKS17GQ101 | 1742,9 | 1836,8 | 7,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0016'], ['00UKS17GQ101-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1837.7', '1739.2', '7.7'], ['00UKS16R010', '00UKS17GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS16R010', '00UKS17GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS16R010', '00UKS17GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1836.8', '1742.9', '7.7'], ['48'], ['00.00UKS19.020/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS19.018/3;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0017 | 00UKS19GQ101-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 55 | 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.004/6 | 00UKS16R010 | 00UKS17GQ101 | 1742,9 | 1836,8 | 7,7 | 00UKS18R006 | 00UKS19GQ101 | 1742,4 | 1819,6 | 9,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0017'], ['00UKS19GQ101-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS16R010', '00UKS17GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS16R010', '00UKS17GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS16R010', '00UKS17GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1836.8', '1742.9', '7.7'], ['00UKS18R006', '00UKS19GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R006', '00UKS19GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R006', '00UKS19GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1819.6', '1742.4', '9.5'], ['55'], ['00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.004/6;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0018 | 00UKS19GQ102-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 61 | 00.00UKS19.020/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.003/5, 00.00UKS19.001/4 | 00UKS16R008 | 00BKK80GH002 | 1739,2 | 1837,7 | 7,7 | 00UKS18R020 | 00UKS19GQ102 | 1757,9 | 1825,1 | 9,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0018'], ['00UKS19GQ102-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1837.7', '1739.2', '7.7'], ['00UKS18R020', '00UKS19GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R020', '00UKS19GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R020', '00UKS19GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1825.1', '1757.9', '9.5'], ['61'], ['00.00UKS19.020/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.003/5; 00.00UKS19.001/4;']] | 31
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0019 | 00UKS19GQ105-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 40 | 00.00UKS21.072/2, 00.00UKS21.073/2, 00.00UKS21.074/2, 00.00UKS21.075/2 | 00UKS18R020 | 00UKS19GQ102 | 1757,9 | 1825,1 | 9,5 | 00UKS18R019 | 00UKS19GQ105 | 1763,4 | 1812,2 | 9,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0019'], ['00UKS19GQ105-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS18R020', '00UKS19GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R020', '00UKS19GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R020', '00UKS19GQ102', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1825.1', '1757.9', '9.5'], ['00UKS18R019', '00UKS19GQ105', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R019', '00UKS19GQ105', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R019', '00UKS19GQ105', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1812.2', '1763.4', '9.5'], ['40'], ['00.00UKS21.072/2; 00.00UKS21.073/2; 00.00UKS21.074/2; 00.00UKS21.075/2;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0020 | 00UKS19GQ104-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 102 | 00.00UKS19.020/4, 00.00UKS19.019/4, 00.00UKS19.018/4, 00.00UKS19.007/7, 00.00UKS19.003/6, 00.00UKS19.001/4, 00.00UKS21.072/4, 00.00UKS21.071/1, 00.00UKS21.070/1, 00.00UKS21.051/1, 00.00UKS21.050/1, 00.00UKS21.166/3 | 00UKS16R008 | 00BKK80GH002 | 1739,2 | 1837,7 | 7,7 | 00UKS18R029 | 00UKS19GQ104 | 1778,4 | 1829,1 | 9,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0020'], ['00UKS19GQ104-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS16R008', '00BKK80GH002', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1837.7', '1739.2', '7.7'], ['00UKS18R029', '00UKS19GQ104', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R029', '00UKS19GQ104', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R029', '00UKS19GQ104', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1829.1', '1778.4', '9.5'], ['102'], ['00.00UKS19.020/4; 00.00UKS19.019/4; 00.00UKS19.018/4; 00.00UKS19.007/7; 00.00UKS19.003/6; 00.00UKS19.001/4; 00.00UKS21.072/4; 00.00UKS21.071/1; 00.00UKS21.070/1; 00.00UKS21.051/1; 00.00UKS21.050/1; 00.00UKS21.166/3;']] | 48
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0021 | 00UKS11GQ114-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 105 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS21.004/7, 00.00UKS21.008/5, 00.00UKS17.015V/1, 00.00UKS13.035V/1 | 00UKS18R042 | 00BLC80GH001 | 1783,2 | 1847,3 | 9,9 | 00UKS10R085 | 00UKS11GQ114 | 1796,5 | 1827,7 | 1,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0021'], ['00UKS11GQ114-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1847.3', '1783.2', '9.9'], ['00UKS10R085', '00UKS11GQ114', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R085', '00UKS11GQ114', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS10R085', '00UKS11GQ114', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1827.7', '1796.5', '1.1'], ['105'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS21.004/7; 00.00UKS21.008/5; 00.00UKS17.015V/1; 00.00UKS13.035V/1;']] | 33
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0022 | 00UKS19GQ107-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 104 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS21.004/7, 00.00UKS21.008/5, 00.00UKS21.010/4, 00.00UKS21.011/4, 00.00UKS21.012/4 | 00UKS18R042 | 00BLC80GH001 | 1783,2 | 1847,3 | 9,9 | 00UKS18R086 | 00UKS19GQ107 | 1821 | 1843,8 | 9,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0022'], ['00UKS19GQ107-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1847.3', '1783.2', '9.9'], ['00UKS18R086', '00UKS19GQ107', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R086', '00UKS19GQ107', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS18R086', '00UKS19GQ107', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1843.8', '1821.0', '9.6'], ['104'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS21.004/7; 00.00UKS21.008/5; 00.00UKS21.010/4; 00.00UKS21.011/4; 00.00UKS21.012/4;']] | 41
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005 | 7.0023 | 00UKS24GQ101-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 104 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS21.004/7, 00.00UKS21.008/5, 00.00UKS21.009/4 | 00UKS18R042 | 00BLC80GH001 | 1783,2 | 1847,3 | 9,9 | 00UKS23R085 | 00UKS24GQ101 | 1803 | 1819,8 | 14,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0005', ['7.0023'], ['00UKS24GQ101-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '00UKS18R042', '00BLC80GH001', 'Щиток сварочной сети / Board of welding network', '1847.3', '1783.2', '9.9'], ['00UKS23R085', '00UKS24GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS23R085', '00UKS24GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '00UKS23R085', '00UKS24GQ101', 'Ящик с розетками / Box with sockets', '1819.8', '1803.0', '14.6'], ['104'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS21.004/7; 00.00UKS21.008/5; 00.00UKS21.009/4;']] | 47
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0001 | 00SMK20AE101-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 88 | 00.00UKS13.166/13, 00.00UKS13.165/13, 00.00UKS13.271/3, 00.00UKS12.033/1, 00.00UKS12.036/1, 00.00UKS12.034/3, 00.00UKS13.263/1, 00.00UKS13.264/1, 00.00UKS13.266/3 | 00UKS10R002 | 00BKJ60GH001 | 1734,1 | 1801,7 | 1,5 | 00UKS10R008 | 00SMK20AE101-S1 | 1736,3 | 1829,1 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0001'], ['00SMK20AE101-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '1801.7', '1734.1', '1.5'], ['00UKS10R008', '00SMK20AE101-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R008', '00SMK20AE101-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R008', '00SMK20AE101-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1829.1', '1736.3', '1.5'], ['88'], ['00.00UKS13.166/13; 00.00UKS13.165/13; 00.00UKS13.271/3; 00.00UKS12.033/1; 00.00UKS12.036/1; 00.00UKS12.034/3; 00.00UKS13.263/1; 00.00UKS13.264/1; 00.00UKS13.266/3;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0002 | 00SMK20AE101-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 13 | По месту / In-situ | 00UKS10R008 | 00SMK20AE101-S1 | 1736,3 | 1829,1 | 1,5 | 00UKS10R008 | 00CXB11GH001 | 1736,3 | 1829,6 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0002'], ['00SMK20AE101-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS10R008', '00SMK20AE101-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R008', '00SMK20AE101-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R008', '00SMK20AE101-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1829.1', '1736.3', '1.5'], ['00UKS10R008', '00CXB11GH001', 'Ящик блокировки крана / Crane interlock box', '00UKS10R008', '00CXB11GH001', 'Ящик блокировки крана / Crane interlock box', '00UKS10R008', '00CXB11GH001', 'Ящик блокировки крана / Crane interlock box', '1829.6', '1736.3', '1.5'], ['13'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0003 | 00SMK20AE101-1003 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x16 |  | 57 | 00.00UKS13.266/3, 00.00UKS13.265V/8, 00.00UKS16.071/1, 00.00UKS16.072/1, 00.00UKS16.076V/1 | 00UKS10R008 | 00CXB11GH001 | 1736,3 | 1829,6 | 1,5 | 00UKS18R008 | 00SMK20GD101 | 1737,4 | 1830 | 10,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0003'], ['00SMK20AE101-1003', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x16'], ['3', '4'], ['00UKS10R008', '00CXB11GH001', 'Ящик блокировки крана / Crane interlock box', '00UKS10R008', '00CXB11GH001', 'Ящик блокировки крана / Crane interlock box', '00UKS10R008', '00CXB11GH001', 'Ящик блокировки крана / Crane interlock box', '1829.6', '1736.3', '1.5'], ['00UKS18R008', '00SMK20GD101', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS18R008', '00SMK20GD101', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS18R008', '00SMK20GD101', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1830.0', '1737.4', '10.7'], ['57'], ['00.00UKS13.266/3; 00.00UKS13.265V/8; 00.00UKS16.071/1; 00.00UKS16.072/1; 00.00UKS16.076V/1;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0004 | 00SMK24AE106-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 88 | 00.00UKS13.166/14, 00.00UKS13.167/14, 00.00UKS13.168V/8, 00.00UKS17.093/10, 00.00UKS17.092/10, 00.00UKS17.091/13, 00.00UKS17.089/11, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.087/7, 00.00UKS17.086/7, 00.00UKS17.082/3, 00.00UKS17.081/3, 00.00UKS17.080/3, 00.00UKS17.079/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ60GH001 | 1734,1 | 1801,7 | 1,5 | 00UKS14R024 | 00SMK24AE106-S1 | 1763,3 | 1812,7 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0004'], ['00SMK24AE106-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '1801.7', '1734.1', '1.5'], ['00UKS14R024', '00SMK24AE106-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS14R024', '00SMK24AE106-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS14R024', '00SMK24AE106-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1812.7', '1763.3', '5.7'], ['88'], ['00.00UKS13.166/14; 00.00UKS13.167/14; 00.00UKS13.168V/8; 00.00UKS17.093/10; 00.00UKS17.092/10; 00.00UKS17.091/13; 00.00UKS17.089/11; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.087/7; 00.00UKS17.086/7; 00.00UKS17.082/3; 00.00UKS17.081/3; 00.00UKS17.080/3; 00.00UKS17.079/1;']] | 40
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0005 | 00SMK24AE106-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 14 | По месту / In-situ | 00UKS14R024 | 00SMK24AE106-S1 | 1763,3 | 1812,7 | 5,7 | 00UKS14R024 | 00SMK24GD106 | 1763,4 | 1812,1 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0005'], ['00SMK24AE106-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS14R024', '00SMK24AE106-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS14R024', '00SMK24AE106-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS14R024', '00SMK24AE106-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1812.7', '1763.3', '5.7'], ['00UKS14R024', '00SMK24GD106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS14R024', '00SMK24GD106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS14R024', '00SMK24GD106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1812.1', '1763.4', '5.7'], ['14'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0006 | 00SMK24AE101-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 101 | 00.00UKS13.166/13, 00.00UKS13.163/13, 00.00UKS13.158/13, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.172/2, 00.00UKS13.175/2, 00.00UKS13.177/2, 00.00UKS13.178/2, 00.00UKS13.180/2, 00.00UKS13.049/2 | 00UKS10R002 | 00BKJ60GH001 | 1734,1 | 1801,7 | 1,5 | 00UKS10R054 | 00SMK24AE101-S1 | 1775,3 | 1798,4 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0006'], ['00SMK24AE101-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '1801.7', '1734.1', '1.5'], ['00UKS10R054', '00SMK24AE101-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R054', '00SMK24AE101-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R054', '00SMK24AE101-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1798.4', '1775.3', '1.5'], ['101'], ['00.00UKS13.166/13; 00.00UKS13.163/13; 00.00UKS13.158/13; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.172/2; 00.00UKS13.175/2; 00.00UKS13.177/2; 00.00UKS13.178/2; 00.00UKS13.180/2; 00.00UKS13.049/2;']] | 44
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0007 | 00SMK24AE101-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 29 | 00.00UKS13.049/2, 00.00UKS13.050/2 | 00UKS10R054 | 00SMK24AE101-S1 | 1775,3 | 1798,4 | 1,5 | 00UKS10R054 | 00SMK24GD101 | 1766,9 | 1798,4 | 3,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0007'], ['00SMK24AE101-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R054', '00SMK24AE101-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R054', '00SMK24AE101-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R054', '00SMK24AE101-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1798.4', '1775.3', '1.5'], ['00UKS10R054', '00SMK24GD101', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS10R054', '00SMK24GD101', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS10R054', '00SMK24GD101', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1798.4', '1766.9', '3.5'], ['29'], ['00.00UKS13.049/2; 00.00UKS13.050/2;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0008 | 00SMK24AE103-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 63 | 00.00UKS13.166/13, 00.00UKS13.163/13, 00.00UKS13.158/13, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.170/2 | 00UKS10R002 | 00BKJ60GH001 | 1734,1 | 1801,7 | 1,5 | 00UKS10R014 | 00SMK24AE103-S1 | 1748,3 | 1798,3 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0008'], ['00SMK24AE103-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '1801.7', '1734.1', '1.5'], ['00UKS10R014', '00SMK24AE103-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R014', '00SMK24AE103-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R014', '00SMK24AE103-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1798.3', '1748.3', '1.5'], ['63'], ['00.00UKS13.166/13; 00.00UKS13.163/13; 00.00UKS13.158/13; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.170/2;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0009 | 00SMK24AE103-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 34 | 00.00UKS13.170/2, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.227/2 | 00UKS10R014 | 00SMK24AE103-S1 | 1748,3 | 1798,3 | 1,5 | 00UKS10R014 | 00SMK24GD103 | 1742,9 | 1791,8 | 3,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0009'], ['00SMK24AE103-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R014', '00SMK24AE103-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R014', '00SMK24AE103-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R014', '00SMK24AE103-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1798.3', '1748.3', '1.5'], ['00UKS10R014', '00SMK24GD103', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS10R014', '00SMK24GD103', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS10R014', '00SMK24GD103', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1791.8', '1742.9', '3.2'], ['34'], ['00.00UKS13.170/2; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.227/2;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0010 | 00SMK24AE105-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 77 | 00.00UKS13.166/13, 00.00UKS13.163/13, 00.00UKS13.158/13, 00.00UKS13.143/9, 00.00UKS13.147/7, 00.00UKS13.140/10, 00.00UKS13.139/10, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.172/2, 00.00UKS13.175/2, 00.00UKS13.177/2, 00.00UKS13.178/2 | 00UKS10R002 | 00BKJ60GH001 | 1734,1 | 1801,7 | 1,5 | 00UKS10R024 | 00SMK24AE105-S1 | 1763,3 | 1794,3 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0010'], ['00SMK24AE105-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '1801.7', '1734.1', '1.5'], ['00UKS10R024', '00SMK24AE105-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R024', '00SMK24AE105-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R024', '00SMK24AE105-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1794.3', '1763.3', '1.5'], ['77'], ['00.00UKS13.166/13; 00.00UKS13.163/13; 00.00UKS13.158/13; 00.00UKS13.143/9; 00.00UKS13.147/7; 00.00UKS13.140/10; 00.00UKS13.139/10; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.172/2; 00.00UKS13.175/2; 00.00UKS13.177/2; 00.00UKS13.178/2;']] | 37
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0011 | 00SMK24AE105-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 50 | 00.00UKS13.178/2, 00.00UKS13.177/2, 00.00UKS13.175/2, 00.00UKS13.172/2, 00.00UKS13.171V/2, 00.00UKS17.036/3 | 00UKS10R024 | 00SMK24AE105-S1 | 1763,3 | 1794,3 | 1,5 | 00UKS10R024 | 00SMK24GD105 | 1748,9 | 1792,9 | 7,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0011'], ['00SMK24AE105-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R024', '00SMK24AE105-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R024', '00SMK24AE105-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS10R024', '00SMK24AE105-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1794.3', '1763.3', '1.5'], ['00UKS10R024', '00SMK24GD105', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS10R024', '00SMK24GD105', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS10R024', '00SMK24GD105', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1792.9', '1748.9', '7.5'], ['50'], ['00.00UKS13.178/2; 00.00UKS13.177/2; 00.00UKS13.175/2; 00.00UKS13.172/2; 00.00UKS13.171V/2; 00.00UKS17.036/3;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0012 | 00SMK20AE102-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 118 | 00.00UKS21.132/6, 00.00UKS21.152V/5, 00.00UKS25.174/10, 00.00UKS25.173/5, 00.00UKS25.089/5, 00.00UKS25.154/5, 00.00UKS25.084/5, 00.00UKS25.162/5, 00.00UKS25.163/5, 00.00UKS25.160/5, 00.00UKS25.121V/11, 00.00UKS30.011/4, 00.00UKS30.012/4, 00.00UKS29.039/4, 00.00UKS29.040/4, 00.00UKS29.041/4, 00.00UKS28.001/4, 00.00UKS25.120V/6, 00.00UKS25.145/5, 00.00UKS25.065/5 | 00UKS18R011 | 00BKK60GH001 | 1747,4 | 1780,2 | 9,5 | 00UKS22R010 | 00SMK20AE102-S1 | 1743,1 | 1817,9 | 13,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0012'], ['00SMK20AE102-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '1780.2', '1747.4', '9.5'], ['00UKS22R010', '00SMK20AE102-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R010', '00SMK20AE102-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R010', '00SMK20AE102-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1817.9', '1743.1', '13.7'], ['118'], ['00.00UKS21.132/6; 00.00UKS21.152V/5; 00.00UKS25.174/10; 00.00UKS25.173/5; 00.00UKS25.089/5; 00.00UKS25.154/5; 00.00UKS25.084/5; 00.00UKS25.162/5; 00.00UKS25.163/5; 00.00UKS25.160/5; 00.00UKS25.121V/11; 00.00UKS30.011/4; 00.00UKS30.012/4; 00.00UKS29.039/4; 00.00UKS29.040/4; 00.00UKS29.041/4; 00.00UKS28.001/4; 00.00UKS25.120V/6; 00.00UKS25.145/5; 00.00UKS25.065/5;']] | 42
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0013 | 00SMK20AE102-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 13 | По месту / In-situ | 00UKS22R010 | 00SMK20AE102-S1 | 1743,1 | 1817,9 | 13,7 | 00UKS22R010 | 00SMK20GD102 | 1743,2 | 1818 | 18,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0013'], ['00SMK20AE102-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R010', '00SMK20AE102-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R010', '00SMK20AE102-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R010', '00SMK20AE102-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1817.9', '1743.1', '13.7'], ['00UKS22R010', '00SMK20GD102', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS22R010', '00SMK20GD102', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS22R010', '00SMK20GD102', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1818.0', '1743.2', '18.5'], ['13'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0014 | 00SMK24AE109-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 109 | 00.00UKS21.141/8, 00.00UKS21.142/8, 00.00UKS21.143/8, 00.00UKS21.144/8, 00.00UKS21.145/8, 00.00UKS21.112/3, 00.00UKS21.113/3, 00.00UKS21.116/3, 00.00UKS21.117/3, 00.00UKS21.126/3, 00.00UKS21.023/3, 00.00UKS21.169/1, 00.00UKS21.042/5, 00.00UKS21.041/5, 00.00UKS21.039/5, 00.00UKS21.038/5, 00.00UKS21.037/5, 00.00UKS21.034/5, 00.00UKS21.076/4 | 00UKS18R011 | 00BKK60GH001 | 1747,4 | 1780,2 | 9,5 | 00UKS18R019 | 00SMK24AE109-S1 | 1763,3 | 1811,8 | 9,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0014'], ['00SMK24AE109-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '1780.2', '1747.4', '9.5'], ['00UKS18R019', '00SMK24AE109-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS18R019', '00SMK24AE109-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS18R019', '00SMK24AE109-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1811.8', '1763.3', '9.9'], ['109'], ['00.00UKS21.141/8; 00.00UKS21.142/8; 00.00UKS21.143/8; 00.00UKS21.144/8; 00.00UKS21.145/8; 00.00UKS21.112/3; 00.00UKS21.113/3; 00.00UKS21.116/3; 00.00UKS21.117/3; 00.00UKS21.126/3; 00.00UKS21.023/3; 00.00UKS21.169/1; 00.00UKS21.042/5; 00.00UKS21.041/5; 00.00UKS21.039/5; 00.00UKS21.038/5; 00.00UKS21.037/5; 00.00UKS21.034/5; 00.00UKS21.076/4;']] | 47
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0015 | 00SMK24AE109-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 23 | По месту / In-situ | 00UKS18R019 | 00SMK24AE109-S1 | 1763,3 | 1811,8 | 9,9 | 00UKS18R019 | 00SMK24GD109 | 1757,9 | 1812,6 | 11 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0015'], ['00SMK24AE109-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS18R019', '00SMK24AE109-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS18R019', '00SMK24AE109-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS18R019', '00SMK24AE109-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1811.8', '1763.3', '9.9'], ['00UKS18R019', '00SMK24GD109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS18R019', '00SMK24GD109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS18R019', '00SMK24GD109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1812.6', '1757.9', '11.0'], ['23'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0016 | 00SMK24AE113-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 104 | 00.00UKS21.132/6, 00.00UKS21.152V/5, 00.00UKS25.175/10, 00.00UKS25.171/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.158/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.165/10, 00.00UKS25.122V/7, 00.00UKS30.006/7, 00.00UKS29.021/7, 00.00UKS29.023/7, 00.00UKS29.025/7, 00.00UKS29.026/7, 00.00UKS29.027/7, 00.00UKS29.029/7, 00.00UKS29.030/7, 00.00UKS29.031/7, 00.00UKS29.034/7 | 00UKS18R011 | 00BKK60GH001 | 1747,4 | 1780,2 | 9,5 | 00UKS22R022 | 00SMK24AE113-S1 | 1758 | 1809,9 | 13,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0016'], ['00SMK24AE113-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '1780.2', '1747.4', '9.5'], ['00UKS22R022', '00SMK24AE113-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R022', '00SMK24AE113-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R022', '00SMK24AE113-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1809.9', '1758.0', '13.7'], ['104'], ['00.00UKS21.132/6; 00.00UKS21.152V/5; 00.00UKS25.175/10; 00.00UKS25.171/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.158/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.165/10; 00.00UKS25.122V/7; 00.00UKS30.006/7; 00.00UKS29.021/7; 00.00UKS29.023/7; 00.00UKS29.025/7; 00.00UKS29.026/7; 00.00UKS29.027/7; 00.00UKS29.029/7; 00.00UKS29.030/7; 00.00UKS29.031/7; 00.00UKS29.034/7;']] | 40
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0017 | 00SMK24AE113-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 18 | По месту / In-situ | 00UKS22R022 | 00SMK24AE113-S1 | 1758 | 1809,9 | 13,7 | 00UKS22R022 | 00SMK24GD113 | 1757,9 | 1811,1 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0017'], ['00SMK24AE113-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R022', '00SMK24AE113-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R022', '00SMK24AE113-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R022', '00SMK24AE113-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1809.9', '1758.0', '13.7'], ['00UKS22R022', '00SMK24GD113', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS22R022', '00SMK24GD113', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS22R022', '00SMK24GD113', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1811.1', '1757.9', '16.0'], ['18'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0018 | 00SMK24AE108-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 73 | 00.00UKS21.141/8, 00.00UKS21.142/8, 00.00UKS21.143/8, 00.00UKS21.144/8, 00.00UKS21.145/8, 00.00UKS21.115/3, 00.00UKS21.114/3, 00.00UKS21.127/3, 00.00UKS21.021/3, 00.00UKS21.020/3, 00.00UKS21.161/3, 00.00UKS21.024/1 | 00UKS18R011 | 00BKK60GH001 | 1747,4 | 1780,2 | 9,5 | 00UKS18R027 | 00SMK24AE108-S1 | 1767 | 1796,6 | 9,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0018'], ['00SMK24AE108-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '1780.2', '1747.4', '9.5'], ['00UKS18R027', '00SMK24AE108-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS18R027', '00SMK24AE108-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS18R027', '00SMK24AE108-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1796.6', '1767.0', '9.5'], ['73'], ['00.00UKS21.141/8; 00.00UKS21.142/8; 00.00UKS21.143/8; 00.00UKS21.144/8; 00.00UKS21.145/8; 00.00UKS21.115/3; 00.00UKS21.114/3; 00.00UKS21.127/3; 00.00UKS21.021/3; 00.00UKS21.020/3; 00.00UKS21.161/3; 00.00UKS21.024/1;']] | 36
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0019 | 00SMK24AE108-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 48 | 00.00UKS21.018/1, 00.00UKS20.001/1 | 00UKS18R027 | 00SMK24AE108-S1 | 1767 | 1796,6 | 9,5 | 00UKS18R027 | 00SMK24GD108 | 1773,9 | 1781,9 | 11,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0019'], ['00SMK24AE108-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS18R027', '00SMK24AE108-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS18R027', '00SMK24AE108-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS18R027', '00SMK24AE108-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1796.6', '1767.0', '9.5'], ['00UKS18R027', '00SMK24GD108', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS18R027', '00SMK24GD108', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS18R027', '00SMK24GD108', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1781.9', '1773.9', '11.8'], ['48'], ['00.00UKS21.018/1; 00.00UKS20.001/1;']] | 22
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0020 | 00SMK24AE112-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 105 | 00.00UKS21.132/6, 00.00UKS21.152V/5, 00.00UKS25.175/10, 00.00UKS25.171/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.158/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.165/10, 00.00UKS25.122V/7, 00.00UKS30.006/7, 00.00UKS29.021/7, 00.00UKS29.023/7, 00.00UKS29.025/7, 00.00UKS29.026/7, 00.00UKS29.027/7, 00.00UKS29.029/7, 00.00UKS29.030/7 | 00UKS18R011 | 00BKK60GH001 | 1747,4 | 1780,2 | 9,5 | 00UKS22R009 | 00SMK24AE112-S1 | 1760,3 | 1806,3 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0020'], ['00SMK24AE112-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '1780.2', '1747.4', '9.5'], ['00UKS22R009', '00SMK24AE112-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R009', '00SMK24AE112-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R009', '00SMK24AE112-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1806.3', '1760.3', '14.1'], ['105'], ['00.00UKS21.132/6; 00.00UKS21.152V/5; 00.00UKS25.175/10; 00.00UKS25.171/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.158/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.165/10; 00.00UKS25.122V/7; 00.00UKS30.006/7; 00.00UKS29.021/7; 00.00UKS29.023/7; 00.00UKS29.025/7; 00.00UKS29.026/7; 00.00UKS29.027/7; 00.00UKS29.029/7; 00.00UKS29.030/7;']] | 39
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0021 | 00SMK24AE112-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 16 | По месту / In-situ | 00UKS22R009 | 00SMK24AE112-S1 | 1760,3 | 1806,3 | 14,1 | 00UKS22R009 | 00SMK24GD112 | 1760,4 | 1805,7 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0021'], ['00SMK24AE112-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R009', '00SMK24AE112-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R009', '00SMK24AE112-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R009', '00SMK24AE112-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1806.3', '1760.3', '14.1'], ['00UKS22R009', '00SMK24GD112', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS22R009', '00SMK24GD112', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS22R009', '00SMK24GD112', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1805.7', '1760.4', '16.0'], ['16'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0022 | 00SMK24AE114-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 121 | 00.00UKS21.132/6, 00.00UKS21.152V/5, 00.00UKS25.175/10, 00.00UKS25.171/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.158/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.165/10, 00.00UKS25.122V/7, 00.00UKS30.006/7, 00.00UKS29.021/7, 00.00UKS29.023/7, 00.00UKS29.025/7, 00.00UKS29.026/7, 00.00UKS29.027/7, 00.00UKS29.029/7, 00.00UKS29.030/7, 00.00UKS29.031/7, 00.00UKS29.034/7, 00.00UKS29.035/7 | 00UKS18R011 | 00BKK60GH001 | 1747,4 | 1780,2 | 9,5 | 00UKS22R012 | 00SMK24AE114-S1 | 1757,3 | 1822,3 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0022'], ['00SMK24AE114-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS18R011', '00BKK60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '1780.2', '1747.4', '9.5'], ['00UKS22R012', '00SMK24AE114-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R012', '00SMK24AE114-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R012', '00SMK24AE114-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1822.3', '1757.3', '14.1'], ['121'], ['00.00UKS21.132/6; 00.00UKS21.152V/5; 00.00UKS25.175/10; 00.00UKS25.171/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.158/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.165/10; 00.00UKS25.122V/7; 00.00UKS30.006/7; 00.00UKS29.021/7; 00.00UKS29.023/7; 00.00UKS29.025/7; 00.00UKS29.026/7; 00.00UKS29.027/7; 00.00UKS29.029/7; 00.00UKS29.030/7; 00.00UKS29.031/7; 00.00UKS29.034/7; 00.00UKS29.035/7;']] | 52
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0023 | 00SMK24AE114-1002 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x6 |  | 61 | 00.00UKS25.072/1, 00.00UKS25.071/1, 00.00UKS25.070/2, 00.00UKS25.064/5, 00.00UKS25.143/5, 00.00UKS25.069/1 | 00UKS22R012 | 00SMK24AE114-S1 | 1757,3 | 1822,3 | 14,1 | 00UKS22R012 | 00SMK24GD114 | 1748,9 | 1812 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0023'], ['00SMK24AE114-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x6'], ['3', '4'], ['00UKS22R012', '00SMK24AE114-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R012', '00SMK24AE114-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R012', '00SMK24AE114-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1822.3', '1757.3', '14.1'], ['00UKS22R012', '00SMK24GD114', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS22R012', '00SMK24GD114', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS22R012', '00SMK24GD114', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1812.0', '1748.9', '16.0'], ['61'], ['00.00UKS25.072/1; 00.00UKS25.071/1; 00.00UKS25.070/2; 00.00UKS25.064/5; 00.00UKS25.143/5; 00.00UKS25.069/1;']] | 19
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0024 | 00SMK24GF106-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 89 | 00.00UKS13.166/14, 00.00UKS13.167/14, 00.00UKS13.168V/8, 00.00UKS17.093/10, 00.00UKS17.092/10, 00.00UKS17.091/13, 00.00UKS17.089/11, 00.00UKS17.088/11, 00.00UKS17.087/7, 00.00UKS17.086/7, 00.00UKS17.082/3, 00.00UKS17.081/3, 00.00UKS17.080/3, 00.00UKS17.079/1 | 00UKS10R002 | 00BKJ60GH001 | 1734,1 | 1801,7 | 1,5 | 00UKS14R024 | 00SMK24GF106 | 1762,4 | 1814,1 | 7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0024'], ['00SMK24GF106-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '00UKS10R002', '00BKJ60GH001', 'Щиток кранового оборудования / Board of crane equipment', '1801.7', '1734.1', '1.5'], ['00UKS14R024', '00SMK24GF106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS14R024', '00SMK24GF106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS14R024', '00SMK24GF106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1814.1', '1762.4', '7.0'], ['89'], ['00.00UKS13.166/14; 00.00UKS13.167/14; 00.00UKS13.168V/8; 00.00UKS17.093/10; 00.00UKS17.092/10; 00.00UKS17.091/13; 00.00UKS17.089/11; 00.00UKS17.088/11; 00.00UKS17.087/7; 00.00UKS17.086/7; 00.00UKS17.082/3; 00.00UKS17.081/3; 00.00UKS17.080/3; 00.00UKS17.079/1;']] | 41
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0025 | 00SMK24GF109-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 37 | 00.00UKS17.079V/1 | 00UKS14R024 | 00SMK24GF106 | 1762,4 | 1814,1 | 7 | 00UKS18R019 | 00SMK24GF109 | 1763,4 | 1813,8 | 11,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0025'], ['00SMK24GF109-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R024', '00SMK24GF106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS14R024', '00SMK24GF106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS14R024', '00SMK24GF106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1814.1', '1762.4', '7.0'], ['00UKS18R019', '00SMK24GF109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS18R019', '00SMK24GF109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS18R019', '00SMK24GF109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1813.8', '1763.4', '11.5'], ['37'], ['00.00UKS17.079V/1;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0026 | 00SMK24GF113-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 45 | По месту / In-situ | 00UKS18R019 | 00SMK24GF109 | 1763,4 | 1813,8 | 11,5 | 00UKS22R022 | 00SMK24GF113 | 1757,9 | 1810,5 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0026'], ['00SMK24GF113-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R019', '00SMK24GF109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS18R019', '00SMK24GF109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS18R019', '00SMK24GF109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1813.8', '1763.4', '11.5'], ['00UKS22R022', '00SMK24GF113', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS22R022', '00SMK24GF113', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS22R022', '00SMK24GF113', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1810.5', '1757.9', '16.0'], ['45'], ['По месту / In-situ']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0027 | 00SMK24AE106-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 18 | По месту / In-situ | 00UKS14R024 | 00SMK24GF106 | 1762,4 | 1814,1 | 7 | 00UKS10R038 | 00SMK24AE106-H1 | 1762,6 | 1814 | 3,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0027'], ['00SMK24AE106-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R024', '00SMK24GF106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS14R024', '00SMK24GF106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS14R024', '00SMK24GF106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1814.1', '1762.4', '7.0'], ['00UKS10R038', '00SMK24AE106-H1', 'Указатель световой / Light indicator', '00UKS10R038', '00SMK24AE106-H1', 'Указатель световой / Light indicator', '00UKS10R038', '00SMK24AE106-H1', 'Указатель световой / Light indicator', '1814.0', '1762.6', '3.5'], ['18'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0028 | 00SMK24AE109-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 42 | 00.00UKS17.079V/1, 00.00UKS17.079/1 | 00UKS18R019 | 00SMK24GF109 | 1763,4 | 1813,8 | 11,5 | 00UKS14R024 | 00SMK24AE109-H1 | 1763,3 | 1811,7 | 7,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0028'], ['00SMK24AE109-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R019', '00SMK24GF109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS18R019', '00SMK24GF109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS18R019', '00SMK24GF109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1813.8', '1763.4', '11.5'], ['00UKS14R024', '00SMK24AE109-H1', 'Указатель световой / Light indicator', '00UKS14R024', '00SMK24AE109-H1', 'Указатель световой / Light indicator', '00UKS14R024', '00SMK24AE109-H1', 'Указатель световой / Light indicator', '1811.7', '1763.3', '7.5'], ['42'], ['00.00UKS17.079V/1; 00.00UKS17.079/1;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0029 | 00SMK24AE113-1005 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 38 | По месту / In-situ | 00UKS22R022 | 00SMK24GF113 | 1757,9 | 1810,5 | 16 | 00UKS18R019 | 00SMK24AE113-H1 | 1762,4 | 1814 | 10,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0029'], ['00SMK24AE113-1005', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R022', '00SMK24GF113', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS22R022', '00SMK24GF113', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS22R022', '00SMK24GF113', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1810.5', '1757.9', '16.0'], ['00UKS18R019', '00SMK24AE113-H1', 'Указатель световой / Light indicator', '00UKS18R019', '00SMK24AE113-H1', 'Указатель световой / Light indicator', '00UKS18R019', '00SMK24AE113-H1', 'Указатель световой / Light indicator', '1814.0', '1762.4', '10.7'], ['38'], ['По месту / In-situ']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0030 | 00SMK24AE106-2001 | 3 | КВВГнг(А)-LS | 5x1,5 |  | 18 | По месту / In-situ | 00UKS14R024 | 00SMK24GF106 | 1762,4 | 1814,1 | 7 | 00UKS14R024 | 00SMK24AE106-S1 | 1763,3 | 1812,7 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0030'], ['00SMK24AE106-2001', 'Кабель контрольный', 'Control cable', 'КВВГнг(А)-LS', 'KVVGng(A)-LS', '5x1.5'], ['3', '4'], ['00UKS14R024', '00SMK24GF106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS14R024', '00SMK24GF106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS14R024', '00SMK24GF106', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1814.1', '1762.4', '7.0'], ['00UKS14R024', '00SMK24AE106-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS14R024', '00SMK24AE106-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS14R024', '00SMK24AE106-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1812.7', '1763.3', '5.7'], ['18'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0031 | 00SMK24AE109-2001 | 3 | КВВГнг(А)-LS | 5x1,5 |  | 18 | По месту / In-situ | 00UKS18R019 | 00SMK24GF109 | 1763,4 | 1813,8 | 11,5 | 00UKS18R019 | 00SMK24AE109-S1 | 1763,3 | 1811,8 | 9,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0031'], ['00SMK24AE109-2001', 'Кабель контрольный', 'Control cable', 'КВВГнг(А)-LS', 'KVVGng(A)-LS', '5x1.5'], ['3', '4'], ['00UKS18R019', '00SMK24GF109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS18R019', '00SMK24GF109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS18R019', '00SMK24GF109', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1813.8', '1763.4', '11.5'], ['00UKS18R019', '00SMK24AE109-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS18R019', '00SMK24AE109-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS18R019', '00SMK24AE109-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1811.8', '1763.3', '9.9'], ['18'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006 | 7.0032 | 00SMK24AE113-2001 | 3 | КВВГнг(А)-LS | 5x1,5 |  | 17 | По месту / In-situ | 00UKS22R022 | 00SMK24GF113 | 1757,9 | 1810,5 | 16 | 00UKS22R022 | 00SMK24AE113-S1 | 1758 | 1809,9 | 13,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0006', ['7.0032'], ['00SMK24AE113-2001', 'Кабель контрольный', 'Control cable', 'КВВГнг(А)-LS', 'KVVGng(A)-LS', '5x1.5'], ['3', '4'], ['00UKS22R022', '00SMK24GF113', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS22R022', '00SMK24GF113', 'Клеммная коробка / Terminal box', '00UKS22R022', '00SMK24GF113', 'Клеммная коробка / Terminal box', '1810.5', '1757.9', '16.0'], ['00UKS22R022', '00SMK24AE113-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R022', '00SMK24AE113-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '00UKS22R022', '00SMK24AE113-S1', 'Ящик с рубильником и предохранителями / Box with a knife switch and fuses', '1809.9', '1758.0', '13.7'], ['17'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0007 | 7.0001 | 00SRA30AW005-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x2,5 |  | 25 | 00.00UKS13.170/2, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.227/2 | 00UKS10R014 | 00BKK28GH001 | 1748,3 | 1798,9 | 1 | 00UKS10R014 | 00SRA30AW005 | 1742,9 | 1793,2 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C01 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0007', ['7.0001'], ['00SRA30AW005-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '1798.9', '1748.3', '1.0'], ['00UKS10R014', '00UKS11GQ204', 'Штепсельный разъем (для фильтровентиляционного агрегата 00SRА30АW005) / Socket connector (for filtering and ventilation unit 00SRA30AW005)', '00UKS10R014', '00UKS11GQ204', 'Штепсельный разъем (для фильтровентиляционного агрегата 00SRА30АW005) / Socket connector (for filtering and ventilation unit 00SRA30AW005)', '00UKS10R014', '00UKS11GQ204', 'Штепсельный разъем (для фильтровентиляционного агрегата 00SRА30АW005) / Socket connector (for filtering and ventilation unit 00SRA30AW005)', '1793.2', '1742.9', '1.0'], ['25'], ['00.00UKS13.170/2; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.227/2;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0007 | 7.0002 | 00SRA30AW005-1002 | 3 | КГРУнг(А)-HF | 5x2,5 |  | 16 | По месту / In-situ | 00UKS10R014 | 00SRA30AW005 | 1742,9 | 1793,2 | 1 | 00UKS10R014 | 00SRA30AW005 | 1743,9 | 1792,2 | 1,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C01 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0007', ['7.0002'], ['00SRA30AW005-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КГРУнг(А)-HF', 'KGRUng(A)-HF', '5x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R014', '00UKS11GQ204', 'Штепсельный разъем (для фильтровентиляционного агрегата 00SRА30АW005) / Socket connector (for filtering and ventilation unit 00SRA30AW005)', '00UKS10R014', '00UKS11GQ204', 'Штепсельный разъем (для фильтровентиляционного агрегата 00SRА30АW005) / Socket connector (for filtering and ventilation unit 00SRA30AW005)', '00UKS10R014', '00UKS11GQ204', 'Штепсельный разъем (для фильтровентиляционного агрегата 00SRА30АW005) / Socket connector (for filtering and ventilation unit 00SRA30AW005)', '1793.2', '1742.9', '1.0'], ['00UKS10R014', '00SRA30AW005', 'Фильтровентиляционный агрегат для отсоса и улавливания пыли 00SRА30АW005 / filtering and ventilation unit for dust suction and trapping 00SRA30AW005', '00UKS10R014', '00SRA30AW005', 'Фильтровентиляционный агрегат для отсоса и улавливания пыли 00SRА30АW005 / filtering and ventilation unit for dust suction and trapping 00SRA30AW005', '00UKS10R014', '00SRA30AW005', 'Фильтровентиляционный агрегат для отсоса и улавливания пыли 00SRА30АW005 / filtering and ventilation unit for dust suction and trapping 00SRA30AW005', '1792.2', '1743.9', '1.3'], ['16'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0007 | 7.0003 | 00SRA30AW003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x4 |  | 25 | 00.00UKS13.170/2 | 00UKS10R014 | 00BKK28GH001 | 1748,3 | 1798,9 | 1 | 00UKS10R014 | 00SRA30AW003 | 1747,7 | 1793,9 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C01 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0007', ['7.0003'], ['00SRA30AW003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '1798.9', '1748.3', '1.0'], ['00UKS10R014', '00SRA30AW003', 'Рабочее место для разборки и сборки трубопроводной арматуры / Workplace for disassembling and assembling pipeline valves', '00UKS10R014', '00SRA30AW003', 'Рабочее место для разборки и сборки трубопроводной арматуры / Workplace for disassembling and assembling pipeline valves', '00UKS10R014', '00SRA30AW003', 'Рабочее место для разборки и сборки трубопроводной арматуры / Workplace for disassembling and assembling pipeline valves', '1793.9', '1747.7', '1.0'], ['25'], ['00.00UKS13.170/2;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0007 | 7.0004 | 00SRA30AW001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 4x2,5 |  | 25 | 00.00UKS13.170/2, 00.00UKS13.169/4 | 00UKS10R014 | 00BKK28GH001 | 1748,3 | 1798,9 | 1 | 00UKS10R014 | 00UKS11GQ203 | 1745,9 | 1792,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C01 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0007', ['7.0004'], ['00SRA30AW001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '4x2.5'], ['3', '4'], ['00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '1798.9', '1748.3', '1.0'], ['00UKS10R014', '00UKS11GQ203', 'Штепсельный разъем (для станка точильно-шлифовального 00SRА30АW001) / Socket connector (for rough grinding machine 00SRA30AW001)', '00UKS10R014', '00UKS11GQ203', 'Штепсельный разъем (для станка точильно-шлифовального 00SRА30АW001) / Socket connector (for rough grinding machine 00SRA30AW001)', '00UKS10R014', '00UKS11GQ203', 'Штепсельный разъем (для станка точильно-шлифовального 00SRА30АW001) / Socket connector (for rough grinding machine 00SRA30AW001)', '1792.3', '1745.9', '1.0'], ['25'], ['00.00UKS13.170/2; 00.00UKS13.169/4;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0007 | 7.0005 | 00SRA30AW002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 5x4 |  | 35 | 00.00UKS13.170/2, 00.00UKS13.169/4, 00.00UKS13.227/2 | 00UKS10R014 | 00BKK28GH001 | 1748,3 | 1798,9 | 1 | 00UKS10R014 | 00SRA30AW002 | 1743,6 | 1795,3 | 1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C01 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0007', ['7.0005'], ['00SRA30AW002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '5x4'], ['3', '4'], ['00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '00UKS10R014', '00BKK28GH001', 'Щиток питания ремонтного участка / Power supply board of repair sector', '1798.9', '1748.3', '1.0'], ['00UKS10R014', '00SRA30AW002', 'Станок токарный / Turning lathe', '00UKS10R014', '00SRA30AW002', 'Станок токарный / Turning lathe', '00UKS10R014', '00SRA30AW002', 'Станок токарный / Turning lathe', '1795.3', '1743.6', '1.0'], ['35'], ['00.00UKS13.170/2; 00.00UKS13.169/4; 00.00UKS13.227/2;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0001 | 00CMG27-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 87 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.162/6, 00.00UKS25.084/6, 00.00UKS25.154/6, 00.00UKS25.089/6, 00.00UKS25.173/6, 00.00UKS25.174/7, 00.00UKS21.152V/8, 00.00UKS21.132/8, 00.00UKS17.045V/8, 00.00UKS13.091V/8, 00.00UKS13.097/7, 00.00UKS13.098/7, 00.00UKS13.130/10, 00.00UKS13.133/10, 00.00UKS13.135/10 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS10R012 | 00CMG27 | 1742,2 | 1785,6 | 1 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0001'], ['00CMG27-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS10R012', '00CMG27', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '00UKS10R012', '00CMG27', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '00UKS10R012', '00CMG27', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '1785.6', '1742.2', '1.0'], ['87'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.162/6; 00.00UKS25.084/6; 00.00UKS25.154/6; 00.00UKS25.089/6; 00.00UKS25.173/6; 00.00UKS25.174/7; 00.00UKS21.152V/8; 00.00UKS21.132/8; 00.00UKS17.045V/8; 00.00UKS13.091V/8; 00.00UKS13.097/7; 00.00UKS13.098/7; 00.00UKS13.130/10; 00.00UKS13.133/10; 00.00UKS13.135/10;']] | 18
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0002 | 00CMG28-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 100 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.162/6, 00.00UKS25.084/6, 00.00UKS25.154/6, 00.00UKS25.089/6, 00.00UKS25.173/6, 00.00UKS25.174/7, 00.00UKS21.152V/8, 00.00UKS21.132/8, 00.00UKS17.045V/8, 00.00UKS13.091V/8, 00.00UKS13.097/7, 00.00UKS13.098/7, 00.00UKS13.130/10, 00.00UKS13.133/10, 00.00UKS13.135/10, 00.00UKS13.137/10, 00.00UKS13.145/13, 00.00UKS13.144/13, 00.00UKS13.143/13 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS10R015 | 00CMG28 | 1739,4 | 1797,4 | 1 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0002'], ['00CMG28-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS10R015', '00CMG28', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '00UKS10R015', '00CMG28', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '00UKS10R015', '00CMG28', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '1797.4', '1739.4', '1.0'], ['100'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.162/6; 00.00UKS25.084/6; 00.00UKS25.154/6; 00.00UKS25.089/6; 00.00UKS25.173/6; 00.00UKS25.174/7; 00.00UKS21.152V/8; 00.00UKS21.132/8; 00.00UKS17.045V/8; 00.00UKS13.091V/8; 00.00UKS13.097/7; 00.00UKS13.098/7; 00.00UKS13.130/10; 00.00UKS13.133/10; 00.00UKS13.135/10; 00.00UKS13.137/10; 00.00UKS13.145/13; 00.00UKS13.144/13; 00.00UKS13.143/13;']] | 33
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0003 | 00CMG29-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 59 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.162/6, 00.00UKS25.084/6, 00.00UKS25.154/6, 00.00UKS25.089/6, 00.00UKS25.173/6, 00.00UKS25.174/7, 00.00UKS21.152V/8, 00.00UKS21.132/8, 00.00UKS17.045V/8 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS14R012 | 00CMG29 | 1751,3 | 1782 | 5,5 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0003'], ['00CMG29-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS14R012', '00CMG29', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '00UKS14R012', '00CMG29', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '00UKS14R012', '00CMG29', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '1782.0', '1751.3', '5.5'], ['59'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.162/6; 00.00UKS25.084/6; 00.00UKS25.154/6; 00.00UKS25.089/6; 00.00UKS25.173/6; 00.00UKS25.174/7; 00.00UKS21.152V/8; 00.00UKS21.132/8; 00.00UKS17.045V/8;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0004 | 00CMG30-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 64 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.122V/9, 00.00UKS30.006/12, 00.00UKS29.021/12, 00.00UKS29.023/12, 00.00UKS29.025/12, 00.00UKS29.026/12, 00.00UKS29.027/12, 00.00UKS29.029/12 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS26R003 | 00CMG30 | 1764 | 1809,5 | 18 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0004'], ['00CMG30-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS26R003', '00CMG30', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '00UKS26R003', '00CMG30', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '00UKS26R003', '00CMG30', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '1809.5', '1764.0', '18.0'], ['64'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.122V/9; 00.00UKS30.006/12; 00.00UKS29.021/12; 00.00UKS29.023/12; 00.00UKS29.025/12; 00.00UKS29.026/12; 00.00UKS29.027/12; 00.00UKS29.029/12;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0005 | 00CMG31-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 63 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.122V/9, 00.00UKS30.006/12, 00.00UKS29.021/12, 00.00UKS29.023/12, 00.00UKS29.025/12, 00.00UKS29.026/12, 00.00UKS29.027/12, 00.00UKS29.029/12 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS26R002 | 00CMG31 | 1763,9 | 1808,7 | 18 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0005'], ['00CMG31-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS26R002', '00CMG31', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '00UKS26R002', '00CMG31', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '00UKS26R002', '00CMG31', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '1808.7', '1763.9', '18.0'], ['63'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.122V/9; 00.00UKS30.006/12; 00.00UKS29.021/12; 00.00UKS29.023/12; 00.00UKS29.025/12; 00.00UKS29.026/12; 00.00UKS29.027/12; 00.00UKS29.029/12;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0006 | 00CMG09-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 122 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.122V/9, 00.00UKS30.006/12, 00.00UKS29.021/12, 00.00UKS29.023/12, 00.00UKS29.025/12, 00.00UKS29.026/12, 00.00UKS29.027/12, 00.00UKS29.029/12, 00.00UKS29.030/12, 00.00UKS29.031/12, 00.00UKS29.034/12, 00.00UKS29.035/12, 00.00UKS30.001/4, 00.00UKS30.002/4, 00.00UKS30.004/14, 00.00UKS30.005/14 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS26R004 | 00CMG09 | 1776,1 | 1841,9 | 18 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0006'], ['00CMG09-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS26R004', '00CMG09', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '00UKS26R004', '00CMG09', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '00UKS26R004', '00CMG09', 'Панель управления газовым пожаротушением / Gas fire fighting control panel', '1841.9', '1776.1', '18.0'], ['122'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.122V/9; 00.00UKS30.006/12; 00.00UKS29.021/12; 00.00UKS29.023/12; 00.00UKS29.025/12; 00.00UKS29.026/12; 00.00UKS29.027/12; 00.00UKS29.029/12; 00.00UKS29.030/12; 00.00UKS29.031/12; 00.00UKS29.034/12; 00.00UKS29.035/12; 00.00UKS30.001/4; 00.00UKS30.002/4; 00.00UKS30.004/14; 00.00UKS30.005/14;']] | 72
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0007 | 00CYE36CR001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 86 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.162/6, 00.00UKS25.084/6, 00.00UKS25.154/6, 00.00UKS25.089/6, 00.00UKS25.173/6, 00.00UKS25.174/7, 00.00UKS21.152V/8, 00.00UKS21.132/8, 00.00UKS17.045V/8, 00.00UKS13.091V/8, 00.00UKS13.097/7, 00.00UKS13.098/7, 00.00UKS13.086/10, 00.00UKS13.079/10, 00.00UKS13.074/10, 00.00UKS13.060/10 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS10R036 | 00CYE36CR001-U01 | 1760,4 | 1784,5 | 1 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0007'], ['00CYE36CR001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS10R036', '00CYE36CR001-U01', 'Источник бесперебойного питания / Uninterruptible power supply', '00UKS10R036', '00CYE36CR001-U01', 'Источник бесперебойного питания / Uninterruptible power supply', '00UKS10R036', '00CYE36CR001-U01', 'Источник бесперебойного питания / Uninterruptible power supply', '1784.5', '1760.4', '1.0'], ['86'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.162/6; 00.00UKS25.084/6; 00.00UKS25.154/6; 00.00UKS25.089/6; 00.00UKS25.173/6; 00.00UKS25.174/7; 00.00UKS21.152V/8; 00.00UKS21.132/8; 00.00UKS17.045V/8; 00.00UKS13.091V/8; 00.00UKS13.097/7; 00.00UKS13.098/7; 00.00UKS13.086/10; 00.00UKS13.079/10; 00.00UKS13.074/10; 00.00UKS13.060/10;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0008 | 00CYE36CR003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 70 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.162/6, 00.00UKS25.084/6, 00.00UKS25.154/6, 00.00UKS25.089/6, 00.00UKS25.173/6, 00.00UKS25.174/7, 00.00UKS21.152V/8, 00.00UKS21.132/8, 00.00UKS17.045V/8 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS14R012 | 00CYE36CR003-U01 | 1755,7 | 1787,2 | 5,5 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0008'], ['00CYE36CR003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS14R012', '00CYE36CR003-U01', 'Источник бесперебойного питания / Uninterruptible power supply', '00UKS14R012', '00CYE36CR003-U01', 'Источник бесперебойного питания / Uninterruptible power supply', '00UKS14R012', '00CYE36CR003-U01', 'Источник бесперебойного питания / Uninterruptible power supply', '1787.2', '1755.7', '5.5'], ['70'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.162/6; 00.00UKS25.084/6; 00.00UKS25.154/6; 00.00UKS25.089/6; 00.00UKS25.173/6; 00.00UKS25.174/7; 00.00UKS21.152V/8; 00.00UKS21.132/8; 00.00UKS17.045V/8;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0009 | 00CYE37CR001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 106 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.162/6, 00.00UKS25.084/6, 00.00UKS25.154/6, 00.00UKS25.089/6, 00.00UKS25.173/6, 00.00UKS25.174/7, 00.00UKS21.152V/8, 00.00UKS21.132/8, 00.00UKS21.142/10, 00.00UKS21.143/10, 00.00UKS21.144/10, 00.00UKS21.145/10, 00.00UKS21.112/11, 00.00UKS21.113/11, 00.00UKS21.159/11, 00.00UKS21.168/6, 00.00UKS21.104/11, 00.00UKS21.085/12, 00.00UKS21.093/6 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS18R004 | 00CYE37CR001-U01 | 1736,2 | 1805,7 | 9,6 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0009'], ['00CYE37CR001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS18R004', '00CYE37CR001-U01', 'Источник бесперебойного питания / Uninterruptible power supply', '00UKS18R004', '00CYE37CR001-U01', 'Источник бесперебойного питания / Uninterruptible power supply', '00UKS18R004', '00CYE37CR001-U01', 'Источник бесперебойного питания / Uninterruptible power supply', '1805.7', '1736.2', '9.6'], ['106'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.162/6; 00.00UKS25.084/6; 00.00UKS25.154/6; 00.00UKS25.089/6; 00.00UKS25.173/6; 00.00UKS25.174/7; 00.00UKS21.152V/8; 00.00UKS21.132/8; 00.00UKS21.142/10; 00.00UKS21.143/10; 00.00UKS21.144/10; 00.00UKS21.145/10; 00.00UKS21.112/11; 00.00UKS21.113/11; 00.00UKS21.159/11; 00.00UKS21.168/6; 00.00UKS21.104/11; 00.00UKS21.085/12; 00.00UKS21.093/6;']] | 44
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0010 | 00CYE37CR002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 46 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.162/6, 00.00UKS25.084/6, 00.00UKS25.154/6, 00.00UKS25.089/6, 00.00UKS25.173/6, 00.00UKS25.174/7, 00.00UKS25.177/7 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS22R017 | 00CYE37CR002-U01 | 1749,4 | 1783 | 14 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0010'], ['00CYE37CR002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS22R017', '00CYE37CR002-U01', 'Источник бесперебойного питания / Uninterruptible power supply', '00UKS22R017', '00CYE37CR002-U01', 'Источник бесперебойного питания / Uninterruptible power supply', '00UKS22R017', '00CYE37CR002-U01', 'Источник бесперебойного питания / Uninterruptible power supply', '1783.0', '1749.4', '14.0'], ['46'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.162/6; 00.00UKS25.084/6; 00.00UKS25.154/6; 00.00UKS25.089/6; 00.00UKS25.173/6; 00.00UKS25.174/7; 00.00UKS25.177/7;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0011 | 00CYE36-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 30 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.162/6, 00.00UKS25.084/6, 00.00UKS25.154/6, 00.00UKS25.089/6 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS22R017 | 00CYE36 | 1756,3 | 1779,1 | 13,9 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0011'], ['00CYE36-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS22R017', '00CYE36', 'Прибор приемно-контрольный и управления пожарный / Fire alarm and protection starting instrument', '00UKS22R017', '00CYE36', 'Прибор приемно-контрольный и управления пожарный / Fire alarm and protection starting instrument', '00UKS22R017', '00CYE36', 'Прибор приемно-контрольный и управления пожарный / Fire alarm and protection starting instrument', '1779.1', '1756.3', '13.9'], ['30'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.162/6; 00.00UKS25.084/6; 00.00UKS25.154/6; 00.00UKS25.089/6;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0012 | 00CYE37-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 31 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.162/6, 00.00UKS25.084/6, 00.00UKS25.154/6, 00.00UKS25.089/6 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS22R017 | 00CYE37 | 1755,6 | 1779,1 | 13,9 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0012'], ['00CYE37-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS22R017', '00CYE37', 'Прибор приемно-контрольный и управления пожарный / Fire alarm and protection starting instrument', '00UKS22R017', '00CYE37', 'Прибор приемно-контрольный и управления пожарный / Fire alarm and protection starting instrument', '00UKS22R017', '00CYE37', 'Прибор приемно-контрольный и управления пожарный / Fire alarm and protection starting instrument', '1779.1', '1755.6', '13.9'], ['31'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.162/6; 00.00UKS25.084/6; 00.00UKS25.154/6; 00.00UKS25.089/6;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0013 | 00CMM10-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 29 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.162/6, 00.00UKS25.084/6 | 00UKS22R017 | 00BLA61GH001 | 1760,3 | 1786,4 | 14,1 | 00UKS22R017 | 00CMM10 | 1759,4 | 1781,2 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0013'], ['00CMM10-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '1786.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS22R017', '00CMM10', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM10', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM10', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '1781.2', '1759.4', '13.6'], ['29'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.162/6; 00.00UKS25.084/6;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0014 | 00CMM10-1002 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 28 | 00.00UKS25.163/7, 00.00UKS25.162/7, 00.00UKS25.084/7 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS22R017 | 00CMM10 | 1759,4 | 1781,2 | 13,6 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0014'], ['00CMM10-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS22R017', '00CMM10', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM10', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM10', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '1781.2', '1759.4', '13.6'], ['28'], ['00.00UKS25.163/7; 00.00UKS25.162/7; 00.00UKS25.084/7;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0015 | 00CMM27-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 30 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.162/6, 00.00UKS25.084/6 | 00UKS22R017 | 00BLA61GH001 | 1760,3 | 1786,4 | 14,1 | 00UKS22R017 | 00CMM27 | 1758,6 | 1781,2 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0015'], ['00CMM27-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '1786.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS22R017', '00CMM27', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM27', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM27', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '1781.2', '1758.6', '13.6'], ['30'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.162/6; 00.00UKS25.084/6;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0016 | 00CMM27-1002 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 29 | 00.00UKS25.163/7, 00.00UKS25.162/7, 00.00UKS25.084/7 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS22R017 | 00CMM27 | 1758,6 | 1781,2 | 13,6 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0016'], ['00CMM27-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS22R017', '00CMM27', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM27', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM27', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '1781.2', '1758.6', '13.6'], ['29'], ['00.00UKS25.163/7; 00.00UKS25.162/7; 00.00UKS25.084/7;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0017 | 00CMM29-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 31 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.162/6, 00.00UKS25.084/6 | 00UKS22R017 | 00BLA61GH001 | 1760,3 | 1786,4 | 14,1 | 00UKS22R017 | 00CMM29 | 1757,8 | 1781,2 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0017'], ['00CMM29-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '1786.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS22R017', '00CMM29', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM29', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM29', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '1781.2', '1757.8', '13.6'], ['31'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.162/6; 00.00UKS25.084/6;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0018 | 00CMM29-1002 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 30 | 00.00UKS25.163/7, 00.00UKS25.162/7, 00.00UKS25.084/7 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS22R017 | 00CMM29 | 1757,8 | 1781,2 | 13,6 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0018'], ['00CMM29-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS22R017', '00CMM29', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM29', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM29', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '1781.2', '1757.8', '13.6'], ['30'], ['00.00UKS25.163/7; 00.00UKS25.162/7; 00.00UKS25.084/7;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0019 | 00CMM68-1001 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 32 | 00.00UKS25.163/6, 00.00UKS25.162/6, 00.00UKS25.084/6 | 00UKS22R017 | 00BLA61GH001 | 1760,3 | 1786,4 | 14,1 | 00UKS22R017 | 00CMM68 | 1757 | 1781,2 | 13,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0019'], ['00CMM68-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '00UKS22R017', '00BLA61GH001', 'Щиток питания рабочих вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of FP I&C CEH working inlets', '1786.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS22R017', '00CMM68', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM68', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM68', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '1781.2', '1757.0', '13.6'], ['32'], ['00.00UKS25.163/6; 00.00UKS25.162/6; 00.00UKS25.084/6;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008 | 7.0020 | 00CMM68-1002 | 3 | ВВГнг(А)-FRLS | 3x4 |  | 31 | 00.00UKS25.163/7, 00.00UKS25.162/7, 00.00UKS25.084/7 | 00UKS22R017 | 00BLB60GH001 | 1760,3 | 1785,4 | 14,1 | 00UKS22R017 | 00CMM68 | 1757 | 1781,2 | 13,6 | Резерв | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0008', ['7.0020'], ['00CMM68-1002', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-FRLS', 'VVGng(A)-FRLS', '3x4'], ['3', '4'], ['00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '00UKS22R017', '00BLB60GH001', 'Щиток питания газового пожаротушения, оповещения при пожаре, АПС и резервных вводов АПТС СКУ ПЗ / Power supply board of gas fire fighting, fire alarm, AFA and FP I&C CEH standby inlets', '1785.4', '1760.3', '14.1'], ['00UKS22R017', '00CMM68', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM68', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '00UKS22R017', '00CMM68', 'АПТС ОНЕГА / CEH ONEGA', '1781.2', '1757.0', '13.6'], ['31'], ['00.00UKS25.163/7; 00.00UKS25.162/7; 00.00UKS25.084/7;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0001 | 00UKS21GE016-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 9 | 00.00UKS21.006/7 | 00UKS18R042 | 00BLA63GH001 | 1783,5 | 1840,5 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00UKS21GE016 | 1783,1 | 1839,6 | 11,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0001'], ['00UKS21GE016-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1840.5', '1783.5', '9.4'], ['00UKS18R042', '00UKS21GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R042', '00UKS21GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R042', '00UKS21GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.6', '1783.1', '11.6'], ['9'], ['00.00UKS21.006/7;']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0002 | 00UKS18CR302-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 11 | По месту / In-situ | 00UKS18R042 | 00UKS21GE016 | 1783,1 | 1839,6 | 11,6 | 00UKS18R041 | 00UKS18CR302-X01 | 1783,9 | 1835,4 | 9,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0002'], ['00UKS18CR302-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS18R042', '00UKS21GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R042', '00UKS21GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R042', '00UKS21GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.6', '1783.1', '11.6'], ['00UKS18R041', '00UKS18CR302-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R041', '00UKS18CR302-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R041', '00UKS18CR302-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1835.4', '1783.9', '9.6'], ['11'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0003 | 00UKS17GE032-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 17 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS17.018V/1, 00.00UKS17.004/1 | 00UKS18R042 | 00UKS21GE016 | 1783,1 | 1839,6 | 11,6 | 00UKS14R049 | 00UKS17GE032 | 1787 | 1837,3 | 7,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0003'], ['00UKS17GE032-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R042', '00UKS21GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R042', '00UKS21GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R042', '00UKS21GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.6', '1783.1', '11.6'], ['00UKS14R049', '00UKS17GE032', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R049', '00UKS17GE032', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R049', '00UKS17GE032', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1837.3', '1787.0', '7.5'], ['17'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS17.018V/1; 00.00UKS17.004/1;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0004 | 00KLF80CR401-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 16 | 00.00UKS17.004/1, 00.00UKS17.008/1 | 00UKS14R049 | 00UKS17GE032 | 1787 | 1837,3 | 7,5 | 00UKS14R049 | 00KLF80CR401-E01 | 1783,1 | 1836,3 | 5,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0004'], ['00KLF80CR401-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS14R049', '00UKS17GE032', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R049', '00UKS17GE032', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R049', '00UKS17GE032', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1837.3', '1787.0', '7.5'], ['00UKS14R049', '00KLF80CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS14R049', '00KLF80CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS14R049', '00KLF80CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '1836.3', '1783.1', '5.4'], ['16'], ['00.00UKS17.004/1; 00.00UKS17.008/1;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0005 | 00UKS13GE026-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 35 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS21.004/7, 00.00UKS17.016V/1, 00.00UKS13.036V/1 | 00UKS18R042 | 00UKS21GE016 | 1783,1 | 1839,6 | 11,6 | 00UKS10R083 | 00UKS13GE026 | 1788,3 | 1848 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0005'], ['00UKS13GE026-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R042', '00UKS21GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R042', '00UKS21GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R042', '00UKS21GE016', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.6', '1783.1', '11.6'], ['00UKS10R083', '00UKS13GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R083', '00UKS13GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R083', '00UKS13GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.0', '1788.3', '3.0'], ['35'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS21.004/7; 00.00UKS17.016V/1; 00.00UKS13.036V/1;']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0006 | 00CFN76-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS10R083 | 00UKS13GE026 | 1788,3 | 1848 | 3 | 00UKS10R083 | 00CFN76 | 1787,7 | 1847 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0006'], ['00CFN76-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R083', '00UKS13GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R083', '00UKS13GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R083', '00UKS13GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.0', '1788.3', '3.0'], ['00UKS10R083', '00CFN76', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R083', '00CFN76', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R083', '00CFN76', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1847.0', '1787.7', '1.5'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0007 | 00UKS21GE017-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 17 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS21.004/7 | 00UKS18R042 | 00BLA63GH001 | 1783,5 | 1840,5 | 9,4 | 00UKS18R042 | 00UKS21GE017 | 1787 | 1839,4 | 11,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0007'], ['00UKS21GE017-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1840.5', '1783.5', '9.4'], ['00UKS18R042', '00UKS21GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R042', '00UKS21GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R042', '00UKS21GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.4', '1787.0', '11.7'], ['17'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS21.004/7;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0008 | 00UKS13GE025-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 26 | 00.00UKS21.004/6, 00.00UKS17.017V/2, 00.00UKS17.004/1, 00.00UKS17.008/1, 00.00UKS13.039V/1, 00.00UKS13.026/1 | 00UKS18R042 | 00UKS21GE017 | 1787 | 1839,4 | 11,7 | 00UKS10R081 | 00UKS13GE025 | 1784 | 1836,7 | 3,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0008'], ['00UKS13GE025-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R042', '00UKS21GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R042', '00UKS21GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R042', '00UKS21GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.4', '1787.0', '11.7'], ['00UKS10R081', '00UKS13GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R081', '00UKS13GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R081', '00UKS13GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.7', '1784.0', '3.5'], ['26'], ['00.00UKS21.004/6; 00.00UKS17.017V/2; 00.00UKS17.004/1; 00.00UKS17.008/1; 00.00UKS13.039V/1; 00.00UKS13.026/1;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0009 | 00UKS10CR304-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 14 | По месту / In-situ | 00UKS10R081 | 00UKS13GE025 | 1784 | 1836,7 | 3,5 | 00UKS10R076 | 00UKS10CR304-X01 | 1785,4 | 1842 | 1,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0009'], ['00UKS10CR304-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R081', '00UKS13GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R081', '00UKS13GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R081', '00UKS13GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.7', '1784.0', '3.5'], ['00UKS10R076', '00UKS10CR304-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R076', '00UKS10CR304-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R076', '00UKS10CR304-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1842.0', '1785.4', '1.3'], ['14'], ['По месту / In-situ']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0010 | 00UKS13GE029-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 18 | 00.00UKS13.026/1, 00.00UKS13.012/1 | 00UKS10R081 | 00UKS13GE025 | 1784 | 1836,7 | 3,5 | 00UKS10R080 | 00UKS13GE029 | 1783,5 | 1828 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0010'], ['00UKS13GE029-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS10R081', '00UKS13GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R081', '00UKS13GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R081', '00UKS13GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.7', '1784.0', '3.5'], ['00UKS10R080', '00UKS13GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R080', '00UKS13GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R080', '00UKS13GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1828.0', '1783.5', '3.0'], ['18'], ['00.00UKS13.026/1; 00.00UKS13.012/1;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0011 | 00CFN75-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS10R080 | 00UKS13GE029 | 1783,5 | 1828 | 3 | 00UKS10R080 | 00CFN75 | 1783,5 | 1827,3 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0011'], ['00CFN75-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R080', '00UKS13GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R080', '00UKS13GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R080', '00UKS13GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1828.0', '1783.5', '3.0'], ['00UKS10R080', '00CFN75', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R080', '00CFN75', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R080', '00CFN75', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1827.3', '1783.5', '1.5'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0012 | 00UKS21GE018-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 18 | 00.00UKS21.004/7, 00.00UKS21.008/5 | 00UKS18R042 | 00UKS21GE017 | 1787 | 1839,4 | 11,7 | 00UKS18R085 | 00UKS21GE018 | 1789,4 | 1848 | 11,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0012'], ['00UKS21GE018-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R042', '00UKS21GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R042', '00UKS21GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R042', '00UKS21GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.4', '1787.0', '11.7'], ['00UKS18R085', '00UKS21GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R085', '00UKS21GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R085', '00UKS21GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.0', '1789.4', '11.6'], ['18'], ['00.00UKS21.004/7; 00.00UKS21.008/5;']] | 11
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0013 | 00CFN83-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 9 | По месту / In-situ | 00UKS18R085 | 00UKS21GE018 | 1789,4 | 1848 | 11,6 | 00UKS18R085 | 00CFN83 | 1791,2 | 1848 | 9,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0013'], ['00CFN83-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS18R085', '00UKS21GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R085', '00UKS21GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R085', '00UKS21GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.0', '1789.4', '11.6'], ['00UKS18R085', '00CFN83', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS18R085', '00CFN83', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS18R085', '00CFN83', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1848.0', '1791.2', '9.9'], ['9'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0014 | 00UKS26GE003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 105 | 00.00UKS21.008/4, 00.00UKS21.009/4, 00.00UKS21.006V/2, 00.00UKS23.002/4 | 00UKS18R085 | 00UKS21GE018 | 1789,4 | 1848 | 11,6 | 00UKS23R085 | 00UKS26GE003 | 1803 | 1805,7 | 16 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0014'], ['00UKS26GE003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R085', '00UKS21GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R085', '00UKS21GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R085', '00UKS21GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.0', '1789.4', '11.6'], ['00UKS23R085', '00UKS26GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS23R085', '00UKS26GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS23R085', '00UKS26GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1805.7', '1803.0', '16.0'], ['105'], ['00.00UKS21.008/4; 00.00UKS21.009/4; 00.00UKS21.006V/2; 00.00UKS23.002/4;']] | 56
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0015 | 00CFN84-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS23R085 | 00UKS26GE003 | 1803 | 1805,7 | 16 | 00UKS23R085 | 00CFN84 | 1803 | 1805,7 | 15 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0015'], ['00CFN84-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS23R085', '00UKS26GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS23R085', '00UKS26GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS23R085', '00UKS26GE003', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1805.7', '1803.0', '16.0'], ['00UKS23R085', '00CFN84', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS23R085', '00CFN84', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS23R085', '00CFN84', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1805.7', '1803.0', '15.0'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0016 | 00UKS13GE027-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 32 | 00.00UKS21.008/4, 00.00UKS17.015V/1, 00.00UKS13.035V/1 | 00UKS18R085 | 00UKS21GE018 | 1789,4 | 1848 | 11,6 | 00UKS10R085 | 00UKS13GE027 | 1801,4 | 1848 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0016'], ['00UKS13GE027-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R085', '00UKS21GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R085', '00UKS21GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R085', '00UKS21GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.0', '1789.4', '11.6'], ['00UKS10R085', '00UKS13GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R085', '00UKS13GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R085', '00UKS13GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.0', '1801.4', '3.0'], ['32'], ['00.00UKS21.008/4; 00.00UKS17.015V/1; 00.00UKS13.035V/1;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0017 | 00CFN78-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS10R085 | 00UKS13GE027 | 1801,4 | 1848 | 3 | 00UKS10R085 | 00CFN78 | 1801,3 | 1848 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0017'], ['00CFN78-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R085', '00UKS13GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R085', '00UKS13GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R085', '00UKS13GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.0', '1801.4', '3.0'], ['00UKS10R085', '00CFN78', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R085', '00CFN78', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R085', '00CFN78', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1848.0', '1801.3', '1.5'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0018 | 00UKS21GE019-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 56 | 00.00UKS21.006/7, 00.00UKS21.005/7, 00.00UKS21.004/7, 00.00UKS21.008/5, 00.00UKS21.010/4 | 00UKS18R042 | 00BLA63GH001 | 1783,5 | 1840,5 | 9,4 | 00UKS10R086 | 00UKS21GE019 | 1806,5 | 1848 | 11,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0018'], ['00UKS21GE019-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R042', '00BLA63GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1840.5', '1783.5', '9.4'], ['00UKS10R086', '00UKS21GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R086', '00UKS21GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R086', '00UKS21GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.0', '1806.5', '11.6'], ['56'], ['00.00UKS21.006/7; 00.00UKS21.005/7; 00.00UKS21.004/7; 00.00UKS21.008/5; 00.00UKS21.010/4;']] | 30
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0019 | 00UKS21GE021-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 48 | 00.00UKS21.010/4, 00.00UKS21.009/4 | 00UKS10R086 | 00UKS21GE019 | 1806,5 | 1848 | 11,6 | 00UKS16R086 | 00UKS21GE021 | 1803,5 | 1818,3 | 11,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0019'], ['00UKS21GE021-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS10R086', '00UKS21GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R086', '00UKS21GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R086', '00UKS21GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.0', '1806.5', '11.6'], ['00UKS16R086', '00UKS21GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R086', '00UKS21GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R086', '00UKS21GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1818.3', '1803.5', '11.5'], ['48'], ['00.00UKS21.010/4; 00.00UKS21.009/4;']] | 33
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0020 | 00CFN82-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 9 | По месту / In-situ | 00UKS16R086 | 00UKS21GE021 | 1803,5 | 1818,3 | 11,5 | 00UKS16R086 | 00CFN82 | 1803,5 | 1818,3 | 8,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0020'], ['00CFN82-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS16R086', '00UKS21GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R086', '00UKS21GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R086', '00UKS21GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1818.3', '1803.5', '11.5'], ['00UKS16R086', '00CFN82', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS16R086', '00CFN82', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS16R086', '00CFN82', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1818.3', '1803.5', '8.1'], ['9'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0021 | 00UKS12GE013-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 27 | 00.00UKS21.010/4, 00.00UKS17.013V/1, 00.00UKS13.033V/1 | 00UKS10R086 | 00UKS21GE019 | 1806,5 | 1848 | 11,6 | 00UKS10R091 | 00UKS12GE013 | 1815 | 1847,7 | 2,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0021'], ['00UKS12GE013-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS10R086', '00UKS21GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R086', '00UKS21GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R086', '00UKS21GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.0', '1806.5', '11.6'], ['00UKS10R091', '00UKS12GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R091', '00UKS12GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R091', '00UKS12GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1847.7', '1815.0', '2.8'], ['27'], ['00.00UKS21.010/4; 00.00UKS17.013V/1; 00.00UKS13.033V/1;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0022 | 00UKS13GE028-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 22 | По месту / In-situ | 00UKS10R091 | 00UKS12GE013 | 1815 | 1847,7 | 2,8 | 00UKS10R091 | 00UKS13GE028 | 1821 | 1839,3 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0022'], ['00UKS13GE028-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS10R091', '00UKS12GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R091', '00UKS12GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R091', '00UKS12GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1847.7', '1815.0', '2.8'], ['00UKS10R091', '00UKS13GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R091', '00UKS13GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R091', '00UKS13GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.3', '1821.0', '3.0'], ['22'], ['По месту / In-situ']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0023 | 00CFN79-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS10R091 | 00UKS13GE028 | 1821 | 1839,3 | 3 | 00UKS10R091 | 00CFN79 | 1821 | 1839,3 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0023'], ['00CFN79-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R091', '00UKS13GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R091', '00UKS13GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R091', '00UKS13GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.3', '1821.0', '3.0'], ['00UKS10R091', '00CFN79', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R091', '00CFN79', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R091', '00CFN79', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1839.3', '1821.0', '1.5'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0024 | 00UKS10CR305-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS10R091 | 00UKS12GE013 | 1815 | 1847,7 | 2,8 | 00UKS10R087 | 00UKS10CR305-X01 | 1813,8 | 1848 | 1,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0024'], ['00UKS10CR305-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R091', '00UKS12GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R091', '00UKS12GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R091', '00UKS12GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1847.7', '1815.0', '2.8'], ['00UKS10R087', '00UKS10CR305-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R087', '00UKS10CR305-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R087', '00UKS10CR305-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1848.0', '1813.8', '1.3'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0025 | 00UKS13GE023-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 103 | 00.00UKS13.023/1, 00.00UKS13.022/1, 00.00UKS13.021/1, 00.00UKS13.018/1 | 00UKS10R091 | 00UKS12GE013 | 1815 | 1847,7 | 2,8 | 00UKS10R095 | 00UKS13GE023 | 1782,3 | 1806 | 3,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0025'], ['00UKS13GE023-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS10R091', '00UKS12GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R091', '00UKS12GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R091', '00UKS12GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1847.7', '1815.0', '2.8'], ['00UKS10R095', '00UKS13GE023', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R095', '00UKS13GE023', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R095', '00UKS13GE023', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1782.3', '1806.0', '3.2'], ['103'], ['00.00UKS13.023/1; 00.00UKS13.022/1; 00.00UKS13.021/1; 00.00UKS13.018/1;']] | 74
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0026 | 00UKS10CR306-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS10R095 | 00UKS13GE023 | 1782,3 | 1806 | 3,2 | 00UKS10R095 | 00UKS10CR306-X01 | 1781,5 | 1806 | 1,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0026'], ['00UKS10CR306-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R095', '00UKS13GE023', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R095', '00UKS13GE023', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R095', '00UKS13GE023', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1782.3', '1806.0', '3.2'], ['00UKS10R095', '00UKS10CR306-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R095', '00UKS10CR306-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R095', '00UKS10CR306-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1781.5', '1806.0', '1.3'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009 | 7.0027 | 00CFN77-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 12 | 00.00UKS13.016/1 | 00UKS10R095 | 00UKS13GE023 | 1782,3 | 1806 | 3,2 | 00UKS10R084 | 00CFN77 | 1783,9 | 1803,5 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0009', ['7.0027'], ['00CFN77-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R095', '00UKS13GE023', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R095', '00UKS13GE023', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R095', '00UKS13GE023', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1782.3', '1806.0', '3.2'], ['00UKS10R084', '00CFN77', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R084', '00CFN77', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R084', '00CFN77', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1783.9', '1803.5', '1.5'], ['12'], ['00.00UKS13.016/1;']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0001 | 00UKS17GE025-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 90 | 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.104/3, 00.00UKS21.105/3, 00.00UKS21.107/3, 00.00UKS21.126/1, 00.00UKS17.033V/1, 00.00UKS17.031/1, 00.00UKS17.046/2, 00.00UKS17.047/6, 00.00UKS17.048/9 | 00UKS18R004 | 00BLA64GH001 | 1731,3 | 1808,2 | 9,4 | 00UKS14R036 | 00UKS17GE025 | 1766,9 | 1807,8 | 7,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0001'], ['00UKS17GE025-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1808.2', '1731.3', '9.4'], ['00UKS14R036', '00UKS17GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R036', '00UKS17GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R036', '00UKS17GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1807.8', '1766.9', '7.7'], ['90'], ['00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.104/3; 00.00UKS21.105/3; 00.00UKS21.107/3; 00.00UKS21.126/1; 00.00UKS17.033V/1; 00.00UKS17.031/1; 00.00UKS17.046/2; 00.00UKS17.047/6; 00.00UKS17.048/9;']] | 36
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0002 | 00CFN66-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 18 | По месту / In-situ | 00UKS14R036 | 00UKS17GE025 | 1766,9 | 1807,8 | 7,7 | 00UKS14R036 | 00CFN66 | 1767,7 | 1800,5 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0002'], ['00CFN66-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS14R036', '00UKS17GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R036', '00UKS17GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R036', '00UKS17GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1807.8', '1766.9', '7.7'], ['00UKS14R036', '00CFN66', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS14R036', '00CFN66', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS14R036', '00CFN66', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1800.5', '1767.7', '5.7'], ['18'], ['По месту / In-situ']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0003 | 00UKS17GE026-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 38 | 00.00UKS17.050/6, 00.00UKS17.051/5, 00.00UKS17.057/5, 00.00UKS17.063/5, 00.00UKS17.067/1 | 00UKS14R036 | 00UKS17GE025 | 1766,9 | 1807,8 | 7,7 | 00UKS14R038 | 00UKS17GE026 | 1771,3 | 1828 | 7,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0003'], ['00UKS17GE026-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS14R036', '00UKS17GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R036', '00UKS17GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R036', '00UKS17GE025', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1807.8', '1766.9', '7.7'], ['00UKS14R038', '00UKS17GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R038', '00UKS17GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R038', '00UKS17GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1828.0', '1771.3', '7.7'], ['38'], ['00.00UKS17.050/6; 00.00UKS17.051/5; 00.00UKS17.057/5; 00.00UKS17.063/5; 00.00UKS17.067/1;']] | 25
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0004 | 00UKS17GE033-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 25 | 00.00UKS17.070/1, 00.00UKS17.071/1, 00.00UKS17.072/1 | 00UKS14R038 | 00UKS17GE026 | 1771,3 | 1828 | 7,7 | 00UKS14R022 | 00UKS17GE033 | 1775,4 | 1836,3 | 7,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0004'], ['00UKS17GE033-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS14R038', '00UKS17GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R038', '00UKS17GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R038', '00UKS17GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1828.0', '1771.3', '7.7'], ['00UKS14R022', '00UKS17GE033', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R022', '00UKS17GE033', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R022', '00UKS17GE033', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.3', '1775.4', '7.7'], ['25'], ['00.00UKS17.070/1; 00.00UKS17.071/1; 00.00UKS17.072/1;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0005 | 00CFN64-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS14R038 | 00UKS17GE026 | 1771,3 | 1828 | 7,7 | 00UKS14R028 | 00CFN64 | 1769,8 | 1827,5 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0005'], ['00CFN64-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS14R038', '00UKS17GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R038', '00UKS17GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R038', '00UKS17GE026', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1828.0', '1771.3', '7.7'], ['00UKS14R028', '00CFN64', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS14R028', '00CFN64', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS14R028', '00CFN64', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1827.5', '1769.8', '5.7'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0006 | 00UKS14CR301-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R022 | 00UKS17GE033 | 1775,4 | 1836,3 | 7,7 | 00UKS14R022 | 00UKS14CR301-X01 | 1775,4 | 1837 | 5,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0006'], ['00UKS14CR301-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS14R022', '00UKS17GE033', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R022', '00UKS17GE033', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R022', '00UKS17GE033', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.3', '1775.4', '7.7'], ['00UKS14R022', '00UKS14CR301-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R022', '00UKS14CR301-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R022', '00UKS14CR301-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1837.0', '1775.4', '5.4'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0007 | 00UKS17GE027-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 45 | 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS17.099/10, 00.00UKS17.095/10, 00.00UKS17.097/10, 00.00UKS17.098/6, 00.00UKS17.091/14, 00.00UKS17.089/12, 00.00UKS17.088/12 | 00UKS18R004 | 00BLA64GH001 | 1731,3 | 1808,2 | 9,4 | 00UKS13R010 | 00UKS17GE027 | 1737,8 | 1809 | 7,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0007'], ['00UKS17GE027-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1808.2', '1731.3', '9.4'], ['00UKS13R010', '00UKS17GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R010', '00UKS17GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R010', '00UKS17GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.0', '1737.8', '7.5'], ['45'], ['00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS17.099/10; 00.00UKS17.095/10; 00.00UKS17.097/10; 00.00UKS17.098/6; 00.00UKS17.091/14; 00.00UKS17.089/12; 00.00UKS17.088/12;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0008 | 00UKS13CR301-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 16 | 00.00UKS17.106/2 | 00UKS13R010 | 00UKS17GE027 | 1737,8 | 1809 | 7,5 | 00UKS13R020 | 00UKS13CR301-X01 | 1735,6 | 1809,5 | 4,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0008'], ['00UKS13CR301-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS13R010', '00UKS17GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R010', '00UKS17GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R010', '00UKS17GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.0', '1737.8', '7.5'], ['00UKS13R020', '00UKS13CR301-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R020', '00UKS13CR301-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R020', '00UKS13CR301-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.5', '1735.6', '4.5'], ['16'], ['00.00UKS17.106/2;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0009 | 00UKS17GE028-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 13 | 00.00UKS17.088/12, 00.00UKS17.087/7 | 00UKS13R010 | 00UKS17GE027 | 1737,8 | 1809 | 7,5 | 00UKS14R016 | 00UKS17GE028 | 1743,2 | 1809 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0009'], ['00UKS17GE028-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS13R010', '00UKS17GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R010', '00UKS17GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R010', '00UKS17GE027', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.0', '1737.8', '7.5'], ['00UKS14R016', '00UKS17GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.0', '1743.2', '7.6'], ['13'], ['00.00UKS17.088/12; 00.00UKS17.087/7;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0010 | 00UKS10CR401-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 13 | По месту / In-situ | 00UKS14R016 | 00UKS17GE028 | 1743,2 | 1809 | 7,6 | 00UKS14R016 | 00UKS10CR401-E01 | 1742,9 | 1805,4 | 5,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0010'], ['00UKS10CR401-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS14R016', '00UKS17GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.0', '1743.2', '7.6'], ['00UKS14R016', '00UKS10CR401-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '00UKS14R016', '00UKS10CR401-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '00UKS14R016', '00UKS10CR401-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '1805.4', '1742.9', '5.4'], ['13'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0011 | 00KLF61CR401-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 11 | По месту / In-situ | 00UKS14R016 | 00UKS17GE028 | 1743,2 | 1809 | 7,6 | 00UKS14R016 | 00KLF61CR401-E01 | 1742,9 | 1806,7 | 5,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0011'], ['00KLF61CR401-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS14R016', '00UKS17GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.0', '1743.2', '7.6'], ['00UKS14R016', '00KLF61CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS14R016', '00KLF61CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS14R016', '00KLF61CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '1806.7', '1742.9', '5.4'], ['11'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0012 | 00UKS17GE029-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 2 | По месту / In-situ | 00UKS14R016 | 00UKS17GE028 | 1743,2 | 1809 | 7,6 | 00UKS14R016 | 00UKS17GE029 | 1743,2 | 1809 | 7,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0012'], ['00UKS17GE029-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS14R016', '00UKS17GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE028', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.0', '1743.2', '7.6'], ['00UKS14R016', '00UKS17GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.0', '1743.2', '7.7'], ['2'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0013 | 00KLF62CR401-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS14R016 | 00UKS17GE029 | 1743,2 | 1809 | 7,7 | 00UKS14R016 | 00KLF62CR401-E01 | 1742,9 | 1807,6 | 5,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0013'], ['00KLF62CR401-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS14R016', '00UKS17GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.0', '1743.2', '7.7'], ['00UKS14R016', '00KLF62CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS14R016', '00KLF62CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS14R016', '00KLF62CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '1807.6', '1742.9', '5.4'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0014 | 00KLF69CR401-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS14R016 | 00UKS17GE029 | 1743,2 | 1809 | 7,7 | 00UKS14R016 | 00KLF69CR401-E01 | 1742,9 | 1808,5 | 5,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0014'], ['00KLF69CR401-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS14R016', '00UKS17GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.0', '1743.2', '7.7'], ['00UKS14R016', '00KLF69CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS14R016', '00KLF69CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS14R016', '00KLF69CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '1808.5', '1742.9', '5.4'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0015 | 00UKS17GE030-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 35 | 00.00UKS17.087/8, 00.00UKS17.086/8, 00.00UKS17.082/4, 00.00UKS17.081/4, 00.00UKS17.080/4 | 00UKS14R016 | 00UKS17GE029 | 1743,2 | 1809 | 7,7 | 00UKS13R043 | 00UKS17GE030 | 1758,7 | 1809 | 7,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0015'], ['00UKS17GE030-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS14R016', '00UKS17GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R016', '00UKS17GE029', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.0', '1743.2', '7.7'], ['00UKS13R043', '00UKS17GE030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R043', '00UKS17GE030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R043', '00UKS17GE030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.0', '1758.7', '7.8'], ['35'], ['00.00UKS17.087/8; 00.00UKS17.086/8; 00.00UKS17.082/4; 00.00UKS17.081/4; 00.00UKS17.080/4;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0016 | 00CFN68-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 13 | По месту / In-situ | 00UKS13R043 | 00UKS17GE030 | 1758,7 | 1809 | 7,8 | 00UKS13R043 | 00CFN68 | 1760,4 | 1806,6 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0016'], ['00CFN68-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS13R043', '00UKS17GE030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R043', '00UKS17GE030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R043', '00UKS17GE030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.0', '1758.7', '7.8'], ['00UKS13R043', '00CFN68', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS13R043', '00CFN68', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS13R043', '00CFN68', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1806.6', '1760.4', '5.7'], ['13'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0017 | 00UKS17GE034-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 52 | 00.00UKS17.079/1, 00.00UKS17.077/5, 00.00UKS17.074/5, 00.00UKS17.049/2, 00.00UKS17.047/6, 00.00UKS17.046/2, 00.00UKS17.028/2 | 00UKS13R043 | 00UKS17GE030 | 1758,7 | 1809 | 7,8 | 00UKS14R033 | 00UKS17GE034 | 1763,9 | 1794,5 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0017'], ['00UKS17GE034-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS13R043', '00UKS17GE030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R043', '00UKS17GE030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R043', '00UKS17GE030', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.0', '1758.7', '7.8'], ['00UKS14R033', '00UKS17GE034', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R033', '00UKS17GE034', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R033', '00UKS17GE034', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1794.5', '1763.9', '7.6'], ['52'], ['00.00UKS17.079/1; 00.00UKS17.077/5; 00.00UKS17.074/5; 00.00UKS17.049/2; 00.00UKS17.047/6; 00.00UKS17.046/2; 00.00UKS17.028/2;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0018 | 00UKS14CR302-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 10 | По месту / In-situ | 00UKS14R033 | 00UKS17GE034 | 1763,9 | 1794,5 | 7,6 | 00UKS14R033 | 00UKS14CR302-X01 | 1764,2 | 1790,9 | 5,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0018'], ['00UKS14CR302-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS14R033', '00UKS17GE034', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R033', '00UKS17GE034', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R033', '00UKS17GE034', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1794.5', '1763.9', '7.6'], ['00UKS14R033', '00UKS14CR302-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R033', '00UKS14CR302-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R033', '00UKS14CR302-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.9', '1764.2', '5.4'], ['10'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0019 | 00UKS13GE017-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 82 | 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS13.164V/8, 00.00UKS13.161/11, 00.00UKS13.153/11, 00.00UKS13.154/11, 00.00UKS13.156/13, 00.00UKS13.145/10, 00.00UKS13.138/4, 00.00UKS13.136/11, 00.00UKS13.134/11, 00.00UKS13.131/11, 00.00UKS13.126/11 | 00UKS18R004 | 00BLA64GH001 | 1731,3 | 1808,2 | 9,4 | 00UKS10R073 | 00UKS13GE017 | 1758,4 | 1790,4 | 3,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0019'], ['00UKS13GE017-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1808.2', '1731.3', '9.4'], ['00UKS10R073', '00UKS13GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R073', '00UKS13GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R073', '00UKS13GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.4', '1758.4', '3.7'], ['82'], ['00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS13.164V/8; 00.00UKS13.161/11; 00.00UKS13.153/11; 00.00UKS13.154/11; 00.00UKS13.156/13; 00.00UKS13.145/10; 00.00UKS13.138/4; 00.00UKS13.136/11; 00.00UKS13.134/11; 00.00UKS13.131/11; 00.00UKS13.126/11;']] | 45
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0020 | 00UKS13GE018-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 26 | 00.00UKS13.056/9, 00.00UKS13.044/4 | 00UKS10R073 | 00UKS13GE017 | 1758,4 | 1790,4 | 3,7 | 00UKS10R052 | 00UKS13GE018 | 1766,9 | 1782,9 | 3,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0020'], ['00UKS13GE018-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS10R073', '00UKS13GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R073', '00UKS13GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R073', '00UKS13GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.4', '1758.4', '3.7'], ['00UKS10R052', '00UKS13GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R052', '00UKS13GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R052', '00UKS13GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1782.9', '1766.9', '3.8'], ['26'], ['00.00UKS13.056/9; 00.00UKS13.044/4;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0021 | 00UKS17GE035-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 38 | 00.00UKS13.044/4, 00.00UKS13.045/4, 00.00UKS13.046V/2, 00.00UKS17.021/1, 00.00UKS17.023/1 | 00UKS10R052 | 00UKS13GE018 | 1766,9 | 1782,9 | 3,8 | 00UKS10R052 | 00UKS17GE035 | 1768,3 | 1794,9 | 7,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0021'], ['00UKS17GE035-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS10R052', '00UKS13GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R052', '00UKS13GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R052', '00UKS13GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1782.9', '1766.9', '3.8'], ['00UKS10R052', '00UKS17GE035', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R052', '00UKS17GE035', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R052', '00UKS17GE035', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1794.9', '1768.3', '7.6'], ['38'], ['00.00UKS13.044/4; 00.00UKS13.045/4; 00.00UKS13.046V/2; 00.00UKS17.021/1; 00.00UKS17.023/1;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0022 | 00CFN59-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS10R052 | 00UKS17GE035 | 1768,3 | 1794,9 | 7,6 | 00UKS10R052 | 00CFN59 | 1767,7 | 1794,9 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0022'], ['00CFN59-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R052', '00UKS17GE035', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R052', '00UKS17GE035', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R052', '00UKS17GE035', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1794.9', '1768.3', '7.6'], ['00UKS10R052', '00CFN59', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R052', '00CFN59', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R052', '00CFN59', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1794.9', '1767.7', '5.7'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0023 | 00UKS10CR303-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS10R052 | 00UKS13GE018 | 1766,9 | 1782,9 | 3,8 | 00UKS10R074 | 00UKS10CR303-X01 | 1766,4 | 1782,4 | 1,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0023'], ['00UKS10CR303-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R052', '00UKS13GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R052', '00UKS13GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R052', '00UKS13GE018', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1782.9', '1766.9', '3.8'], ['00UKS10R074', '00UKS10CR303-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R074', '00UKS10CR303-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R074', '00UKS10CR303-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1782.4', '1766.4', '1.3'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0024 | 00UKS13GE019-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 48 | 00.00UKS13.177/3, 00.00UKS13.178/3, 00.00UKS13.180/3, 00.00UKS13.053/1, 00.00UKS12.004/1 | 00UKS10R073 | 00UKS13GE017 | 1758,4 | 1790,4 | 3,7 | 00UKS10R055 | 00UKS13GE019 | 1774,2 | 1806 | 3,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0024'], ['00UKS13GE019-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS10R073', '00UKS13GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R073', '00UKS13GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R073', '00UKS13GE017', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1790.4', '1758.4', '3.7'], ['00UKS10R055', '00UKS13GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R055', '00UKS13GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R055', '00UKS13GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1806.0', '1774.2', '3.1'], ['48'], ['00.00UKS13.177/3; 00.00UKS13.178/3; 00.00UKS13.180/3; 00.00UKS13.053/1; 00.00UKS12.004/1;']] | 31
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0025 | 00CFN60-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 11 | По месту / In-situ | 00UKS10R055 | 00UKS13GE019 | 1774,2 | 1806 | 3,1 | 00UKS10R055 | 00CFN60 | 1774,2 | 1803 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0025'], ['00CFN60-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R055', '00UKS13GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R055', '00UKS13GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R055', '00UKS13GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1806.0', '1774.2', '3.1'], ['00UKS10R055', '00CFN60', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R055', '00CFN60', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R055', '00CFN60', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1803.0', '1774.2', '1.5'], ['11'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0026 | 00CFN85-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 20 | По месту / In-situ | 00UKS10R055 | 00UKS13GE019 | 1774,2 | 1806 | 3,1 | 00UKS06R056 | 00CFN85 | 1770,2 | 1806,5 | -2,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0026'], ['00CFN85-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R055', '00UKS13GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R055', '00UKS13GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R055', '00UKS13GE019', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1806.0', '1774.2', '3.1'], ['00UKS06R056', '00CFN85', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS06R056', '00CFN85', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS06R056', '00CFN85', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1806.5', '1770.2', '-2.1'], ['20'], ['По месту / In-situ']] | 4
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0027 | 00UKS16GE001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 65 | 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS17.101/9, 00.00UKS17.102/9, 00.00UKS17.108/4, 00.00UKS16.008/5, 00.00UKS16.010/5, 00.00UKS16.012/4, 00.00UKS16.013/1, 00.00UKS16.014/1 | 00UKS18R004 | 00BLA64GH001 | 1731,3 | 1808,2 | 9,4 | 00UKS13R008 | 00UKS16GE001 | 1739,4 | 1814 | 5,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0027'], ['00UKS16GE001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1808.2', '1731.3', '9.4'], ['00UKS13R008', '00UKS16GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R008', '00UKS16GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R008', '00UKS16GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1814.0', '1739.4', '5.9'], ['65'], ['00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS17.101/9; 00.00UKS17.102/9; 00.00UKS17.108/4; 00.00UKS16.008/5; 00.00UKS16.010/5; 00.00UKS16.012/4; 00.00UKS16.013/1; 00.00UKS16.014/1;']] | 14
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0028 | 00CFN49-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS13R008 | 00UKS16GE001 | 1739,4 | 1814 | 5,9 | 00UKS13R008 | 00CFN49 | 1739,4 | 1813,9 | 4,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0028'], ['00CFN49-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS13R008', '00UKS16GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R008', '00UKS16GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R008', '00UKS16GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1814.0', '1739.4', '5.9'], ['00UKS13R008', '00CFN49', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS13R008', '00CFN49', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS13R008', '00CFN49', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1813.9', '1739.4', '4.9'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0029 | 00UKS13GE020-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 24 | 00.00UKS13.265V/8, 00.00UKS13.266/3 | 00UKS13R008 | 00UKS16GE001 | 1739,4 | 1814 | 5,9 | 00UKS10R008 | 00UKS13GE020 | 1736,4 | 1823,4 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0029'], ['00UKS13GE020-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS13R008', '00UKS16GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R008', '00UKS16GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS13R008', '00UKS16GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1814.0', '1739.4', '5.9'], ['00UKS10R008', '00UKS13GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R008', '00UKS13GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R008', '00UKS13GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1823.4', '1736.4', '3.0'], ['24'], ['00.00UKS13.265V/8; 00.00UKS13.266/3;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0030 | 00CFN50-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS10R008 | 00UKS13GE020 | 1736,4 | 1823,4 | 3 | 00UKS10R008 | 00CFN50 | 1736,4 | 1822,9 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0030'], ['00CFN50-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R008', '00UKS13GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R008', '00UKS13GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R008', '00UKS13GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1823.4', '1736.4', '3.0'], ['00UKS10R008', '00CFN50', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R008', '00CFN50', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R008', '00CFN50', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1822.9', '1736.4', '1.5'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0031 | 00UKS10CR302-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS10R008 | 00UKS13GE020 | 1736,4 | 1823,4 | 3 | 00UKS10R072 | 00UKS10CR302-X01 | 1739 | 1823 | 1,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0031'], ['00UKS10CR302-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R008', '00UKS13GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R008', '00UKS13GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R008', '00UKS13GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1823.4', '1736.4', '3.0'], ['00UKS10R072', '00UKS10CR302-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R072', '00UKS10CR302-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R072', '00UKS10CR302-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1823.0', '1739.0', '1.3'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0032 | 00UKS13GE024-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 41 | 00.00UKS13.266/3, 00.00UKS13.267/1 | 00UKS10R008 | 00UKS13GE020 | 1736,4 | 1823,4 | 3 | 00UKS10R009 | 00UKS13GE024 | 1730,9 | 1845,9 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0032'], ['00UKS13GE024-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS10R008', '00UKS13GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R008', '00UKS13GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R008', '00UKS13GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1823.4', '1736.4', '3.0'], ['00UKS10R009', '00UKS13GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R009', '00UKS13GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R009', '00UKS13GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.9', '1730.9', '3.0'], ['41'], ['00.00UKS13.266/3; 00.00UKS13.267/1;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0033 | 00CFN51-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS10R009 | 00UKS13GE024 | 1730,9 | 1845,9 | 3 | 00UKS10R009 | 00CFN51 | 1730,9 | 1847 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0033'], ['00CFN51-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R009', '00UKS13GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R009', '00UKS13GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R009', '00UKS13GE024', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1845.9', '1730.9', '3.0'], ['00UKS10R009', '00CFN51', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R009', '00CFN51', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R009', '00CFN51', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1847.0', '1730.9', '1.5'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0034 | 00UKS20GE001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 50 | 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.087/2, 00.00UKS21.086/2, 00.00UKS21.085/9, 00.00UKS21.084/7, 00.00UKS21.083/7, 00.00UKS19.004/7 | 00UKS18R004 | 00BLA64GH001 | 1731,3 | 1808,2 | 9,4 | 00UKS16R014 | 00UKS20GE001 | 1742,9 | 1824,5 | 10,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0034'], ['00UKS20GE001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1808.2', '1731.3', '9.4'], ['00UKS16R014', '00UKS20GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R014', '00UKS20GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R014', '00UKS20GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1824.5', '1742.9', '10.2'], ['50'], ['00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.087/2; 00.00UKS21.086/2; 00.00UKS21.085/9; 00.00UKS21.084/7; 00.00UKS21.083/7; 00.00UKS19.004/7;']] | 28
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0035 | 00CFN70-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 19 | 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.003/5, 00.00UKS19.001/4 | 00UKS16R014 | 00UKS20GE001 | 1742,9 | 1824,5 | 10,2 | 00UKS16R022 | 00CFN70 | 1749,6 | 1826 | 8,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0035'], ['00CFN70-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS16R014', '00UKS20GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R014', '00UKS20GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R014', '00UKS20GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1824.5', '1742.9', '10.2'], ['00UKS16R022', '00CFN70', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS16R022', '00CFN70', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS16R022', '00CFN70', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1826.0', '1749.6', '8.1'], ['19'], ['00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.003/5; 00.00UKS19.001/4;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0036 | 00UKS20GE002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 32 | 00.00UKS19.004/6, 00.00UKS19.007/6, 00.00UKS19.018/3, 00.00UKS19.019/3, 00.00UKS19.020/3, 00.00UKS19.011/3 | 00UKS16R014 | 00UKS20GE001 | 1742,9 | 1824,5 | 10,2 | 00UKS16R008 | 00UKS20GE002 | 1739,1 | 1836,7 | 10,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0036'], ['00UKS20GE002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS16R014', '00UKS20GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R014', '00UKS20GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R014', '00UKS20GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1824.5', '1742.9', '10.2'], ['00UKS16R008', '00UKS20GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R008', '00UKS20GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R008', '00UKS20GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.7', '1739.1', '10.2'], ['32'], ['00.00UKS19.004/6; 00.00UKS19.007/6; 00.00UKS19.018/3; 00.00UKS19.019/3; 00.00UKS19.020/3; 00.00UKS19.011/3;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0037 | 00UKS19GE004-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 65 | 00.00UKS19.011/3, 00.00UKS20.005/3, 00.00UKS20.004/3, 00.00UKS21.082/3, 00.00UKS21.081/3, 00.00UKS21.079/3, 00.00UKS21.158/1 | 00UKS16R008 | 00UKS20GE002 | 1739,1 | 1836,7 | 10,2 | 00UKS16R010 | 00UKS19GE004 | 1751,4 | 1844 | 9,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0037'], ['00UKS19GE004-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS16R008', '00UKS20GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R008', '00UKS20GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R008', '00UKS20GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.7', '1739.1', '10.2'], ['00UKS16R010', '00UKS19GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R010', '00UKS19GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R010', '00UKS19GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1844.0', '1751.4', '9.7'], ['65'], ['00.00UKS19.011/3; 00.00UKS20.005/3; 00.00UKS20.004/3; 00.00UKS21.082/3; 00.00UKS21.081/3; 00.00UKS21.079/3; 00.00UKS21.158/1;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0038 | 00CFN69-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS16R010 | 00UKS19GE004 | 1751,4 | 1844 | 9,7 | 00UKS16R010 | 00CFN69 | 1751,4 | 1844,5 | 9,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0038'], ['00CFN69-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS16R010', '00UKS19GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R010', '00UKS19GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R010', '00UKS19GE004', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1844.0', '1751.4', '9.7'], ['00UKS16R010', '00CFN69', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS16R010', '00CFN69', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS16R010', '00CFN69', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1844.5', '1751.4', '9.9'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0039 | 00UKS17GE031-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 69 | 00.00UKS19.011/3, 00.00UKS19.020/3, 00.00UKS16.019V/2, 00.00UKS13.244V/2, 00.00UKS13.243/2, 00.00UKS14.006/2, 00.00UKS14.007/2, 00.00UKS14.008/1, 00.00UKS14.013V/2, 00.00UKS17.123/2, 00.00UKS17.122/2, 00.00UKS17.116/2 | 00UKS16R008 | 00UKS20GE002 | 1739,1 | 1836,7 | 10,2 | 00UKS14R044 | 00UKS17GE031 | 1766,4 | 1846,6 | 7,4 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0039'], ['00UKS17GE031-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS16R008', '00UKS20GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R008', '00UKS20GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS16R008', '00UKS20GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.7', '1739.1', '10.2'], ['00UKS14R044', '00UKS17GE031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS17GE031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS17GE031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.6', '1766.4', '7.4'], ['69'], ['00.00UKS19.011/3; 00.00UKS19.020/3; 00.00UKS16.019V/2; 00.00UKS13.244V/2; 00.00UKS13.243/2; 00.00UKS14.006/2; 00.00UKS14.007/2; 00.00UKS14.008/1; 00.00UKS14.013V/2; 00.00UKS17.123/2; 00.00UKS17.122/2; 00.00UKS17.116/2;']] | 37
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0040 | 00CFN65-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 14 | 00.00UKS17.119/1 | 00UKS14R044 | 00UKS17GE031 | 1766,4 | 1846,6 | 7,4 | 00UKS14R029 | 00CFN65 | 1766,7 | 1851,3 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0040'], ['00CFN65-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS14R044', '00UKS17GE031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS17GE031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS17GE031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.6', '1766.4', '7.4'], ['00UKS14R029', '00CFN65', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS14R029', '00CFN65', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS14R029', '00CFN65', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1851.3', '1766.7', '5.7'], ['14'], ['00.00UKS17.119/1;']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0041 | 00UKS16GE002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 21 | 00.00UKS17.115/2, 00.00UKS16.015/2 | 00UKS14R044 | 00UKS17GE031 | 1766,4 | 1846,6 | 7,4 | 00UKS14R039 | 00UKS16GE002 | 1771,1 | 1839 | 6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0041'], ['00UKS16GE002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS14R044', '00UKS17GE031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS17GE031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS17GE031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.6', '1766.4', '7.4'], ['00UKS14R039', '00UKS16GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R039', '00UKS16GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R039', '00UKS16GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.0', '1771.1', '6.0'], ['21'], ['00.00UKS17.115/2; 00.00UKS16.015/2;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0042 | 00CFN67-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS14R039 | 00UKS16GE002 | 1771,1 | 1839 | 6 | 00UKS14R039 | 00CFN67 | 1771,7 | 1839 | 5,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0042'], ['00CFN67-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS14R039', '00UKS16GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R039', '00UKS16GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R039', '00UKS16GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1839.0', '1771.1', '6.0'], ['00UKS14R039', '00CFN67', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS14R039', '00CFN67', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS14R039', '00CFN67', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1839.0', '1771.7', '5.7'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0043 | 00UKS13GE021-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 32 | 00.00UKS17.115/2, 00.00UKS17.114/5, 00.00UKS17.113/5, 00.00UKS13.242V/1 | 00UKS14R044 | 00UKS17GE031 | 1766,4 | 1846,6 | 7,4 | 00UKS10R068 | 00UKS13GE021 | 1778,1 | 1842,5 | 3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0043'], ['00UKS13GE021-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS14R044', '00UKS17GE031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS17GE031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS14R044', '00UKS17GE031', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1846.6', '1766.4', '7.4'], ['00UKS10R068', '00UKS13GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R068', '00UKS13GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R068', '00UKS13GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1842.5', '1778.1', '3.0'], ['32'], ['00.00UKS17.115/2; 00.00UKS17.114/5; 00.00UKS17.113/5; 00.00UKS13.242V/1;']] | 16
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0044 | 00LCM70CR401-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 11 | По месту / In-situ | 00UKS10R068 | 00UKS13GE021 | 1778,1 | 1842,5 | 3 | 00UKS10R068 | 00LCM70CR401-A01 | 1778,4 | 1845 | 0,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0044'], ['00LCM70CR401-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R068', '00UKS13GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R068', '00UKS13GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R068', '00UKS13GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1842.5', '1778.1', '3.0'], ['00UKS10R068', '00LCM70CR401-A01', 'Блок обработки и передачи данных / Data processing and transmission unit', '00UKS10R068', '00LCM70CR401-A01', 'Блок обработки и передачи данных / Data processing and transmission unit', '00UKS10R068', '00LCM70CR401-A01', 'Блок обработки и передачи данных / Data processing and transmission unit', '1845.0', '1778.4', '0.8'], ['11'], ['По месту / In-situ']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0045 | 00LCM70CR402-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 18 | 00.00UKS13.241/1, 00.00UKS13.240/1 | 00UKS10R068 | 00UKS13GE021 | 1778,1 | 1842,5 | 3 | 00UKS10R068 | 00LCM70CR402-A01 | 1772,9 | 1845 | 0,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0045'], ['00LCM70CR402-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R068', '00UKS13GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R068', '00UKS13GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R068', '00UKS13GE021', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1842.5', '1778.1', '3.0'], ['00UKS10R068', '00LCM70CR402-A01', 'Блок обработки и передачи данных / Data processing and transmission unit', '00UKS10R068', '00LCM70CR402-A01', 'Блок обработки и передачи данных / Data processing and transmission unit', '00UKS10R068', '00LCM70CR402-A01', 'Блок обработки и передачи данных / Data processing and transmission unit', '1845.0', '1772.9', '0.8'], ['18'], ['00.00UKS13.241/1; 00.00UKS13.240/1;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0046 | 00UKS13GE022-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 77 | 00.00UKS21.088/2, 00.00UKS21.089/2, 00.00UKS17.104V/6, 00.00UKS17.099/10, 00.00UKS17.095/10, 00.00UKS17.097/10, 00.00UKS17.098/6, 00.00UKS17.091/14, 00.00UKS17.089/12, 00.00UKS17.088/12, 00.00UKS17.109/8, 00.00UKS17.110/8, 00.00UKS16.029/1, 00.00UKS16.026/1, 00.00UKS12.012V/1, 00.00UKS12.007/1, 00.00UKS12.006/1 | 00UKS18R004 | 00BLA64GH001 | 1731,3 | 1808,2 | 9,4 | 00UKS10R029 | 00UKS13GE022 | 1749,9 | 1816,9 | 3,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0046'], ['00UKS13GE022-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1808.2', '1731.3', '9.4'], ['00UKS10R029', '00UKS13GE022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R029', '00UKS13GE022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R029', '00UKS13GE022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1816.9', '1749.9', '3.5'], ['77'], ['00.00UKS21.088/2; 00.00UKS21.089/2; 00.00UKS17.104V/6; 00.00UKS17.099/10; 00.00UKS17.095/10; 00.00UKS17.097/10; 00.00UKS17.098/6; 00.00UKS17.091/14; 00.00UKS17.089/12; 00.00UKS17.088/12; 00.00UKS17.109/8; 00.00UKS17.110/8; 00.00UKS16.029/1; 00.00UKS16.026/1; 00.00UKS12.012V/1; 00.00UKS12.007/1; 00.00UKS12.006/1;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0047 | 00CFN52-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 17 | 00.00UKS12.006/1, 00.00UKS12.007/1, 00.00UKS12.011/1 | 00UKS10R029 | 00UKS13GE022 | 1749,9 | 1816,9 | 3,5 | 00UKS10R016 | 00CFN52 | 1747,4 | 1812,8 | 1,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0047'], ['00CFN52-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R029', '00UKS13GE022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R029', '00UKS13GE022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R029', '00UKS13GE022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1816.9', '1749.9', '3.5'], ['00UKS10R016', '00CFN52', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R016', '00CFN52', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R016', '00CFN52', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1812.8', '1747.4', '1.7'], ['17'], ['00.00UKS12.006/1; 00.00UKS12.007/1; 00.00UKS12.011/1;']] | 7
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0048 | 00CFN53-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 9 | По месту / In-situ | 00UKS10R029 | 00UKS13GE022 | 1749,9 | 1816,9 | 3,5 | 00UKS10R028 | 00CFN53 | 1750,4 | 1816,8 | 1,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0048'], ['00CFN53-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R029', '00UKS13GE022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R029', '00UKS13GE022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R029', '00UKS13GE022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1816.9', '1749.9', '3.5'], ['00UKS10R028', '00CFN53', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R028', '00CFN53', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R028', '00CFN53', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1816.8', '1750.4', '1.7'], ['9'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0049 | 00UKS12GE008-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 17 | 00.00UKS13.209/2 | 00UKS10R029 | 00UKS13GE022 | 1749,9 | 1816,9 | 3,5 | 00UKS10R039 | 00UKS12GE008 | 1757,9 | 1818,3 | 2,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0049'], ['00UKS12GE008-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS10R029', '00UKS13GE022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R029', '00UKS13GE022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R029', '00UKS13GE022', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1816.9', '1749.9', '3.5'], ['00UKS10R039', '00UKS12GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R039', '00UKS12GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R039', '00UKS12GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1818.3', '1757.9', '2.5'], ['17'], ['00.00UKS13.209/2;']] | 9
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0050 | 00CFN55-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS10R039 | 00UKS12GE008 | 1757,9 | 1818,3 | 2,5 | 00UKS10R039 | 00CFN55 | 1757,9 | 1818,3 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0050'], ['00CFN55-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R039', '00UKS12GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R039', '00UKS12GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R039', '00UKS12GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1818.3', '1757.9', '2.5'], ['00UKS10R039', '00CFN55', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R039', '00CFN55', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R039', '00CFN55', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1818.3', '1757.9', '1.5'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0051 | 00UKS12GE009-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 29 | 00.00UKS12.014/2, 00.00UKS12.037/2, 00.00UKS13.198/3 | 00UKS10R039 | 00UKS12GE008 | 1757,9 | 1818,3 | 2,5 | 00UKS10R040 | 00UKS12GE009 | 1760,9 | 1815,2 | 2,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0051'], ['00UKS12GE009-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS10R039', '00UKS12GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R039', '00UKS12GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R039', '00UKS12GE008', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1818.3', '1757.9', '2.5'], ['00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1815.2', '1760.9', '2.8'], ['29'], ['00.00UKS12.014/2; 00.00UKS12.037/2; 00.00UKS13.198/3;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0052 | 00CFN56-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 15 | 00.00UKS13.197/2, 00.00UKS13.228/2, 00.00UKS13.196/2 | 00UKS10R040 | 00UKS12GE009 | 1760,9 | 1815,2 | 2,8 | 00UKS10R040 | 00CFN56 | 1766,3 | 1815,8 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0052'], ['00CFN56-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1815.2', '1760.9', '2.8'], ['00UKS10R040', '00CFN56', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R040', '00CFN56', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R040', '00CFN56', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1815.8', '1766.3', '1.5'], ['15'], ['00.00UKS13.197/2; 00.00UKS13.228/2; 00.00UKS13.196/2;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0053 | 00CFN57-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 15 | По месту / In-situ | 00UKS10R040 | 00UKS12GE009 | 1760,9 | 1815,2 | 2,8 | 00UKS10R041 | 00CFN57 | 1763,7 | 1818,7 | 1,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0053'], ['00CFN57-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1815.2', '1760.9', '2.8'], ['00UKS10R041', '00CFN57', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R041', '00CFN57', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R041', '00CFN57', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1818.7', '1763.7', '1.7'], ['15'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0054 | 00UKS12GE010-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 41 | 00.00UKS13.219/2, 00.00UKS13.275/5, 00.00UKS13.274/5, 00.00UKS13.215/5, 00.00UKS13.216/5 | 00UKS10R040 | 00UKS12GE009 | 1760,9 | 1815,2 | 2,8 | 00UKS10R042 | 00UKS12GE010 | 1762,4 | 1833,5 | 2,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0054'], ['00UKS12GE010-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1815.2', '1760.9', '2.8'], ['00UKS10R042', '00UKS12GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R042', '00UKS12GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R042', '00UKS12GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1833.5', '1762.4', '2.5'], ['41'], ['00.00UKS13.219/2; 00.00UKS13.275/5; 00.00UKS13.274/5; 00.00UKS13.215/5; 00.00UKS13.216/5;']] | 20
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0055 | 00CFN58-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS10R042 | 00UKS12GE010 | 1762,4 | 1833,5 | 2,5 | 00UKS10R042 | 00CFN58 | 1761,9 | 1833,5 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0055'], ['00CFN58-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R042', '00UKS12GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R042', '00UKS12GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R042', '00UKS12GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1833.5', '1762.4', '2.5'], ['00UKS10R042', '00CFN58', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R042', '00CFN58', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R042', '00CFN58', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1833.5', '1761.9', '1.5'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0056 | 00UKS12GE012-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 24 | 00.00UKS13.216/5, 00.00UKS13.215/5 | 00UKS10R042 | 00UKS12GE010 | 1762,4 | 1833,5 | 2,5 | 00UKS10R070 | 00UKS12GE012 | 1772,8 | 1836,5 | 2,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0056'], ['00UKS12GE012-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS10R042', '00UKS12GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R042', '00UKS12GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R042', '00UKS12GE010', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1833.5', '1762.4', '2.5'], ['00UKS10R070', '00UKS12GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R070', '00UKS12GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R070', '00UKS12GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.5', '1772.8', '2.5'], ['24'], ['00.00UKS13.216/5; 00.00UKS13.215/5;']] | 13
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0057 | 00UKS10CR301-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 11 | По месту / In-situ | 00UKS10R070 | 00UKS12GE012 | 1772,8 | 1836,5 | 2,5 | 00UKS10R070 | 00UKS10CR301-X01 | 1776,5 | 1838,2 | 1,3 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0057'], ['00UKS10CR301-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R070', '00UKS12GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R070', '00UKS12GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R070', '00UKS12GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.5', '1772.8', '2.5'], ['00UKS10R070', '00UKS10CR301-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R070', '00UKS10CR301-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R070', '00UKS10CR301-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1838.2', '1776.5', '1.3'], ['11'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0058 | 00UKS12GE011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 41 | 00.00UKS13.197/2, 00.00UKS13.228/2, 00.00UKS13.196/2, 00.00UKS13.190/2, 00.00UKS13.222/2, 00.00UKS13.224/2, 00.00UKS13.225/2 | 00UKS10R040 | 00UKS12GE009 | 1760,9 | 1815,2 | 2,8 | 00UKS10R060 | 00UKS12GE011 | 1770,8 | 1831,9 | 2,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0058'], ['00UKS12GE011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R040', '00UKS12GE009', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1815.2', '1760.9', '2.8'], ['00UKS10R060', '00UKS12GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R060', '00UKS12GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R060', '00UKS12GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1831.9', '1770.8', '2.5'], ['41'], ['00.00UKS13.197/2; 00.00UKS13.228/2; 00.00UKS13.196/2; 00.00UKS13.190/2; 00.00UKS13.222/2; 00.00UKS13.224/2; 00.00UKS13.225/2;']] | 27
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0059 | 00CFN61-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 12 | По месту / In-situ | 00UKS10R060 | 00UKS12GE011 | 1770,8 | 1831,9 | 2,5 | 00UKS10R060 | 00CFN61 | 1771,4 | 1836 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0059'], ['00CFN61-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R060', '00UKS12GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R060', '00UKS12GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R060', '00UKS12GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1831.9', '1770.8', '2.5'], ['00UKS10R060', '00CFN61', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R060', '00CFN61', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R060', '00CFN61', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1836.0', '1771.4', '1.5'], ['12'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0060 | 00CFN62-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 16 | 00.00UKS13.230/2, 00.00UKS13.231/2 | 00UKS10R060 | 00UKS12GE011 | 1770,8 | 1831,9 | 2,5 | 00UKS10R061 | 00CFN62 | 1775,4 | 1830,2 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0060'], ['00CFN62-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R060', '00UKS12GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R060', '00UKS12GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R060', '00UKS12GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1831.9', '1770.8', '2.5'], ['00UKS10R061', '00CFN62', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R061', '00CFN62', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R061', '00CFN62', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1830.2', '1775.4', '1.5'], ['16'], ['00.00UKS13.230/2; 00.00UKS13.231/2;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0061 | 00CFN63-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 18 | 00.00UKS13.230/2, 00.00UKS13.231/2 | 00UKS10R060 | 00UKS12GE011 | 1770,8 | 1831,9 | 2,5 | 00UKS10R062 | 00CFN63 | 1776,5 | 1830 | 1,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0061'], ['00CFN63-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS10R060', '00UKS12GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R060', '00UKS12GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS10R060', '00UKS12GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1831.9', '1770.8', '2.5'], ['00UKS10R062', '00CFN63', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R062', '00CFN63', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS10R062', '00CFN63', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1830.0', '1776.5', '1.5'], ['18'], ['00.00UKS13.230/2; 00.00UKS13.231/2;']] | 8
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0062 | 00UKS21GE011-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 62 | 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8, 00.00UKS21.104/3, 00.00UKS21.105/3, 00.00UKS21.107/3, 00.00UKS21.126/1, 00.00UKS21.163/1 | 00UKS18R004 | 00BLA64GH001 | 1731,3 | 1808,2 | 9,4 | 00UKS18R018 | 00UKS21GE011 | 1757,8 | 1797,9 | 11,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0062'], ['00UKS21GE011-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1808.2', '1731.3', '9.4'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1797.9', '1757.8', '11.5'], ['62'], ['00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8; 00.00UKS21.104/3; 00.00UKS21.105/3; 00.00UKS21.107/3; 00.00UKS21.126/1; 00.00UKS21.163/1;']] | 37
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0063 | 00UKS10CR402-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS18R018 | 00UKS21GE011 | 1757,8 | 1797,9 | 11,5 | 00UKS18R018 | 00UKS10CR402-E01 | 1757,8 | 1797,4 | 9,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0063'], ['00UKS10CR402-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1797.9', '1757.8', '11.5'], ['00UKS18R018', '00UKS10CR402-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '00UKS18R018', '00UKS10CR402-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '00UKS18R018', '00UKS10CR402-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '1797.4', '1757.8', '9.6'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0064 | 00UKS10CR403-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS18R018 | 00UKS21GE011 | 1757,8 | 1797,9 | 11,5 | 00UKS18R018 | 00UKS10CR403-E01 | 1757,8 | 1798,4 | 9,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0064'], ['00UKS10CR403-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1797.9', '1757.8', '11.5'], ['00UKS18R018', '00UKS10CR403-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '00UKS18R018', '00UKS10CR403-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '00UKS18R018', '00UKS10CR403-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '1798.4', '1757.8', '9.6'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0065 | 00KLF61CR402-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 9 | По месту / In-situ | 00UKS18R018 | 00UKS21GE011 | 1757,8 | 1797,9 | 11,5 | 00UKS18R018 | 00KLF61CR402-E01 | 1757,8 | 1796,5 | 9,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0065'], ['00KLF61CR402-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1797.9', '1757.8', '11.5'], ['00UKS18R018', '00KLF61CR402-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS18R018', '00KLF61CR402-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS18R018', '00KLF61CR402-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '1796.5', '1757.8', '9.6'], ['9'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0066 | 00UKS21GE012-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 7 | 00.00UKS21.163/1, 00.00UKS21.022/1 | 00UKS18R018 | 00UKS21GE011 | 1757,8 | 1797,9 | 11,5 | 00UKS18R018 | 00UKS21GE012 | 1757,8 | 1794,9 | 11,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0066'], ['00UKS21GE012-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE011', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1797.9', '1757.8', '11.5'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1794.9', '1757.8', '11.5'], ['7'], ['00.00UKS21.163/1; 00.00UKS21.022/1;']] | 3
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0067 | 00KLF64CR401-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS18R018 | 00UKS21GE012 | 1757,8 | 1794,9 | 11,5 | 00UKS18R018 | 00KLF64CR401-E01 | 1757,8 | 1795,6 | 9,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0067'], ['00KLF64CR401-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1794.9', '1757.8', '11.5'], ['00UKS18R018', '00KLF64CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS18R018', '00KLF64CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS18R018', '00KLF64CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '1795.6', '1757.8', '9.6'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0068 | 00KLF74CR401-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS18R018 | 00UKS21GE012 | 1757,8 | 1794,9 | 11,5 | 00UKS18R018 | 00KLF74CR401-E01 | 1757,8 | 1794,6 | 9,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0068'], ['00KLF74CR401-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1794.9', '1757.8', '11.5'], ['00UKS18R018', '00KLF74CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS18R018', '00KLF74CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS18R018', '00KLF74CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '1794.6', '1757.8', '9.6'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0069 | 00KLF75CR401-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 8 | По месту / In-situ | 00UKS18R018 | 00UKS21GE012 | 1757,8 | 1794,9 | 11,5 | 00UKS18R018 | 00KLF75CR401-E01 | 1757,8 | 1793,7 | 9,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0069'], ['00KLF75CR401-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1794.9', '1757.8', '11.5'], ['00UKS18R018', '00KLF75CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS18R018', '00KLF75CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS18R018', '00KLF75CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '1793.7', '1757.8', '9.6'], ['8'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0070 | 00UKS21GE013-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 5 | 00.00UKS21.022/1 | 00UKS18R018 | 00UKS21GE012 | 1757,8 | 1794,9 | 11,5 | 00UKS18R018 | 00UKS21GE013 | 1757,8 | 1793,2 | 11,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0070'], ['00UKS21GE013-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE012', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1794.9', '1757.8', '11.5'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.2', '1757.8', '11.5'], ['5'], ['00.00UKS21.022/1;']] | 2
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0071 | 00KLF68CR401-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 7 | По месту / In-situ | 00UKS18R018 | 00UKS21GE013 | 1757,8 | 1793,2 | 11,5 | 00UKS18R018 | 00KLF68CR401-E01 | 1757,8 | 1792,8 | 9,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0071'], ['00KLF68CR401-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.2', '1757.8', '11.5'], ['00UKS18R018', '00KLF68CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS18R018', '00KLF68CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS18R018', '00KLF68CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '1792.8', '1757.8', '9.6'], ['7'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0072 | 00KLF73CR401-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 9 | По месту / In-situ | 00UKS18R018 | 00UKS21GE013 | 1757,8 | 1793,2 | 11,5 | 00UKS18R018 | 00KLF73CR401-E01 | 1757,8 | 1791,9 | 9,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0072'], ['00KLF73CR401-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.2', '1757.8', '11.5'], ['00UKS18R018', '00KLF73CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS18R018', '00KLF73CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '00UKS18R018', '00KLF73CR401-E01', 'Установка радиометрическая / Radiometric plant', '1791.9', '1757.8', '9.6'], ['9'], ['По месту / In-situ']] | 1
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0073 | 00UKS19GQ003-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 30 | 00.00UKS21.022/1, 00.00UKS21.127/1 | 00UKS18R018 | 00UKS21GE013 | 1757,8 | 1793,2 | 11,5 | 00UKS18R015 | 00UKS19GQ003 | 1754,4 | 1779,6 | 9,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0073'], ['00UKS19GQ003-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.2', '1757.8', '11.5'], ['00UKS18R015', '00UKS19GQ003', 'Розетка 220 В (для считывателя СFR51) / 220 V socket (for reader CFR51)', '00UKS18R015', '00UKS19GQ003', 'Розетка 220 В (для считывателя СFR51) / 220 V socket (for reader CFR51)', '00UKS18R015', '00UKS19GQ003', 'Розетка 220 В (для считывателя СFR51) / 220 V socket (for reader CFR51)', '1779.6', '1754.4', '9.6'], ['30'], ['00.00UKS21.022/1; 00.00UKS21.127/1;']] | 17
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0074 | 00UKS21GE014-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 25 | 00.00UKS21.022/1, 00.00UKS21.021/3, 00.00UKS21.020/3, 00.00UKS21.161/3 | 00UKS18R018 | 00UKS21GE013 | 1757,8 | 1793,2 | 11,5 | 00UKS18R020 | 00UKS21GE014 | 1763,9 | 1799 | 11,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0074'], ['00UKS21GE014-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R018', '00UKS21GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.2', '1757.8', '11.5'], ['00UKS18R020', '00UKS21GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R020', '00UKS21GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R020', '00UKS21GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1799.0', '1763.9', '11.9'], ['25'], ['00.00UKS21.022/1; 00.00UKS21.021/3; 00.00UKS21.020/3; 00.00UKS21.161/3;']] | 12
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0075 | 00CFN71-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 17 | 00.00UKS21.024/1 | 00UKS18R020 | 00UKS21GE014 | 1763,9 | 1799 | 11,9 | 00UKS18R027 | 00CFN71 | 1767,7 | 1796,4 | 9,9 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0075'], ['00CFN71-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS18R020', '00UKS21GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R020', '00UKS21GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R020', '00UKS21GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1799.0', '1763.9', '11.9'], ['00UKS18R027', '00CFN71', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS18R027', '00CFN71', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS18R027', '00CFN71', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1796.4', '1767.7', '9.9'], ['17'], ['00.00UKS21.024/1;']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0076 | 00UKS18CR301-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x2,5 |  | 12 | По месту / In-situ | 00UKS18R020 | 00UKS21GE014 | 1763,9 | 1799 | 11,9 | 00UKS18R026 | 00UKS18CR301-X01 | 1763,9 | 1793,4 | 9,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0076'], ['00UKS18CR301-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS18R020', '00UKS21GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R020', '00UKS21GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R020', '00UKS21GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1799.0', '1763.9', '11.9'], ['00UKS18R026', '00UKS18CR301-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R026', '00UKS18CR301-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R026', '00UKS18CR301-X01', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1793.4', '1763.9', '9.6'], ['12'], ['По месту / In-situ']] | 6
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0077 | 00UKS21GE020-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 41 | 00.00UKS21.169/1, 00.00UKS21.042/5, 00.00UKS21.041/5, 00.00UKS21.039/5, 00.00UKS21.038/5, 00.00UKS21.037/5, 00.00UKS21.033/1, 00.00UKS21.032/7, 00.00UKS21.031/7 | 00UKS18R020 | 00UKS21GE014 | 1763,9 | 1799 | 11,9 | 00UKS18R030 | 00UKS21GE020 | 1771,3 | 1815,1 | 11 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0077'], ['00UKS21GE020-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R020', '00UKS21GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R020', '00UKS21GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R020', '00UKS21GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1799.0', '1763.9', '11.9'], ['00UKS18R030', '00UKS21GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R030', '00UKS21GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R030', '00UKS21GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1815.1', '1771.3', '11.0'], ['41'], ['00.00UKS21.169/1; 00.00UKS21.042/5; 00.00UKS21.041/5; 00.00UKS21.039/5; 00.00UKS21.038/5; 00.00UKS21.037/5; 00.00UKS21.033/1; 00.00UKS21.032/7; 00.00UKS21.031/7;']] | 23
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0078 | 00UKS14CR401-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS18R030 | 00UKS21GE020 | 1771,3 | 1815,1 | 11 | 00UKS18R030 | 00UKS14CR401-E01 | 1771,3 | 1815,1 | 9,6 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0078'], ['00UKS14CR401-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS18R030', '00UKS21GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R030', '00UKS21GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R030', '00UKS21GE020', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1815.1', '1771.3', '11.0'], ['00UKS18R030', '00UKS14CR401-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '00UKS18R030', '00UKS14CR401-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '00UKS18R030', '00UKS14CR401-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '1815.1', '1771.3', '9.6'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0079 | 00UKS21GE015-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 21 | 00.00UKS21.088/1, 00.00UKS21.087/1, 00.00UKS21.086/1, 00.00UKS21.085/8 | 00UKS18R004 | 00BLA64GH001 | 1731,3 | 1808,2 | 9,4 | 00UKS18R006 | 00UKS21GE015 | 1740,1 | 1809,3 | 11 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0079'], ['00UKS21GE015-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '00UKS18R004', '00BLA64GH001', 'Шкаф питания оборудования СРК / RMS equipment power supply cabinet', '1808.2', '1731.3', '9.4'], ['00UKS18R006', '00UKS21GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R006', '00UKS21GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R006', '00UKS21GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.3', '1740.1', '11.0'], ['21'], ['00.00UKS21.088/1; 00.00UKS21.087/1; 00.00UKS21.086/1; 00.00UKS21.085/8;']] | 10
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0080 | 00UKS24GE001-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 83 | 00.00UKS21.085/9, 00.00UKS21.084/7, 00.00UKS21.083/7, 00.00UKS19.004/7, 00.00UKS19.007/7, 00.00UKS19.017/3, 00.00UKS19.016/3, 00.00UKS19.022V/4, 00.00UKS25.054/6, 00.00UKS25.053/6, 00.00UKS25.052/6, 00.00UKS25.051/6, 00.00UKS25.050/6, 00.00UKS25.148/6, 00.00UKS25.057/2 | 00UKS18R006 | 00UKS21GE015 | 1740,1 | 1809,3 | 11 | 00UKS22R013 | 00UKS24GE001 | 1753,5 | 1836 | 14,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0080'], ['00UKS24GE001-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R006', '00UKS21GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R006', '00UKS21GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R006', '00UKS21GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.3', '1740.1', '11.0'], ['00UKS22R013', '00UKS24GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R013', '00UKS24GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R013', '00UKS24GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.0', '1753.5', '14.5'], ['83'], ['00.00UKS21.085/9; 00.00UKS21.084/7; 00.00UKS21.083/7; 00.00UKS19.004/7; 00.00UKS19.007/7; 00.00UKS19.017/3; 00.00UKS19.016/3; 00.00UKS19.022V/4; 00.00UKS25.054/6; 00.00UKS25.053/6; 00.00UKS25.052/6; 00.00UKS25.051/6; 00.00UKS25.050/6; 00.00UKS25.148/6; 00.00UKS25.057/2;']] | 40
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0081 | 00CFN74-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 6 | По месту / In-situ | 00UKS22R013 | 00UKS24GE001 | 1753,5 | 1836 | 14,5 | 00UKS22R013 | 00CFN74 | 1753,5 | 1836 | 13,5 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0081'], ['00CFN74-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS22R013', '00UKS24GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R013', '00UKS24GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R013', '00UKS24GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.0', '1753.5', '14.5'], ['00UKS22R013', '00CFN74', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS22R013', '00CFN74', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS22R013', '00CFN74', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1836.0', '1753.5', '13.5'], ['6'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0082 | 00UKS25GE013-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 48 | 00.00UKS25.057/2, 00.00UKS25.058/2, 00.00UKS25.059/2, 00.00UKS25.070/2, 00.00UKS25.064/5, 00.00UKS25.143/5 | 00UKS22R013 | 00UKS24GE001 | 1753,5 | 1836 | 14,5 | 00UKS22R010 | 00UKS25GE013 | 1748,4 | 1817,4 | 15,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0082'], ['00UKS25GE013-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS22R013', '00UKS24GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R013', '00UKS24GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R013', '00UKS24GE001', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1836.0', '1753.5', '14.5'], ['00UKS22R010', '00UKS25GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R010', '00UKS25GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R010', '00UKS25GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1817.4', '1748.4', '15.7'], ['48'], ['00.00UKS25.057/2; 00.00UKS25.058/2; 00.00UKS25.059/2; 00.00UKS25.070/2; 00.00UKS25.064/5; 00.00UKS25.143/5;']] | 24
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0083 | 00CFN73-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 14 | По месту / In-situ | 00UKS22R010 | 00UKS25GE013 | 1748,4 | 1817,4 | 15,7 | 00UKS22R010 | 00CFN73 | 1743,9 | 1818 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0083'], ['00CFN73-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS22R010', '00UKS25GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R010', '00UKS25GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R010', '00UKS25GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1817.4', '1748.4', '15.7'], ['00UKS22R010', '00CFN73', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS22R010', '00CFN73', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS22R010', '00CFN73', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1818.0', '1743.9', '14.1'], ['14'], ['По месту / In-situ']] | 5
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0084 | 00UKS24GE002-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 43 | 00.00UKS25.066/1, 00.00UKS25.075/1, 00.00UKS25.076/1, 00.00UKS25.077/1, 00.00UKS25.078/1 | 00UKS22R010 | 00UKS25GE013 | 1748,4 | 1817,4 | 15,7 | 00UKS22R009 | 00UKS24GE002 | 1759,6 | 1803,5 | 14,7 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0084'], ['00UKS24GE002-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS22R010', '00UKS25GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R010', '00UKS25GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R010', '00UKS25GE013', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1817.4', '1748.4', '15.7'], ['00UKS22R009', '00UKS24GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R009', '00UKS24GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R009', '00UKS24GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1803.5', '1759.6', '14.7'], ['43'], ['00.00UKS25.066/1; 00.00UKS25.075/1; 00.00UKS25.076/1; 00.00UKS25.077/1; 00.00UKS25.078/1;']] | 25
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0085 | 00CFN72-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 5 | По месту / In-situ | 00UKS22R009 | 00UKS24GE002 | 1759,6 | 1803,5 | 14,7 | 00UKS22R009 | 00CFN72 | 1759,4 | 1803,5 | 14,1 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0085'], ['00CFN72-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS22R009', '00UKS24GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R009', '00UKS24GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R009', '00UKS24GE002', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1803.5', '1759.6', '14.7'], ['00UKS22R009', '00CFN72', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS22R009', '00CFN72', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '00UKS22R009', '00CFN72', 'Устройство обработки информации / Information processing device', '1803.5', '1759.4', '14.1'], ['5'], ['По месту / In-situ']] | 0
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0086 | 00UKS25GE014-1001 | 3 | ВВГнг(А)-LS | 3x10 |  | 129 | 00.00UKS21.085/9, 00.00UKS21.104/4, 00.00UKS21.105/4, 00.00UKS21.107/4, 00.00UKS21.108/3, 00.00UKS21.109/3, 00.00UKS21.114/3, 00.00UKS21.115/3, 00.00UKS21.145/8, 00.00UKS21.144/8, 00.00UKS21.143/8, 00.00UKS21.131/5, 00.00UKS21.153V/6, 00.00UKS25.176/10, 00.00UKS25.172/10, 00.00UKS25.168/10, 00.00UKS25.158/10, 00.00UKS25.161/10, 00.00UKS25.165/10, 00.00UKS25.122V/7, 00.00UKS30.006/7, 00.00UKS29.020/7, 00.00UKS29.006/7, 00.00UKS29.007/7, 00.00UKS25.109V/1, 00.00UKS25.015/4, 00.00UKS25.014/4 | 00UKS18R006 | 00UKS21GE015 | 1740,1 | 1809,3 | 11 | 00UKS22R025 | 00UKS25GE014 | 1774,4 | 1787,4 | 15,2 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0086'], ['00UKS25GE014-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'ВВГнг(А)-LS', 'VVGng(A)-LS', '3x10'], ['3', '3'], ['00UKS18R006', '00UKS21GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R006', '00UKS21GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS18R006', '00UKS21GE015', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1809.3', '1740.1', '11.0'], ['00UKS22R025', '00UKS25GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R025', '00UKS25GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R025', '00UKS25GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.4', '1774.4', '15.2'], ['129'], ['00.00UKS21.085/9; 00.00UKS21.104/4; 00.00UKS21.105/4; 00.00UKS21.107/4; 00.00UKS21.108/3; 00.00UKS21.109/3; 00.00UKS21.114/3; 00.00UKS21.115/3; 00.00UKS21.145/8; 00.00UKS21.144/8; 00.00UKS21.143/8; 00.00UKS21.131/5; 00.00UKS21.153V/6; 00.00UKS25.176/10; 00.00UKS25.172/10; 00.00UKS25.168/10; 00.00UKS25.158/10; 00.00UKS25.161/10; 00.00UKS25.165/10; 00.00UKS25.122V/7; 00.00UKS30.006/7; 00.00UKS29.020/7; 00.00UKS29.006/7; 00.00UKS29.007/7; 00.00UKS25.109V/1; 00.00UKS25.015/4; 00.00UKS25.014/4;']] | 56
AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010 | 7.0087 | 00KLF00CR401-1001 | 3 | КМПВнг(A)-LS | 3x2,5 |  | 17 | По месту / In-situ | 00UKS22R025 | 00UKS25GE014 | 1774,4 | 1787,4 | 15,2 | 00UKS22R025 | 00KLF00CR401-E01 | 1766,9 | 1786,9 | 13,8 |  | 2026.08.19 | 35 |  | C02 | 14.12.2025 | ВКРД |  |  |  | ['AKU.0120.00UKS.0.EM.MB0001-EMB0010', ['7.0087'], ['00KLF00CR401-1001', 'Кабель силовой', 'Power cable', 'КМПВнг(A)-LS', 'KMPVng(A)-LS', '3x2.5'], ['3', '3'], ['00UKS22R025', '00UKS25GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R025', '00UKS25GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '00UKS22R025', '00UKS25GE014', 'Коробка клеммная / Terminal box', '1787.4', '1774.4', '15.2'], ['00UKS22R025', '00KLF00CR401-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '00UKS22R025', '00KLF00CR401-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '00UKS22R025', '00KLF00CR401-E01', 'Установка для измерения объемной активности радиоактивных аэрозолей / Unit for measurement of radioactive aerosols volumetric activity', '1786.9', '1766.9', '13.8'], ['17'], ['По месту / In-situ']] | 8